南京市金陵中学实验小学

电力智能化管理系统项目

竞争性谈判文件

项目编号：JSDY-2022H069 采购单位：南京市金陵中学实验小学

江苏大友招标代理咨询有限公司

二○二二年七月

目  录

第一章  竞争性谈判邀请	1

第二章  供应商须知	7

第三章  评分办法和标准	21

第四章  采购需求	24

第五章  合同草案条款	36

第六章  响应文件格式及附件	41

第一章  竞争性谈判邀请

江苏大友招标代理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受南京市金陵中学实验小学（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就南京市金陵中学实验小学电力智能化管理系统项目（项目名称）进行竞争性谈判，兹邀请符合资格条件的供应商谈判。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSDY-2022H069

2、项目名称：南京市金陵中学实验小学电力智能化管理系统项目

3、项目内容：智能电力控制系统主要包含结合学校实际需求，定制化开发电力管理平台，满足学校对电力的相关控制，有效杜绝电力安全隐患，针对学校钟楼的实际情况，进行智能化改造，介入太阳能电力输入输出，能够实现全方位的智能控制。

3、预算金额：62万元（报价超过项目预算作无效响应处理）

5、项目服务期限：自签订合同起至30日内完成设备的验收和调试。

6、本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

本项目按照以下方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评分办法和标准。

3、本项目的特定资格要求

（1）如项目接受联合体投标，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在响应文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据；由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定；

（2）供应商应当具备特定行业的法定准入要求：无。

三、获取招标文件

本项目采购文件免收取费用，自谈判公告发布之日起至2022年07月26日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00止（北京时间，法定节假日除外），请各潜在供应商将以下材料以扫描件形式发送至代理机构邮箱（jsdayou2015@vip.126.com），并注明单位（全称）、法定代表人、授权委托人、联系电话、项目名称、项目编号及分包号（若有），通过审核后代理机构将会把采购文件发送至供应商邮箱，代理机构将在收到邮件后的一个工作日内回复供应商是否通过资格审核，请各供应商留意邮箱情况。

（1）具有有效期内的营业执照副本或具有有效年检的社会组织法人登记证书（一份加盖公章复印件，原件备查）；

（2）法人授权委托书（原件并加盖公章）；

（3）法人身份证或授权委托人身份证（一份加盖公章复印件，原件备查）；

（4）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（原件并加盖公章）。根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分，“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是参加本次政府采购活动的必备材料。

四、投标时间、开标时间:

1、提交投标文件时间、地点

（1）时间：2022年07月27日09点30分-10点00分（北京时间）

（2）地点：南京市鼓楼区江东北路95号3楼会议室一。

2、开启

（1）时间：2022年07月27日10点00分（北京时间）

（2）地点：南京市鼓楼区江东北路95号3楼会议室。

3、份数

（1）一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

（2）报价表、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书、实质性资格证明文件一式肆份，叁份为投标文件正副本内材料，壹份单独装在信封中与响应文件一同递交作为采购人及代理机构评标前资质审查依据。

五、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起三个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商应提供下列资格证明材料(包括但不限于)

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商资格承诺函，格式见附件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见附件）；

（5）满足本项目特定资格要求的证明材料（如有）：无；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无；

（7）落实政府采购促进中小企业发展要求的资格证明材料：

《中小企业声明函》（格式见附件）（如有）；

《联合体协议》（格式见附件）（如有）；

《分包意向协议》（如有）。

2、拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》中载明的诚信指数为零分的。

3、是否接受进口产品：不接受。

4、集中考察现场及答疑时间、地点：采购人不组织。供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。
5、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（1）采购单位联系方式

采购单位联系人：李老师

采购单位联系方式：18951987100

办公地址：南京市建邺区松花江西街6号

（2）代理机构联系方式

项目负责人：顾工

采购文件编制：徐工

联系电话：025-69576329

办公地址：南京市鼓楼区江东北路95号3楼

6、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

第二章  供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加谈判竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本谈判文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加响应的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加响应的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供有效的节能产品认证证书复印件。 3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品响应,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、谈判费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2  本次采购代理服务费及专家评审费由成交供应商在领取《成交通知书》前支付给代理机构，代理服务费共计7400元整。付款时请供应商备注项目名称和项目编号以便核实。

上述费用由成交供应商在领取成交通知书时结算。

账户名称：江苏大友招标代理咨询有限公司

开 户 行：交通银行南京长江路支行

帐   号：320006623018010124880

二、响应文件编制

5、供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。响应产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

6.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

6.5 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权谈判代表签字。

6.6 响应文件应按照谈判文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致谈判文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.7响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.8 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据谈判文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对谈判文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加响应和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足响应的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★谈判申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证；

（3）★第一章竞争性谈判邀请中第六条第1款的资格条件证明材料；

（4）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）《采购需求偏离表》；

（6）合同条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

7.3响应文件的技术部分

（1）技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合谈判文件要求的证明文件，以及对响应报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）提供的产品如与谈判文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《采购需求偏离表》中逐条予以说明。

（4）响应文件应按照谈判文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，谈判文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经谈判后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5 响应文件的其他部分

其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

三、响应文件签署与提交

8、响应文件签署

8.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

8.2 供应商应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

8.3 有下列情形的响应文件将拒收：

在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

四、谈判

9、谈判组织

9.1 在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织谈判小组分别与供应商进行谈判。

9.2 谈判工作由代理机构负责组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

10、谈判程序

10.1 谈判小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应将告知有关供应商。

10.2 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，所有参加谈判的供应商均有同等的谈判机会。

10.3 谈判过程中，谈判小组根据谈判文件和谈判情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

10.4 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10.5 谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

10.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

10.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）未实质性响应谈判文件要求的；

（4）没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（5）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》中载明的诚信指数为零分。

（7）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在谈判现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（8）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

10.8 出现下列情形之一的，谈判终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被谈判小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

11、评定成交标准

11.1 成交标准：满足谈判文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。

11.2根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》有关规定，将供应商诚信档案记录在政府采购活动中进行运用，具体详见第三章评分办法和标准。

11.3 评定方法，详见第三章。

12、确定成交供应商

12.1在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列。谈判小组根据排名确定1-3名成交候选人。

12.2 按以下方式确定成交供应商

谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

12.3 成交供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到代理机构领取《成交通知书》。

12.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

12.5 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

12.6 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

13、编写评审报告

13.1 谈判小组根据谈判过程和结果编写评审报告。

14、签订合同

14.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

14.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

14.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

14.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

14.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

14.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

15、询问

15.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16、质疑

16.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

16.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

16.3上述应知其权益受到损害之日是指

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

16.4 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

16.5 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

16.6 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

16.7 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

16.8 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

16.9 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

16.10 质疑函应当书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性谈判公告）处，如为现场提交的，提交时应出示有效身份证明。

16.11 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

16.12 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。质疑查无实据或质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案。

17、投诉

17.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

17.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

17.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

17.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

17.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18、诚实信用

18.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

18.2 供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

18.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

18.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

18.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评分办法和标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足谈判文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2.1 | 技术 （31分） | 技术参数全部满足谈判要求的得满分15分；加▲项为重要指标，有一项不提供或负偏离扣1分，扣完为止。其他的指标项，有一项不满足的扣0.5分，扣完为止。（供应商务必按照各项技术规格要求在技术参数及偏离表中如实详细填列，虚假响应可视为虚假投标处理）。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项不得分。 | 15 |
| 2.2 |  | 1.供应商所投电力管理软件具有软件著作权证明材料，得3分，不提供不得分； 2.供应商所投电力分析软件具有软件著作权证明材料，得3分，不提供不得分； 3.供应商所投电力管理软件具有软件著作权证明材料，得3分，不提供不得分； 4.供应商所投监控系统具有类似系统软件得3分，不提供不得分。 （须提供相关材料复印件并加盖公章） | 12 |
| 2.3 |  | 1.供应商所投计量电力表产品终端具备CPA证书的得2分，不提供不得分； 2.供应商所投计量电力表产品具备区级及以上计量机构出具的CNAS、CMA资质的检测报告的得2分，不提供不得分。 （须提供相关材料复印件并加盖公章） | 4 |
| 3.1 | 服务 （32分） | 评委根据供应商针对本项目特点，制定本项目实施方案组织设计方案进行评分： 方案明确详细、实施性、可操作性强的得10分； 方案较详细、实施性可操作性尚可得7分； 方案简单得4分； 方案欠缺的得1分； 未提供不得分。 | 10 |
| 3.2 |  | 评委根据供应商针对本项目特点，制定本项目实施质量安全保障措施。 措施合理、可操作性强的得10分； 措施合理、可操作性尚可的得7分； 措施简单得4分； 措施欠缺的得1分； 未提供不得分。 | 10 |
| 3.3 |  | 评委根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）进行评分： 供应商具备非常完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话、可行的培训方案的得12分； 供应商具备较为完善的服务体系，较全面的服务内容、较可行的故障解决方案、较可靠的专业技术人员保障和服务电话、较可行的培训方案的得7分； 供应商具备基本的服务保障体系，服务内容全面性、故障解决方案针对性和专业技术人员业务能力基本满足采购需求的得2分； 未提供不得分。 | 12 |
| 4 | 履约能力 （3分） | 供应商所投产品供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。（须提供相关材料复印件并加盖公章） | 3 |
| 5 | 业绩 （4分） | 供应商提供2019年1月1日以来承接智慧校园建设证明材料，每提供一个得2分，最高得4分。（提供有效合同复印件并加盖公章） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1. 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2. 对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第四章  采购需求

一、项目概况

1、项目名称：南京市金陵中学实验小学电力智能化管理系统项目

2、项目编号：JSDY-2022H069

3、项目预算：62万元（报价超过项目预算作无效响应处理）

4、项目服务期限：自签订合同起至30日内完成设备的验收和调试。

二、核心产品

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏电池组件(总功率容量20kW) | 电池片数量 144（6×24） 最大功率 555W 最高效率 21.5% 接线盒 IP68，3个二极管 最大系统电压 1000V/1500V DC 工作温度 -40℃～+85℃ 连接器 MC4 EVO2/ QC4.10-35 | 套 | 1 |

三、采购项目清单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPS/北斗授时（双模） | 1.信号接收方式：时标信号接收 2.天线长度不超过5米 3.规格尺寸：482mm×430 4.重 量：＜3kg 5.精度：≤20ns 6.授时：串口 7.工作模式：需具备驯服和自由运行两种工作模式 | 套 | 1 |
| 2 | 控制柜 | 1.结构：抽屉式 2.体积尺寸不超过600mm*600mm 3.产品需符合GB/T14048.1-93标准 4.机柜外部材质为钢板。 机柜外壳抗冲击能量大于2J，前门内嵌透明玻璃，可以方便查看设备状态。机柜内配置总电源进线空开、电源接线端子排。柜门与柜体之间进行等电位连接。柜体下部安装接地铜排，机柜顶部和底部均配置带盖板的进线孔，可根据现场需要选择上进线形式或下进线形式。 5.材料工艺：表面在喷塑前必须进行酸洗、磷化处理和热镀锌处理。按照中国国家标准，喷塑表面是亚光，色泽均匀。机架表面的平整度不超过1mm/㎡。机架表面折角处无皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹，结合部缝隙不超过1mm。 | 台 | 1 |
| 3 | 主设备控制系统 | 1.计时精度： ±0.04秒/年 2.接口方式：标准RS-232 3.接口数量：至少4个 4.供电电源AC220V±10% 50H 5.功耗：≤20W 6.系统采用ARM单片微型计算机技术，需有效防止来自互联网的攻击，提高系统运行的安全等级。 | 台 | 1 |
| 4 | 子设备驱动系统 | 1.保护：过压欠压过流 2.方式：恒流暂波加细分 3.控制技术：正玄波电流控制，发热低 4.电压：12V 5.功能特点：功耗小（只有恒压驱动功率的1/6），可靠性高。步进电机细分驱动器，低振动，低噪声，高力矩，需保证机芯平稳可靠运转。 | 台 | 1 |
| 5 | 照明调控系统 | 1.输入电压：不超过220V 2.输出电压：不超过12V 3.保护方式：过压过流短路 4.控制方式：自动或手动 5.主要功能：为塔钟指针和刻度的高亮度LED发光二极管提供可靠稳压电源。 | 台 | 1 |
| 6 | 照明光源 | 1.规格：Φ5LED 2.颜色：可选 3.主要功能：夜景照明 | 面 | 3 |
| 7 | 钟楼智能化控制系统 | 1.输入电压：220V 2.输出电压：12V，5V,28V 3.保护方式：过压过流短路 4.容量：240GB/256GB SSD 5.处理器：Intel i5 6.时限：10年 7.支持WINDOWS、Android等多个系统，自带5G功能，可以满足平板电脑和手机进行远程操控，配有配电系统，可提供各种电源进行转换，具有自动记忆跟踪功能，可在1小时内自动排查诊断故障，故障排查率不小于95%以上，具有钟联网监控系统以及故障报警系统，可有效采集各类故障信息，及时通过远程传输到管理人员的平台中 | 套 | 1 |
| 8 | 机械机芯 | 1.环境温度： -50℃~+60℃ 2.自身计时精度±0.1秒/天 3.力矩;106牛顿·米 4.功耗: ≤15W 5.运行模式：间歇式运行 | 台 | 3 |
| 9 | 钟针刻度 | 1.规格：条形 2.数量：12 3.材料：铝板，铝合金 4.工艺：大钟钟针采用冷压和线切割加工，整体焊接工艺、准确配重，表面氟碳烤漆工艺处理。 5.刻度采用冷压和数控激光雕刻加工，整体焊接工艺、表面氟碳烤漆工艺处理。 | 套 | 3 |
| 10 | 表盘 | 1.防护等级IP≥65 2.材料：≥2MM氟碳铝板 3.骨架：≥3MM镀锌钢管 4.工艺：钟面龙骨镀锌钢管、钟面采用合金铝板（2mm厚），与龙骨采用平头螺栓下沉紧固，整幅钟面一平，表面氟碳烤漆处理，镜面效果、抗腐蚀、耐老化、自洁性好。 | 面 | 3 |
| 11 | 各类专用线缆 | 1.种类：BRV，BPV 2.规格：,1.5 2.5 0.75 3.采用四平方电线，电线接入电路或预留的电源预留面板中 | 批 | 1 |
| 12 | 旧钟拆新钟安装费 | 需将原有的大钟拆除，不破坏原有的墙面，新钟使用吊车安装，并按要求做好防护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 顶部镂空处密封 | 采用四块铝制挡板对屋顶镂空处进行密封处理，须使用金属支架进行支撑固定，确保挡板坚固耐用，解决漏水对设备的损坏。 | 项 | 1 |
| 14 | 包装运输 | 所有设备需进行木架和木箱做外包，保证设备无损坏，设备需安排专业物流公司配置配送专员运送至指定地点，拆除的垃圾和废弃的材料需使用垃圾清运车托运并保持现场整洁。 | 项 | 1 |
| 15 | 能源管理实时监测系统 | 系统可对各类用能设备中的各个主要回路的电压、电流、功率、功率因数、电能质量等各类电气运行参数（水和用气的流量和实时流量）做实时在线监测，支持通过浏览器在线设计接线图等各类监控画面，画面秒级实时刷新。 1.站点看板：系统可以提供学校站点看板，并且站点看板可以模块化工程组态配置，系统内置不少于35个模块，让业主维护人员可以按照模板随时根据需求自有选择或调整选择看板布置位置和内容。 2.学校能源电力系统单线图：系统可以提供学校电力系统单线图，并且支持通过浏览器在线设计编辑接线图等各类监控画面，浏览器在线组态工具内不少于100个图元，可以让业主可以自己完成图元的颜色、背景、布局等等，画面支持秒级实时刷新。 3.支持各类能源数据的监测与分析，比如电流、电源、功率、电度、电能质量；可以统计出分时用电量和电费；显示同比和环比数据，并且可以再同一界面上方便的浏览实时数据、历史数据以及通信状态； 4.变压器运行监测与运行统计 通过对变压器的实时监测和分析，可以提前发现安全隐患，让变压器处于更好的经济运行状态。平台可支持实时监测变压器的负载率、负载、需量、温度等数据，数据异常时自动发出告警，提醒相关人员及时处理，避免事故的发生。用户可根据系统记录的变压器运行数据优化运行，让变压器运行的更经济。 5.电气火灾监测 系统集成电气火灾监测功能，可以查看剩余电流并且可以判断越限发生告警。 6.故障预警和报警 系统实时监测用户设定的告警条件是否满足，一旦触发条件，系统会在第一事件通过声光、短信等方式向用户发出告警，及时消除隐患。用户可以自由编辑告警类型和触发条件，告警级别不少于8个，告警确认可以自动确认或手动确认，支持自动延迟确认功能，告警触发可以支持模拟量触发或数字量触发，并且可以和摄像头联动。 7.故障辅助分析-事件追忆 系统可以告警时间点前后几分钟内所有相关数据的变化情况，通过图形化方式直观回放呈现告警发生过程，帮忙技术人员快速分析告警原因。数据的记录周期最快可以到2-3秒。 8.控制功能 系统支持下发控制命令进行控制，可以支持对空调设备的定时控制（需末端设备支持）。控制任务中可以选择执行时间和重复日期。 9.▲系统可对各类用能设备中的各个主要回路的电压、电流、功率、功率因数、电能质量等各类电气运行参数（水和用气的流量和实时流量）做实时在线监测，支持通过浏览器在线设计接线图等各类监控画面，画面秒级实时刷新，提供系统界面截图。 10.▲学校能源电力系统单线图：系统可以提供学校电力系统单线图，并且支持通过浏览器在线设计编辑接线图等各类监控画面，浏览器在线组态工具内不少于100个图元，可以让业主可以自己完成图元的颜色、背景、布局等等，画面支持秒级实时刷新，提供系统界面截图。 11.▲支持各类能源数据的监测与分析，比如电流、电源、功率、电度、电能质量；可以统计出分时用电量和电费；显示同比和环比数据，并且可以再同一界面上方便的浏览实时数据、历史数据以及通信状态，提供系统界面截图； 12.▲通过对变压器的实时监测和分析，可以提前发现安全隐患，让变压器处于更好的经济运行状态。平台可支持实时监测变压器的负载率、负载、需量、温度等数据，数据异常时自动发出告警，提醒相关人员及时处理，避免事故的发生。用户可根据系统记录的变压器运行数据优化运行，让变压器运行的更经济，提供系统界面截图。 13.▲系统集成电气火灾监测功能，可以查看剩余电流并且可以判断越限发生告警，提供系统界面截图。 | 项 | 1 |
| 16 | 能源管理系统 | 平台提供强大的能源管理分析功能，可在线查看图形化展示的各监测点的用能数据。通过对类用能数据的分类分项计量，以及同、环、占比、排名、变化分析，可帮助掌握用能详细数据和发现异常用能，使节能降耗活动有的放矢，有据可依。 1.用能总览 可以按日、按月、按年查看总能耗，可以按能源用量或者能源费用的维度去查询。 2.能源平衡 系统通过能流图的形式直观展示企业各类能源的使用方向，帮助用户管理者掌握对不同能源介质使用的平衡。 3.用能报表 可按照日/周/月/年/任意时段等多种时间单位，以及学校各耗能成本中心或教室等多个分析维度进行用能得统计分析，形成不同时间尺度下的用能报表，并支持Excel格式下载。 4.同期对比 5.排名分析 支持按能源类别或者日、月、年或自定义时间维度进行用能单元排名。 6.偏差分析 可以给各部门或者用能单元设定KPI，系统会根据所设KPI来统计偏差，可以看到偏差率、最大偏差率、最小偏差率、发生最大最小偏差的时间，并且可以下载或者保存为图片，更好的帮助管理者进行节能分析。 7.分时用电统计 进行电费峰、谷、平的电费以及电量的统计。可以以图表或者表格的形式进行展示汇总。 8.电费分析 系统可按照电网公司计费方式，每个月自动生成企业的电费分析报告，分析企业各项电费占比及用电合理性。系统通过智能分析，向用户推荐更经济的电费报装方式，节省电费。同时系统实时采集计算用户月度平均功率因数，可以设定阀值，自动提醒用户及时处理功率因数不达标问题，避免罚款。 9.碳排放计算 系统可以将不同能源介质的使用量转换成标准煤，形成企业的碳排放数据。可以按日、月统计，并具备同比、环比功能。系统内可对碳排放数据设置告警，可在碳排放超标前及时提醒企业采取相应措施。 用户可以自己新建碳排放源，系统自动进行折算。同时用户可以自己根据碳排指标或规划，设置每月碳排情况，为零碳校园做铺垫和参考。 10.手工录入或调整数据 对于无法实时采集的数据，或者采集异常的用能数据，允许用户手动调整。 11.用能报告 系统可按月生成用能报告，报告汇总企业当月的用能信息和相关用能分析，给出用能优化建议。用户可在线浏览、也可下载或让系统发送报告到电子邮箱。 12.▲用能总览可以按日、按月、按年查看总能耗，可以按能源用量或者能源费用的维度去查询。 能源平衡系统通过能流图的形式直观展示企业各类能源的使用方向，帮助用户管理者掌握对不同能源介质使用的平衡，提供系统界面截图。 13.▲用能报表可按照日/周/月/年/任意时段等多种时间单位，以及学校各耗能成本中心或教室等多个分析维度进行用能得统计分析，形成不同时间尺度下的用能报表，并支持Excel格式下载，提供系统界面截图。 14.▲排名分析支持按能源类别或者日、月、年或自定义时间维度进行用能单元排名，提供系统界面截图。 15.▲偏差分析可以给各部门或者用能单元设定KPI，系统会根据所设KPI来统计偏差，可以看到偏差率、最大偏差率、最小偏差率、发生最大最小偏差的时间，并且可以下载或者保存为图片，更好的帮助管理者进行节能分析，提供系统界面截图。 16.▲分时用电统计进行电费峰、谷、平的电费以及电量的统计。可以以图表或者表格的形式进行展示汇总，提供系统界面截图。 17.▲系统可以将不同能源介质的使用量转换成标准煤，形成企业的碳排放数据。可以按日、月统计，并具备同比、环比功能。系统内可对碳排放数据设置告警，可在碳排放超标前及时提醒企业采取相应措施，提供系统界面截图。 18.▲用能报告系统可按月生成用能报告，报告汇总企业当月的用能信息和相关用能分析，给出用能优化建议。用户可在线浏览、也可下载或让系统发送报告到电子邮箱，提供系统界面截图。 19.▲电能质量实时监测平台可图形化展示各个用电回路的实时电能质量情况，支持功率因数、电压/电流合格率、三相不平衡度、谐波畸变率等多个维度。系统对电能质量自动进行评分，评分依据按照国家标准，并且在系统内也附有详细说明，方便管理者理解，提供系统界面截图。 | 项 | 1 |
| 17 | 电能质量在线监测 | 1.电能质量实时监测 平台可图形化展示各个用电回路的实时电能质量情况，支持功率因数、电压/电流合格率、三相不平衡度、谐波畸变率等多个维度。系统对电能质量自动进行评分，评分依据按照国家标准，并且在系统内也附有详细说明，方便管理者理解。 2.电能质量评估报告 用户按日、月自动给出电能质量评估报告，按照国家标准对电能质量特征维度给出“合格”、“不合格”并且最终得出总评分，并且可以对各回路的评分进行排序。 平台可按日、月等时间单位统计各项电能质量数据，给出各电能质量指标的考核结果，形成电能质量报告。电能质量报告为电能质量治理提供精确的数据依据。 3.三相不平衡分析 对学校用电参数的不平衡度进行分析，帮助发现安全隐患和节能。 | 项 | 1 |
| 18 | 电能资产管理系统 | 可在系统内管理各类需要运维管理的设备。一旦将设备的名称、类型、厂商、规格参数等基本信息录入系统，系统将自动将与此设备相关的所有信息自动与这个设备关联。管理人员可以方便的按类别、用途、安装位置、购买时间、终止使用时间、保养周期、责任人等信息来管理设备。系统还会自动提示对设备进行保养、检修和更换。 1.设备档案 系统可以导出二维码，通过二维码可以查到设备的各类信息，比如生产厂家、联系人、巡检周期、设备参数、安装投运日期等等，并且可以查看运维历史和缺陷记录。 2.数字资产管理-电子档案 各类用能设备的图纸、检测试验报告、使用手册等电子材料可上传到综合智慧能源管理平台上进行管理，管理人员可随时、随地的通过电脑获取以上所有电子资料和信息。 3.产品/产品库 用户可以自行添加产品和产品库，方便运行维护。 4.备品备件管理 针对电气设备备品备件，用户可以自行添加，方便运行维护。 5.▲设备档案系统可以导出二维码，通过二维码可以查到设备的各类信息，比如生产厂家、联系人、巡检周期、设备参数、安装投运日期等等，并且可以查看运维历史和缺陷记录，提供系统界面截图。 6.▲数字资产管理-电子档案各类用能设备的图纸、检测试验报告、使用手册等电子材料可上传到综合智慧能源管理平台上进行管理，管理人员可随时、随地的通过电脑获取以上所有电子资料和信息，提供系统界面截图。 7.▲产品/产品库用户可以自行添加产品和产品库，方便运行维护。 备品备件管理针对电气设备备品备件，用户可以自行添加，方便运行维护，提供系统界面截图。 | 项 | 1 |
| 19 | 电能运维管理系统 | 1.报修维修 值班人员接到客户电话报修或其它服务人员通过PC端报修，将报修的照片和工单内容描述录入到平台中，并可依据不同的权限进行后续的报修派工调度工作。所有运维过程通过APP记录（支持拍照），并在管理系统中可以查看代办事项，比如工单的类型、状态、日期等等。 2.缺陷管理 对于学校能源电力系统缺陷，系统可以判别一般缺陷、严重缺陷和致命缺陷，并且可以查看缺陷状态。在新建缺陷中，可以通过手机拍照或者相关文字录入描述缺陷，并且将缺陷形成工单指派给相关运行维护人员。 3.巡检计划（安全检查） 通过系统编制巡检计划，系统生成巡检任务推送到巡检人员的手机上，巡检人员执行巡检任务并登记巡检内容。APP内置各类设备的巡检检查项，巡检人员可以直接在APP上记录每项检查结果。APP自动对巡检结果做评估，给出总体打分评价。实现用能设备安全运行的量化管理。可以通过自动设置巡检日期完成巡检计划。 4.巡检报告 系统根据巡检结果，可以自动生成巡检报告，可以下载成pdf。在巡检报告中，可以看到相应的描述详情。 5.检查条目 系统针对用电安全，已经内置对常用电气设备设立了参考项和参考值，用户仅需要根据系统给出的参考项和参考值进行检查，比如针对380V抽屉柜，系统根据国家标准配置了超过10项安全检查内容，方便运维人员检查消除安全隐患。 6.工作票管理 针对于用电操作，系统可以提供工作票管理，让用户安装国家用电操作安全规程进行规范用电操作。 7.运维统计 对学校电力系统发生运维和故障产生工单情况进行统计。 8.工作量统计 对运维人员或者班组进行绩效考核和工作量统计排名。 系统实时监测用户设定的告警条件是否满足，一旦触发条件，系统会在第一事件通过声光、短信等方式向用户发出告警，及时消除隐患。用户可以自由编辑告警类型和触发条件，告警级别不少于8个，告警确认可以自动确认或手动确认，支持自动延迟确认功能，告警触发可以支持模拟量触发或数字量触发，并且可以和摄像头联动。 9.▲系统可以告警时间点前后几分钟内所有相关数据的变化情况，通过图形化方式直观回放呈现告警发生过程，帮忙技术人员快速分析告警原因。数据的记录周期最快可以到2-3秒。提供系统界面截图。 10.▲报修维修值班人员接到客户电话报修或其它服务人员通过PC端报修，将报修的照片和工单内容描述录入到平台中，并可依据不同的权限进行后续的报修派工调度工作。所有运维过程通过APP记录（支持拍照），并在管理系统中可以查看代办事项，比如工单的类型、状态、日期等等。提供系统界面截图。 11.▲缺陷管理对于学校能源电力系统缺陷，系统可以判别一般缺陷、严重缺陷和致命缺陷，并且可以查看缺陷状态。在新建缺陷中，可以通过手机拍照或者相关文字录入描述缺陷，并且将缺陷形成工单指派给相关运行维护人员。提供系统界面截图。 12.▲巡检报告系统根据巡检结果，可以自动生成巡检报告，可以下载成pdf。在巡检报告中，可以看到相应的描述详情。提供系统界面截图。 13.▲巡检计划（安全检查）通过系统编制巡检计划，系统生成巡检任务推送到巡检人员的手机上，巡检人员执行巡检任务并登记巡检内容。APP内置各类设备的巡检检查项，巡检人员可以直接在APP上记录每项检查结果。APP自动对巡检结果做评估，给出总体打分评价。实现用能设备安全运行的量化管理。可以通过自动设置巡检日期完成巡检计划。提供系统系统界面截图。 14.▲运维统计对学校电力系统发生运维和故障产生工单情况进行统计。提供系统界面截图。 | 项 | 1 |
| 20 | 通讯管理设备 | 1. 2串口，1无线or网口 2.支持IEC60870-103，104，Modbus通讯协议 3.VPN访问 4.安全防护，远程维护 | 台 | 10 |
| 21 | 智能电表 | 1. 0.5S级计量，三相电流、电压、有功无功、 2.功率因素等数据Modbus协议上传 | 台 | 40 |
| 22 | 开口CT | 每块表配3个 | 套 | 40 |
| 23 | 辅材（每台） | 含熔断器，网线，串口线，电源线，电压电流线，按需 | 辅材（每台） | 40 |
| 24 | 能源管理平台及通信管理机调试接入 | 1.项目管理； 2.设备通讯接入； 3.系统部署调试； 4.数据库画面组态； | 套 | 1 |
| 25 | 计量仪表安装服务 | 含电表安装辅材、通信线 | 套 | 1 |
| 26 | 光伏电池组件 (总功率容量20kW) | 1.电池片数量 144（6×24） 2.最大功率 555W 3.最高效率 21.5% 4.接线盒 IP68，3个二极管 5.最大系统电压 1000V/1500V DC 6.工作温度 -40℃～+85℃ 7.连接器 MC4 EVO2/ QC4.10-35 | 套 | 1 |
| 27 | 光伏支架 | 1.热镀锌钢 2.满足载荷要求及光伏标准规范 | 套 | 1 |
| 28 | 逆变器 | 1.最大输入电压 1100CDC 2.MPPT电压范围 200-1000VDC 3.满载MPPT电压范围 480-850VDC 4.额定电压 400Vac 5.交流电压范围 320-480Vac 6.额定电网频率 50Hz 7.功率因素 0.8超前-0.8滞后 8.总电流谐波畸变率 <3% 9.最大效率 98.8% | 台 | 1 |
| 29 | 直流电缆 | PV1-F 1×4 | 套 | 1 |
| 30 | 交流电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×16+1×10 | 套 | 1 |
| 31 | 交流电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×150+1×70 | 套 | 1 |
| 32 | 组件接插器 | MC4 | 套 | 1 |
| 33 | 电池板接地线 | ZRC-BVR 1*6 | 套 | 1 |
| 34 | 接地线 | ZRC-BVR 1*16 | 套 | 1 |
| 35 | 接地连接体 | 40*4 | 套 | 1 |
| 36 | 电缆过路穿管 | 镀锌钢管 DN80 | 套 | 1 |
| 37 | 动力电缆穿管 | PVC管 DN80 | 套 | 1 |

四、货物要求

1、供应商所提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。在规定的质保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

2、供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的货物在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

3、供应商提供的技术资料完整正确，包括数据和资料。技术资料包括但不限于：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；及合同中要求的其他文件资料。在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由成交供应商负责。

4、供应商所提供货物须明确材质品牌、材质型号、及产地等有可能影响货物质量的相关要素，未能明确的，响应文件有可能被判无效。

5、供应商要求提供的备件：保证货物正常运行的标准配置的附件及专用工具，均应包含在响应报价中。

6、供应商须明确所提供货物的最低使用期限，在此期间内不应发生非人为操作原因的重大故障，否则采购人有权追溯供应商的责任。

7、供应商须按照采购人指定地点将货物送达指定地点并安装好，同时保证通过采购人组织的验收。成交供应商所提供的货物或部件在货物交货时，应同时提供货物产品合格证书，所提供的货物、部件或配套件。

8、供应商成交后，采购人有权对成交产品进行功能性测试，如果测试结果与采购文件及投标响应时所述有所偏差，未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失，并追究成交供应商相关责任，同时成交供应商须承担由此发生的相关测试费用及其他一切费用。

五、服务要求

1、成交供应商在提供完整、可靠货物的同时，还须为整个系统提供规范、达标的工程安装工作。安装所必需的设备器材和专业工具由供应商自备。

2、成交供应商须在相应约定时间内提供产品货物的运输、安装、调试、日常维保、故障维修等伴随服务及售后服务。

3、供应商须在投标文件中承诺，一旦成交，须为采购人提供至少免费三年的原厂质保服务、升级，免费予以排除故障、修复或更换零部件。质保期自货物安装验收合格并交付使用之日起计算，供应商须详细说明质保方案（包含货物的备品、配件的明细清单），及质保期满后的服务承诺及收费标准。（供应商须同时提供承诺函，格式自拟）

4、成交供应商须提供全天候响应维护，接到采购人报修故障后，迅速到达现场尽快解决故障，保证设备稳定运行，由此产生风险和费用应由成交供应商承担。

5、免费维护期内，对采购人提出的合理服务要求，成交供应商必须及时进行支持。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由成交供应商负责。如遇到突发事件，成交供应商须协助采购人工作正常开展。

6、供应商应提供货物的备品、配件的明细清单，并承诺提供优质的售前、售中及售后服务。

7、响应文件中须承诺，提供的全部产品材料技术性能完全符合采购文件技术要求的配置，承诺的响应文件中说明的其他技术指标、产品资料、按照采购文件要求提供的服务承诺及实施方案等是真实的，承诺一旦由评审小组或者采购人或者产品到货后或者使用中发现技术指标、产品资料、服务承诺等与响应文件说明不符，采购人有权单方面解除合同，由此所造成的费用由供应商自行承担。

8、免费培训计划:货物安装到位后，供应商应按采购人指定时间对使用系统的人员和管理人员进行免费培训，使其能够掌握设备的操作、使用方法以及必要的维护技能，培训地点、人数、时间根据采购人要求确定。供应商须提供完善的针对采购方使用人员的培训计划、培训深度、培训范围及相关必要的设备使用维护技能的需要等培训方案。

9、供应商在履行合同期间遇到任何问题需及时向采购人进行报备。

六、项目验收要求

1、供应商所提供的所有设备必须是未拆装全新产品，并且同类设备已经有实际应用，在性能及质量方面能提供可靠证明。采购人可要求供应商在合同签订前提供设备实物和相关证明材料以备检验，如发现有虚假应标行为，将取消其成交资格。

2、供货安装、测试和验收要求

（1）供货安装：供应商应向采购人提供本项目采购的整体的安装、实施和维护服务的全部内容；若本项目采购中出现不合理或不完整的问题时，成交供应商应在签订合同后7个工作日内提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

（2）测试和验收：货物安装调试合格后，供应商应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。成交供应商应提供各种文档资料和电子版说明书以及调试设备所需要的工具，派专门人员将设备安装并调试好，确保能正常工作，达到技术指标要求。验收由采购人组织相关人员和成交供应商联合进行，验收条件按照合同规定执行。

七、报价说明

1、供应商各项报价包含但不限于本次项目所有产品供货、配件与安装部分及其他相关服务（出厂检验、调试、运输、验收等）、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、本项目货物与清单为基本要求，仅供参考，如有缺漏，请供应商按照采购文件要求补充完善，所需经费均含在投标报价中。

3、供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦成交，价格一律不予调整。

八、付款要求

自合同签订之日起，经采购人确认货物安装验收合格后，由采购人向成交供应商支付合同总价款100%。

第五章  合同草案条款

（以下为中标后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订）

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） 统一社会信用代码: | 供应商：（以下称乙方） 统一社会信用代码: |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：

详见乙方投标文件。

第二条 合同价款  本合同项下服务单价为___________（大写）人民币价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同执行，最终款项支付以审计结果为准。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于     号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）服务方案；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与谈判文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后    天内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 履约保证金

1、成交供应商应按以下第（ ）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为________。

2、履约保证金的有效期至________时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后_______个工作日内无息退还给乙方。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付。

3、付款条件：详见采购文件。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方返还甲方已付合同价款，给甲方造成损失包括但不限于直接损失、调查费、诉讼费、保全费、律师费等，无法计算损失按合同总价30%承担惩罚性违约金。

５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足谈判文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%惩罚性赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照谈判文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份代理机构备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 代理机构： |  |
| 谈判文件编制： 投标文件接收及合同签订： |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |

第六章  响应文件格式及附件

响  应  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

目录一  谈判声明格式

目录二  法定代表人授权书

目录三  报价表

目录四  供应商资格承诺函

目录五  分项报价表

目录六  采购需求偏离表

目录七  项目实施或集成方案

目录八  服务与承诺

目录九  投标需要的其他证明文件及材料（若有)

目录十  评审索引表

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、保密承诺书

附件五、供应商类似业绩情况表格式

附件六、技术团队配置表

附件七、项目负责人简介表

目录一、谈判声明格式

谈判申请及声明

致：南京市金陵中学实验小学

江苏大友招标代理咨询有限公司

根据贵方     （项目名称）     （项目编号）谈判邀请，我方授权 	   (姓名和职务)代表    	（供应商名称）提交响应文件并参加谈判，特声明如下：

1、我方的资格条件符合政府采购法和本次谈判要求，我方同意并向贵方提供了与谈判有关的所有证据和资料。

2、我方的总报价为（大写）    	元人民币。

3、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7、我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在谈判文件发布日上月至提交响应文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8、我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10、我方已详细审阅全部谈判文件及其有效补充文件，放弃对谈判文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对谈判文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

11、一旦我方成交，将根据谈判文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用 。

12、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和谈判小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

13、与本次谈判有关的联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日 期：

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市金陵中学实验小学

江苏大友招标代理咨询有限公司：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期： 年   月   日

目录三、报价表格式

报价表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |

供应商名称:（盖章）

说明：

1、《报价表》一份，要求单独封装并标明“报价表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将作为无效投标处理)，随投标文件一并递交。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：南京市金陵中学实验小学

江苏大友招标代理咨询有限公司：

我公司      （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后7个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期： 年 月  日

目录五、分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号、服务或分项目 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于小、微型企业的服务项目 |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的服务项目”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的服务报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业服务是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业提供的服务。

3、经谈判后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

目录六、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 谈判文件要求的采购需求 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案

目录八、服务与承诺

服务与承诺

目录九、投标需要的其他证明文件及材料

需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十、评审索引表（自行添加，格式自拟）

附件一、企业声明函格式（格式）（若有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加____________单位的____________（项目名称）_______________（项目编号）_________________（分包号）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：   年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且 本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提 供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册 商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日     期：   年     月     日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明 文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市金陵中学实验小学

江苏大友招标代理咨询有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：   年  月  日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：南京市金陵中学实验小学

江苏大友招标代理咨询有限公司：

我单位 （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：   年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件四、保密承诺书

保密承诺书

致：南京市金陵中学实验小学

江苏大友招标代理咨询有限公司：

我单位               参加贵单位组织的        （项目名称、项目编号）采购活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本公司承诺：

一、严格遵守国家保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

二、不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

三、不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

四、谈判文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

五、未经采购人审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受相关处罚，由此造成采购人须对权利人给予赔偿的，采购人支付的赔偿款、采购人为处理该侵权纠纷所支付的律师费、诉讼费、差旅费、公证费等损失概由成交供应商向采购人予以赔偿。

声明人：（公章）

日期：   年    月    日

附件五、供应商类似业绩情况表格式

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 （甲方单位名称） | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称：（公章）

附件六、技术团队配置表格式

技术团队配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                      （公章）

附件七、项目负责人简介表格式

项目负责人简介表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                      （公章）