竞争性磋商文件

项目编号：SQFW-20250310-2 项目名称：2025年浦口区市控入江支流水质自动监测服务-驷马山大窑泵站

采购人:南京市浦口生态环境监测监控中心

采购代理单位:江苏双清工程造价咨询有限公司

日期:二〇二五年三月十日

目 录

第一章 竞争性磋商公告	３

第二章 竞争性磋商须知	６

第三章 成交标准	１３

第四章 采购需求及标准	１５

第五章 合同条款	１５

第六章 竞争性磋商响应文件格式及附件	３８

- 第一章竞争性磋商公告

项目概况

2025年浦口区市控入江支流水质自动监测服务-驷马山大窑泵站潜在供应商应在江苏双清工程造价咨询有限公司(南京市浦口区浦滨路150号中科创新广场2栋18层1811)获取采购文件，并于2025年3月21日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：SQFW-20250310-2

2、项目名称：2025年浦口区市控入江支流水质自动监测服务-驷马山大窑泵站

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：17.3万元

5、最高限价：17.3万元，超过此限价为废标。

6、采购需求：2025年浦口区市控入江支流水质自动监测服务-驷马山大窑泵站，监测指标有pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮，具体技术要求详见采购文件第四章。

7、服务期限：1年。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：该项目专门面向中小企业采购。（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（符合并提供承诺书）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（符合并提供承诺书）

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存。（提供查阅记录截图并加盖企业公章）

三、获取采购文件

1、时间：2025年3月11日至2025年3月17日，每天上午9时00分至11时30分，下午14时00分至17时00分。（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：江苏双清工程造价咨询有限公司(南京市浦口区浦滨路150号中科创新广场2栋18层1811)

3、方式：复制此链接https://jsj.top/f/UQUh0x填写基本信息提交。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年3月21日9点30分（北京时间）

2、地点：江苏双清工程造价咨询有限公司(南京市浦口区浦滨路150号中科创新广场2栋18层)会议室纸质文件，现场递交。

五、开启

3、时间：2025年3月21日9点30分（北京时间）

4、地点：江苏双清工程造价咨询有限公司(南京市浦口区浦滨路150号中科创新广场2栋18层)会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（5）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2、供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3、响应文件份数：一式贰份（壹份正本、壹份副本），电子版响应文件壹份（响应文件电子版中必须包含投标文件的全部内容，不得加密，所有文档、图表等采用 PDF 格式或 WORD 格式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市浦口生态环境监测监控中心

地址：南京市浦口区雨合路20号

联系人：吴科

联系方式：02558888426

2.采购代理机构信息

名称：江苏双清工程造价咨询有限公司

地址：南京市浦口区浦滨路150号中科创新广场2栋18层1811

联系人：孙工

电话：18061462105

3、项目联系方式

联系人：孙工

联系电话：18061462105

- 第二章竞争性磋商须知

- 一、总则

1、适用法律：

1.1《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（7）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.9为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费由成交供应商支付，按计价格 ［2002］1980号文收费标准计算。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。

- 二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★资格证明文件（第一章磋商公告中的“二、申请人的资格要求”）；

（4）供应商基本情况表

（5）合同条款；

（6）《商务条款偏离表》

（7）供应商（企业）业绩表；

（8）人员配备一览表

（9）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（打印并加盖企业公章）；

（10）★供应商诚信承诺书

（11）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）技术方案

（2）《技术条款偏离表》

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金：无。

- 三、响应文件签署与提交

9、响应文件签署

9.1响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

9.2供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

9.3有下列情形之一的响应文件将拒收：在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

- 四、磋商

10、联合体

10.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

10.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

10.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

10.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11、磋商组织

11.1在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12、磋商程序

12.1磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

12.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

12.3磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

12.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

12.5磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

12.7出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；

（3）没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（4）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（5）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

12.8出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

13、评定成交方法和标准

13.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

13.2综合评审的主要因素是：价格、业绩、技术方案、对竞争性磋商文件响应程度等。

13.3成交标准详见文件第三章。

14、确定成交供应商

14.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

14.2成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到招标代理机构领取《成交通知书》。

14.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

14.4代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.5所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

15、编写评审报告

15.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

16、签订合同

16.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

16.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

17、询问

17.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18、质疑

18.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏双清工程造价咨询有限公司。

18.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

18.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

18.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

18.5代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

19、投诉

19.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

20、诚实信用

20.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章成交标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15。 备注：投标人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商小组会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组会可将其失去磋商资格。 | 15 |
| 2.1 | 技术方案 | 项目需求理解：对本项目需求、现状的理解、分析，理解透彻、分析到位可行得10分；理解较透彻、分析较到位可行得7分；理解、分析基本到位可行得4分；无不得分。 | 10 |
| 2.2 |  | 项目实施方案：包括：①站点现场踏勘方案；②设备安装调试方案；③运维服务方案。投标投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得10分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得7分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得4分；无不得分。 | 10 |
| 2.3 |  | 项目质量控制方案：包括：①水质自动监测质量控制方案；②服务质量控制保障措施。③服务配套的仪器设备技术指标；投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得10分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得7分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得4分；无不得分。 | 10 |
| 2.4 |  | 管理制度：包括：①运维管理制度；②数据准确性保障机制。投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得10分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得7分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得4分；无不得分。 | 10 |
| 2.5 |  | 应急预案：包括：①场景应急措施或制度；②设备故障应急处置；②突发环境异常处置等；投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得10分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得7分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得4分；无不得分。 | 10 |
| 2.6 |  | 服务响应：包括：①现场响应时间、服务机构保障；②服务物资保障；③服务承诺等。投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得10分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得7分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得4分；无不得分。 | 10 |
| 3.1 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有政府部门采购地表水水站数据服务业绩，每提供1个得2分，最高得4分（须同时提供中标通知书、合同和部分发票的复印件，缺项不得分。同一项目按年分开签的多份合同算1份业绩） | 4 |
| 3.2 |  | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过类似地表水自动监测站运维的第三方质控或运维监理服务（不包含运维项目中的内部质控）项目的，每提供1个得3分，最高得3分。（提供合同复印件加盖公章。） | 3 |
| 4 | 人员配备 | 项目组成员中具有中国环境监测总站颁发的全国环境监测人员培训合格证书或省级以上运维上岗证书的得1分，同时具有环境类专业中级及以上职称的加1分。（提供相关证书复印件加盖公章） 备注：需提供开标前3个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖公章，不提供或提供不全均不得分。 | 2 |
| 5 | 技术保障 | - 投标人自有或控股用于质量控制的CMA或CNAS资质认定的实验室且在“江苏省社会环境检测机构信息管理平台”登记、公开检测能力（准予登记的环境监测能力表包含pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）的得5分，每缺一项扣1分；投标人委托符合相关要求的实验室（委托协议须覆盖本次招标服务周期，须提供合同等相关证明材料）得2分；承诺中标后3个月内建立符合相关要求的实验室的得1分；没有或未委托或未承诺相关要求实验室的不得分；用于质量控制的实验室在2小时内能够到达项目地的加1分。满分6分。（提供相关证明材料复印件加盖公章） - 根据投标人配置的应急移动监测车（车内需安装不少于pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮水质在线分析仪）进行评分，自有的得3分，租赁的得1分。均需提供车内外照片、行驶证、保险单复印件，如委托的还需提供在服务期内的租赁协议。承诺并确保应急移动监测车在2小时内能够到达本项目地开展应急监测的得2分。满分5分。 - 备机配置：提供针对本项目监测的九参数，所配置的仪器参数备机齐全得5分，每缺少一项参数备机扣2分，扣完为止。提供备机配置清单、采购合同或承诺书，否则不得分。 | 16 |
| 合计 |  |  | 100 |

备注：评分细则说明：

1、磋商小组根据上述成交标准，客观分由磋商小组统一打分；方案由磋商小组成员各自进行打分，方案取磋商小组的均值为最终方案得分，最后根据各供应商的总分汇总进行排名，推荐三名成交候选人。

2、总分最高的供应商为第一成交候选人，当出现并列最高综合得分时，以报价低的优先；投标报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列，如果技术指标得分也相等，由采购人确定。

3、所有认证、证明和合同业绩均以有效的证明文件复印件加盖公章为依据，原件备查。供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理，并向主管部门汇报。

4、磋商委员会不保证有效报价最低的供应商成交。

- 第四章采购需求及标准

## （一）项目背景

为加快推进南京市水环境监测网络系统建设，加强对重点入江支流水环境质量的动态、连续监测，根据2020年南京市打好污染防治攻坚战目标任务要求，拟在浦口区境内驷马山地表水断面以购买数据服务的形式开展水质自动监测。

本次项目拟采购驷马山点位 12个月的有效数据，监测指标有pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮。由采购单位确认水站建设的位置和基建的协调。中标方负责监测点位的水电接入、混凝土地基以及水站建设，对水站进行运行维护，提供监测数据，并接受采购单位或采购单位的委托单位进行的数据考核。

水站运行期间的通讯费、水电费由中标方负责。服务期满后，相关物资等财物归中标方。

## （二）建设内容

### 1. 建设总体要求

本项目招标包括以下内容：

新建1个水站，对pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮以及系统集成和监测站房进行采购数据服务，如下：

| 序号 | 内容 | 监测指标 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驷马山大窑泵站 数据服务 | pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 | 1年 |  |

备注：pH、水温、溶解氧、电导率、浊度1小时/组。氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮4小时/组。

### 2. 建设具体内容

项目内新建水站主要建设内容包括pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮自动监测仪器和系统集成（采水单元、配水单元、控制单元、辅助单元及安防单元）。水站建设相关内容如下：

| 序号 | 系统分类 | 设备名称 | 数量(套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测仪器 | 五参数水质自动分析仪 | 1 | pH、水温、溶解氧、电导率、浊度 |
|  |  | 氨氮水质自动分析仪 | 1 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 1 |  |
|  |  | 总磷水质自动分析仪 | 1 |  |
|  |  | 总氮水质自动分析仪 | 1 |  |
| 2 | 水站系统集成 | 采水单元 | 1 |  |
|  |  | 配水单元 | 1 |  |
|  |  | 控制单元 | 1 |  |
|  |  | 辅助单元 | 1 |  |
|  |  | 安防单元 | 1 |  |
| 3 | 监测站房 | 一体化监测站房 | 1 |  |
|  |  | 基建 | 1 |  |

## （三）详细技术规格、参数及要求

## 通用技术要求

1. 操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

2. 供电要求

固定式水站设备的运行电压为：(220±22)V或DC24V，交流频率为（50±0.5）Hz。

3. 使用环境要求

所有设备在温度5～45℃，相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

4. 试剂供应

需提供所有仪器试剂配制方法，并提供试剂品牌、成分及纯度。

5. 通讯协议要求

投标人中标后须按照国标传输协议要求，将所有监测数据及相关信息传输至指定的平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

## 自动分析仪器技术要求

投标人为本项目所投仪器（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）须通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验部门的适用性检测，具有检测报告。

自动分析仪器需满足如下要求：

### 1.水质自动分析仪器基本功能

（1）氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮分析仪具有自动零点核查、自动跨度核查、自动加标回收率测试功能（仪器本身具备相关功能或通过外置的质控装置实现相关功能均可）；

（2）具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；

（4）具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；

（5）具备1小时1次的监测能力。

（6）选用的监测仪器应能够满足目标水域的水质监测需求。

### 2.水质自动分析仪器技术要求

### 2.1五参数水质自动分析仪

配置专用的控制器，控制器采用模块化结构，具有数字化功能，同时连接水温、pH、溶解氧、电导率、浊度五种不同类型的电极，同时测量并显示所有监测参数。控制器通讯采用ModBus标准协议。

| pH水质自动分析仪 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 测定原理 | 玻璃电极法 |
|  | 量程 | pH 0～14，可调 |
|  | 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1pH |
|  | 重复性 | ±0.1pH |
|  | 响应时间 | ≤30s |
|  | 温度补偿精度 | ±0.1pH |
|  | MTBF | ≥720h/次 |
|  | 防护等级 | ≥IP65 |
| 水温水质自动分析仪 | 项目 | 技术指标 |
|  | 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
|  | 量程 | 0℃～50℃，可调 |
|  | 准确度 | ±0.5℃ |
|  | MTBF | ≥720h/次 |
| 溶解氧水质自动分析仪 | 项目 | 技术指标 |
|  | 测定原理 | 电化学法或荧光法 |
|  | 量程 | 0～20mg/L，可调 |
|  | 零点漂移 | ±0.3mg/L |
|  | 量程漂移 | ±0.3mg/L |
|  | 重复性 | ±0.3mg/L |
|  | 响应时间（T90） | ≤120s |
|  | 温度补偿精度 | ±0.3mg/L |
|  | MTBF | ≥720h/次 |
|  | 防护等级 | ≥IP65 |
| 电导率水质自动分析仪 | 项目 | 技术指标 |
|  | 测定原理 | 电极法 |
|  | 量程 | 0～500mS/m，可调 |
|  | 重复性误差 | ±1% |
|  | 零点漂移 | ±1% |
|  | 量程漂移 | ±1% |
|  | 响应时间（T90） | ≤30s |
|  | 温度补偿精度 | ±1% |
|  | MTBF | ≥720h/次 |
|  | 防护等级 | ≥IP65 |
| 浊度水质自动分析仪 | 项目 | 技术指标 |
|  | 测定原理 | 光散射法 |
|  | 量程 | 0～1000NTU，可调 |
|  | 重复性 | ±5% |
|  | 零点漂移 | ±3% |
|  | 量程漂移 | ±5% |
|  | MTBF | ≥720h/次 |
|  | 防护等级 | ≥IP65 |

### 2.2氨氮水质自动分析仪

仪器具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标、自动加标回收率测试功能（仪器内置相关功能或仪器外置质控装置实现相关功能均可，仪器外置的质控装置须提供权威部门出具的测试报告或技术评价分析报告）。

具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |
| 量程 | 0～0.5/1/2/5/10mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ≤±0.5% |
| 量程漂移 | ≤±0.5% |
| 示值误差 | ±3.0% |
| 重复性 | ≤2.0% |
| 记忆效应 | ≤±0.2mg/L |
| 检出限 | 0.01mg/L |
| pH干扰试验 | ±6.0% |
| 定量方式 | 计量注射泵 |
| 抗浊度干扰技术 | 多光束动态修正技术或背景吸光度和样品吸光度同步双波长检测技术，需提供第三方CMA认证实验室测试证明 |
| 抗浊度性能 | 浊度≤300NTU时，示值误差为±10%以内，须提供省级及以上CMA认证单位出具的性能测试技术评价分析报告 |
| 测试数据标记 | 具备测试数据标记功能，能够识别测试数据属性 |
| 分析时间 | ＜30分钟 |
| 仪器废液 | 废液、废水独立管道，废液量＜15mL/1个分析数据，降低废液的二次污染。须提供省级及以上CMA认证单位出具的“技术评价分析报告或相关证明” |
| 24小时零点漂移 | ≤±5% |
| 24小时量程漂移 | ≤±5% |
| 标样核查 | ≤±5% |
| 加标回收率 | 80%～120% |
| 线性测试 | ≥0.995 |
| 实际水样比对试验 | 按总站水字〔2019〕649号要求执行 |

### 2.3高锰酸盐指数水质自动分析仪

仪器具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标、自动加标回收率测试功能（仪器内置相关功能或仪器外置质控装置实现相关功能均可，仪器外置的质控装置须提供权威部门出具的测试报告或技术评价分析报告）。

具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～5/10/20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ≤±5% |
| 量程漂移 | ≤±5% |
| 葡萄糖试验 | ≤±5%（测量误差） |
| 重复性 | ≤±5% |
| 检出限 | 0.2mg/L |
| 定量方式 | 计量注射泵 |
| 抗浊度干扰技术 | 多光束动态修正技术或背景吸光度和样品吸光度同步双波长检测技术或其它技术，需提供第三方CMA认证实验室测试证明 |
| 抗浊度性能 | 浊度≤300NTU时，示值误差为±10%以内，须提供省级及以上CMA认证单位出具的性能测试技术评价分析报告 |
| 测试数据标记 | 具备测试数据标记功能，能够识别测试数据属性 |
| 分析时间 | ＜55分钟 |
| 仪器废液 | 废液、废水独立管道，废液量＜15mL/1个分析数据，降低废液的二次污染。须提供省级及以上CMA认证单位出具的“技术评价分析报告或相关证明” |
| 24小时零点漂移 | ≤±5% |
| 24小时量程漂移 | ≤±5% |
| 标样核查 | ≤±5% |
| 加标回收率 | 80%～120% |
| 线性测试 | ≥0.995 |
| 实际水样比对试验 | 按总站水字〔2019〕649号要求执行 |

### 2.4总磷水质自动分析仪

仪器具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标、自动加标回收率测试功能（仪器内置相关功能或仪器外置质控装置实现相关功能均可，仪器外置的质控装置须提供权威部门出具的测试报告或技术评价分析报告）。

具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～0.5/1/2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ≤±2% |
| 量程漂移 | ≤±2% |
| 直线性 | ≤±3% |
| 重复性 | ≤±2% |
| 检出限 | 0.005mg/L |
| 定量方式 | 计量注射泵 |
| 抗浊度干扰技术 | 多光束动态修正技术或背景吸光度和样品吸光度同步双波长检测技术，需提供第三方CMA认证实验室测试证明 |
| 抗浊度性能 | 浊度≤300NTU时，示值误差为±10%以内，须提供省级及以上CMA认证单位出具的性能测试技术评价分析报告 |
| 测试数据标记 | 具备测试数据标记功能，能够识别测试数据属性 |
| 分析时间 | ＜30分钟 |
| 仪器废液 | 废液、废水独立管道，废液量＜15mL/1个分析数据，降低废液的二次污染。须提供省级及以上CMA认证单位出具的“技术评价分析报告或相关证明” |
| 24小时零点漂移 | ≤±5% |
| 24小时量程漂移 | ≤±5% |
| 标样核查 | ≤±5% |
| 加标回收率 | 80%～120% |
| 线性测试 | ≥0.995 |
| 实际水样比对试验 | 按总站水字〔2019〕649号要求执行 |

### 2.5总氮水质自动分析仪

仪器具有自动零点核查、自动跨度核查、自动校零校标、自动加标回收率测试功能（仪器内置相关功能或仪器外置质控装置实现相关功能均可，仪器外置的质控装置须提供权威部门出具的测试报告或技术评价分析报告）。

具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；仪器支持《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》和HJ212协议。

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～5/10/20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ≤±3% |
| 量程漂移 | ≤±3% |
| 直线性 | ≤±3% |
| 重复性 | ≤±3% |
| 检出限 | 0.05mg/L |
| 定量方式 | 计量注射泵 |
| 抗浊度干扰技术 | 多光束动态修正技术或背景吸光度和样品吸光度同步双波长检测技术，需提供第三方CMA认证实验室测试证明 |
| 抗浊度性能 | 浊度≤300NTU时，示值误差为±10%以内，须提供省级及以上CMA认证单位出具的性能测试技术评价分析报告 |
| 测试数据标记 | 具备测试数据标记功能，能够识别测试数据属性 |
| 分析时间 | ＜30分钟 |
| 仪器废液 | 废液、废水独立管道，废液量＜15mL/1个分析数据，降低废液的二次污染。须提供省级及以上CMA认证单位出具的“技术评价分析报告或相关证明” |
| 24小时零点漂移 | ≤±5% |
| 24小时量程漂移 | ≤±5% |
| 标样核查 | ≤±5% |
| 加标回收率 | 80%～120% |
| 线性测试 | ≥0.995 |
| 实际水样比对试验 | 按总站水字〔2019〕649号要求执行 |

## 水站系统集成要求

水站系统集成主要包括采水单元、配水单元、监测仪器、控制单元、辅助单元及安防单元、监测站房等。

投标人须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、配水、分析、数据采集及传输等环节的准确可靠。

### 1. 系统集成功能要求

（1）具有系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控、维护等多种运行模式；

（2）具有异常信息记录和上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）具备仪器关键参数实时上传及远程设置功能，能接受远程控制指令；

（4）能够实现对氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮水质自动监测仪器进行自动零点核查、自动跨度核查、加标回收率自动测试等质控功能；

（5）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（6）具备断电再度通电后自动排空、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

（7）具有监测仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

（8）存储不少于1年的原始数据和运行日志；

（9）水质自动监测仪器（氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮）及控制单元须具有三级管理权限；

（10）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

### 2. 系统集成技术要求

### 2.1采水单元

采水单元建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜，针对每个水站取水位置的不同情况采取最适用的方式。投标人中标后须经过与水站所在地方环保部门协商后，根据每个站点具体水文和地质情况给出合理的采水单元设计方案，保证采样的代表性和科学性。

采用潜水泵或自吸泵方式采水，双泵双管路设计，双泵轮值工作，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等功能。并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。均要安装保温套管进行绝热处理，并在外部套用PVC管材，减少环境温度等因素对水样造成的影响，有必要的防冻措施，保证冬季低温（-15℃）时采样管路不被冻裂。采水管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。

采水量要满足所有监测仪器的需要。采水管路采用优质管道、UPVC管等材质稳定的材料，避免对水样产生污染。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

采水单元的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

采水单元设置采水单元自动清洗功能，且不能产生环境污染。

应考虑能长期稳定安全运行，取水部件要注意不影响航运，又能够保护自身安全。

采水单元要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

保证取水口能够随水位变化，保证取水水管的进水孔位于水表面以下0.5m～1.0m的位置，并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。

取水口下方加设粗滤网，防止进水口淤积和杂物堵塞。

采水单元应保证在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏，在枯水期保证不受水体底部泥沙的影响。

### 2.2配水单元

配水单元含配水及预处理单元，由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。配水单元应根据国家标准分析方法要求为氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮水质监测仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析。

投标人应提供针对性的配水和预处理方案，具体需满足以下要求：

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

（3）各仪器之间的配水管路采用并联方式，每台仪器独立取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

（4）能配合系统实现水样自动分配、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

（5）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

（6）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

（7）具备可扩展功能；

### 2.3控制单元

控制单元对采水单元、配水单元、监测仪器、辅助单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

### 2.3.1 功能要求

（1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

（2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动监测仪器数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

（3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

（4）具备对自动监测仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

（5）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

（6）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

（7）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（零点核查数据、跨度核查数据、标液核查数据、加标回收率自动测试数据）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

### 2.3.2 硬件设备技术参数

（1）工业控制设备

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥2.0GHz |
| 2 | 内存 | ≥4GB |
| 3 | 硬盘容量 | SSD硬盘≥100GB |
| 4 | 显示器 | ≥17英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS-232/485 COM口≥6个 |
|  |  | 网口≥2个 |

（2）可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
| 2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

（3）水站监控软件

水站监控软件简称“站控软件”。架构为C/S模式，采用模块化设计，具备功能丰富、灵活的GUI交互界面，其后端存储基于关系型数据库，支持与多种软硬件接口的水质分析仪及设备进行互联；能实时采集和展现各种水质参数和监测数据，同时对数据进行阈值分析，给出报警状态，同时软件也可对各类水质监测仪进行参数设置，调整其工作状态。支持多种标准数据上报接口，与监控中心数据平台软件进行互联，上报各类数据，并响应其下发的指令。

①站控软件相关界面友好，简易直观，轻松实现软件相关操作。

②站控软件主界面工艺图条理、清晰，能够实时动态显示水站系统状态，仪器工作状态、告警状态和测试数据；各类泵、阀的工作状态（如打开、关闭），水压及液位状态等信息，获得授权后能够在状态界面上直接操作泵、阀的开和关，切换结果实时显示，控制一目了然。（须提供软件相关功能截图证明）

③历史数据必须包含监测数据和质控数据（零点核查、跨度核查、加标回收率测试、标样核查等）。监测数据必须能够具备数据标识的功能（标识：正常、仪器故障、现场启动测试等），便于数据审核。监测参数可以任意勾选，日期跨度可选择，实现查询数据。具备数据精度设置、数据导出和数据备份功能。能够显示监测数据和质控数据是否上传、水站上传的上层平台信息。（须提供软件相关功能截图证明）

④能够实时读取显示仪器关键技术参数信息，并能够对仪器进行测量、校准、零点核查、跨度核查、停止测量操作。

⑤ 站控软件可灵活预约时间自动完成氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮监测仪器的加标回收率测试功能。（须提供软件相关功能截图证明）

⑥ 能够实时显示采、配水单元的元器件状态，串口使用状态，仪器运行的内部状态。

⑦ 有参数设置功能：具有监测仪器上下限设置功能、采水泵工作方式设置功能、质控方式设置功能、加标回收设置功能、运行参数设置（如沉淀时间、仪器测量时间等）功能、流程参数设置功能、流程启动方式（常规、质控、应急、调试）设置功能，留样单元设置功能。

⑧站控软件能够查询仪器报警信息、数据报警信息。

⑨站控软件能够实现≥6个地址传送功能。（须提供软件相关功能截图证明）。

### 2.3.3 数据采集与传输要求

### 2.3.3.1 数据采集与存储

（1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

（2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

（3）断电后能自动保存历史数据和参数设置。

### 2.3.3.2 数据传输与通讯

（1）采用无线或有线的通讯方式满足数据传输要求；配置无线通讯设备；

（2）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

（3）需免费将水站数据实时上送至用户指定的上层数据平台软件，实现无缝对接，保障监测数据实时上传。

### 2.5辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、空压机等部分，具体要求如下：

- 配备UPS（总功率≥3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）；配备三相稳压电源（功率≥3KW）。

- 配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集。

- 必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施，保证系统稳定、可靠运行。

- 配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。

- 配备系统集成机柜或机架、维护专用成套工具。

### 2.6安防单元

### 2.6.1 视频监控单元

水站应配置1套视频监控系统，至少包含1台硬盘录像机和2台摄像机，分别监控站房及采水口。具体要求如下：

（1）采用云台摄像机，云台摄像机可水平360度旋转，竖直0～90度旋转，具备云台操作功能，对视角、方位、焦距的调整，实现全方位、多视角、全天候监控；

（2）视频信息应实现现场存储功能，存储周期应不低于30日，现场网络条件具备时，采用宽带实现视频信息的实时传输；

（3）视频监控系统具备断电自启功能。

### 2.6.2 温湿度传感器

配备温湿度传感器，实时监测室内温度及湿度数据并将数据接入水站监控软件。

### 2.7一体化监测站房

水站站房全部采用一体化可吊装步入式监测站房。技术要求如下：

（1）站房外型美观、与当地环境相协调，无需征地建房，占地面积小，站房面积7-10平方米，提供详细的设计方案和效果图。

（2）站房采用高强度板材制作，采用组件嵌装式，确保站房结构安全；

（3）站房面积能够容纳所有的监测仪器设备，并预留人员操作区域。

（4）站房为无窗结构，墙体有较好的保温性能。有防水、防潮措施，安装排风扇，保证室内空气流通良好。站房结构能经受10级以上的风力。站房供电采用三相或单相供电；站房内仪器线路独立布线，布设符合国家用电相关安全要求，并满足设计和规划中总用电功率的需要。

（5）站房底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。

（6）设置站房铭牌。内部悬挂规章制度。

（7）监测站房内配置一台品牌冷暖空调，确保室内温度应控制在18～28℃，湿度应不大于85%，应具有设定参数贮存，断电自动保护与来电自动恢复功能。

（8）水站的基建（含地基、通电、排水等）工作，由中标人负责实施，确保水站能够正常运行。

## （四）安装验收技术要求

投标人中标后，验收标准参照中国环境监测总站编制的安装验收技术要求。

## （五）数据服务要求

### 1工作内容

地表水自动站数据采购项目的建设及运营维护等。

### 2总体要求

中标单位负责运维的设备主要包括监测仪器、采水单元、配水单元、控制单元、辅助单元、安防单元、监测站房等部分。

投标人应提供完整的水站运维实施方案（含应急事故处理方案）。

在水站运维及管理期间，投标人应严格按照江苏省环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。投标人必须接受采购人代表的定期或不定期检查和考核。

不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任；投标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

不论何时，投标人无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

投标人应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

### 3机构、人员、车辆设备配备要求

配备的专业技术人员数量、驻场人员以及运维专用车辆数量不少于下表要求。

| 站点数量（个） | 运维人员（人） | 运维车辆（辆） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |

（1）需要配备1套通过计量检定/校准的便携式五参数（pH值、水温、溶解氧、电导率和浊度）监测设备，并在需要时用于水站的质控及比对考核（已经购买的须提供购置发票或采购合同证明；未购买的须与生产厂家签订了供货协议或意向性供货协议，并提供协议证明）。

（2）须配备1套水质五参数（pH值、水温、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮备机。备机性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求。九参数备机均应通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，具有生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告。测量数据等参数按水站数据传输协议上传采购人指定数据平台。已经购买的须提供购置发票或采购合同证明；未购买备机的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议，并提供协议证明。

（3）须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

（4）须在中标后一个月（30日历日）内，配齐全部投标所述的车辆，并向采购人提交已有、采购的证明材料（车辆接受租赁，如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖运维服务期）。

（5）应在南京市内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

### 4对投标人提供服务的要求

（1）水站运维工作的开展须严格按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536- 2023）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）以及省生态环厅印发的其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

（2）当采购人依据国家或省级有关规定和技术规范要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。

（3）有针对性的制定运维计划，根据每个水站现场实际情况，合理安排水站日常运维工作，对运维保障存在不确定性的水站，提前制定补测计划，按相关要求完成水样补充监测工作。

（4）每月编制运维报告并按时提交采购人，汇报运维计划执行情况以及运维工作开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准。

（5）应制定质控计划，根据水站运行情况，制定质控工作内容，对停运补测水站，合理调整质控计划。按相关技术规范要求完成水站各项质控工作。

（6）应编写质控报告并按时提交采购人，包含但不限于日质控、周核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收测试等质控措施开展情况，以及采购人安排的其他质控措施完成情况。

（8）须针对技术需求并结合水站的现场水质和配置的仪器状况编写数据审核方案，并提交采购人审核。方案内容包含但不限于职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核。

（9）应制定水站应急维护方案。按时处理和修复水质自动站仪器、系统故障；及时响应、核实水质自动站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；配合采购人完成自然灾害、疫情等突发情况期间的应急维护工作；根据采购人安排，配合水站现场参观、调研、检查等工作。

（10）在中标后1个月内结合现场实际情况，制定并实施“一站一策”技术方案，选择合适的预处理条件，以及仪器、系统关键参数，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。通过现场调查研究，不断完善水站运维档案。“一站一策”技术方案：根据水站现场气候、水文、水体特性，为消除环境干扰因素对自动监测的影响，选择合适的预处理措施，通过多次比对实验进行验证，验证预处理系统、分析仪器性能对当前水体的适用范围，并确定仪器、系统关键参数设置并进行备案，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。

（11）水站因故申请停运期间，或自动监测数据因高浊度、高盐度等其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，中标单位应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

（12）须做好站点运维记录的规范上报。认真、及时做好水站运行维护记录，并上传至采购人指定的水站自动综合监管平台（如有），进行仪器、系统各项关键信息备案，以及运维过程中相关数据和佐证材料的上传，并根据数据审核有关要求按时完成水站数据审核、异常数据核实等工作。

（13）须做好站点日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由中标单位负责，未经采购人允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

（14）氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮监测仪器的质控数据要求：零点核查数据1组/天；跨度核查数据1组/天；多点线性测试数据1组/月；加标回收率测试数据1组/月，每月对质控结果进行统计分析。

### 5质量保证和质量控制

（1）需建立质量保证体系，制定并完善运维管理制度、运维作业指导书及质控程序文件等，指导和规范运维人员现场操作流程。

（2）需建立备机和备品备件库。备机需通过验收并定期开展标准溶液核查；备品备件需达到或高于原厂备件的性能；更换备机或关键零部件后，需及时校准仪器，并完成多点线性核查。

（3）水站使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。中标单位应建立试剂管理制度和台账，水站运维试剂应由CMA检测机构配制，配制及配送过程可溯源，采用专用试剂瓶盛装，贴有明确标识（包括试剂名称、标液浓度、配置人、配制时间、有效期），对试剂配制记录、配送记录以及更换和使用记录进行动态管理，确保试剂、有证标准物质使用信息可溯源。

（4）监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间、显色时间、修正系数等关键参数信息需及时在平台备案，变更时需提交书面申请。

（5）水站常规五参数须完成周核查和实际水样比对；高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮须完成标准溶液核查、漂移测试、多点线性核查、集成干预检查、实际水样比对、加标回收试验、盲样考核等质控措施，总磷、总氮还须完成消解率测试。

（6）质控措施频次和技术要求须满足下表要求。

表：常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 监测项目 | 技术要求 |  | 实施频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 水温 | / |  | 每周 |
|  | pH值 | ±0.15 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.3 mg/L |  |  |
|  | 电导率 | 标准溶液值＞100 μS/cm | ±5% |  |
|  |  | 标准溶液值≤100 μS/cm | ±5 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±15% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±10% |  |
| 实际水样比对 | 水温 | ±0.5 ℃ |  | 每月 |
|  | pH值 | ±0.5 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.5 mg/L |  |  |
|  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |
|  | 电导率 | 电导率＞100 μS/cm | ±10% |  |
|  |  | 电导率≤ 100 μS/cm | ±10 μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±30% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±20% |  |

表：氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 技术要求 |  |  | 实施频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 零点核查 | 相对误差 | ±100% | 每日 | / |
|  | 跨度核查 |  | ±10% | 每日 |  |
|  | 注： |  |  |  |  |
| 漂移测试 | 零点漂移 | 相对误差 | ±5% | 每日 | 高锰酸盐指数为±10% |
|  | 跨度漂移 |  | ±10% | 每日 |  |
|  | 注： |  |  |  |  |
| 多点线性核查 | 线性相关系数r | ≥0.98 |  | 每月 | / |
|  | 示值误差 | ±10% |  |  | 多点线性中的零点示值误差参照零点核查要求 |
| 集成干预检查 | 相对误差 | Ⅰ～Ⅱ类：两者结果均低于时，判定结果合格。 |  | 每月 | / |
|  |  | Ⅲ～劣Ⅴ类：±10% |  |  |  |
| 实际水样比对 | 相对误差 | ：±20% |  | 每月 | / |
|  |  | ：±30% |  |  |  |
|  |  | ：±40% |  |  |  |
|  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。注：①为实验室分析结果；②B为水质类别限值；③河流总氮可参考湖库标准。 |  |  |  |  |
| 加标回收试验 | 加标回收率 | 80.0%～120.0% |  | 每月 |  |
| 盲样考核 | 相对误差 | 氨氮 | ±15% | / | / |
|  |  | 高锰酸盐指数 | ±20% |  |  |
|  |  | 总磷 | ±15% |  |  |
|  |  | 总氮 | ±20% |  |  |
| 消解率测试 | 消解率 | 总磷 | ≥95% | 每季度 | / |
|  |  | 总氮 |  |  |  |

### 6监督管理

（1）投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

（2）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止服务合同。

（3）采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到服务要求或违规操作的，可以通报相关违规行为，并扣减相应的服务费用，有权终止服务合同。

（4） 违反相关水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实采购人有权终止服务合同。

### 7考核办法

甲方每月对乙方水站的运行情况进行考核。采取单站考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾盲样考核以及运行维护规范性等。

（1）数据有效率

►正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

►非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，乙方应及时告知甲方并根据实际情况判断是否开展补充监测。

①具备补充监测条件的，根据相关要求，乙方应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

②不具备补充监测条件的，乙方有义务采取必要措施最大限度的减少损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

③补充监测只适用于水站常规参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）。

（2）数据采购费用支付

►常规参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）

①单站考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

②单站考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期运维费10%，并责令整改。

③单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期运维费20%，并责令整改。

④上述①-③所列条款中，当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该付款周期运维费5%。

⑤单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该付款周期全部数据服务费。

⑥全年平均数据有效率低于60%，取消合同。

►因采购人的原因导致水站停运且不具备补充监测条件的，数据购买服务款根据正常服务款的80%核发（精确到停运天数分割）。

（3）水质预警奖惩

服务单位发现数据异常波动并及时核实上报、有效发现污染事故的（以上报的应急监测快报为准），或积极配合各级环保部门的污染排查、水站检查工作（需有正式通知），并得到正面评价的，在核算月度服务款时每次可在扣除的总服务费中少扣除2000元；如未及时发现水质异常或响应不及时，或在检查中得到负面评价的，在核算月度数据服务费时每次扣除2000元。

（4）盲样考核

乙方应按照甲方相关要求配合开展盲样考核工作，每出现1个盲样考核不合格的参数扣除当月该参数数据服务费的10%。

（5）运行维护规范性

经甲方认定，乙方存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

►每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月20%的数据服务费；每月6次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月50%的数据服务费。

①乙方应在每天10时前，完成前一日数据审核工作。

②乙方发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报甲方的。

③分析仪器监测结果出现异常，但乙方未及时响应并未采取有效措施的。

④乙方未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

⑤乙方未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

⑥乙方未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的。

⑦乙方存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

►发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%数据服务费。

►发现有人为干扰采样情形，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%数据服务费。

►常规参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）设备故障，未在48h内修复或启用备机替换并将监测数据上传平台的，每出现1次超期未解决情况扣除当月数据服务费的10%，扣完为止。

►经甲方认定，乙方使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除该站点当月全部数据服务费。

►存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，甲方根据实际情况酌情扣款。

（7）弄虚作假

乙方及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除该站当月数据服务费，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

①存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

②存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

③随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

④实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

⑤其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

（8）技术规范和标准

①《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）

②《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536- 2023）

③《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649）

④《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）

⑤《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）

⑥《国家地表水水质自动监测站补充监测技术规定（试行）》

⑦《国家地表水水质自动监测站常规五参数现场比对技术要求（试行）》

⑧《国家地表水水质自动监测站盲样考核管理规定（试行）》

⑨《国家地表水水质自动监测数据审核技术细则（试行）》

⑩《国家地表水水质自动监测数据审核管理办法（试行）》

⑪《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》

⑫《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》

## （六）服务期要求

自合同签订之日起，30个日历天内完成项目前期建设，验收合格之日起进入正式运营期。

## （七）项目服务期限：1年。

第五章 合同条款

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构竞争性磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：2025年浦口区市控入江支流水质自动监测服务-驷马山大窑泵站。

第二条 合同总价款  本合同项下人民币总价款为___________（大写）人民币。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于          号的竞争性磋商文件、供应商响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）磋商承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 服务周期

乙方服务周期为，年-月-日-年-月-日。

第七条 履约保证金

无

第八条 合同款支付

合同签订后，采购人预付合同价款的10%，服务期满后支付至合同价款的100%。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价3%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。（可根据需求自行增加）

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

- 第六章竞争性磋商响应文件格式及附件

竞争性磋商响应性文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日期：

磋商文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、磋商申请及声明

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件

三、资格证明文件（第一章磋商公告中的“二、申请人的资格要求”，供应商提供相关证明文件）

四、供应商基本情况表

五、商务条款偏离表

六、技术条款偏离表

七、供应商（企业）业绩表

八、人员配备一览表

九、技术方案

十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有)

十一、最终报价一览表

附件一、声明函格式

附件二、信用查询

附件三、供应商诚信承诺书

一、磋商申请及声明

致：南京市浦口生态环境监测监控中心

根据贵方        （项目名称）（项目编号）磋商要求，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表            （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我方拟派项目负责人为        ，联系电话：           。

3、我们的磋商报价为  大写       （小写     元）；我司    （是/否）属于中小微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业的服务。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

二、法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件

致：南京市浦口生态环境监测监控中心

本授权书声明：注册于           （供应商住址）的          （供应商名称）法定代表人      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                 （项目名称）（项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字/盖章：

被授权人签字：

日期：年 月 日

注：应附法定代表人及委托代理人的身份证复印件加盖公章

三、资格证明文件

一、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

二、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无

三、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（符合并提供承诺书）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（符合并提供承诺书）

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存。（提供查阅记录截图并加盖企业公章）

四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（打印并加盖企业公章）

- 四、供应商基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 单位内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |

注：附营业执照复印件加盖公章（本页不够可另加页附后）

供应商名称：（盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

- 五、商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称:（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:

六、技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称:（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:

- 七、供应商（企业）业绩表

| 供应商业绩 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购内容 | 合同价 | 签订日期 | 采购人方联系人、联系方式 | 其它情况 | 备注 |

注：本表后应附合同复印件（加盖公章）

八、人员配备一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟在本项目中担任职务 | 姓名 | 年龄 | 身份证号 | 学历 | 备注 |

注：本表后应附项目组成员相关资料复印件（加盖公章）

- 九、技术方案

（自行编制，格式自拟）

- 十一、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

十、最终报价一览表

| 序号 | 名称 | 服务期 | 调整因素 | 最初报价 （万元） | 最终报价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件） |  |  |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“竞争性磋商响应报价”包括但不限于人工工资，社保、技术、劳务、交通、现场服务，管理费，利润，税金，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，以及一切与本项目相关的所有费用。

3、此报价单可提前盖好公章，经磋商后现场填写提交。

供应商名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：

附件一、声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于其他未列明（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 附件二、信用查询

供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（提供查阅记录截图并加盖企业公章）

附件三、供应商诚信承诺书

致：南京市浦口生态环境监测监控中心

为了诚实、客观、有序地参与本项目政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加本项目组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

七、我司不存在下列情形之一：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商名称：（公章）

日期：