关于江宁区第二人民医院污水处理运营服务的

论证采购公告

一、采购人

南京市江宁区第二人民医院

二、地址

江宁区疾病预防控制中心（江宁区天印大道671号）二楼会议室

三、★要求

1．类似于标书形式正本1本、副本3本。

2．标书第一项提供报价表，格式如下：

| 项目名称 | 服务内容 | 报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |

3．标书第二项提供污水处理运营服务项目的服务方案；

4．标书第三项提供污水处理运营服务项目的所需清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号/规格 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

5．第四项描述开展污水处理运营服务项目运营管理与维护方案：

运营管理与维护方案是指参与论证单位对本次污水处理运营服务项目要求做出响应的投标文件技术标部分，具体应包括参与项目设施接收、运营期内的运营维护和期满移交所提交的运作实施方案等。

运营管理与维护方案编制的总体要求是：在医院主管部门完成污水处理站投资建设的基础上，以论证文件提供的设计文件为技术蓝本，并作为参与论证单位编制论证文件的技术管理和报价测算依据。

运营管理与维护方案须包含但不限于下列内容：

5.1对项目设施的接收方案

在医院建设方及其调试单位通过环保验收后，完成全站项目设施接收的具体步骤和工作方案。

5.2对项目设施的日常运行管理与维护方案

参与论证单位应根据污水处理站技术工艺的特点并结合其他实际情况，编制运营期内对污水处理站项目设施的日常运行管理方案，该方案应至少包括以下基本内容：

(1) 运营维护组织结构、人员组成与岗位配置、污水站运营单位与运营商总部间协调与支持关系描述等；

(2) 各项内控管理制度、操作规章、人员资质及岗位资格要求等；

(3) 运营中拟采取的环境保护措施描述，其中应包括：降低噪音的措施；防治站内废水、污水、有毒、有害气体污染的措施；

(4) 运营维护过程中拟采取的劳动安全、工业卫生和安全、消防措施及其主要技术原则；

(5) 为维持项目设施良好运行状况所建立的日常维护保养与检修制度，检修及维护方案；

(6) 污水处理进、出水的检测与报告制度，保证出水水质符合国家规范相关要求，包括上级各主管部门，环保、卫监、质控、感染，等经医院方检测合格。中标服务商承诺保证出水水质达标，如排放不达标导致的一切后果由中标服务商承担。

5.3对项目设施的成本优化方案

包括运营期内如何通过合理挖潜和实施运营创新，在确保达标排放的基础上进一步降低运行成本、持续提高运行质量、提升环境效益的措施计划和具体方案。

5.4对项目设施的大修及更新改造方案

包括构筑物的修缮、材（物）料与设备零配件的更换、备品备件的库存、项目设施的更新改造方面的措施与计划及相关资金使用安排情况等；配合医院方设立更新资金及使用方面的建议方案。

5.5运营期内各类紧急情况下的应急预案

包括就如何建立应对和处理突发事件如战争、自然灾害、疫情等的应急快速反应机制等方面的考虑。

5.6运营期满时项目设施无偿移交给医院方的移交方案

投标人应根据本项目污水处理站工艺的特点和其他实际情况编制初步的项目移交方案，包括移交的时间、程序以及移交内容的安排，对移交时设施运行状态指标的保证性承诺和移交后的保证措施等。

6.第五项提供简洁清楚的排水水质要求承诺：

(1) 水质要求：《污水综合排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1、B 等级标准要求。

(2) 因中标单位的原因(如设备不能正常运行等所发生的环保部门的处罚费用)须由投标人自行承担,并负责整改直至符合环保要求,由此影响到采购方的正常工作,要承担相关的经济责任。

7.第六项提供污水处理运营服务项目工作开展期间的安全防范措施，明确安全生产的责任，提供安全生产承诺函。

8. 第七项提供参与论证单位资质要求：

8.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

8.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度经审计的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供）；

8.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

8.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次招标活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

8.5参加论证活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次论证活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

8.6提供供应商法定代表人授权委托书；

8.7本项目不接受联合体参加。

8.8所投供应商需在中国境内注册、具有独立法人资格，符合相关法律法规的单位。所投供应商参与人员及联系人要有公司授权许可等证明资料。

报名表

| 单位名称 | 所投内容 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：报名表论证开始前现场提交

四、时间

1、发布时间：2026年3月16日（星期一）

2、论证时间：2026年3月23日（星期一）下午14:30

五、讨论项目及要求

| 项目名称 | 服务期限 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 江宁区第二人民医院污水 处理运营服务项目 | 1年 | 30万元 |

一、基本概况

江宁区第二人民医院污水处理站及污染源自动监控、自行监测托管运维项目，包括院区内污水处理设施的污水合规排放；在线监控运维；自行监测方案的编制及检测；各类台账登记及平台的填报等。现污水站日处理水量：约200m³/d。

- 1.1污水处理运维要求

1、承担污水处理站的日常管理与操作，包括：设备操作运行及运行记录；水质自检及记录；设备日常维护保养及记录、交接班记录等工作；确保污水处理水质达标排放。

2、保障污水站的运行安全；维护污水处理站及周边环境的卫生，防止污水漫溢，及时清理栅渣及漂浮物，妥善处理好废渣和污泥的消毒工作，清捞上来的污物需装袋交由院方处理。

3、负责消毒药剂（含氯消毒剂）的采购、贮存、保管、使用工作，严格按照危险品使用管理规范执行。

4、接受医院、环保、疾控中心等部门的监督管理；配合医院完成各项检查任务。

5、承担在管理过程中由于人员违规、设备故障、出水超标等引起的影响到招标人正常生产所造成的经济责任（包括罚款）。

6、每日自检余氯、PH不得少于4次，并记录；

7、负责运营期内污水站设备的维修与保养及更新（＜1000元以的费用），确保设备完好运行。包括：

（1）水泵、曝气机、消毒加药维修及配件更新等；

（2）电控设备检修、配件更换等；

（3）进、排水管道及系统管道阀门的维修更换等。

8、供应商在运营维护过程中须确保劳动安全、工业卫生和防疫安全、消防措施等原则。

9、投标单位近三年未因水质超标或污染治理设施运行不正常被行政处罚的（须提供承诺函）。

1.2 在线监控运维内容

乙方服务应满足《南京市污染源自动监测监控设备运行管理规定》中所规定必须承担的责任和工作范围。

（1）乙方每天远程监控甲方平台有关数据，遇到异常情况乙方及时报备甲方并通知在线运维人员到现场检修。

（2）定期检测系统设备的运行情况、数据信息传输畅通情况，确保现场系统与环保部门软件平台之间的数据、信息传输正常。

（3）乙方保证每月对仪器进行一次校准，对自然损坏及老化的易损件进行更换、维修和升级（1000元以内由乙方承担）。

（4）乙方每周对在线监控系统设备的电路、管路等进行一次巡检，排除电路、管路的堵塞、老化现象。

（5）乙方受甲方委托处理环保局要求的所有手续，做好平台数据维护工作，甲方需配合。

（6）乙方在线运维人员每周进行一次运营维护检查，遇到紧急故障立即响应，每月对仪器进行标定校正，数据不稳定时，8小时内到场校正，为了数据的准确性每年对设备进行强检，乙方提供全年定期上门检修服务。

（7）乙方结束本年度维保服务后须提供《年终工作总结及次年工作计划》，包括在线监控系统维修保养记录、自动监测校验记录、日常运营管理、次年运维计划等内容。

1.3自行监测方案的编制及检测

中标单位负责自行监测方案的编制或变更、自行检测项目的开展、检测记录保存及检测数据的公开等，相关工作需符合《排污单位自行监测指南总则》及上级主管部门的要求。中标单位协助发标方进行相关环保平台数据的上传工作。

注：出具的检测报告的厂家必须具有省级及以上计量主管部门颁发的CMA计量证书。（投标文件中需提供厂家授权书）

监测明细如下：

| 序号 | 内容 | 项目 | 点/孔数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水总排口 | pH | 1 | 自动监测 |
| 2 |  | COD | 1 | 自动监测 |
| 3 |  | 余氯 | 1 | 自动监测 |
| 4 |  | 流量 | 1 | 自动监测 |
| 5 |  | 悬浮物 | 1 | 周/次 |
| 6 |  | 粪大肠菌群数 | 1 | 月/次 |
| 7 |  | 五日生化需氧量 | 1 | 季度/次 |
| 8 |  | 动植物油 | 1 | 季度/次 |
| 9 |  | 石油类 | 1 | 季度/次 |
| 10 |  | 挥发酚 | 1 | 季度/次 |
| 11 |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 季度/次 |
| 12 |  | 总氰化物 | 1 | 季度/次 |
| 13 |  | 氨氮 | 1 | 季度/次 |
| 14 |  | 总氮 | 1 | 季度/次 |
| 15 |  | 总磷 | 1 | 季度/次 |
| 16 |  | 沙门氏菌 | 1 | 季度/次 |
| 17 |  | 志贺氏菌 | 1 | 半年/次 |
| 18 |  | 六价铬 | 1 | 季度/次 |
| 19 |  | 总砷 | 1 | 季度/次 |
| 20 |  | 总铅 | 1 | 季度/次 |
| 21 |  | 总汞 | 1 | 季度/次 |
| 22 |  | 铬 | 1 | 季度/次 |
| 23 |  | 镉 | 1 | 季度/次 |
| 24 | 污水站有组织废气 | 氨（氨气） | 1 | 季度/次 |
| 25 |  | 硫化氢 | 1 | 季度/次 |
| 26 |  | 臭气浓度 | 1 | 季度/次 |
| 27 | 锅炉有组织废气 | 颗粒物 | 1 | 年/次 |
| 28 |  | 二氧化硫 | 1 | 年/次 |
| 29 |  | 氮氧化物 | 1 | 月/次 |
| 30 |  | 林格曼黑度 | 1 | 年/次 |
| 31 | 污水站无组织废气 | 氨 | 4 | 季度/次 |
| 32 |  | 硫化氢 | 4 | 季度/次 |
| 33 |  | 臭气浓度 | 4 | 季度/次 |
| 34 |  | 氯气 | 4 | 季度/次 |
| 35 |  | 甲烷 | 4 | 季度/次 |
| 36 | 噪音 | 昼间（06：00-22：00） | 4 | 季度/次 |
| 37 |  | 夜间（22：00-06：00） | 4 | 季度/次 |

六、报价说明

报价包括污水处理托管运营所需的人工、相关药剂、环保及疾控排水监测、清淤、维修保养、管理成本、安全防护、税金、市场风险等所有一切可能发生的费用。

七、参与论证采购的潜在供应商如不满足三家，后期将进行招标采购。

八、★参与论证采购的供应商，请提供承诺函。承诺参与同一项目的供应商之间不存在关联关系（格式自拟）。

九、联系人

江宁区第二人民医院：蒋学兵     联系电话：13951838111

江宁卫健委：史定金、钱惠       联系电话：51191172