关于卫健委数据中心消防控制主机等设备维修服务询价采购的公告

一、采购人

南京市江宁区卫生健康委员会
二、地址

南京市江宁区疾病预防控制中心(江宁区天印大道671号)二楼会议室

三、★要求
1．类似于标书形式正本1本、副本3本。

2．标书第一页提供报价表，格式如下：

	编号
	品名
	品牌
	规格型号
	单价
	数量
	计量单位
	金额（元）
	配置说明

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


报价说明：投标人报价是根据文件所确定的范围内的全部服务和内容的价格体现，是为完成文件规定的工作所涉及到的一切费用。包括但不仅限于人员费用、工具使用维护费用、管理费用、利润、税金等支出。文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

标书第二项提供简洁清楚的实施方案和应急措施，还需要有保证如何应对突发事情的承诺等。

4.提供单位名称及资质证书等彩图，并附清晰彩图图片要与所投项目一致。提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，按照“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”样式提供。
5.所投供应商需在中国境内注册、具有独立法人资格，符合相关法律法规的单位。所投供应商参与人员及联系人要有公司授权许可等证明资料。

报名表（报名时填全必交）

	公司名称
	所投项目
	公司资质、产品

注册证及附件
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：报名表论证会开始前现场提交
四、时间

1、发布时间：2026年7月9日（星期四）

2、论证时间：2026年7月16日（星期四）下午14：30

五、讨论项目及要求

	编号
	品名
	品牌型号
	数量
	计量单位
	预算价格  （元）

	1
	消防控制主机维修
	泰和安
	1
	台
	3800

	2
	UPS电源检测
	施耐德、易事特
	2
	台
	7000

	3
	机房精密空调维修
	艾默生（压缩机冷冻油、高压截流阀、压缩机驱动板、室外机风机电机等）
	1
	套
	16580

	4
	UPS间空调检修
	格力（一台柜机、一台挂机、外机清洗）
	2
	台
	1800


项目基本要求

一、项目核心目标
本项目旨在因卫健委数据中心消防控制主机、机房空调等设备存在故障，现需对故障设备进行维修。
二、具体需求说明
1. 消防控制主机：

维修完成通电后逐项测试，全部合格方可移交：

电源测试：切断主电，备电自动投入；恢复市电自动切回主电，蓄电池正常充电，无电源故障报警；

整机自检：执行主机自检，指示灯、蜂鸣器、显示屏全部正常，无系统故障；

回路通信测试：逐回路测试烟感、温感、手动报警按钮，报警信号准确上传、点位显示无误，无故障报错；

联动功能测试：模拟火警，主机自动输出联动信号，排烟风机、喷淋泵、应急照明、切断非消防电源动作正常，反馈信号正常回传；

操作功能：消音、复位、隔离、查询、手动启停功能操作顺畅，按键无失灵；

打印与 CRT：报警、故障记录可正常打印，图形监控同步实时显示点位；

稳定性试运行：连续空载运行 30 分钟，无重复故障、无死机重启、无误报警。

UPS电源检测：

确认市电正常时，UPS 能稳定输出标准 220V 电压，持续为火灾报警监控主机、CRT 图形显示器、消防打印机稳压供电，避免电网浪涌、电压高低冲击损坏消防主机主板、回路板。

消除线路松动、线缆老化、端子发热、过载等隐患，杜绝运行中途跳闸、断电，保证消防监控设备 24 小时持续在线监测火情。

验证市电突然中断（停电、跳闸）时，UPS 可零间断切换至电池逆变供电，消防主机不黑屏、不重启、不报系统故障、不丢失报警 / 故障历史记录。

保证突发停电期间，消防报警、点位显示、手动 / 自动联动、消音复位等全部功能正常可用，不会因断电失去火灾监控能力。

确认电池组充电功能正常，市电下自动浮充，无亏电、欠压故障告警；

检验电池具备规范续航能力，断电后能持续带动消防主机满足设计备用供电时长（消防规范通常要求≥8 小时）；

排查电池鼓包、漏液、腐蚀老化问题，避免电池失效、短路起火风险，消除机房消防安全隐患。

排查并解决风扇停转 / 异响、散热堵塞、机身过热、内部硬件故障等问题，防止 UPS 自身过热烧毁停机；

各项告警功能有效：市电异常、电池低压、过载、内部故障时能声光提醒值班人员，方便及时处置。

数据中心精密空调：

制冷、加热、除湿、加湿、风机循环、自动切换模式全部功能恢复正常，控制面板操作、参数调节、定时程序无异常。

风道、送风回风通畅，无风量不足、送风短路、气流死角问题，室内温度均匀。

各类传感器（温湿度、压差、高低压、漏水）采集数据准确，显示数值与实际环境一致，无误报警、无虚假故障码。

4.UPS间空调检修

拆卸清洗过滤网、蒸发器，清理积尘堵塞问题；检测室温传感器、管温传感器阻值是否正常；检查内机主板、继电器输出制冷信号是否正常；测试风机转速、出风口风量。

检测外机供电线路、启动电容（风机电容、压缩机电容）；检测压缩机运行状态、有无卡缸、老化故障；检测制冷系统高低压，排查冷媒泄漏点；清洗外机冷凝器灰尘杂物，保证散热；

检查四通阀、交流接触器工作状态。打压查漏，若存在漏点需补漏；根据标准压力补充对应型号冷媒；整机制冷循环测试，出风口温差达标。
三、配件兼容性与质量要求
所有采购配件需与机房基础设施完全兼容，确保即装即用；配件需为全新正品，符合国家相关质量标准及行业规范，具备相应的质量检测报告，保障使用寿命与运行稳定性。

六、参与论证采购的潜在供应商如不满足三家，后期将进行招标采购。七、联系人

江宁区卫健委办公室：于金郎            联系电话：18118802773

