招　标　文　件

项目名称：南京市江宁区秣陵中心小学电梯采购及安装服务

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0125

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2024年 9月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章  投标邀请

受南京市江宁区秣陵中心小学（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就南京市江宁区秣陵中心小学电梯采购及安装服务（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0125

2.项目名称：南京市江宁区秣陵中心小学电梯采购及安装服务

3.预算金额： 80 万元

4.本项目最高限价： 80万元。

5.采购需求（简介）：客货电梯（无机房电梯）2部采购及安装服务等。本次采购包含电梯的设计、制造、运输（含装卸）、仓储、前期土建施工、钢结构施工、安装、调试、验收、检验、5年的质保及维保、培训及其它相关服务，费用包含在投标报价中。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起60日交付，质保五年。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目特定资格要求:

1.投标人所投品牌制造商须具有《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目电梯制造（含安装、修理、改造）。

2.由投标人进行安装，投标人须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目电梯安装（含修理）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2024年10月12日09点30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到开始时间：2024年09月26日9:30，签到截止时间：2024年09月26日9:50，联系人：张学文，联系电话：13814022603。

3.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。

投标人按《苏采云系统投标人操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统投标人操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：　南京市江宁区秣陵中心小学

地  址：  江宁区秣陵集镇娘娘巷41号

联系人：  张学文

联系电话： 13814022603

2.代理机构信息

名  称：南京市公共资源交易中心江宁分中心

地　址：　南京市江宁区杨家圩路2号A区三楼

联系人：　高嘉佳

联系电话：　025-69613983

- 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标条款

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功的。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人为南京市江宁区秣陵中心小学，联系地址：江宁区秣陵集镇娘娘巷41号，联系人：张学文，联系电话：13814022603。

交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心 A区3楼南京市公共资源交易中心江宁分中心A314业务受理科，联系电话：025-69634313。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后,甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后  1  小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起   五  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  1%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  0.1%   向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  0.1%  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  1%  的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

江宁区秣陵中心小学需加装2台客货电梯，含钢结构井道的设计、制作、幕墙；电梯底坑的设计、开挖施工；管道及线缆迁移；打桩、地质勘查；新电梯的供货、安装、调试，并通过市场监督部门验收合格领取使用许可证等一切费用，即交钥匙工程。采购人不负担因投标人对情况考虑不周而产生的其他任何费用。

（二）项目建设遵循标准

所提供电梯产品应满足以下安全技术规范和国家标准的要求：

（1）TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》

（2）TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》

（3）TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》

（4）GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》

（5）GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》

（6）GB/T 10058-2009 《电梯技术条件》

（7）GB/T 10059-2009 《电梯试验方法》

（8）GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》

（9）GB/T 24477-2009《适用于残障人员的电梯附加要求》。国家如有新的标准和规范，按最新的标准和规范执行。

- 资产配置标准

/

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价报价上限（元） | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客货电梯1 | 1 | 台 | 410000 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 客货电梯2 | 1 | 台 | 390000 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.客货电梯1

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 | 不低于以下要求： 本项目所有电梯必须为同一品牌。 （一）电梯安装环境要求 井道尺寸：2600*2600（宽*深mm） 开门尺寸：1100*2100mm 机房要求：无机房 额定速度:1.75m/s 载重:≧1350kg 底坑净深：1800mm 顶层净高：5000mm 提升高度:10.95m 层站门:4/4/4 钢结构井道 （二）钢结构井道规格要求： 1.井道两面观光 2.材料参考 名称; 序号; 工程或费用名称; 产地/标准; 单位; 工程量. 井道钢结构部分; 1; 方管SHS200×5; 国标Q235B; 吨; 2.98. 2; 矩形管RHS150×100×4; 国标Q235B; 吨; 2.85. 3; 矩形管RHS100×80×4; 国标Q235B; 吨; 0.47. 4; 钢板、预埋钢板件等; 吨; 0.78. 5; M20化学螺栓（含安装）; 国产; 套; 81. 井道玻璃幕墙外罩部分; 1; 井壁三面6+0.76PVB+6mm安全钢化夹胶玻璃; ㎡; 246.75. 2; 电梯专用220系列避震不锈钢驳接爪; 304材质; 套; 135. 3; 顶部岩棉板盖顶70mm（隔热、保温）; 国产; ㎡; 22.5. 4; 幕墙五金配件、附件、辅材、焊材; ㎡; 269.25. 其他分项; 1; 施工脚手架租赁、搭拆费用; /; m; 24. 2; 原建筑开门洞; 个; 4. 3; 土建基坑（开挖、浇筑、防水处理）; 个; 2. 4; 垃圾清运; 项; 1. 以上加装电梯材料明细仅供参考，根据现场需求可自行调整。. （三）技术规格参数要求 类型：无机房客货电梯 层高:1F3.65m；2F3.65m；3F3.65m；4F4.2m； |
| ★实质性要求 | 井道尺寸：2600*2600（宽*深mm） 轿内尺寸：投标人根据井道尺寸自行做到最大尺寸 底坑净深：1800mm 顶层净高：5000mm 8.曳 引 机：永磁同步无齿曳引机 9.驱动方式：VVVF变频变压调速 10.控制方式：单控 11.轿厢装饰：轿厢顶：风扇，顶部装饰为发纹不锈钢，LED照明筒灯 轿厢侧壁：发纹不锈钢 轿厢后壁：发纹不锈钢 轿厢门：发纹不锈钢 轿厢地面：塑料地板胶 12.厅门：层层发纹不锈钢 13.门套：小门套层层发纹不锈钢 14.地坎：硬质铝合金 15.操作盘：（1）面板材质：发纹不锈钢 （2）显示器显示内容：数字型楼层显示器，上升与下降方向指示 （3）操作功能：一个以钥匙操作的开关箱内有停止开关、照明开关、风扇开关、隐蔽式对讲机 （4）标示要求：（中文/中英文）标示厂牌、用途、限乘人数、限载重量 （5）按钮要求：微触式（不锈钢材质），具有停靠层数相同的楼层按钮；开关门按钮各一付，并以图形表示；黄色紧急呼叫按钮（ALARM） 16.楼层召唤：（1）显示内容：数字式轿厢位置运行方向指示 （2）面板材质：层层发纹不锈钢 （3）安装位置：具体现场定 |
|  | - 电梯功能要求 序号; 功能; 序号; 功能. 1; 本层同向外呼再开门; 2; 集选控制. 3; 满载直驶; 4; 梯门未开则自动开往下一层. 5; 防捣乱功能（空载时，内呼登记限制）; 6; 防捣乱功能（端站停层取消内呼 ）. 7; 防捣乱功能（反向内呼自动消除 ）; 8; 基站开门等待时间可调. 9; 门机速度及力矩可调; 10; 再平层. 11; 轿厢照明、风扇节能运行功能; 12; 启动补偿功能. 13; 故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误）; 14; 火灾应急返回. 15; 报警和对讲功能; 16; 轿内应急照明. 17; 超载保护; 18; 门锁故障重复关门. 19; 门受阻保护; 20; 光幕. 21; 锁梯（钥匙开关）; 22; 缺相及错相保护. 23; 控制柜可锁主开关; 24; 紧急电动运行. 25; 检修操作（轿顶）; 26; 检修操作（底坑）. 27; 曳引机温度监控; 28; 曳引机空转保护功能. 29; 火灾应急返回信号预留; 30; 轿厢意外移动保护. 31; 限制轿内人员开启轿门装置; 32; 制动力矩检测功能. 33; 门锁安全装置的失效检测; 34; 应急电动松闸功能. 35; 门锁旁路功能; 36; 剩余电流动作保护功能. 37; 自动门; 38; 集选错误信号. 39; 运行计时计数; 40; 关门按钮. 41; 开门按钮; 42; 误指令消除（双击取消）. 43; 外召白色LED显示; 44; 轿内白色LED显示. 45; 语音安抚功能; 46; 对讲系统. 47; IC卡控制. |
| 非实质性要求 |  |

2.客货电梯2

| 要求 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
|  | 不低于以下要求： 本项目所有电梯必须为同一品牌。 （一）电梯安装环境要求 井道尺寸：2600*2600（宽*深mm） 开门尺寸：1100*2100mm 机房要求：无机房 额定速度:1.75m/s 载重:≧1350kg 底坑净深：1800mm 顶层净高：5000mm 提升高度:8.15m 层站门:3/3/3 钢结构井道 （二）钢结构井道规格要求： 1.井道两面观光 2.材料参考 名称; 序号; 工程或费用名称; 产地/标准; 单位; 工程量. 井道钢结构部分; 1; 方管SHS200×5; 国标Q235B; 吨; 2.98. 2; 矩形管RHS150×100×4; 国标Q235B; 吨; 2.85. 3; 矩形管RHS100×80×4; 国标Q235B; 吨; 0.47. 4; 钢板、预埋钢板件等; 吨; 0.78. 5; M20化学螺栓（含安装）; 国产; 套; 81. 井道玻璃幕墙外罩部分; 1; 井壁三面6+0.76PVB+6mm安全钢化夹胶玻璃; ㎡; 246.75. 2; 电梯专用220系列避震不锈钢驳接爪; 304材质; 套; 135. 3; 顶部岩棉板盖顶70mm（隔热、保温）; 国产; ㎡; 22.5. 4; 幕墙五金配件、附件、辅材、焊材; ㎡; 269.25. 其他分项; 1; 施工脚手架租赁、搭拆费用; /; m; 24. 2; 原建筑开门洞; 个; 4. 3; 土建基坑（开挖、浇筑、防水处理）; 个; 2. 4; 垃圾清运; 项; 1. 以上加装电梯材料明细仅供参考，根据现场需求可自行调整。. |
| ★实质性要求 | （三）技术规格参数要求 类型：无机房客货电梯 层高:1F4.25m；2F3.9m；3F4.2m； 井道尺寸：2600*2600（宽*深mm） 轿内尺寸：投标人根据井道尺寸自行做到最大尺寸 底坑净深：1800mm 顶层净高：5000mm 8.曳 引 机：永磁同步无齿曳引机 9.驱动方式：VVVF变频变压调速 10.控制方式：单控 11.轿厢装饰：轿厢顶：风扇，顶部装饰为发纹不锈钢，LED照明筒灯 轿厢侧壁：发纹不锈钢 轿厢后壁：发纹不锈钢 轿厢门：发纹不锈钢 轿厢地面：塑料地板胶 12.厅门：层层发纹不锈钢 13.门套：小门套层层发纹不锈钢 14.地坎：硬质铝合金 15.操作盘：（1）面板材质：发纹不锈钢 （2）显示器显示内容：数字型楼层显示器，上升与下降方向指示 （3）操作功能：一个以钥匙操作的开关箱内有停止开关、照明开关、风扇开关、隐蔽式对讲机 （4）标示要求：（中文/中英文）标示厂牌、用途、限乘人数、限载重量 （5）按钮要求：微触式（不锈钢材质），具有停靠层数相同的楼层按钮；开关门按钮各一付，并以图形表示；黄色紧急呼叫按钮（ALARM） 16.楼层召唤：（1）显示内容：数字式轿厢位置运行方向指示 （2）面板材质：层层发纹不锈钢 （3）安装位置：具体现场定 |
| ★实质性要求 | （四）电梯功能要求 序号; 功能; 序号; 功能. 1; 本层同向外呼再开门; 2; 集选控制. 3; 满载直驶; 4; 梯门未开则自动开往下一层. 5; 防捣乱功能（空载时，内呼登记限制）; 6; 防捣乱功能（端站停层取消内呼 ）. 7; 防捣乱功能（反向内呼自动消除 ）; 8; 基站开门等待时间可调. 9; 门机速度及力矩可调; 10; 再平层. 11; 轿厢照明、风扇节能运行功能; 12; 启动补偿功能. 13; 故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误）; 14; 火灾应急返回. 15; 报警和对讲功能; 16; 轿内应急照明. 17; 超载保护; 18; 门锁故障重复关门. 19; 门受阻保护; 20; 光幕. 21; 锁梯（钥匙开关）; 22; 缺相及错相保护. 23; 控制柜可锁主开关; 24; 紧急电动运行. 25; 检修操作（轿顶）; 26; 检修操作（底坑）. 27; 曳引机温度监控; 28; 曳引机空转保护功能. 29; 火灾应急返回信号预留; 30; 轿厢意外移动保护. 31; 限制轿内人员开启轿门装置; 32; 制动力矩检测功能. 33; 门锁安全装置的失效检测; 34; 应急电动松闸功能. 35; 门锁旁路功能; 36; 剩余电流动作保护功能. 37; 自动门; 38; 集选错误信号. 39; 运行计时计数; 40; 关门按钮. 41; 开门按钮; 42; 误指令消除（双击取消）. 43; 外召白色LED显示; 44; 轿内白色LED显示. 45; 语音安抚功能; 46; 对讲系统. 47; IC卡控制. |
| 非实质性要求 |  |

★（二）商务要求

1.交付时间

本项目供货周期60日历天，需在时间内完设备安装、调试、培训、验收。如因学生安全等影响施工进度，可酌情延期。

2.交付地点

中标人按照采购人指定的地点进行设备及系统安装、调试，相关费用由中标人负责。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件返工外，还应承担采购人的一切损失。

- 付款进度和方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）供货结束并验收合格后,甲方支付合同总价款的70%。

（3）满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后15个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

4.包装和运输

采购人应参照财政部等印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号），明确具体电梯包装要求。

5.保险

采购人可以要求供应商结合当地市场监管部门相关政策购买电梯责任保险或其他等同形式的商业保险，并明确保险的受益人。

6.出厂检验

供应商所提供的电梯品牌制造单位必须履行电梯出厂检验程序，提供随机附带的配置说明文件。对需要使用密码接入控制器的，应要求其在安装使用维护说明中标明该预设密码。

7.到货检验

采购人可以要求供应商在货物运抵安装位置后履行到货检验手续。到货检验可由采购人（含采购人委托的监理单位）、供应商共同进行，必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。检验内容包括对照采购清单及技术要求检查相关品牌证书、装箱清单（含设备的主、附件）、产品配置说明、设备出厂检验报告、整机及安全保护装置型式试验证书等相关文件证书等。

8.安装调试

供应商应提供电梯安装调试服务。电梯的安装调试应至少满足以下要求：

（1）电梯的安装应由供应商进行。

（2）电梯安装施工前应由前述条款指定的安装单位办理开工告知手续，并向电梯监督检验机构提交监督检验申请。

（3）电梯安装施工应在建筑物施工验收合格的基础上进行。

（4）电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当服从甲方对施工现场安全生产的管理，落实现场安全防护措施，并通过合同明确各自的安全责任。

（5）电梯安装施工期间应在电梯口的显著位置设置警示标志和公示牌，并采取必要的防护措施，公示牌载明作业内容、施工期限、施工单位、责任人、联系方式等信息。

（6）电梯制造、安装单位不得采用更改软件程序、变动硬件设施等技术手段设置技术障碍，影响电梯正常运行。

（7）电梯安装单位不得以任何形式允许、默许其他单位或者个人将未经检验或者检验不合格的电梯投入使用。

（8）电梯制造单位对本单位制造的电梯应提供必要的技术服务和必需的备品配件，指导并协助解决电梯安装、调试、使用过程中涉及的质量安全问题，并在安装竣工后进行整机验收、出具整机质量证明文件。

9.交付检验

供应商应提供交付检验服务。招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定均为验收依据。交付检验至少应满足以下要求：

（1）电梯安装调试完毕后，采购人可根据招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明等内容，对“电梯功能要求”中的选配功能进行检查，符合要求后提请特种设备监督检验机构进行监督检验。必要时可约定邀请第三方专业检验检测机构参与。

（2）电梯安装监督检验须由经核准的特种设备监督检验机构进行，检验合格并完成电梯使用登记手续后方视为完成交付检验。

（3）完成交付检验后，供应商应向采购人移交监督检验报告、特种设备使用标志、电梯相关建筑接口符合性声明、配置说明、型式试验证书、电气原理图、整机质量证明文件、安装使用维护保养说明书、应急救援说明、非金属材质部件使用声明（如果有）、未设置人为障碍声明、变更设计证明文件（如果有）、安装自检报告等有关资料。

10.管理及技术支撑能力

采购人可根据实际需要选择提出与供应商能力直接相关的特定要求，诸如：项目实施期间的管理人员配置、安装过程管理方案、调试方案、维保及技术支撑方案、类似业绩等，其中：维保及技术支撑方案是指在电梯维护保养和安全急修等方面满足售后响应效率的专项要求；类似业绩是指电梯产品的速度、额定载重量、提升高度、拖动方式等与本项目相同或接近的产品及安装调试案例。

11.售后服务

供应商应提供有效的售后服务，并以合同加授权的方式规范供应商与电梯制造、安装、维保单位间的权利义务，至少明确以下事项：

11.1 免费售后维保服务期限

此期限自特种设备检验机构监督检验合格之日起计算5年。

11.2 主要部件和安全保护装置质量保证期限

此期限不得低于5年，在质量保证期限内存在质量问题的，供应商应当提供免费修理或者更换服务。

电梯主要部件包括绳头组合、控制柜、层门、玻璃轿门、玻璃轿壁、驱动主机（适用于曳引与强制驱动电梯）；安全保护装置包括限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢上行超速保护装置（适用于曳引驱动电梯）、含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统、限速切断阀（适用于液压驱动电梯）、轿厢意外移动保护装置（适用于曳引与强制驱动非防爆电梯）。

11.3 维护保养计划与方案

电梯的维护保养应由依法取得对应类别制造、安装许可的单位进行。至少包含以下事项：

（1）现场维护保养应至少由2名持有特种设备作业人员资格证的人员实施。

（2）设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除。

（3）建立每台电梯的维保记录，及时记录电梯的维保、故障等情况。

（4）接到电梯困人故障报告后，维保人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，直辖市或者设区的市抵达时间不超过30分钟，其他地区一般不超过1小时。

（5）协助使用单位建立每台电梯的档案，包括电梯安全管理制度、应急救援预案、维保记录、故障记录、日常巡查记录等。

（6）协助使用单位至少每年开展一次应急演练。

（7）至少提前一天书面告知使用单位维护保养时间及联系人，维护保养期间应在现场放置警示标志。

（8）终止电梯维护保养时不得采用设置密码等方式干扰电梯后续的正常运行和安全使用。

（9）提供必需的备品备件，满足使用过程中更换及时性的要求。

（10）在未经使用单位许可的情况下不得将售后维保业务转包、分包。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 曳引机性能 | 曳引机整机与所投的电梯品牌一致得2分；满足以下标准每项增加1分，满分6分，不满足同品牌的此项不得分。 ①曳引机满足过载转矩≥200%额定转矩的； ②曳引机满足制动力矩≥3.2倍额定转矩的； ③满足曳引轮缘面相对水平面垂直度＜4‰； ④满足GB/T22670-2008,1级能效的； 注：提供具有检测报告扫描件，否则不得分。 | 6 | 客观分 |
| 2.2 | 控制柜性能 | 控制柜整机采用与所投的电梯品牌一致的得2分；满足以下标准每项增加1分，满分5分，不满足同品牌的此项不得分。 ①具备轿厢位置智能防错，就近校正楼层信息功能； ②具备满足GB/T24476-2017国标的电梯监控记录系统，纪录内容包括不限于：近10次故障时间、逻辑信息、当前速度、电压、电流、主板及轿顶板输入输出状态等数据； ③具备门区防溜车智能防护功能； 注：提供具有检测报告扫描件，否则不得分。 | 5 | 客观分 |
| 2.3 | 门机性能 | 门机整机采用永磁同步门机且与所投电梯品牌一致的得2分，满足以下标准每项增加1分，满分7分，不满足同品牌的此项不得分。 ①变频器与门电机品牌与所投品牌一致； ②门电机防护等级IP≥65； ③层门锁、轿门锁满足锁紧元件啮合长度≥7.5mm； ④层门锁、轿门锁机械耐久度次数≥1000万次； ⑤层门锁、轿门锁电气触点耐久度次数≥1000万次； 注：提供具有检测报告扫描件，否则不得分。 | 7 | 客观分 |
| 2.4 | 主要部件性能 | 限速器、安全钳、缓冲器、安全电路、绳头组合、上行超速保护装置采用与所投电梯品牌一致的，每有一个得2分，满分12分。 注：须提供该部件具有CMA标识的型式检验报告扫描件，否则不得分。 | 12 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 投标人针对本项目实施方案（包括对井道施工、安装调试、实施步骤、进度安排、质量保证措施、文明安全生产措施及优化等）综合评分： ①方案科学、合理、操作性强的，得7分； ②方案较科学、较合理、操作性较强的，得5分； ③方案基本科学、基本合理、具备一定可操作性的，得1分； ④方案不科学、不合理、缺乏可操作性或者未提供的，不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3.2 | 拟投入本项目人员配备 | 投标人的项目负责人具有机电类工程师及以上证书得2分； 施工作业人员具备特种电梯安装维修工高级工的，每提供一个得1分，最高得2分。（提供投标人自2024年1月1日以来任意一个月为上述人员缴纳社保的证明材料，否则不得分，同一人员不得重复计分） | 4 | 客观分 |
| 3.3 | 售后保障服务 | 投标人提供售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等）： ①投标人具备非常完善的售后服务方案，有全面的服务内容、可行 的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得7分； ②投标人具备较为完善的服务体系，有较全面的服务内容、较可行 的故障解决方案、较可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得5分； ③投标人具备基本的服务保障体系，服务内容全面性、故障解决方 案针对性和专业技术人员业务能力基本满足采购需求的，得1分； ④投标人不具备服务保障体系，服务内容全面性、故障解决方案针对性和专业技术人员业务能力不能满足采购需求或未提供的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3.4 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案(包括培训内容、方式、人员、频次等内容)进行综合评分： ①方案科学、合理、操作性强的，得5分； ②方案较科学、较合理、操作性较强的，得3分； ③方案基本科学、基本合理、具备一定的可操作性的，得1分； ④方案不科学、不合理、不具备可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.5 | 质保期承诺 | 投标人在满足采购人要求五年质保期基础上，每增加一年质保期得2分，此项最高得6分。服务费用包含在总报价中，提供承诺书加盖公章上传至投标系统，格式自拟。 | 6 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来承担过所投同品牌加装电梯项目业绩，每提供1个得3分，最多得9分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 5.节能环保 |  |  |  |  |
| 5.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，招标文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；招标文件要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。5.如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。投标人须在此声明函中逐项列明产品清单中产品属性为“货物”的每项产品的制造商相关情况。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。