南京市政府采购

公开招标文件

采购编号：JSZC-320100-ZRJS-G2025-0047

采购项目：市级机关集中办公区消防系统维保服务项目

采购单位：南京市机关事务管理局

采购类别：服务类

江苏中润工程建设咨询有限公司

二〇二五年八月四日

目录

第一章	公开招标公告	2

第二章	供应商须知	6

第三章	评标标准	19

第四章	采购需求	22

第五章	合同主要条款及格式	45

第六章	投标文件格式	53

第一章 招标公告

项目概况：

市级机关集中办公区消防系统维保服务项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载 获取采购文件，并于2025年08月26日 14:00 （北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-ZRJS-G2025-0047

项目名称：市级机关集中办公区消防系统维保服务项目

预算金额：546万元/三年

最高限价：546万元/三年，超过项目最高限价作无效标处理。

采购需求：本项目维保方式为整包，含人员驻场服务。主要包含集中办公区消防系统设施设备的日常维护保养、设备的维修更换等。每年对新城大厦、机关大院部分办公楼进行1次消防第三方检测；集中办公区灭火器瓶满5年检测和充装、七氟丙烷气体灭火装置满3年检测及充装，以及维保范围内所有设备的维修更换和日常耗材供应保障。具体详见采购文件。

服务期限：项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。采购人根据当年政策、财政预算下达情况以及对供应商考核情况等综合考量，甲方决定是否签订下一年合同。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证明材料。将上述证明材料上传至电子投标文件中）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(1)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

（三）本项目的特定资格要求：

供应商须提供其在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）网站的公司查询记录及《消防设施工程专业承包一级资质》。（提供有效的资质证书、网站查询记录并加盖供应商公章）

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：江苏政府采购网自行免费下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年08月26日 14:00  （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 ，即可替代《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（2）-（6）项。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

4、供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的， 并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照； 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5、采购人不组织现场勘查，供应商可自行踏勘。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

6、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”、“南京市公共采购信息网”发布的信息更正公告。

7、项目所属行业：其他未列明行业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：南京市机关事务管理局

地    址：江苏省南京市玄武区北京东路41号

联 系 人：吴工

联系电话：025-83638249

2、采购代理机构信息

名    称： 江苏中润工程建设咨询有限公司

地　　址：南京市鼓楼区中山北路 200 号南京工业大学虹桥校区筑意 4 号楼四楼

联系方式：025-69974913

3、项目联系方式

项目联系人：杨丽

电　　话：025-69974913

第二章 供应商须知

一、总  则

1 、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2 、定义

2.1 “供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物、服务和工程”指本招标文件中所述产品及相关服务、服务和工程。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

3 、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，本项目为整体专门面向中小企业采购服务，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.3 根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

3.4 根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企 业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.5 小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。参加政府采购活动的中小企业应当按规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。

3.6 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.7 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.8 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.9 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的，且经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

3.10 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

3.11 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的相关规定：供应商参加政府采购活动 时，应当按“关于印发《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的通知（宁财规[2018]10 号）” 规定提供《南京市政府采购供应商信用记录表》。

4、联合体投标

本项目不接受联合体投标

二、招标文件构成

5 、招标文件组成

5.1 招标文件组成：招标公告、供应商须知、评标标准、采购需求、合同主要条款及合同签订方式、付款条件、无效投标和废标条款、附件等。

5.2 招标的最小单位是包。招标项目的技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.3 代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6 、招标文件的澄清、补充或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以电子形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

7 、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商所使用的币种应为人民币，单位为“元”。投标产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.5 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

8 、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，对带星号（“★或*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

8.2供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9 、投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）第一章 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件证明文件；

（2）第一章 2.2 采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明；

（3）开标一览表；

（4）★南京市政府采购供应商信用记录表；

（5）《商务要求响应及偏离表》；

（6）供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

10 、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）项目服务方案；

（2）项目技术人员一览表；

（3）采购需求中加★实质性要求；

（4）★技术要求响应及偏离表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

11 、投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一套设备仅接受一个价格。

11.2 投标报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3 供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素。如果有漏项，视同让利。

12 、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13 、投标保证金（不提供保证金）

/

14 、投标有效期

14.1 投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

15 、投标文件签署

15.1 投标文件根据招标文件要求进行签字盖章。

16 、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2招标代理费：合同签订前，中标人应向采购代理机构缴纳招标代理服务费。由中标人领取《中标通知书》时向采购代理机构缴纳，中标人凭《中标通知书》与采购人签订合同。

付款形式：网上银行转账或银行电汇

并在转账或电汇时，备注“项目编号+代理费”字样。

开户行信息：

单位名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

开 户 行：中信银行南京城北支行

账    号：8110501012300996620

收费标准根据国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及国家发展改革委办公厅发布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定的65%计取，此项费用不单独开列而应计入投标价。代理服务费按预算金额计算约为叁万贰仟元，具体以实际中标金额计算。

四、投标

17 、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第  25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18 、有下列情形的投标文件将拒收

18.1采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19 、投标文件的修改和撤回

19.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.3 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.4 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.5 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标、评标与定标

20 、开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21 、评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22、评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23、投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、投标文件的审查

24.1  投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。由代理机构或采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

25、无效投标和废标

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件

25.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.9评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.10法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1本项目采用综合评分法。评标小组对质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

26.2 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.3 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.3.1提供虚假材料谋取中标。

26.3.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.3.3属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.3.4与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.3.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.4 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、中标通知书

27.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内登录苏采云系统下载。

27.2 因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.3 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、签订合同

28 、签订合同

28.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

28.5服务（包含与服务相关的货物）的追加

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

八、质疑和投诉

29 、质疑

29.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

29.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

29.3 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函的内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权委托人签字或者盖章，并加盖公章。质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

29.5 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见招标公告）处，提交时应出示有效身份证明。

30 、投诉

30.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

30.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

30.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

31、诚实信用

31.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
31.2供应商不得向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
   31.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
31.3供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法。评标小组对质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的评审价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/评标报价)×20分。 | 20分 |
| 商务部分（40分） |  |  |  |
| 2 | 履约能力1（18分） | 项目经理必须具备并提供国家人力资源和社会保障部、应急管理部出具的一级注册消防工程师证书，得3分，在此基础上： - 具备国家人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部出具的二级及以上建造师证书得1分； - 具备人力资源社会保障部、国家消防救援局及消防行业职业技能鉴定指导中心出具的《消防设施操作员三级》及以上得1分。 （以上均须提供证书扫描件以及供应商为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明材料，否则不得分） | 5分 |
|  |  | 驻场维保人员： （1）现场驻场维保人员需配置1名主管，具备人力资源社会保障部、国家消防救援局及消防行业职业技能鉴定指导中心出具的《消防设施操作员四级》证书，负责现场管理工作及工作协调，维修维护等工作；得3分； （2）驻场维保人员： ①供应商拟投入的驻场维保人员（不含主管）至少6人，具备人力资源社会保障部、国家消防救援局及消防行业职业技能鉴定指导中心出具的《消防设施操作员四级》的，得3分，在此基础上每多提供1人备用的得1分；此项最高得5分； ②驻场维保人员，在具备人力资源社会保障部、国家消防救援局及消防行业职业技能鉴定指导中心出具的《消防设施操作员四级》基础上，同时具备应急管理部出具的《低压维修电工操作证》、《特种作业操作证》（焊接与热切割作业）、住房和城乡建设厅出具的《焊工证》之一的，每有1人得1分，此项最高得3分。 ③具备人力资源社会保障部、国家消防救援局及消防行业职业技能鉴定指导中心出具的《消防设施操作员三级》的，每提供1个得1分，此项最高得2分 （以上均须提供证书扫描件以及供应商为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明材料，否则不得分） | 13分 |
| 3 | 履约能力2 （3分） | 为确保本项目维保服务的及时性，供应商应承诺为该项目提供备品备件库，且备品备件应与该项目匹配。提供承诺书的得3分。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟） | 3分 |
| 4 | 履约能力3 （8分） | 评标小组根据供应商提供的《服务要求响应表》进行打分，全部响应招标文件要求的得8分，有一项负偏离扣1分，扣完为止。其中★项为必须满足项，如负偏离则视为无效投标。 | 8分 |
| 5 | 履约能力4 （2分） | 供应商承诺成交后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中应明确供应商的维保人员在本项目维保服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其他安全事故的，由供应商负责联系保险公司处理及赔偿事宜。提供书面承诺书得2分，未提供或提供承诺内容不全不得分（承诺书格式自拟）。 | 2分 |
| 6 | 业绩 （9分） | 2022年以来，供应商具有类似维保业绩（不含住宅小区项目），每提供一份得3分，此项最高得9分。（同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分） （投标文件中需提供合同扫描件和业主联系人、联系方式。时间以合同签订日期为准。） | 9分 |
| 技术部分（40分） |  |  |  |
| 7 | 项目理解与分析 （8分） | 项目理解与分析：根据投标人针对本项目的认知分析、重难点分析和应对、服务目标等进行综合评分。 - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 8分 |
|  | 日常维保方案 （8分） | 根据投标人针对本项目维保方案进行综合评分。 维保方案包括但不限于：针对本项目的维保力量配备、人员值守、设备日常巡视检查、设备故障响应与排除、预防性保养、联动测试、灭火器及气体灭火的检测、极端天气（高温、严寒）保障方案等。 - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； - （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 8分 |
|  | 安全管理方案 （8分） | 安全管理方案：根据投标人提供的安全管理方案进行综合评分；安全方案包含但不限于：安全教育、安全防护措施、人员保密、安全规范操作等。 - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 8分 |
|  | 应急预案 （8分） | 应急预案：根据投标人针对现场设施和场所可能发生的事故情况，编制应急预案进行综合评分（包括不限于消防水管爆管漏水、气体灭火钢瓶泄漏、消防报警主机链路故障、消防主机报警处置预案、突发维修等预案）。 - 应急预案包含但不限于：可能出现的危险状况及处理紧急事务的必需的措施方案等，能迅速、有序、有效地开展应急救援行动，降低事故损失。 - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； - （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 8分 |
|  | 特色服务方案 （8分） | - 供应商根据该项目特点，制定个性化服务方案（包括但不限于以下内容） - ①防汛、防寒期间参加采购人突击抢险抢修，确保办公区正常运转； - ②服从采购人要求，安排人员做好临时突发性保障工作； - ③档案管理、积极配合创建、评优、提供技术支持，针对采购人管理服务内容创建、上级部门检查进行技术支持； - ④积极参加采购人管理区域设备的安全检查、新接楼宇的设备验收查验等并提供相关检查、验收报告；等方面提供增值服务方案。 - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； - （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 8分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1、评标委员会成员根据上述评分细则，各自进行打分，并记录在评分表中，然后平均计算出各供应商的得分值，最后根据各供应商的总分进行排名，推荐中标供应商。

2、供应商所提供的所有业绩材料、人员证书必须真实可靠，如发现供应商弄虚作假，则取消其本次采购中标资格，并向行政主管部门汇报。

3、参加政府采购活动的中小企业应当按规定提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件。

4、本项目为整体专门面向中小企业采购服务，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5、政府采购异常低价问题处理方式：

5.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价〈采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价〈采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的、评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

注：供应商应对投标文件中提供的证明材料和相关承诺书原件的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人或招标代理机构有权取消其中标资格，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条相关条例进行处罚。

第四章 采购需求

- 一、项目概况

★本项目维保方式为整包，含人员驻场服务。主要包含市级机关集中办公区消防系统设施设备的日常维护保养，维保范围内所有设施设备及配件的维修更换等。每年对北京东路41号机关大院部分办公楼、台城大厦、新城大厦进行1次消防第三方检测；根据消防有关规定，对市级机关集中办公区灭火器瓶定期检测充装、七氟丙烷气体灭火装置定期检测充装更换。供应商应在维保服务期内提供劳务，同时本次维保范围内的所有设施设备零部件维修更换及其他服务内容产生的费用均由供应商承担，供应商不得以任何理由向采购人申请另外费用。

服务地点：市级机关集中办公区 (主要包含：南京市玄武区北京东路41号机关大院、台城大厦、成贤街43号大院、建邺区江东中路259号、建邺区江东中路265号)。

★服务期限：项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。采购人根据当年政策、财政预算下达情况以及对供应商考核情况等综合考量，甲方决定是否签订下一年合同。

- ★二、维保范围

| 机关大院集中办公区 消防 设备维保清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备分布区域 | 已使用时间 （年） |  | 数量 | 计量单位 | 备注 |
|  |  |  | 大院 | 台城 |  |  |  |
| 1、北京东路41号机关大院（含台城大厦） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾自动报警控制器 |  | 17年 | 10年 | 8 | 台 | 海湾JB-QT-GST5000 |
| 2 | 火灾自动报警控制器 |  | 2年 |  | 1 | 台 | 16-1新增JB-QT-GST5000H |
| 3 | 可燃气体探测器主机 |  | 4年 | / | 1 | 台 | 上海线友 |
| 4 | 可燃气体探测器 |  | 4年 | / | 29 | 台 | 上海线友 |
| 5 | 可燃气体探测器主机 |  | 4年 | / | 3 | 台 | 北大青鸟 |
| 6 | 可燃气体探测器 |  | 4年 | / | 12 | 台 | 北大青鸟 |
| 7 | 城市联网主机 |  | 5年 | 5年 | 2 | 台 | 海湾 |
| 8 | 感烟探测器 |  | 8年 | 10年 | 1091 | 只 | JTY-GD-G3 |
| 9 | 感烟探测器 |  | 1年 | / | 66 | 只 | 北大青鸟/海湾 |
| 10 | 感温探测器 |  | 8年 | 10年 | 1547 | 只 | JTW-ZCD-G3N |
| 11 | 感温探测器 |  | 1年 | / | 25 | 只 | 北大青鸟 |
| 12 | 手动火灾报警按钮 |  | 8年 | 10年 | 158 | 只 | J-SAM-GST9122/北大青鸟 |
| 13 | 手动火灾报警按钮 |  | 1年 | / | 4 | 只 | 北大青鸟 |
| 14 | 电话 |  | 8年 | 10年 | 26 | 只 | TS-100A/北大青鸟 |
| 15 | 电话 |  | 1年 | / | 2 | 只 | 海湾TS-100A |
| 16 | 消防电话插孔 |  | 8年 | 10年 | 10 | 只 |  |
| 17 | 消防声光报警器 |  | 8年 | 10年 | 38 | 只 | GST HX-100A/北大青鸟 |
| 18 | 消防声光报警器 |  | 1年 | / | 24 | 只 | 北大青鸟 |
| 19 | 消火栓按钮 |  | 8年 | 10年 | 217 | 只 | J-SAM-GST9123A/北大青鸟 |
| 20 | 楼层显示器 |  | 8年 | 10年 | 30 | 只 | ZF-500/北大青鸟 |
| 21 | 输入模块 |  | 8年 | 10年 | 34 | 只 | LD-8300/北大青鸟 |
| 22 | 输入模块 |  | 3年 | / | 2 | 只 | 海湾 |
| 23 | 输入输出模块 |  | 8年 | 10年 | 226 | 只 | 海湾/北大青鸟 |
| 24 | 输入输出模块 |  | 3年 | / | 2 | 只 | 海湾 |
| 25 | 广播模块 |  | 8年 | 10年 | 19 | 只 | LD-8305/北大青鸟 |
| 26 | 消控室图形显示装置 |  | 2年 | / | 1 | 台 | GST-QT-GM9200 |
| 27 | 隔离器 |  | 2年 | / | 3 | 套 | 海湾 |
| 28 | 厨房灭火装置 |  | 2年 | / | 9 | 套 |  |
| 二、消防水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防泵 |  | 8年 | 25年 | 6 | 台 | 上海凯旋\100DLX4 |
| 2 | 喷淋泵 |  | 8年 | 25年 | 4 | 台 | 上海凯旋\100DLX4 |
| 3 | 稳压泵 |  | 10年 | 10年 | 6 | 台 |  |
| 4 | 稳压泵 |  |  | 1年 | 2 | 台 | 上海栋欣 |
| 5 | 气压罐 |  | 10年 | 10年 | 3 | 台 |  |
| 6 | 气压罐 |  |  | 1年 | 1 | 台 | 浙江亚克 |
| 7 | 室外消火栓 |  | 8年 | 8年 | 20 | 套 |  |
| 8 | 普通单栓消火栓箱 |  | 25年 | 25年 | 358 | 套 | 长江 |
| 9 | 灭火器 |  | 2年 | 2年 | 1163 | 只 | 空鹰 |
| 10 | 灭火器 |  | 2年 |  | 52 | 只 | 19号楼，15号楼，10、11号楼 |
| 11 | 水泵接合器 |  | 28年 | 25年 | 9 | 台 |  |
| 12 | 湿式报警阀 |  | 10年 | 25年 | 7 | 台 |  |
| 13 | 水流指示器 |  | 10年 | 25年 | 17 | 只 | 长江\ZSJZ150 |
| 14 | 信号蝶阀 |  | 10年 | 25年 | 26 | 只 |  |
| 15 | 喷淋头 |  | 10年 | 25年 | 3788 | 只 | ZSTZ15\68 |
| 16 | 喷淋头 |  | 1年 | 1年 | 298 | 只 | 含车棚简易喷淋 |
| 17 | 末端放水设置 |  | 10年 | 25年 | 27 | 处 |  |
| 三、广播通讯系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播主机 |  | 8年 | 10年 | 7 | 台 | 海湾/北大青鸟 |
| 2 | 广播通讯盘 |  | 8年 | 10年 | 7 | 台 | 海湾/北大青鸟 |
| 3 | 功率放大器 |  | 8年 | 10年 | 7 | 台 | 海湾/北大青鸟 |
| 4 | 火灾事故广播 |  | 8年 | 10年 | 267 | 只 | 伟音\YXJ3-4A |
| 四、安全疏散系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 疏散指示标志 |  | 3年 | 3年 | 397 | 盏 | 安时多 |
| 2 | 疏散指示标志 |  | 2年 | 2年 | 151 | 盏 | 敏华 |
| 3 | 应急照明 |  | 3年 | 3年 | 370 | 盏 | 敏华 |
| 4 | 应急照明 |  | 2年 | 2年 | 112 | 盏 | 敏华 |
| 5 | 防火卷帘门 |  | 3年 | 3年 | 31 | 樘 | 科峰\FJK-SF-A |
| 6 | 防火卷帘门 |  | 2年 | / | 6 | 樘 |  |
| 7 | 防火门 |  | 3年 | 3年 | 114 | 樘 |  |
| 8 | 防火门 |  | 1年 | / | 2 | 樘 |  |
| 五、防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火阀 |  | 28年 | 25年 | 29 | 只 |  |
| 2 | 排烟风机 |  | 28年 | 25年 | 40 | 台 |  |
| 3 | 排烟风机 |  | 2年 | / | 5 | 台 |  |
| 4 | 排烟口 |  | 28年 | 25年 | 52 | 只 |  |
| 六、气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火系统报警主机 |  | 2年 | 2年 | 19 | 台 | 海湾GST-QKP01 |
| 2 | 气体灭火系统报警主机 |  | 2年 | / | 3 | 台 |  |
| 3 | 气体灭火钢瓶（含瓶组件） |  | 2年 | 2年 | 20 | 瓶 | 应天\90L-2.5MPa |
| 4 | 气体灭火钢瓶（含瓶组件） |  | 2年 | / | 4 | 瓶 |  |
| 5 | 紧急起停按钮 |  | 2年 | 2年 | 19 | 只 | 海湾GST-LD-8313 |
| 6 | 紧急起停按钮 |  |  | / | 10 | 只 |  |
| 7 | 气体释放灯 |  | 2年 | 2年 | 19 | 只 | 海湾GST-LD-8317 |
| 8 | 气体释放灯 |  |  | / | 10 | 只 |  |
| 9 | 泄压装置 |  | 2年 | 2年 | 3 | 套 |  |
| 10 | 泄压装置 |  | 2年 | / | 2 | 套 |  |
|  | 小计（1） |  |  |  |  |  |  |
| 2、成贤街43号大院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾自动报警控制器 |  | 8年 |  | 1 | 台 | 海湾 |
| 2 | 消火栓按钮 |  | 8年 |  | 32 | 只 | J-SAM-GST9123A |
| 二、消防水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防泵 |  | 22年 |  | 2 | 台 | 上海凯旋\100DLX4 |
| 2 | 喷淋泵 |  | 22年 |  | 2 | 台 | 上海凯旋\100DLX4 |
| 3 | 稳压泵 |  | 22年 |  | 2 | 台 |  |
| 4 | 气压罐 |  | 22年 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 普通单栓消火栓箱 |  | 22年 |  | 32 | 套 | 长江 |
| 6 | 灭火器 |  | 5年 |  | 160 | 只 | 空鹰 |
| 7 | 湿式报警阀 |  | 22年 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 喷淋头 |  | 22年 |  | 158 | 只 | ZSTZ15\68 |
| 9 | 末端放水设置 |  | 22年 |  | 1 | 处 |  |
| 三、安全疏散系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 疏散指示标志 |  | 8年 |  | 51 | 盏 | 安时多 |
| 四、气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火系统报警主机 |  | 8年 |  | 1 | 台 | 海湾GST-QKP01 |
| 2 | 气体灭火钢瓶（含瓶组件） |  | 8年 |  | 3 | 瓶 | 应天\90L-2.5MPa |
| 3 | 紧急起停按钮 |  | 8年 |  | 1 | 只 | 海湾GST-LD-8313 |
| 4 | 气体释放灯 |  | 8年 |  | 1 | 只 | 海湾GST-LD-8317 |
| 5 | 感烟探测器 |  | 8年 |  | 2 | 只 | JTY-GD-G3 |
| 6 | 感温探测器 |  | 8年 |  | 2 | 只 | JTW-ZCD-G3N |
| 7 | 消防声光报警器 |  | 8年 |  | 1 | 只 | GST HX-100A |

注：1.上述清单所列明的设施设备包含的配件在维保范围之内；

2.消防设施设备涉及的配套电缆 (线) 、桥架在维保范围之内；

3.各类管路 (含支架) 的检查、维修、保养、清洁、除锈刷漆等工作，在维保范围之内；

4.机关大院、台城大厦、成贤街43号大院约1350瓶灭火器定期检测充装，约23瓶七氟丙烷气体灭火装置定期检测、充装、更换等工作，在维保范围之内；

5.机关大院2号、3号、19号、30号楼、台城大厦 (含地下车库) 、成贤街43号大院3号楼，每年一次消防第三方检测工作，在维保范围之内；

6.上述清单作为参考，具体以现场实际设施设备为准；

7.上述清单质保期内的设备到期后自行纳入维保范围，采购人不再增加维保费用；

8.上述清单在维保服务期内如涉及采购人进行改造升级的设备相关维保费将进行核减；

9.上述清单设备涉及的标识标牌，机房的公示栏标牌等损坏由中标人负责；（整体更新不在维保范围内）。

10.质保期内的设备，由供应商按要求进行维保工作，设备故障、配件损坏更换，由原质保单位负责。

| 新城大厦集中办公区 消防 设备维保清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备分布区域 | 已使用时间 （年） | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| 1、新城大厦ABCD座（含政务中心） |  |  |  |  |  |  |
| 一、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾自动报警控制器 |  | 14年 | 5 | 台 | 海湾 |
| 2 | 城市联网主机 |  | 6年 | 1 | 台 |  |
| 3 | 可燃气体探测器主机 |  | 14年 | 1 | 台 | 上海线友 |
| 4 | 可燃气体探测器 |  | 14年 | 26 | 台 | 上海线友 |
| 5 | 感烟探测器 |  | 14年 | 3693 | 只 | JTY-GD-G3T |
| 6 | 感温探测器 |  | 14年 | 2591 | 只 | JTW-ZCD-G3N |
| 7 | 手动火灾报警按钮 |  | 14年 | 383 | 只 | J-SAM-GST9121A |
| 8 | 电话 |  | 14年 | 152 | 只 | GST-TS-100A |
| 9 | 消防声光报警器 |  | 14年 | 383 | 只 | HX-100B |
| 10 | 消火栓按钮 |  | 14年 | 987 | 只 | J-SAM-GST9123A |
| 11 | 楼层显示器 |  | 14年 | 186 | 只 | ZF-500 |
| 12 | 输入模块 |  | 14年 | 518 | 只 | 海湾 |
| 13 | 输入输出模块 |  | 14年 | 479 | 只 | 海湾 |
| 二、消防水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防泵 |  | 14年 | 2 | 台 | XBD-150DLX2/5 |
| 2 | 喷淋泵 |  | 14年 | 2 | 台 | XBD-150DLX5 |
| 3 | 喷淋稳压泵 |  | 14年 | 2 | 台 | 25LGx4 |
| 4 | 消火栓稳压泵 |  | 14年 | 2 | 台 | 25LGx4 |
| 5 | 气压罐 |  | 14年 | 2 | 台 |  |
| 6 | 室外消火栓 |  | 14年 | 10 | 套 |  |
| 7 | 普通单栓消火栓箱 |  | 14年 | 987 | 套 |  |
| 8 | 灭火器 |  | 1年、4年（设备间 | 1438 | 只 | 空鹰 |
| 9 | 水泵接合器 |  | 14年 | 12 | 台 | DN 150 |
| 10 | 湿式报警阀 |  | 14年 | 28 | 台 | ZSFZ-150 |
| 11 | 水流指示器 |  | 14年 | 134 | 只 | ZSJ2150 金盾 |
| 12 | 信号蝶阀 |  | 14年 | 147 | 只 | XGQT1-165-2.5 |
| 13 | 喷淋头 |  | 14年 | 21180 | 只 |  |
| 14 | 末端放水设置 |  | 14年 | 119 | 处 |  |
| 15 | 消防水炮 |  | 14年 | 2 | 只 | 成都威斯特 |
| 三、广播通讯系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播主机 |  | 14年 | 2 | 台 |  |
| 2 | 广播通讯盘 |  | 14年 | 1 | 台 |  |
| 3 | 功率放大器 |  | 14年 | 3 | 台 |  |
| 4 | 火灾事故广播 |  | 14年 | 191 | 只 | 上海旗胜 |
| 四、安全疏散系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 疏散指示标志 |  | 14年 | 1741 | 盏 | 安时多 |
| 2 | 应急照明 |  | 14年 | 2455 | 盏 |  |
| 3 | 卷帘门 |  | 14年 | 104 | 樘 | 常州天润 |
| 4 | 防火门 |  | 14年 | 1015 | 樘 |  |
| 五、防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火阀 |  | 14年 | 265 | 只 |  |
| 2 | 防火排烟阀 |  | 14年 | 20 | 只 |  |
| 3 | 正压送风阀 |  | 14年 | 168 | 只 |  |
| 4 | 防排烟风机 |  | 14年 | 87 | 台 |  |
| 5 | 正压送风口 |  | 14年 | 8 | 只 |  |
| 6 | 厕所排风机 |  | 14年 | 12 | 台 |  |
| 六、电气火灾系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气火灾探测器 |  | 14年 | 188 | 只 | 上海零线 |
| 2 | 电气火灾探测器主机 |  | 14年 | 1 | 只 | 上海零线 |
| 七、气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火系统报警主机 |  | 14年 | 9 | 台 | HPZ120/4.2 |
| 2 | 气体灭火钢瓶（含瓶组件） |  | 14年 | 67 | 瓶 | GST-LD-8313 |
| 3 | 紧急起停按钮 |  | 14年 | 15 | 只 | GST-LD-8317 |
| 4 | 气体释放灯 |  | 14年 | 15 | 只 |  |
|  | 小计（1) |  |  |  |  |  |
| 2、新城大厦E座 |  |  |  |  |  |  |
| 一、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾自动报警控制器 |  | 18年 | 2 | 台 | 诺帝菲尔 |
| 2 | 城市联网主机 |  | 6年 | 1 | 台 |  |
| 3 | 可燃气体探测器主机 |  | 8年 | 1 | 台 | 上海翼捷 |
| 4 | 可燃气体探测器 |  | 8年 | 14 | 台 | 上海翼捷C630 |
| 5 | 感烟探测器 |  | 18年 | 1429 | 只 | ND-751P |
| 6 | 感温探测器 |  | 18年 | 648 | 只 | ND-751T |
| 7 | 手动火灾报警按钮 |  | 18年 | 137 | 只 | M700K |
| 8 | 电话 |  | 18年 | 22 | 只 | TCC-G3040A |
| 9 | 消防声光报警器 |  | 18年 | 110 | 只 | SSL24-6 |
| 10 | 消火栓按钮 |  | 18年 | 230 | 只 | J-XAP-M-M500HC |
| 11 | 楼层显示器 |  | 18年 | 35 | 只 | LCD-100-B |
| 12 | 输入模块 |  | 18年 | 125 | 只 | MMX-7 |
| 13 | 输入输出模块 |  | 18年 | 206 | 只 | CMX-7C |
| 二、消防水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防泵 |  | 18年 | 2 | 台 | 40L/S 110KW |
| 2 | 喷淋泵 |  | 18年 | 2 | 台 | 40L/S 110KW |
| 3 | 稳压泵 |  | 18年 | 4 | 台 | 32M,2900r/min |
| 4 | 气压罐 |  | 18年 | 2 | 台 |  |
| 5 | 普通单栓消火栓箱 |  | 18年 | 230 | 套 |  |
| 6 | 灭火器(3KG) |  | 18年 | 529 | 只 | 淮海 |
| 7 | 水泵接合器 |  | 18年 | 12 | 台 |  |
| 8 | 湿式报警阀 |  | 18年 | 11 | 台 | ZSFZ-150 |
| 9 | 水流指示器 |  | 18年 | 48 | 只 | ZSJ2150 金盾 |
| 10 | 信号蝶阀 |  | 18年 | 48 | 只 | XGQT1-165-2.5 |
| 11 | 喷淋头 |  | 18年 | 5581 | 只 |  |
| 12 | 末端放水设置 |  | 18年 | 45 | 处 |  |
| 13 | 雨淋阀组 |  | 18年 | 2 | 组 |  |
| 14 | 泡沫灭火罐 |  | 18年 | 6 | 组 |  |
| 三、广播通讯系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播主机 |  | 18年 | 1 | 台 |  |
| 2 | 广播通讯盘 |  | 18年 | 1 | 台 |  |
| 3 | 功率放大器 |  | 18年 | 5 | 台 |  |
| 4 | 火灾事故广播 |  | 18年 | 146 | 只 |  |
| 四、安全疏散系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 疏散指示标志 |  | 18年 | 349 | 盏 | π拿斯特 |
| 2 | 应急照明 |  | 18年 | 172 | 盏 | 安时多 |
| 3 | 卷帘门 |  | 18年 | 7 | 樘 | 常州天润 |
| 4 | 防火门 |  | 18年 | 381 | 樘 |  |
| 五、防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 正压送风阀 |  | 18年 | 64 | 只 |  |
| 2 | 防火阀 |  | 18年 | 29 | 只 |  |
| 3 | 防排烟风机 |  | 18年 | 23 | 台 | 19680m3/h1093Pa，1450r/min，11KW |

注：1.上述清单所列明的设施设备包含的配件在维保范围之内；

2.消防设施设备涉及的配套电缆 (线) 、桥架在维保范围之内；

3.各类管路 (含支架) 的检查、维修、保养、清洁、除锈刷漆等工作，在维保范围之内；

4.新城大厦A-E座及政务中心约2000瓶灭火器定期检测充装，约61瓶七氟丙烷气体灭火装置定期检测、充装、更换等工作，在维保范围之内；

5.新城大厦A-E座及政务中心 (含地下车库) ，每年一次消防第三方检测工作，在维保范围之内；

6.上述清单作为参考，具体以现场实际设施设备为准。

7.上述清单质保期内的设备到期后自行纳入维保范围，采购人不再增加维保费用；

8.上述清单在维保服务期内如涉及采购人进行改造升级的设备相关维保费将进行核减；

9.上述清单设备涉及的标识标牌，机房的公示栏标牌等损坏由中标人负责；（整体更新不在维保范围内）。

10.质保期内的设备，由供应商按要求进行维保工作，设备故障、配件损坏更换，由原质保单位负责。

- 三、维保要求

为保障维保范围内的各类设施设备安全运行，供应商依据《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)、《建筑设施通用规范》（GB55036-2022）、《火灾探测报警产品的维修保养与报废》(GB29837-2013)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017) 、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2019)、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005 ) 、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)、江苏建筑消防设施检测技术规程（DB32/T186-2015），严格按照《建筑消防设施维护保养规程》(DB32／T4696—2024)，为《维保设备清单》(见附件)中列明的所有设施设备提供日常维护、维修、保养和检测等服务，做好故障应急处置。按照采购人要求，完成每日、每周、月度、季度、半年、年度保养项目，做好维护保养记录，定期向采购人出具书面检查报告。按规定做好消防第三方检测、灭火器检验充装、压力表检测等相关工作。具体包括但不限于以下内容：

★1.维保清单范围以内的设施设备损坏、损耗涉及的维修更换费用以及产生的安装、调试、检测、人工等所有费用均由供应商自行承担，无法维修的设施设备由供应商负责免费更换，维保范围内的设施设备维修、更换、移拆、检测、调试等过程中涉及的附属施工 (如墙体、吊顶拆除恢复等)，由供应商自行承担。

★2.每年制定消防第三方检测计划、灭火器检验充装计划和压力表检测计划，每年对新城大厦办公楼完成1次第三方检测，并对检测中发现的问题报采购人确认后处理解决。按消防规定，完成灭火器瓶检测充装、七氟丙烷气体灭火装置检测充装。

★3.所有维修更换的设备应为符合国家标准的合格产品，且提供至少1年的质保期。对于专业配件原则上须从原厂或原厂配件供应商处购买，通用配件需与原型号一致；如若设备配件已停产，供应商应报采购人同意后更换匹配的配件，保证设备正常稳定运转；如若供应商所提供的备品备件不是正规渠道产品，作为违约责任，每次扣除项目合同金额的1%。

4.每月对采购人相关技术人员至少进行1次培训；

5.积极配合采购人，对维保范围内的设备制定完善工作流程、工作标准、应急预案、消防联动测试等，并根据国家规定定期更新调整。

6.对维保范围内的各类设施设备隐患定期进行排查、处置，并将相关情况以书面形式于每月25日前上报。

7.供应商自行配备维保工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

8.供应商应建立设施设备日、周、半月、月、季、年维护保养计划并执行，按采购人要求做好相应记录。

9.每季度完成城市联网报警主机视频监控摄像头清洗，如发现摄像头有遮挡物应在半个工作日内清除。

10.每周检查消防联网控制中心后台设备，确保消防联网软件稳定运行，按要求及时对后台指挥控制中心消防软件进行升级维护。

11.负责做好消防联网系统相关维护工作，每季度完成消防联网系统所有设备的定期巡检，如发现问题及时解决，签署上交巡检计划任务书。

★12.设施设备的具体维护要求，以《建筑消防设施维护保养规程》江苏省地方标准DB32T 4696—2024为准，具体频次如下表B.1：

  - 建筑消防设施维护保养内容和周期

| 系统类型 | 设施设备 |  | 维护保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电源及供配电 | 消防电源配电柜（箱） |  | 消防主、备电源 | 每月全数 |
|  |  |  | 消防设备末端配电切换装置 | 每半年全数 |
|  | 蓄电池应急电源 |  | 蓄电池间 | 每月全数 |
|  |  |  | 设备外观、显示屏检查 | 每季度全数 |
|  |  |  | 蓄电池电压和应急转换 |  |
|  |  |  | 充放电功能 | 每年一次，全数 |
|  | 消防设备电源监控 |  | 外观检查 | 每月全数 |
|  |  |  | 故障报警功能 | 每年全数 |
|  | 消防控制室 |  | 环境清洁，疏散门畅通 | 每月一次全数 |
|  |  |  | 设备和布线外观完好无损 |  |
|  |  |  | 火灾报警的外线电话 |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器、可燃气体报警控制器等 |  | 外观、标识、型号 | 每月一次全数 |
|  |  |  | 注册点位数，正常和异常点位数 |  |
|  |  |  | 主备用电源工作状态、备用电源容量 |  |
|  |  |  | 火灾报警、故障、自检功能、可燃气体浓度显示测试 |  |
|  |  |  | 消声、复位功能 |  |
|  |  |  | 打印和记忆功能 |  |
|  |  |  | 总线制短路隔离器检查 |  |
|  | 火灾报警探测器、手动火灾报警、可燃气体报警探测器、消火栓按钮 |  | 安装位置和外观 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  |  | 报警功能或可燃气体浓度探测 |  |
|  |  |  | 编码和中文注释 |  |
|  | 火灾显示器 |  | 安装位置和外观 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  |  | 火灾报警显示功能 |  |
|  |  |  | 报警信息注释 |  |
|  | 消防联动控制器 |  | 外观、标识、型号 | 每月一次全数 |
|  |  |  | 手动、自动功能转换功能 |  |
|  |  |  | 工作状态显示 |  |
|  |  |  | 整体联动控制功能 | 每年每一个报警区域至少进行一次 |
|  |  |  | 输出模块 | 每月一次，每年输出模块全数 |
|  |  |  | 手动直接控制装置 | 每月一次全数 |
|  | 消防专用电话 |  | 消防电话总机 | 每月一次 每年电话分机、电话插孔全数 |
|  |  |  | 电话分机、电话插孔 |  |
|  | 消防应急广播 |  | 扬声器设置 | 每月一次 每年扬声器全数 |
|  |  |  | 扩音机 |  |
|  |  |  | 语音和声压级 |  |
|  |  |  | 普通广播合用时，强制切入功能 |  |
|  | 图形显示装置 |  | 显示信息内容符合GB 50116的规定 | 每月全数 |
|  |  |  | 火灾报警和联动控制信号显示功能 |  |
|  |  |  | 多报警平面显示功能； |  |
|  |  |  | 火灾报警平面的显示优先 |  |
|  | 火灾警报装置 |  | 外观、设置部位 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  |  | 声压级符合GB 50116的规定 |  |
|  |  |  | 火灾声警报与消防应急广播交替循环播放功能 |  |
|  | 消防电梯 |  | 消防控制室和紧急按钮的控制功能 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  |  | 消防电梯迫降后应具备的消防功能 |  |
|  |  |  | 消防电梯的联动控制功能 |  |
|  | 电气火灾监控系统 |  | 电气火灾监控设备功能 | 每月一次全数 |
|  |  |  | 电气火灾监控设备监视状态 |  |
|  |  |  | 电气火灾监控探测器的监控报警功能和报警值设定 | 每月一次，每年全数 |
| 消防应急照明和疏散指示系统 | 集中控制型系统 |  | 灯具外观，安装位置 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  |  | 手动应急启动功能 | 每月一次全数 |
|  |  |  | 蓄电池持续工作时间，充电、放电功能 | 每月对每一台灯具一次 |
|  |  |  | 火灾状态下自动应急启动功能 | 每年对每一个防火分区至少一次 |
|  | 非集中控制型系统 |  | 灯具外观，安装位置 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  |  | 手动应急启动功能 | 每月一次 |
|  |  |  | 蓄电池持续工作时间，充电、放电功能 | 每月对每一台灯具一次 |
| 消防给水系统 | 水源 | 市政给水管网 | 压力和流量 | 每季一次全数 |
|  |  | 天然水源 | 枯水位、洪水位、枯水位流量和蓄水量 | 每季度一次全数 |
|  |  | 水井 | 常水位、最低水位、出流量 | 每年一次全数 |
|  |  | 消防水池（箱）、高位消防水箱 | 水位、补水措施 | 每月一次全数 |
|  |  |  | 清洗水池（箱）及其组件 | 每两年全数 |
|  |  | 室外消防水池等 | 水位、温度 | 每季度一次全数 |
|  |  | 消防设备、阀门、管道等 | 标志标识 | 每月一次全数 |
|  | 供水设施 | 稳压泵 | 外观检查和元器件 | 每月一次全数 |
|  |  |  | 启停泵压力、启停次数 |  |
|  |  |  | 手动、自动、故障切换功能测试 | 每季，全数 |
|  |  | 消防水泵 | 消防水泵、控制柜外观和电气元件 | 每月，全数 |
|  |  |  | 启泵功能、出水压力 |  |
|  |  |  | 主备用泵自动切换功能 |  |
|  |  | 气压水罐 | 检测气压、水位、有效容积 | 每月，全数 |
|  |  | 减压水箱、缓冲 水箱 | 外观、水位 | 每月，全数 |
|  |  | 水泵接合器 | 检查完好状况 | 每月一次全数 |
|  |  |  | 通水试验 | 每年一次全数 |
|  | 减压阀 |  | 放水 | 每月，每年全数 |
|  |  |  | 测试流量和压力 | 每年全数 |
|  | 阀门 | 雨淋阀的附属 电磁阀 | 检测开启功能 | 每月，每年全数 |
|  |  | 电动阀或电磁阀 | 检测供电、启闭功能 |  |
|  |  | 系统所有控制 阀门 | 铅封、锁链的状况 |  |
|  |  | 室外阀门井中 控制阀门 | 检查开启状态 | 每季全数 |
|  |  | 水源控制阀、报警阀组 | 检查外观和漏水 | 每月全数 |
|  |  | 末端试水阀、报警阀的试水阀 | 每月不少于全数的10%，每年全数 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  | 倒流防止器 | 检测压差 | 每月全数 |
| 消火栓系统 | 室外 | 室外消火栓 | 外观和漏水检查 | 每季全数 |
|  | 室内 | 消火栓箱 | 外观、可开启角度 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  |  | 配件、标志标识 |  |
|  |  | 消火栓按钮 | 启动或报警功能 |  |
|  |  | 软管卷盘 | 外观和漏水检查 |  |
|  |  | 减压孔板 | 外观 |  |
|  |  | 系统联锁试验 | 系统运行功能 | 每年 |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头 |  | 检查完好状况、清除异物、备用量 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  | 报警阀组 |  | 外观、报警试验功能 | 每月全数 |
|  | 控制阀门 |  | 铅封或锁具，开启状态 | 每月全数 |
|  |  |  | 室外阀门井中阀门 | 每季全数 |
|  | 末端试水装置 |  | 外观、排水设施、放水试验 | 每月不少于全数的10 %，每年全数 |
|  | 水流指示器 |  | 试验报警 |  |
|  | 系统联锁试验 |  | 系统运行功能 | 每年全数 |
| 自动跟踪定位射流灭火系统 | 灭火装置 |  | 外观，检查喷水是否正常，检查回转 机构动作是否正常 | 每月全数 |
|  | 探测装置 |  | 外观，检查探测是否正常 |  |
|  | 控制装置 |  | 外观，检查运行是否正常 |  |
| 气体、灭火系统 | 系统各组件 |  | 外观、铭牌和标识、运行情况、固定 情况、防护罩、铅封 | 每月全数 |
|  | 防护区 |  | 可燃物种类、分布情况，防护区开口 情况 | 每季全数 |
|  | 储存装置间 |  | 设备、管道、支架的固定情况 |  |
|  | 灭火剂储存装置 |  | 容器外观和铭牌标志，压力、液位计、重量等 | 每月全数 |
|  |  |  | 定期校验计量仪器 | 每年全数 |
|  | 驱动气储存容器 |  | 外观、铭牌、压力 | 每月全数 |
|  | 喷嘴 |  | 孔口有无堵塞 | 每季全数 |
|  | 输送管道 |  | 有无损伤和堵塞 |  |
|  | 系统功能 |  | 模拟启动试验、模拟喷气试验 | 每年全部防护区 |
|  | 金属软管（连接管） |  | 水压强度试验和气密性试验 | 5年后，每3年全数 |
|  | 释放过灭火剂的储瓶、相关阀门 |  | 水压强度试验和气密性试验 | 5年后，全数 |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫喷头 |  | 外观，核对工作压力是否在标定的工作压力范围内 | 每月，全数 |
|  | 固定式泡沫炮 |  | 外观，检查回转机构、仰俯机构、电动操作机构 |  |
|  | 泡沫消火栓 |  | 外观，启闭性能 |  |
|  | 泡沫产生器 |  | 外观、安装牢固、铭牌标志 |  |
|  | 比例混合器 |  | 外观、安装牢固、铭牌标志 |  |
|  | 泡沫液储罐 |  | 外观，核对泡沫液有效期及储存量， 清除锈渣 |  |
|  | 系统联锁试验 |  | 系统运行功能，喷泡沫试验 | 每年全数 |
| 防烟、排烟系统 | 通用部分 | 风管（道）及风口等部件 | 检查完好状况，有无异物变形（可依托委托单位日常巡查进行） | 每月全数 |
|  |  | 室外进风口、 排烟口 | 检查进风口、出风口是否通畅 |  |
|  |  | 系统电源 | 巡查电源状态、电压 |  |
|  |  | 供电线路 | 检查供电线路有无老化，双回路自动 切换电源功能等 |  |
|  |  | 控制柜 | 外观及工作状态，按钮启动、停止风机功能 | 每季全数 |
|  |  | 防烟、排烟风机 | 手动或自动启动试运转，检查外观有无锈蚀、螺丝松动 |  |
|  |  | 系统联动试验 | 检验系统的联动功能及主要技术性能参数 | 每年全数 |
|  | 排烟系统 | 电动挡烟垂壁 | 手动或自动启动、复位试验，有无升降障碍，动作信号反馈 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  | 排烟窗 | 手动或自动启动、复位试验，有无开关障碍 |  |
|  |  | 排烟阀或排烟口 | 手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 |  |
|  |  | 排烟防火阀 | 手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 |  |
|  | 防烟系统 | 送风阀或送风口 | 手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  |  | 防火阀 | 手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠，动作信号反馈 |  |
| 防火分隔设施 | 防火门、防火窗 |  | 外观及配件完整性，信号反馈，自动关闭功能，动作信号反馈 | 每月不少于全数的10%，每年全数 |
|  | 防火卷帘 |  | 外观及配件完整性，手动、自动升降 功能，动作信号反馈 |  |
|  | 防火阀 |  | 外观及配件完整、安装牢固，测试手动操作功能，方便灵活 |  |
|  | 系统联锁功能 |  | 消防控制室远程控制 | 每月全数 |
|  |  |  | 火灾自动报警系统联动功能 | 每年全数 |

- ★四、人员要求

1.项目经理每半月至少到场1次，指导技术团队工作，提供培训支持，制定服务计划统筹维保服务执行等工作。

2.供应商提供人员24小时驻场服务：机关大院保证长白班岗2人，24小时岗1人。主要负责维保范围内的设施设备日常巡视、维修维护等工作。新城大厦保证长白班岗5人，24小时岗1人。节假日期间安排人员做好值班值守，主要负责维保范围内的设施设备日常巡视、维修维护等工作。供应商用工应符合国家法律法规有关规定；工作时间如有调整，以采购人要求为准。

3.驻场人员基本要求：身心健康，五官端正、无传染性及精神疾病、无犯罪记录，具有良好的专业知识及技能。具有从事消防维保作业至少3年及以上工作经验，平均年龄不得超过50周岁。（签订合同时提供，所有人员身份证明、人员工作经历简历表，无犯罪记录证明等。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。）

4.供应商应承诺并必须严格执行南京市政府最低用工工资标准、社保基数和住房公积金的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任。维护和保障员工的合法权益。供应商应根据国家政策调整规律进行报价，原则上合同履行期间不予增加费用。

5.供应商及其派驻人员应严格遵守采购人的保密制度及相关法律法规。对于在服务过程中接触、知悉或获取的任何业务数据、技术文档、项目信息及其他未公开信息，均负有严格的保密义务，并应采取一切必要措施防止泄密事件发生。此保密义务不因合同的终止而终止。供应商拟投入的服务人员须与供应商签订保密协议书，签订合同前供应商将所有保密协议书提交采购人核查。

6.驻场人员须按采购人要求，执行每日上下班考勤打卡，考勤记录纳入考核条款，作为季度付款依据。

- ★五、实施要求

1.本项目中标公告公示期结束后，中标供应商应立即进驻现场开展工作，在进场后15天内，由采购人协调中标供应商和原供应商完成项目交接工作。

2.全年安排人员24小时待命，并确保24小时维保热线畅通，供应商巡检发现问题或在接到采购人报障通知后，供应商应在1分钟内响应，5分钟内到达现场进行故障维修；如供应商无正当理由且未经采购人同意，未按规定时间响应或到场，按考核相关规定处罚。供应商若在合同期内超过3次 (含) 以上未能按规定时间响应或到场的情况，采购人有权单方面解除合同且不承担违约责任，视为供应商违约并赔付采购人相应损失。

3.配件费用在1000元及以下的故障(含一般性故障)，应在2小时内解决；2小时内仍无法解决的故障，征得采购人同意后最长不得超过24小时解决。配件费用在1000元以上的故障(含重大故障)，在维修涉及的配件到场后应在24小时内解决；24小时内仍无法解决的故障，征得采购人同意后最长不得超过72小时解决。

4.供应商超过规定的最长故障解决时间，仍未解决故障，采购人有权请第三方予以解决故障，所需一切费用由供应商自行承担且供应商不得以费用过高等一切理由予以拒绝。同时采购人按考核规定对供应商进行处罚。

5.重大节日 (五一、十一、元旦、春节等) 、重大活动、临时任务以及各类紧急突发情况，供应商应根据采购人要求增配人员提供服务。供应商须增加所维保设施设备的检查、检测和保养频次且不额外收取费用，保证所维保设施设备处于正常运行状态。

6.维保服务期届满或合同解除，供应商应在采购人规定时间内，与下一任供应商完成维保交接相关工作。

7.因供应商保养维修不当而造成维保设施设备损坏或安全事故或使维保设施设备未能通过现行法规规定的安全检查，或导致采购人、第三者造成人身意外或财产损失，供应商须承担由此而引致的所有经济及法律责任。

8.供应商每月按维保内容要求对所维保的设备进行维护保养后，应于每月底前向采购人出具月度书面维保报告和记录，并经采购人签字确认。同时，供应商每半年向采购人提交半年维保书面报告，并经采购人签字确认。

9.供应商在维保过程中对采购人其他设备造成损害的，供应商应及时修复，如无法修复应承担相应赔偿责任。

10.供应商须承诺中标后，使用采购方所提供的设备信息化APP，并在APP上记录日常巡检情况及制定维护保养计划及设施设备维修工作等。

11.供应商合同签订后7日内，向采购人缴纳年合同价的10%作为履约保证金。中标人可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如中标人未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。履约保证金期满后，采购人应于七个工作日内无息退还供应商。如供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除相应的违约金、赔偿金、补偿金等，保证金余额不足的供应商应在3日内补齐。

12.供应商应为采购人建立消防系统设施设备运行使用档案，派从事消防设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员提供服务，专人值守，每年供应商与采购人共同进行1次系统的全面检查，维保范围内的问题由供应商负责解决，问题解决后，供应商将问题原因、采取措施、完成时间等以书面形式报告给采购人。

13.供应商应配合采购人做好上级 (主管) 部门的检查，保证每次检查合格。供应商应认真执行国家有关规定，服从上级 (主管) 部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

14.排名第一的中标候选人若出现放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按采购文件要求提交履约保证金、被查实存在影响中标结果的违法行为，或在签订合同前提供相关材料过程中存在虚假应标行为等情形（以上情形均视为不符合中标条件），一经查实将取消其中标资格，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序，依次确定第二名中标候选人为中标人或重新采购。

- ★六、考核要求

1.消防系统维保单位工作考核表

单  位：                                                                               202 年  月

| 序号 |  | 检查内容及标准 | 评分方法 | 扣分 | 扣分情况描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维保单位综合考核内容 | 自觉遵守甲方各项制度，严格按甲方规定时间到场进行日常维保工作。 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 2 |  | 工作时间穿工作服、劳保鞋、仪容仪表整洁大方；工作时间不会客，不聚集闲谈，不做与本职工作无关的事。 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 3 |  | 通过经常性和甲方及时沟通交流提高工作质量及满意度；不顶撞上级，服从指挥，虚心接受上级领导的指导、批评，并及时改正； | 1次不符合要求扣1-5分 |  |  |  |
| 4 |  | 根据设备运行情况，制定切实的设备月、季、年维护保养计划并上报，每月25日之前上交当月维保报告，报告内容包括更换配件、维修记录、工作完成情况以及下月工作计划等。 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 5 |  | 制定小中修和检查计划，制定关键零配件更换计划，并按计划执行 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 6 |  | 服务对象有效投诉 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 7 |  | 每年两次出具设备运行评估报告，对问题设备定期提交整改方案 | 1次不符合要求1-5分 |  |  |  |
| 8 |  | 提供24小时不间断的电话支持服务，若系统有任何异常情况，在接到通知后，在1分钟内作出响应。 | 1次不符合要求扣2分 |  |  |  |
| 9 |  | 响应后，5分钟内到达现场进行解决； | 1次不符合要求扣3-10分 |  |  |  |
| 10 |  | 配件费用在1000元及以下的故障，2小时内解决，最长不得超过24小时。 | 1次不符合要求扣5-10分 |  |  |  |
| 11 |  | 配件费用在1000元以上的故障，配件到场后24小时内解决，最长不得超过72小时。 | 1次不符合要求扣5-10分 |  |  |  |
| 12 |  | 维保及维修有文字记录，内容包括不限于维保维修内容、维修人员、审核（主管）人员、开始和结束时间等，有相关人员签字 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 13 |  | 对维保、维修结束后现场环境卫生及时清理 | 1次不符合要求扣2分 |  |  |  |
| 14 |  | 对维修保养后的设备，当月同1台设备当月发生2次及以上同样故障 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 15 |  | 节假日、重要活动前，对设备进行检查并有检查记录 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 16 |  | 夏季高温、防汛、冬季防寒等重要节点前，对设备进行检查并有检查记录 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 17 |  | 对甲方人员按月度进行培训 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 18 |  | 能够服从甲方正当要求的临时性工作 | 不能按要求工作该项不给分 |  |  |  |
| 19 |  | 乙方未经允许，擅自替换现场维保技术人员，对于不符合要求的人员，限期1月未整改的 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 20 |  | 因维修保养不善导致设备故障，一个月内同样设备出现重复事故 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 21 |  | 对于现场驻场维保技术人员的办公场所安全防范、卫生、用电等未按要求使用的 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 22 |  | 维保单位驻场人员需持证上岗，驻点区域须有一名及以上项目主管负责该区域的维保项目管理，做好与机关物业之间的配合，按照机关物业的要求做好各项维保管理工作 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 23 |  | 各类机房卫生整洁、照明灯具齐全、应急灯和通风设备完好、挡鼠板符合要求，灭火和火灾报警设备有效、放置位置恰当 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 24 |  | 设备外观洁净完整，防腐油漆覆盖完好、无严重锈蚀部位，保温及外壳无破损，仪表清晰、无浮尘，无漏电、漏油、漏水、漏气现象；各类线槽、桥架和控制箱、配电箱整洁无尘，接口无松动 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 25 |  | 供应商应配合采购人做好上级（主管）部门的检查，保证每次检查合格 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 26 |  | 每年不少于2次消防系统联动测试，每年开展一次消防第三方检测，提供检测报告 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 27 |  | 因检查、维保、维修不当或不到位，造成损失 | 1次不符合要求扣10分 |  |  | 维保单位赔偿相应经济损失 |
| 28 | 消防维保技术维保 考核内容 | 一、消防供配电设施： 1、配电的消防电源工作状态保持正常，消防电源末端切换装置可正常切换，配电房的环境整洁卫生； 2、消防用电设备电源末端配电箱处主、备电切换可正常实现操作； 3、消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查正常，功能实现正常； | 每检查一项不合格扣1分，卫生不达标扣0.5分 |  |  |  |
| 29 |  | 二、火灾自动报警系统： - 探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；探测器动作灵敏，报警准确； - 主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常； - 界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常； - 系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；系统接地电阻符合规范或设计要求。 5、主、备电源自动切换功能正常；电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠； 6、手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常； 7、报警主机控制程序正确，各项功能正常； 8、控制开关无损坏，控制电箱线路接口无松动、锈斑； | - 外观清洁每检查一处不符合扣0.5分； - 主配电不能切换扣2分； - 手报不能动作扣每处扣1分； |  |  |  |
| 30 |  | 三、消防电话通讯系统： - 消防专用电话或插孔外观完好、清洁； 2、消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。 | - 外观清洁不合格每处扣0.5分； 2、主机无法使用或不通畅每处扣1分； |  |  |  |
| 31 |  | 四、消防广播系统： - 消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰； 2、扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰； 3、广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常； 4、消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。 | 1、外观清洁不合格每处扣0.5分； 2、广播喇叭无法动作每处扣1分； |  |  |  |
| 32 |  | 五、消防供水设施： - 消防水池和屋顶水箱的外观完好，浮球阀可以正常开启和关闭，水泵控制柜工作正常，室外水泵接合器外观完好，室外管网管道阀门启闭功能正常，水泵房工作环境整洁卫生； - 消防和屋顶消防水箱的蓄水量是否正常，浮球阀可以正常开启和关闭，稳压设施稳压状态正常，消防水泵和稳压泵的主备泵的切换功能正常，室外管网管道阀门启闭功能正常； - 各管道阀门完好无损，无漏水、锈斑、积灰、阀门挂有表示其在系统功能、工作状态标识牌，各压力表经校验对比符合国家相关规定； - 管道分色、流向明晰，无防腐油漆破损，水泵基座等标识明显，定期刷漆； | - 外观清洁及泵房工作环境每处扣0.5分； - 系统不能正常蓄水扣2分； - 不能处于正常稳压状态扣2分； |  |  |  |
| 33 |  | 六、室内消火栓系统： 1、消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求； 2、试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示； 3、各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水； 4、消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损； 5、消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求； 6、安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效； 7、减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通； 8、阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏； 9、保证各类水泵运行平稳、无异响，电源指示无波动，运行时水封不漏水、不超标； | - 外观卫生清洁不合格，每处扣0.5分； - 消火栓内设施每缺一项扣0.5分； - 启动按钮不能动作扣1分； - 消火栓喷射压力距离不合格每处扣1分； - 安全阀不能动作的扣3分； - 阀门锈蚀、未套套管每处扣0.5分； - 阀门不能正常启闭每处扣1分； |  |  |  |
| 34 |  | 七、自动喷水灭火系统： 1、楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求； 2、水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确； 3、阀门处于正常开、关状态，能够正常启闭，止回，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确； 4、喷淋系统水泵接合器、管网、喷淋头等外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损； 5、安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效； 6、喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常； 7、湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确； | 1、外观卫生清洁不合格，每处扣0.5分； 2、压力不符合设计要求每处扣1分； 3、水流指示器不能正常动作、反馈每处扣2分； 4、阀门不能正常启闭、止回每处扣1分，少表示每处扣0.5分； 5、安全阀、自动排气阀不能正常泄压、排气每处扣1分； 6、湿式报警阀不能正常动作，每处扣3分，不能联动水泵每处扣2分； |  |  |  |
| 35 |  | 八、气体灭火系统： - 气体灭火控制器完好，控制功能正常； - 启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求； - 手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效； - 电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效； 5、模拟试验时，通风系统停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常； 6、启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆； 7、控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固； - 8、防护区围护结构、开口符合规范要求。 | - 瓶体外观、卫生清洁不合格每处扣0.5分； 2、压力不符合设计要求每处扣1分； 3、电磁阀、瓶头阀等不能正常手自动启停灵敏每处扣1分； 4、正常模拟测试，不合格每处扣1分； 5、控制气管管路完好，无锈蚀、老化等现象，每处不合格扣0.5分； 6、防护区结构松动、不牢固等，每处扣1分； |  |  |  |
| 36 |  | 九、泡沫灭火系统： - 泡沫产生器、固定式泡沫炮、泡沫比例混合器的外观完好无损； 2、压力表、管道过滤器、金属软管、管道及附件无损伤，电源和电气设备工作状态正常。供水水源及水位指示装置正常； 3、泡沫系统泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管及泡沫发生器进口端控制阀后的管道无锈蚀； 4、定期对泡沫灭火系统中的液上及液下喷射、固定式泡沫炮和泡沫灭火系统进行喷泡沫试验，并对系统所有的设备、设施、管道及附件进行全面检查，保证系统完好； 5、泡沫产生器的吸气孔畅通，不被杂物堵塞。密封玻璃隔板完好，产生器部件完好； 6、电动蝶阀控制灵敏，泄水阀启闭灵活，电动蝶阀远程启动和现场就地启动双重功能正常，动作信号和故障信号能及时反馈到调控中心； 7、火灾进行喷水试验，消防系统能正常动作及各种信号能反馈回消防调控中心； | - 控制器外观、卫生清洁不合格每处扣0.5分； - 压力、压力表及管道锈蚀等不符合要求，每处扣0.5分； - 定期对灭火系统液上及液下进行试验，不合格每处扣1分； - 电动阀能够正常动作，泄水阀启闭灵敏，不合格每处扣1分； - 火灾喷水试验，能有反馈，不合格每处扣1分； |  |  |  |
| 37 |  | 十、防火隔断： - 烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；防火门启闭情况正常，闭门器功能性正常； - 现场和远程控制卷帘起、降功能正常； - 防火卷帘控制器功能正常； - 防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落； 5、防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。 | 1、测试温烟感不能动作、手自动不能下降的每处扣1分； 2、防火卷帘门不能正常使用，每处扣0.5分； 3、卷帘门导轨和电机不灵敏，变形、脱落每处扣0.5分； 4、卷帘门下降无反馈，每处扣0.5分； |  |  |  |
| 38 |  | 十一、应急疏散系统： - 防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活； 2、防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确； 3、防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象； 4、应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常； 5、应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。 | - 闭门器不灵敏。漏油、无法自动复位每处扣0.5分； - 关闭顺序错位每处扣0.5分； - 防火门密封性或变形、生锈脱漆每处扣0.5分； - 应急灯、疏散灯不亮或不能充放电每处扣0.5分； - 蓄电量不达要求扣0.5分； |  |  |  |
| 39 |  | 十二、消防联动系统： - 防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常； 2、消防电梯人工迫降功能正常，联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求； 3、联动楼层非消防电源自动切断功能正常； 4、现场和远程启、停风机、风阀联动的控制功能正常； 5、风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中； | 1、防火阀控制和反馈正常，不合格每处扣0.5分； 2、电梯能正常迫降伴有反馈，不符合每处扣1分； 3、联动测试能够自动切断火灾电源，不符合该项扣2分； 4、手自动启动风机，不符合每处扣1分； 5、风机运行异常、皮带、噪音等每处扣0.5分； |  |  |  |
| 40 |  | 十三、水泵、恒压泵、控制柜、联动柜： - 水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求； 2、控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确； 3、控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常； 4、消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常； 5、水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求； 6、消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用； 7、水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热； 8、定期对水系统压力表进行校验，或更换压力表。 | 1、控制柜松动、灰尘每处扣0.5分； 2、水泵压力、流量不符合要求每处扣1分； 3、控制反馈信号正常，不符合每处扣1分； 4、水泵控制柜双电源控制切换正常，不符合扣2分； 5、水泵相间及绝缘电阻正常，不符合每处扣1分； 6、水泵主备切换正常，不符合每处扣2分； 7、定期对水泵轴承添加润滑油，更换水封等，不符合每项扣1分； |  |  |  |
| 41 |  | 十四、移动式灭火器： - 移动式灭火器压力指针在绿区内,外观完好，无变形、脱漆或配件缺损； 2、移动式灭火器贮瓶和药剂未过期。 | 1、外观、压力、脱漆不符合每处扣0.5分； 2、过期的灭火器每处扣1分； |  |  |  |
| 42 |  | 十五、电气火灾及可燃气体系统：按要求定期对电气火灾探测器及可燃气体探测器进行维护保养、测试，保证系统正常使用。 | 每处电气火灾探测器或可燃气体探测器不能正常工作的扣0.5分，该项最多扣4分 |  |  |  |
| 43 |  | 十六、公用部位、共用设施设备管理： 1、消防用氧气或空气呼吸器，自救逃生设备数量满足使用要求，设备存放于指定的部位； 2、消防通道畅通无阻，无障碍物；全场每天定期巡检不低于6次。 | - 定期对逃生设备进行检查，数量不符合要求每处扣0.5分； - 消防通道等未按要求检查扣0.5分； |  |  |  |

- 注：

- 1.月度、季度考核实行百分制，考核总分为100分，90分（含）以上为优秀，80分（含）以上为合格，80分以下为不合格。月度考核低于90分以下，每低1分扣1000元；季度考核低于90分以下，每低1分扣2000元。

- 2.每个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格，甲方有权单方解除本服务合同，甲方不承担任何责任及损失。

- 3.未取得甲方同意，因私自修改设备技术参数，造成的一切后果由乙方承担，并且当月考核为0分并追究其法律责任；

- 4.特殊情况奖励项：对于重大突发事件紧急处理得当，减少损失，保护甲方或服务对象的财产，奖励1-5分（该分可用来抵扣全年考核不合格分数）；

- 5.对于预判断失误带来的损失由乙方全权负责并且当月考核不合格；

- 6.考核内容如有变动或调整，以甲方要求为准。

2.维保服务供应商监管考核评分细则

| 序号 | 考核项 | 考核内容 | 分值 | 考核细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质动态 管理 （10分） | 项目经理、项目主管及驻场人员信息、职业能力、资质证书等符合招标文件约定要求 | 5 | 1.现场在岗人员资质、职业能力与约定不符的，每有1项扣2分； 2.供应商未经定点责任人审核，擅自更换人员的，每有1项扣3分。 |  |
| 2 |  | 现场规范公示资质信息、人员证书、试验合格证明等，确保无过期失效、与实际不符 | 5 | 1.各类信息现场未公示，每有1项扣2分； 2.公示信息与招标文件、合同要求不符的，每有1项扣2分； 3.各类公示过期的，每有1项扣1分。 |  |
| 3 | 备品备件 （10分） | 规范存放足够数量、类型且品质合格的备品备件 | 5 | 1.无专用库房或库房管理混乱的，每有1项扣1分； 2.备品备件品类、数量、质量不符合招标文件及使用需求的，每有1项扣1分； 3.备品备件存放不符合专业标准、行业规范、安全生产相关法律法规的，每有1项扣2分。 |  |
| 4 |  | 遵守仓库管理制度，各类进出库登记台账齐全、内容详实、责任到人 | 5 | 1.仓库无专人负责、未制定管理制度的，每有1项扣1分； 2.无进出库登记记录的，或填写不规范的，每有1项扣1分； 3.抽查备品备件，发现实际库存与清单不符的，每有1项扣1分。 |  |
| 5 | 维保服务 （50分） | 执行、落实机关物业设施设备维保相关管理办法、制度、维护标准。 | 20 | 1.未按要求制定年度、月度维保计划的，每有1项视情扣0.5～2分； 2.各类维保计划与实际结合不紧密，生搬硬套、实操性不强的，每有1项视情扣0.5～2分； 3.未经定点责任人审核，无客观原因，未按计划执行落实闭环的，每有1项视情扣0.5～2分。 |  |
| 6 |  | 重点设施设备落实常规维护、专项维护、预防性维修、第三方检测等。 | 10 | 1.重点设施设备未按要求落实常规维护、专项维护，或落实情况与记录不符的，每有1项视情扣0.5～1分； 2.重点设施设备未制定预防性维修计划或计划未落实的，每有1项视情扣0.5～1分； 3.重点设施设备未提前组织自检、年检、强检及其他行业检测的，每有1项视情扣2～5分；造成影响的，本项不得分。 |  |
| 7 |  | 各类设施设备操作培训、驻场人员值班值守、应急预案及演练、运行故障、工单报修、投诉处理闭环落实情况 | 10 | 1.各类设施设备操作培训未按年度计划开展的、未进行月度培训、培训方式内容简单、实操性不强的、记录缺失的，每有1项视情扣0.2—0.5分； 2.全年围绕设施设备维保应急预案组织演练少于4次，每少1次扣1分；演练内容不全，参与度不高，台账记录不完善的，每有1项视情扣0.5～2分； 3.经发现，维保单位驻场人员不落实值班值守的，每有1次扣1分；造成影响的，视情扣5～10分； 4.各类工单、投诉响应处理超时、未形成闭环每有1项视情扣0.5～1分； 5.故障处置、维修、问题整改等未定人定时定责的，每有1项视情扣0.5～1分。 |  |
| 8 |  | 各类机房、设备间、设备平台等运维现场标识标牌设置、操作登记、用具摆放、整洁卫生等实行标准规范管理。 | 10 | 1.各类标识标牌使用错误、缺失、老旧损坏的，每有1项视情扣0.5～1分； 2.各类机房、设备间、操作间环境脏、乱、差的，每有1项视情扣0.5～1分。 |  |
| 9 | 表单记录 （30分） | 各类维保表单填写及时、规范，上墙公示备查，登记归档。 | 30 | 1.各类表单未按要求规范填写、漏填或填写内容与实际情况不符、字迹潦草、表达不清的，每有1项视情扣0.2—0.5分； 2.各类表单维保巡检人员、管理人员未签字、无签字日期等问题的，每有1项视情扣0.2—0.5分； 3.各类表单未规范现场放置，未按时分类归档的，每有1项视情扣0.2—0.5分； 4.各类表单存在补写、代填代签的，每有1项视情扣0.5～1分；与实际工作情况不符、相互矛盾、真实性无法追溯的，每有1项视情扣1～2分；经检查发现上述问题，一个季度内累积问题超过5次（含）的，扣10分。 5.维保单位未按招标文件要求，对维保项目各类档案收集、汇总、调整、更新、归档不到位的，每有1项视情扣0.5～2分； 6.维保单位各类台账资料使用填写，未统一规范的，每有1项视情扣0.5～2分。 |  |

- 七、付款条件

采购人在收到中标人提供的发票后，以银行汇款方式通过财政集中支付，分4笔支付中标人合同款，每笔费用为每年合同价款的25%。第1个合同年的第1笔和第2笔付款，于半年后1个月内支付；第3笔和第4笔合同款付款时间于第1个合同年合同期结束后一个月内（具体时间以财政拨款情况为准），根据采购人全年对中标人考核情况支付（第2和第3个合同年付款条件同上）。

其中★项为必须满足项，如负偏离则视为无效投标。

第五章   合同文本（服务）

维保服务合同

合 同 编 号：

项 目 名 称：

签 订 日 期：  年  月  日

甲方：南京市机关事务管理局

乙方：

甲乙双方根据    年    月    日    （项目名称） 采购结果，经协商一致，达成如下合同：

- 一、项目概况

1.1 维保项目基本情况：

1.2 服务地点：

1.3 服务期限：项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。采购人根据当年政策、财政预算下达情况以及对供应商考核情况等综合考量，甲方决定是否签订下一年合同。

- 二、合同价款

2.1 本合同总价款为（小写）¥         ，（大写）人民币          。

2.2 本合同价款包含乙方提供合同约定的所有服务的报酬及乙方提供该项服务所产生的日常维修费、保养费、配件费、安装费、调试费、检测费、管理费、税费、人工费、保险费等与本项目有关的所有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

- 三、服务内容及要求

3.1 本合同具体服务内容及要求按照本项目采购文件要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

3.2 补充条款：

- 四、付款方式

4.1甲方在收到乙方提供的发票后，以银行汇款方式通过财政集中支付，分4笔支付乙方合同款，每笔费用为每年合同价款的25%。第1个合同年的第1笔和第2笔付款，于半年后1个月内支付；第3笔和第4笔合同款付款时间于第1个合同年合同期结束后一个月内（具体时间以财政拨款情况为准），根据甲方全年对乙方考核情况支付（第2和第3个合同年付款方式同上）。

- 五、履约保证金

5.1 乙方应在签订合同后7日内，向甲方缴纳年合同价款的 10 %履约保证金。

5.2乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

5.3履约保证金期满后，甲方应于七个工作日内无息退还乙方。

5.4 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应的违约金、赔偿金、补偿金等，保证金余额不足的乙方应在3日内补齐。

- 六、项目联系人

甲乙双方指定专人作为本合同履行的联络人，所有一方向对方正式知会事项的通知到达对方指定联络人即视为到达对方。通知方式包括但不限于电话、短信、传真、邮件、电子邮件等。

甲方指定联络人姓名：         联系方式：

乙方指定联络人姓名：         联系方式：

- 七、进（撤）场与交接

7.1 本项目中标公告公示期结束后，乙方应立即进驻现场开展工作。

7.2 乙方应在进场后，    天内和原维保单位完成项目交接工作。

7.3 本项目撤场日期是本项目服务期满之日。甲乙双方应在服务期满前   个月启动项目撤场移交工作。乙方应向甲方提交的资料包括但不限于本项目甲方提供的资料、维保记录、设备台账清单、档案资料等。

7.4 甲乙双方应做好维保设备现场核查清点工作并签字确认，对于维保到期前损坏或不能正常运行的设备，乙方应根据甲方要求，进行维修或更换，确保所有设备运行正常。

7.5乙方应积极协助甲方做好与下一任供应商完成维保交接相关工作，确保交接工作顺利完成。

- 八、考核

8.1乙方履约期间，甲方按月、季度对乙方进行考核。

8.2月度、季度考核实行百分制，考核总分为100分，90分（含）以上为优秀，80分（含）以上为合格，80分以下为不合格。月度考核低于90分以下，每低1分扣1000元；季度考核低于90分以下，每低1分扣2000元。

8.3每个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格，甲方有权单方解除本服务合同，甲方不承担任何责任及损失。

8.4具体考核表详见附件，甲方有权根据实际工作情况对考核内容进行调整。

- 九、甲方的权利与义务

9.1 甲方负责对乙方的工作进行监督和管理，定期考核评定，如乙方派出的管理、服务人员三次（含）以上受到服务对象投诉或服务质量不达标，乙方无条件更换人员。

9.2 甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持以及所必需的资料、水电。

9.3 甲方酌情根据乙方要求提供房间用于办公、人员休息和工具及用品的存放。

9.4 协助乙方做好有关项目管理的宣传教育，审核乙方服务项目的年度计划、工作安排，并监督履行。

9.5 协助乙方处理原维保公司所遗留的人员、档案、物资以及其他相关的问题。

9.6 法律法规规定由甲方承担的其他责任。

- 十、乙方的权利与义务

10.1 乙方接受甲方的委托，为本项目提供高质量的驻场维保服务。负责制定本项目维保服务管理制度、计划、规范及各项表单，确保设施设备运转正常，并承担相应责任，每半年/季度/月向甲方出具维保书面报告，接受甲方及上级部门的管理、检查、考核。

10.2 乙方保证其对为履行本合同交付工作成果而使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵在履行本合同时侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

10.3 未经过甲方同意，乙方对所管理的甲方公用设施不得擅自占用和改变其使用功能。

10.4 乙方须本着高效、专业的原则设置项目管理机构和人员，统一着装，挂牌服务，文明操作，爱护公共财产，如有损坏照价赔偿。

10.5 乙方应严格遵守甲方有关规章制度，负责对驻场维保人员进行岗前培训和经常性的安全生产、保密、职业道德、业务技能培训教育。

10.6 乙方应执行国家有关规定依法用工，负责乙方员工的生产、事故、伤残、死亡和劳务纠纷。在服务期内，因乙方原因发生的各种安全事故（包括第三方的人员和设施），其责任由乙方承担。

10.7 乙方在维保服务期内对甲方其他设备造成损害的，应及时修复，如无法修复应承担相应赔偿责任。

10.8 乙方负责将维修维护过程中产生的建筑垃圾（油漆桶、废油等），按照规范要求进行处理。

- 十一、违约责任

11.1 乙方未按合同约定的质量要求提供服务，一个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格（考核得分低于 80 分为不合格），甲方有权解除合同，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿费用从合同款、履约保证金中直接扣除，不足部分乙方应予补足。

11.2 乙方在服务期间，甲方委托乙方的项目维保工作受到省、市相关部门的通报批评，视作不合格；在上级（主管）部门专项检查或年检中，因乙方原因每有1次不合格，甲方扣除乙方合同款人民币 20000 元，由此造成甲方被罚款的，该罚款由乙方承担。

11.3 服务期内，因乙方不能按约定完成维保服务目标，或因维保不当、重大失误等原因，其责任由乙方承担。造成甲方重大损失的，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 30 %追究乙方违约责任。

11.4 乙方按合同履约，甲方按期付款，若甲方无合理原因，延迟向乙方支付合同款，应向乙方支付违约金，每逾期1天，按年合同价款的 1 ‰支付违约金。

11.5 乙方若在1个合同年内超过2次（含）以上，未能按要求出具维保书面报告，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 10 %追究乙方违约责任。

11.6 乙方若在1个合同年内超过3次（含）以上，未能按规定时间到场服务且事先未经甲方同意的，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 10 %追究乙方违约责任。

11.7 乙方若在1合同年内超过3次（含）以上，未能按规定时间解决故障且未取得甲方同意的，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 10 %追究乙方违约责任。

11.8 符合下列情形时，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出解除部分或全部合同的书面通知：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内提供服务；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过错；

（3）乙方未能履行合同规定的其他义务致使甲方不能实现合同目的。

11.9 如甲方逾期支付合同价款超过2个月的，乙方可单方面解除合同，并向甲方提出索赔。

11.10 乙方不得将该项目整体或部分转包、分包，否则甲方有权解除合同，乙方应按年合同价款的 30  %承担违约责任。

11.11 因乙方原因，甲方解除了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买其他供应商提供的服务，甲方购买其他供应商的服务费用超出本合同价款的部分由乙方承担。

- 十二、保密条款

12.1 乙方不得泄露、擅自使用在履行本合同中知悉的甲方任何信息。所维保设施设备的相关信息数据，用户名和密码等信息归甲方所有，乙方未经甲方允许不得擅自修改、保存、转发、毁坏等。所维保的设施设备的相关用户数据，乙方不得进行再加密，甲方能在通用制式条件下实现备份、可传输。此保密条款为独立条款，不因本合同的终止而终止。

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：除赔偿甲方实际损失外，另需向甲方支付年合同价款的 30  %作为违约金，同时乙方仍应继续遵守保密约定。

- 十三、不可抗力

13.1 本条所述的“不可抗力”系指双方在签订本合同时不可预见、在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如：地震、洪水、台风、骚乱、戒严、暴动、战争以及其他甲方、乙方商定的其他情形。

13.2 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行，不应承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，并出具事件发生地政府有关部门的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 十四、合同纠纷处理

14.1 本合同履行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下第 2 种方式处理：

（1）申请仲裁。

（2）提起诉讼。约定由甲方所在地人民法院管辖。

- 十五、合同生效及其他

15.1 合同在甲方、乙方代表签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同一式陆份，中文书写。甲乙双方各执贰份，招标代理机构执贰份，壹份按要求报政府采购主管部门备案，具有同等法律效力。

15.3 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

- 十六、合同鉴证

16.1 招标代理采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购服务和技术参数进行实质性修改。

- 十七、组成本合同的文件

17.1 组成本合同的文件包括以下文件，内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

（1）合同文本；

（2）采购文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件；

（5）投标文件。

甲方：                         （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

年  月  日

乙方：                       （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

开户行信息：

单位名称：

开 户 行：

账    号：

年   月   日

第六章 投标文件格式

市级机关集中办公区消防系统维保服务项目

JSZC-320100-ZRJS-G2025-0047

投标文件

供应商名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

- 投标文件目录

请投标单位编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、供应商资格声明函

南京市机关事务管理局：

你们项目名称：市级机关集中办公区消防系统维保服务项目（项目编号为：JSZC-320100-ZRJS-G2025-0047          ）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1、我们郑重承诺：我们是符合采购文件中规定的供应商，并严格遵守采购文件中的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们接受采购文件的所有的条款和规定。我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3、我们同意按照本采购文件第二章“投标供应商须知”的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供采购代理机构要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、如果我们中标，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地址：

电话：传真：

日期：	年	月	日

二、特定资格要求的证明文件

- 三、法人授权书

南京市机关事务管理局：

本授权书宣告：

委托单位：

地址：    法定代表人：

受托人：   姓名    性别：    出生日期：  年  月  日

所在单位：   职务：

身份证：     联系方式:

兹委托受托人合法地代表我单位参加南京市机关事务管理局组织的项目名称：市级机关集中办公区消防系统维保服务项目（项目编号为：JSZC-320100-ZRJS-G2025-0047        ）的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标代理机构协商、澄清、解释并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：授权代表身份证：

供应商：（盖章）

法定代表人（签字或签章）：

年月日

- 四、小微企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（ 单位名称 ）的（ 项目名称 ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部为符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所羼行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所羼行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(盖章)：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。

- 五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

- 属于监狱企业的证明文件（若供应商为监狱企业须提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

六、分项报价表

（格式自拟）

供应商（盖章）：

日期：

- 七、技术要求响应及偏离表

项目编号：JSZC-320100-ZRJS-G2025-0047

项目名称：市级机关集中办公区消防系统维保服务项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 符合/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1.按照项目需求中的要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市机关事务管理局政府采购活动。

4.供应商可根据各个需求表的内容填报技术规格响应表，但技术规格响应表的内容必须对其相对应的供货需求的内容全部响应，否则，该投标将可能被视为非实质性响应性投标而被拒绝。

5.若完全响应无偏离，则在表格中写“符合无偏离”。

- 八、商务要求响应及偏离表

项目编号：JSZC-320100-ZRJS-G2025-0047

项目名称：市级机关集中办公区消防系统维保服务项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 符合/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

1.按照项目需求中的要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市机关事务管理局政府采购活动。

4.若完全响应无偏离，则在表格中写“符合无偏离”。

- 九、开标一览表

项目编号：JSZC-320100-ZRJS-G2025-0047

项目名称：市级机关集中办公区消防系统维保服务项目

| 1 | 投标报价 | 大写：人民币 小写：￥ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目负责人 |  |  |
| 3 | 服务期限 |  |  |
| 4 | 其他 | （如有优惠条件须在此注明） |  |
| 5 | 供应商是否属于小微型企业 |  | 填写“是”或“否” |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注意:投标报价应包括采购文件所规定的招标范围的全部内容。

- 十、拟参与本项目技术人员一览表

项目编号：JSZC-320100-ZRJS-G2025-0047

项目名称：市级机关集中办公区消防系统维保服务项目

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 执业资格 | 职称 | 在本项目从事的岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目成员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

如果行、列数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

日期：年月日

- 十一、企业业绩表

| 企业业绩 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 规模 | 日期 | 合同价 | 其他情况 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 十二、提供“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等严重失信记录名单。（提供网页截图）

- 十三、第一章“招标公告”中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证明材料。将上述证明材料上传至电子投标文件中）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

承诺函

（采购人）        ：

我单位          （供应商名称）郑重声明：

1、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）：

- 日期：  年  月  日

- 十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》       （网站在线打印）

- 十五、评分标准要求提供的方案或相关证明材料等

注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合招标文件第三章评标标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟。