1、南京晓庄学院莫愁校区中心配电房采购项目答疑回复

项目名称：南京晓庄学院莫愁校区中心配电房采购项目

项目编号：ZB066022H14927

问题1：招标文件技术要求：2、主要低压电气元件要求中，低压断路器：框架断路器和塑壳断路器的极限分段能力的要求与图纸说明中11.低压开关采用三段式电子脱扣器，其中进线柜和母联柜断路器额定极限短路分断能力达到65kA，电容柜和馈线柜断路器额定极限分断能力达到50kA。请明确以哪个数据为准。
答：以招标文件技术为准。

问题2：招标清单，清单项第49项：高低压后台系统：1，高低压后台系统各一套（含后台机一台），请明确后台系统是高低压合并成一个后台还是分别在高压和低压两处分别设置后台？
答：高压和低压分两处设置后台。

问题3：招标清单：第27项，母联柜的尺寸与图纸不符，请明确母联柜的尺寸。
答：母联柜尺寸以图纸为准。

| 27 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:母联柜212D 2.型号:MNS 3.规格:1000*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

问题4：招标文件多处提到需要提供“3C证书”，例如：1、招标文件P46页：低压开关柜厂家需提供3C证书及试验报告；2、P51页：本次招标的低压开关柜设备必须是通过3C认证产品；3、P48页：供应商所用断路器性能应满足以上要求，并提供CCC证书；4、P48页：无功动态补偿电容器柜招标设备的方案及供货范围（需提供CCC证书。）。

疑问：配电设备及相关元器件已由原来的3C认证证书转换为产品自我声明或CQC认证证书或Ⅱ型CQC认证证书，请修改为提供自我声明或CQC认证证书或Ⅱ型CQC认证证书！

答：需要提供“3C认证证书或产品自我声明或CQC认证证书”。

招标代理：江苏省设备成套股份有限公司

联系人：左卢成

联系电话：025-83314167

2022年10月28日

2、核心产品品牌、数量、型号、单价