南京晓庄学院莫愁校区中心配电房采购项目

招 标 文 件

项目编号：ZB066022H14927

南京晓庄学院

江苏省设备成套股份有限公司

2022年10月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	9

第三章 评标标准	22

第四章 采购需求	27

第五章 主要条款及格式	59

第六章 附件	65

# 招标公告

项目概况

南京晓庄学院莫愁校区中心配电房采购项目的潜在供应商应在南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋江苏省设备成套股份有限公司10楼1003室获取采购文件，并于2022年11月9日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：ZB066022H14927

1.2项目名称：南京晓庄学院莫愁校区中心配电房采购项目

1.3预算金额：人民币752万元

最高限价：人民币752万元

1.4采购需求：根据南京晓庄学院莫愁校区供电用电实际情况，为将来发展预留相应空间，现有配电房供电能力不能满足负荷需求，采购人拟通过公开招标的方式购买一批设备对南京晓庄学院莫愁校区中心配电房进行电力增容改造。具体要求详见招标文件。

1.5合同履行期限：采购合同签订后60天内全部供货及安装完毕。

1.6本项目不接受联合体投标。

1.7本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.8行业划分：制造业。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：2022年10月19日17时至2022年10月26日17时。（北京时间，法定节假日除外）

3.2地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋江苏省设备成套股份有限公司10楼1003室

具体方式：

（1）投标人获取招标文件前须前往中招联合招标采购平台http://www.365trade.com.cn/（以下简称平台）免费注册，平台将对投标人注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。

（2）投标人应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，务必在本公告规定的招标文件获取时间前完成招标文件服务费支付，否则将无法保证获取招标文件。支付方式：登录平台（网址：http://www.365trade.com.cn/）

（3）投标人可通过平台下载招标文件电子档（招标文件电子档与纸质文件不一致的，以纸质文件为准）及获取招标文件服务费发票，发票由采购代理机构出具。投标人通过平台“发票管理”模块进行操作。投标人选择出具增值税普通发票的，可在支付后3日内登录前述模块下载增值税电子普通发票；选择出具增值税专用发票的，可在开标时在开标现场领取。非因招标代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。

（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，投标人可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、支付、发票开具领取等操作。平台咨询电话为：010-86397110，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

（5）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、招标文件服务费支付等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

3.3纸质招标文件服务费每套100元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止及开标时间：2022年11月9日14点30分（北京时间）

4.2提交地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼2号开标室

开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼2号开标室

4.3因疫情原因，为避免人员聚集，投标人代表须携带本人身份证及当日项目授权委托书（介绍信）进入开标区，投标人代表原则上不超过2人。

为响应新冠肺炎疫情常态化防控要求，投标人可采用邮寄标书的形式递交标书，需现场递交标书的，投标人应提前掌握南京市疫情防控（最新）要求，预留充足的递交标书时间。投标人进入开标现场前应自觉佩戴口罩，主动出示“健康码”、“行程码”。在核验健康码绿码、行程码绿码且测温正常的情况下，经招标代理工作人员现场登记、引导后方可进入。投标人“苏康码”、“行程码”为绿码且测温正常，但近21天内有过中高风险地区所在地的其他低风险地区旅居史的，应持48小时以内的核酸检测阴性证明。对21天内有过中高风险地区旅居史的投标人建议暂缓来宁。不符合上述要求的投标人，严禁进入我司大楼。因投标人不配合查验、隐瞒行程或者提供不实证明材料的，由此引起的无法递交标书、投标失败等后果由投标人自行承担。

供应商因疫情影响无法在投标文件接收截止时间之前将投标文件亲自送达的，可采用邮寄的方式（邮寄地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室 左卢成 收18795901038）送达。采取邮寄方式的，须保证投标文件在投标截止时间之前送达，供应商须自行承担邮寄标书丢失、破损等突发情况造成的投标失败。供应商需单独另附一份法定代表人或授权代表人姓名、电话（手机号码）表，以便登记供应商及联系供应商使用。如有其它不解投标事宜请及时与招标代理联系。

供应商因疫情影响可不出席开标会，供应商无法参加开标会的，视同同意本项目开标结果。本项目开标过程由供应商代表（如有）、采购人现场监督。

采购人或采购代理机构因疫情影响无法组织线下开标的，在公平公正的条件下有权改为线上开标，线上开标将邀请所有投标人参与。

4.4投标人应提供投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖投标人公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网、南京晓庄学院官网 网站发布公告。

6.2 供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）或“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“南京公共采购信息网”或“信用南京”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表》则该供应商投标文件按无效投标处理。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

6.3本次招标请按项目购买招标文件，编制、提交投标文件，按“包”开标、评标。

6.4投标人应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。

6.5勘察现场或答疑：无。

6.6根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求 2.1条”及“二、申请人的资格要求 2.7条”中涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见招标文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

投标人仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求 2.1条”及“二、申请人的资格要求 2.7条”中涉及的证明材料的，须在中标（成交）后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按招标文件要求胶装提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出中标（成交）通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京晓庄学院

地址：南京市江宁区弘景大道3601号

联系人：陈老师

联系电话：025-86569197

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室

联 系 人：左卢成 唐大维

电    话：025-83314167 025-86639285

电子邮箱：zuolc@jcec.cn

7.3项目联系方式

联 系 人：左卢成 唐大维

电    话：025-83314167 025-86639285

江苏省设备成套股份有限公司

2022年10月19日

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序，提倡用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标（本项目不接受联合体投标）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）投标人资格资信证明文件：

1）第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章招标公告中 2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表（格式见附件）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）第三章评标标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。投标人符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率的75%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费，清单费用按苏价服（2014）383号文件收费基准费率收费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人的投标文件一式柒份（正本壹份、副本陆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖投标人公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，同时加盖投标人公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 招标代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

23.5 中标通知书发出后，招标人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.3中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。FDSV

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (30分) | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，即为满分，其它供应商的价格分按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，同时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 2 | 技术参数和商务情况响应 （10分） | 满足招标文件技术参数要求的得10分。 供应商须编制“技术条款偏离表”，对照招标文件中规定的技术指标进行逐项应答。△条款为关键性要求，不提供或者提供不满足要求的每项扣2分，其他条款不满足扣1分，扣完为止。参数中如需要提供相关证明材料，需要在投标文件中提供相关证明材料，未按要求提供或未完全列出偏离情况的视为负偏离。 | 10 |
| 3 | 人员配置 （4分） | 项目负责人： 具备机电工程专业壹级注册建造师证书，同时具有安全生产考核合格证（B证）得2分； 具备机电工程专业贰级注册建造师证书，同时具有安全生产考核合格证（B证）得1分； 没有不得分。 注：投标文件中提供项目负责人资格证书复印件加盖公章，同时提供由供应商为其缴纳的近六个月（2022年4月-2022年9月）的社保证明材料并加盖公章，供应商成立未满六个月的提供成立至今的社保证明材料并加盖公章。 | 4 |
| 4 | 业绩 (12分) | 供应商自2019年1月1日至今（以合同签订日期为准）以来承担过已完成的类似配电房设备业绩（须包含高压成套配电柜、变压器、低压开关柜(屏）等中至少一项），每提供一份得3分，最高得12分。 （业绩证明材料：提供中标通知书、合同协议书及其项下设备交货验收证明材料或完工证明的复印件，提供的证明材料须能反映相关数据和内容，否则视为未提供。） | 12 |
| 5 | 履约能力 (2分) | 供应商提供有效期内并年检的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，全部满足得2分，少一项扣1分，扣完为止。（提供证书及年检证明复印件加盖公章）） | 2 |
| 6 | 质保期 (2分) | 质量保证期：质量保证期为1年；质量保证期每增加1年得1分；本项最高得2分。（提供承诺书加盖公章） | 2 |
| 7.1 | 服务方案 （38分） | 产品质量： 所投产品的可靠性、先进性、兼容性、产品配置方面进行评分： 所投产品的可靠性强、先进性强、兼容性强、产品配置好的得10分； 所投产品的可靠性较好、先进性较好、兼容性较好、产品配置较好的得7分； 所投产品的可靠性一般、先进性一般、兼容性一般、产品配置一般的得4分； 所投产品的可靠性较差、先进性较差、兼容性较差、产品配置较差的得2分； 未提供不得分。 | 10 |
| 7.2 |  | 实施方案： 根据供应商对本项目的实施方案（包含：组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施）进行综合评分： 实施方案全面，具有合理的进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施，得7分； 实施方案较全面，进度安排、组织架构较为合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施基本满足项目需求，得4分； 实施方案片面无针对性，进度安排、组织架构不太合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施不太全面的得2分； 未提供不得分。 | 7 |
| 7.3 |  | 安装、调试计划及保障措施： 根据供应商对本项目安装、调试计划及保障措施，包括但不限于劳动力安排（计划）表、进度安排及保障措施进行综合评分： 方案符合采购要求，劳动力安排合理，安装进度安排计划性强、有序，安装调试操作规范、严谨，措施保障性强，全部满足项目实施需求，并能符合项目特点和具体措施，对难点有分析和解决方法的得7分； 方案较为符合采购要求，并在劳动力安排、安装进度安排计划、安装调试操作、措施保障等方面有较为具体措施的得4分； 方案在劳动力安排、安装进度安排计划、安装调试操作、措施保障等方面没有具体措施得2分； 未提供不得分。 | 7 |
| 7.4 |  | 根据项目实施过程中安装队伍人员构成情况，进行评分： 安装队伍人员构成合理，项目班组成员完善，达三十人以上规模（提供名单，加盖投标人公章）的得5分； 安装队伍人员构成较合理，项目班组成员较完善，达二十人以上三十人以下规模（提供名单，加盖投标人公章）的得3分； 安装队伍人员构成不合理，成员不完善得1分； 未提供不得分。 注：投标文件中提供供应商为其缴纳的近六个月（2022年4月-2022年9月）的社保证明材料并加盖公章，供应商成立未满六个月的提供成立至今的社保证明材料并加盖公章。 | 5 |
| 7.5 |  | 售后服务方案： 根据供应商对本项目的售后服务方案（包括但不限于制定详细的质保期内、外的售后服务方案、服务流程及内容具体、响应时间、服务人员配备等内容）进行综合评分： 售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备得6分； 售后服务方案较片面，服务流程及内容一般，响应时间一般，服务人员匹配一般得4分； 售后服务方案片面无针对性，服务流程及内容空洞或欠缺，响应时间缓慢，服务人员匹配欠缺的得2分； 未提供不得分。 | 6 |
| 7.6 |  | 供应商承诺针对本项目免费提供预防性试验服务的，每提供一年得1分，最多得3分（投标文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。 | 3 |
| 8.1 | 国家政策导向 （2分） | 环境标志产品：根据财政部、国家环保总局财库[2006]90号文件精神，投标人所投主要产品在“环境标志产品政府采购清单”范围内的得1分。 | 1 |
| 8.2 |  | 节能产品：根据财政部、国家发展和改革委员会财库[2004]185号文件精神，投标人所投主要产品在“节能产品政府采购清单”范围内的得1分。 | 1 |
| 9 | 合计 | 100分 |  |
| 10 | 供应商诚信档案记录的运用 | （《南京市政府采购供应商信用记录表》须按照招标文件“第一章、供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表》则该供应商投标文件按无效投标处理） |  |

说明：

1、所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2、小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

一、项目内容

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 室内高低压采购及安装 |
| 2 | 室外电缆采购 |
| 3 | 电缆沟 |
| 4 | 拆除工程 |

二、清单技术参数（所有报告等证明材料需要标注页码）

清单

（一）室内高低压采购及安装

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10KV高压部分 |  |  |  |
| 1 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1#、2#计量柜 2.型号:KYN28-20改 3.规格:宽800mm,深度1500mm 4.母线配置方式:TMY-3(80x10) 5.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1#、2#PT柜 2.型号:KYN28-05 3.规格:宽800mm,深度1500mm 4.母线配置方式:TMY-3(80x10) 5.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1#、2#进线总柜 2.型号:KYN28-05 3.规格:宽800mm,深度1500mm 4.母线配置方式:TMY-3(80x10) 5.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#出线柜 2.型号:KYN28-05 3.规格:宽800mm,深度1500mm 4.母线配置方式:TMY-3(80x10) 5.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 8 |
| 5 | 变压器 | 1.名称:变压器 2.型号:SCB10-1250/10,10±2x2.5%/0.4KV Uk=6%,Dyn11 3.温控箱型号、规格:配套温显温控及风机装置和通讯模块 4.含配套变压器柜ZBN2-10 5.含接地母线 | 台 | 4 |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3x95mm2 3.敷设方式、部位:电缆沟内敷设 | m | 195 |
| 7 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 3.敷设方式、部位:电缆沟内敷设 | m | 180 |
| 8 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-8.7/15kV-3x70mm2 3.敷设方式、部位:电缆沟内敷设 | m | 170 |
| 9 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩电缆头 2.规格:3*95mm2 3.电压等级（kV):10KV 4.含配套冷缩管、防火胶带、高温玻璃纤维胶带及铜端子 | 个 | 2 |
| 10 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩电缆头 2.规格:3*70mm2 3.电压等级（kV):10KV 4.含配套冷缩管、防火胶带、高温玻璃纤维胶带及铜端子 | 个 | 10 |
| 11 | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验调试 2.电压等级(kV):10KV 3.结算时需提供调试记录或调试报告 | 根 | 6 |
| 12 | 电力变压器系统 | 1.名称:10kV以下电力变压器系统调试 2.容量(kV．A):1250KVA 3.结算时需提供调试记录或调试报告 | 系统 | 4 |
| 13 | 避雷器 | 1.名称:避雷器装置调试 2.电压等级(kV):10kV 3.结算时需提供调试记录或调试报告 | 组 | 12 |
| 14 | 送配电装置系统 | 1.名称:交流供电断路器调试 2.电压等级(kV):10KV 3.结算时需提供调试记录或调试报告 | 系统 | 10 |
| 15 | 母线 | 1.名称:母线系统装置调试 2.电压等级(kV):10kV 3.结算时需提供调试记录或调试报告 | 段 | 4 |
| 16 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:1#、2#、3#、4#低压进线柜102D、202D、302D、402D 2.型号:MNS 3.规格:1000*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 4 |
| 17 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:无功自动补偿电容柜 2.型号:375kVar 3.母线:TMY-4x(2x80x10) 4.接地母线:TMY-80x10 5.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 4 |
| 18 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:有源滤波柜 2.型号:4P-150A/380V 3.规格:800*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 4 |
| 19 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜106D、206D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 20 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜107D、207D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 21 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜108D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 22 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜109D、208D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 23 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜110D、209D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 24 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜111D、210D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 25 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜112D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 26 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜211D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 27 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:母联柜212D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 28 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜306D、406D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 29 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜307D、407D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |
| 30 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜308D、309D、409D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 3 |
| 31 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜310D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 32 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:母联柜311D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 33 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜408D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 34 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜410D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 35 | 直流屏 | 1.名称:直流屏 2.规格:DC220V 40AH,组两面屏 3.含配套蓄电池 | 台 | 1 |
| 36 | 金属防火桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:300*150mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 | m | 6 |
| 37 | 金属防火桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:400*200mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 | m | 12 |
| 38 | 金属防火桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:600*200mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 | m | 6 |
| 39 | 金属防火桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:800*200mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 | m | 12 |
| 40 | 金属防火桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:1000*200mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 | m | 6 |
| 41 | 金属防火桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:1200*200mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 | m | 6 |
| 42 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架制作安装，满足设计及规范要求 | kg | 151.2 |
| 43 | 电缆沟支架 | 1.材质:角钢L50x5 | kg | 867.1 |
| 44 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压母线槽 2.容量（A):In=2500A 三相五线制 | m | 9 |
| 45 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.容量（A):In=2500A | 台 | 4 |
| 46 | 母线槽弹簧支架 | 1.材质:母线槽弹簧支架 | 套 | 5 |
| 47 | 模拟屏 | 1.名称:模拟屏 2.满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 48 | 负控柜 | 1.名称:负控柜 2.由电力公司提供，仅记取安装费 | 台 | 1 |
| 49 | 高低压后台系统 | 1.名称:高低压后台系统各一套(含后台机一台) 2.投标人深化设计 | 项 | 1 |
| 50 | 防鼠装置 | 1.名称:防鼠装置 | 套 | 4 |
| 51 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP2-4x2.5MM2 3.敷设方式、部位:电缆沟内敷设 | m | 400 |
| 52 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP2-14x2.5MM2 3.敷设方式、部位:电缆沟内敷设 | m | 200 |
| 53 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.结算时需提供调试记录或调试报告 | 系统 | 131 |
| 54 | 母线 | 1.名称:母线系统装置调试1kV 2.结算时需提供调试记录或调试报告 | 段 | 8 |
|  | 照明系统 |  |  |  |
| 55 | 配电箱 | 1.名称:照明箱 2.型号:WATSN(Z)-63/4P 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、4mm2 4.安装方式:安装高度1.4M 5.具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |
| 56 | 应急荧光灯 | 1.名称:应急荧光灯 2.规格:2x24W 应急24W 3.安装形式:安装高度2.5M | 套 | 50 |
| 57 | 单相插座 | 1.名称:单相插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:安装高度0.3M | 个 | 23 |
| 58 | 三相插座 | 1.名称:三相插座 2.规格:380V,25A 3.安装方式:安装高度0.3M | 个 | 15 |
| 59 | 三相四孔暗插座(空调用) | 1.名称:三相四孔暗插座(空调用) 2.规格:380V,25A 3.安装方式:安装高度0.3M | 个 | 6 |
| 60 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:P86K31-10 3.安装方式:安装高度1.4M | 个 | 2 |
| 61 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:P86K21-10 3.安装方式:安装高度1.4M | 个 | 2 |
| 62 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:DG50 3.配置形式:暗敷 | m | 12 |
| 63 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:DG25 3.配置形式:暗敷 | m | 188.93 |
| 64 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:DG15 3.配置形式:暗敷 | m | 177.73 |
| 65 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5x16mm2 3.敷设方式、部位:穿管及桥架内敷设 4.电压等级(kV):1KV | m | 60 |
| 66 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-500V,4mm2 | m | 966.65 |
| 67 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-500V,2.5mm2 | m | 546.38 |
| 68 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装 | 个 | 63 |
| 69 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装 | 个 | 48 |
| 70 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50x6 | m | 480 |
| 71 | 临时接地端子 | 1.名称:临时接地端子 | 块 | 9 |
| 72 | 接地装置 | 1.名称:接地网系统装置调试 | 系统 | 1 |
| 73 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合) 2.结算时需提供调试记录或调试报告 | 系统 | 1 |
| 74 | 自动投入装置 | 1.名称:备用电源自投装置调试 2.结算时需提供调试记录或调试报告 | 系统 | 1 |
| 75 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |

（二）室外电缆采购

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X185mm2 3.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内敷设 4.电压等级(kV):1kv | m | 480 |
| 2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X120mm2 3.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内敷设 4.电压等级(kV):1kv | m | 960 |
| 3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X240mm2 3.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内敷设 4.电压等级(kV):1kv | m | 240 |
| 4 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3x120+1x70mm2 3.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内敷设 4.电压等级(kV):1kv | m | 348 |
| 5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x16mm2 3.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内敷设 4.电压等级(kV):1kv | m | 174 |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x16mm2 3.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内敷设 4.电压等级(kV):1kv | m | 348 |
| 7 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4芯120mm2 3.材质、类型:铜 4.电压等级（kV):1KV | 个 | 8 |
| 8 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*120+70mm2 3.材质、类型:铜 4.电压等级（kV):1KV | 个 | 4 |
| 9 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*240mm2 3.材质、类型:铜 4.电压等级（kV):1KV | 个 | 2 |
| 10 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*185mm2 3.材质、类型:铜 4.电压等级（kV):1KV | 个 | 4 |
| 11 | 压接端子 | 1.名称:压接端子 2.规格:16mm2 3.材质、类型:铜 | 个 | 24 |
| 12 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |

（三）电缆沟

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室内电缆沟 |  |  |  |
| 1 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.含土源费 | m3 | 189.36 |
| 2 | 电缆沟沟壁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级为P6 | m3 | 50.35 |
| 3 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级为P6 | m3 | 0.75 |
| 4 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级为P6 | m3 | 2.59 |
| 5 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:200mm厚C25商品砼 | m2 | 189.36 |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 1.电缆沟壁和底板抹灰20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 452.44 |
| 7 | 环氧树脂地面 | 1.20厚1：3水泥砂抹光找平 2.2mm厚环氧树脂漆 | m2 | 189.36 |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢φ8mm以内 | t | 2.056 |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ12mm以内 | t | 4.795 |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ25以内 2.符合图纸设计及验收规范要求 | t | 7.034 |
| 11 | 预埋铁件 | 1.零星预埋铁件 2.符合设计及国家验收规范等要求 | t | 2.188 |
| 12 | 高强度复合盖板 | 1.高强度复合盖板厚度=50mm | m2 | 110 |
| 13 | 电缆沟壁 模板 | 1.电缆沟壁 模板 | m2 | 451.78 |
| 14 | 矩形柱 模板 | 1.矩形柱 模板 | m2 | 10.5 |
| 15 | 圈梁 模板 | 1.圈梁 模板 | m2 | 31.23 |

（四）拆除工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 拆除原有互感器 | 1.名称:拆除原有互感器 2.投标人自行考虑保护措施 3.运至业主指定地点 | 台 | 4 |
| 2 | 拆除原有高压熔断器 | 1.名称:拆除原有高压熔断器 2.投标人自行考虑保护措施 3.运至业主指定地点 | 组 | 2 |
| 3 | 拆除原有接线盒 | 1.名称:拆除原有接线盒 2.投标人自行考虑保护措施 3.运至业主指定地点 | 个 | 2 |
| 4 | 拆除原有电压表 | 1.名称:拆除原有电压表 2.投标人自行考虑保护措施 3.运至业主指定地点 | 台 | 6 |
| 5 | 拆除原有电度表 | 1.名称:拆除原有电度表 2.投标人自行考虑保护措施 3.运至业主指定地点 | 台 | 2 |
| 6 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |

注：1、以上设备、安装等均应满足图纸（见附件）和国家相关规范要求。

- 所投产品（高压成套配电柜、变压器、低压开关柜(屏）为核心产品），提供具有产品有效的型式试实验报告复印件加盖公章，原件备查。

技术参数

（一）高压开关柜技术要求

1、引用标准

本技术规范规定的封闭开关设备应符合中华人民共和国国家标准和电力行业有关标准和规定。

GB3906-91		3～35kV交流金属封闭开关设备

GB11022-89		高压开关设备通用技术条件

GB1984-2003	高压交流断路器

GB1995-99		交流高压隔离开关和接地开关

GB1207-96		电压互感器

GB1209-97		电流互感器

GB11032-2000  交流无间隙金属氧化锌避雷器

GB311.1-6		高压输变电设备的绝缘配合

GBJ147-90		电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

GB4208        外壳防护等级（IP代码）

GB50171-92    电气装置工程盘、柜及二次回路接线施工及验收

DL/T402       交流断路器订货技术条件

DL/T403       12-40.5kV 高压真空断路器订货技术条件

DL/T404       户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T593       高压开关设备标准的共用条款

DL/404-1997	户内交流开关柜定货技术条件

IEC298			额定电压1kV以上至72.5kV（含）交流金属封闭开关设备和控制设备

IEC694			高压开关设备和控制设备的通用条款

IEC694（1996）高压开关设备和控制设备共有条款

2、使用环境条件

安装场所：户内

环境湿度：日平均相对湿度不大于95%

月平均相对湿度不大于90%

运行环境温度：-5～+40℃

海拔高度：≤1000M

地震烈度：≤7度

环境污秽等级：II级

爬电比距：20mm/kV

系统运行条件

额定电压：10kV

最高运行电压：12kV

额定频率：50HZ

中性点连接：按设计要求

三相短路电流：按设计要求

开关柜外形尺寸：按设计要求

3、设备结构要求

开关设备按GB3906-2006中的铠装式金属封闭开关设备设计，开关柜由固定的柜体和可抽出手车两大部分。开关柜手车为柜内中置式。开柜关柜内装设检测一次回路运行情况的带电显示装置，该装置由高压传感器和显示器两部分组成。传感器安装在馈线侧，显示器安装在开关柜的低压面板上。该装置与电磁锁配合，强制闭锁接地开关手柄、网门，防止带电关合接地开关，防止误入带电间隔。

柜体设计应认真考虑故障电弧影响。以保证操作人员和设备的安全。大电流开关柜应保证良好的通风散热。

外壳、隔板和压力释放装置技术要求：	开关柜外壳及隔板采用敷铝锌板，保证柜体具有强度高，抗腐蚀与抗氧化作用，尺寸统一。开关柜顶部设有断路器室、母线室、电缆室压力释放通道，当发生内部故障电弧时，顶部压力释放金属板应能自动打开，释放和排泄气体，而正门方向严格密封，确保操作人员安全。

断路器室技术要求：在断路器室两侧装有手车导轨，手车能在工作、试验、隔离位置之间移动。手车室后壁触头应装自动活门，当手车从断开位置/试验位置移动到工作位置过程中，上下静触头上活门与手车联动，同时打开。当反方向移动活门则自动闭合，直至手车退至一定位置而完全覆盖住静触头盒 ，以保证手车拉出后人员不触及带电触头。手车在开关柜门板处于关闭情况下进行操作，通过观察窗应能看到手车在柜内所处位置，还能看到断路器手车上的关合按钮及断路器机械位置指示器以及弹簧的储能释放状态指示器。

手车技术要求：相同规格的手车达到百分之百互换。断路器手车在柜内应有工作位置和试验隔离位置。每一位置均设有定位闭锁装置，保证手车处于特定位置时才允许进行操作。手车只有在断路器处在分闸位置时才能移动。手车应操作轻便灵活，适合各种值班人员操作。

触指系统技术要求：手车上的动触头与柜内静触头之间的导电装置应采用性能可靠的触指系统，以减少接触电阻，并能承受较大的动热稳定电流。

母线室技术要求：主母线贯穿于相邻的柜之间，由分支母线，纵向分隔板和母线套管支撑，主母线与分支母线的连接处罩有尼龙材料制成绝缘罩，主母线与分支母线上套热缩套管，形成可靠复合绝缘，柜与柜之间的母线室通过母线套管及分隔板互相隔离，限制相邻柜之间内部故障电弧产生的影响。

电缆室技术要求：一次电缆室应能保证各种电缆的顺利连接，连接头处的尖端应能屏蔽，电缆室底板应为可拆卸的不导磁的金属封板，并配置相应的电缆固定夹及变径密封垫。此外，为了防止温度变化时产生凝露，应在手车室和电缆室内装设加热系统。为了方便设备和电缆的安装、维护。

低压室技术要求：所有继保元件、监示器、操作开关及各种二次设备均应封闭在该室内，在继电器仪表室之间留有便于施工的小母线穿越孔。

二次插头与手车的位置联锁技术要求：开关设备上二次线与断路器手车上二次线的联络插头应安全、牢固。二次插头的动触头通过一个尼龙波纹伸缩管与断路器手车相联，断路器手车处于工作位置时，由于机械联锁作用，二次插头被锁定，不能被解除。

接地装置技术要求：在电缆室内单独设接地铜排贯穿相邻各柜，并与柜体有良好接触，此接地铜排供直接接地元件使用，确保运行操作人员触及柜体时安全。

联锁装置技术要求：开关柜应设置可靠的机械闭锁及电气闭锁系统，以保证操作人员的安全。

机械闭锁包括以下功能：

当接地开关及断路器在分闸位置时，手车才能从“试验/隔离”位置移至“工作”位置，而接地开关在合闸位置时，手车不能从“试验/隔离”位置移至“工作”位置。

只有手车处于“试验/隔离”位置或“移开”位置时，接地开关才能操作。

只有手车已正确处于“试验/隔离”位置或“工作”位置时，断路器才能进行合闸操作。

接地开关处于分闸位置时，下门及后门都无法打开。

手车在“工作”位置时，二次插头应被锁定，不能拔出。

电气闭锁包括以下功能：

电缆头带电时，接地开关不能进行操作（采用带闭锁功能的带电显示器）。

断路器和隔离开关、接地开关应具备足够数量的辅助接点，除已使用外另备用1对。

只有当断路器在分闸位置时，相应的隔离手车才能拉出、推进。

产品性能参数要求

本技术规范规定的开关柜为户内中置手车式金属封闭开关柜，接线方式为单母线分段接线。

绝缘介质：空气。

主母线额定电流：630A，1250A。

主要设备：开关柜应由如下主要设备（部件）构成，并相互隔离。

真空断路器（中置手车式）

功能手车

接地开关

矩形铜母线

电流互感器及电压互感器

避雷器

高压熔断器

电缆出线小室

带电显示装置

其它必备部件技术要求：

温升：开关柜及其内部设备的温升及防护等级均应符合相应国家标准的规定。开关柜外壳防护等级是IP4X，断路器室门打开时的防护等级为IP2X或与此相当的防护等级。

开关柜应具备“五防”功能，接地母线应为面积不小于40*5mm2的扁铜板，本技术条件书规定的开关柜应使正常运行、监视和维护工作能安全方便的进行，对于额定参数和结构相同而需要替代的元件应能互换，其内部的设备应保持其原有的电气及机械性能，应具有防止引起的真空断路器操作过电压的措施。

高压柜厂家需提供型式试验报告。

4、主要元件技术参数要求

高压断路器：高压断路器厂家需提供型式试验报告。

极柱技术

12kV真空断路器采用全固封极柱，通过固封技术，将真空灭弧室、一次导电回路和绝缘拉杆完全固封在一个环氧树脂的极柱内，实现一次导电回路与外部完全隔离。

弹簧操动机构

弹簧操动机构采用单轴单盘簧机构：卷形弹簧，凸轮与连杆传动；在卷形弹簧上可储存一个完整的断路器操作循环所需的能量，真空灭弧室的合、分闸运动由凸轮与连杆控制完成。分、合闸共用一个盘簧。

真空灭弧室

△断路器配用真空灭弧室，提供型式试验报告。

真空断路器的二次防跳回路应设电气防跳而非机械防跳。

为满足真空断路器的操作可靠性，需选用外配的储能手柄而非内置式的。

低压元件（除电机外）实现一次、二次分离，即分合闸线圈、防跳继电器、包括二次可选的附件要集中安装在一块安装板的上面，以提高抗干扰能力，安装维护极其方便。

操作机构

类型：单轴单盘簧操动机构，具备手动功能

储能电动机容量：100W

控制电压：  DC220V/DC110V

储能时间：≤12S

开断电流：31.5KA

回路电阻≤45uΩ

电流互感器

额定电压：10kV

最高运行电压：12kV

各开关柜配置参数见图纸

电流互感器的动热稳定及绝缘水平应与开关柜一致。

电压互感器

额定电压：10kV

1min工频耐压：42kV

雷电冲击耐压（峰值）：75kV

配置参数见图纸

电压互感器的动热稳定及绝缘水平应与开关柜一致。

避雷器

型式：硅橡胶外套无间隙金属氧化物避雷器

额定电压：17kV

持续运行电压：15kV

标称放电电流：5kA

雷电冲击残压：小于45kV（峰值）

2mS方波电流：≥150A

高压熔断器

额定电压：10kV

额定电流：0.5A

遮断容量：500MVA

高压熔断器的动热稳定及绝缘水平应与开关柜一致。

接地开关

热稳定电流（4S）：25，31.5kA（有效值）

动稳定电流：63，80kA（峰值）

二次回路元件

开关柜内所配接线端子排采用可靠性高的产品。

加装操作电源、控制电源监视输出接点（继电器自检接点）及储能状态输出接点。

操作电源开关选用空气开关，不采用熔断器。

加热、照明电压：220V  AC。

位置指示器：开关柜的断路器应在工作位置、试验位置、断路器分合闸位置、机构储能位置加装指示器，并加接地位置指示器。在试验位置保证有两对空节点除已使用接点外另提供1对备用接点。

开关柜应为“五防”功能完备的加强绝缘型产品，其外绝缘净距和爬电比距应满足国家标准要求。

5、微机保护技术参数

高性能32位处理器构成功能强大的可信赖的通用硬件平台16位保护AD转换，24位测量AD转换

先进的嵌入式实时多任务操作系统，两路RS485多种规约接口，通信快速可靠，测量由硬件DSP实现，独立于保护系统，内嵌电能表功能具有4～20mA输出功能，代替变送器全封闭，抗震动，内置操作回路，适合上开关柜跳、合闸电流0.5～5A自适应，满足交流操作需要装置具有强大的录波功能，故障过程可全息再现全汉化大液晶宽屏显示整机免调节、免维护、低功耗、长寿命最高标准的四级电磁兼容性能，不需外接任何抗干扰模件保护出口采用矩阵方式，方便现场调试，自带声光报警系统。

△微机保护厂家需提省级及以上智能电网应用产品相关证书

额定数据

装置电源：DC220V /110V ，AC220V

交流电流：5A ，1A

交流电压：100V，100/3 V

频    率： 50Hz/60HZ

功率消耗

直流回路： ＜ 10W

交流电压回路：＜ 0.2VA（额定电压下）

交流电流回路：＜ 0.2VA（额定电流下）

精确工作范围

电    流：0.5 ～ 100.0A

电    压：0.5 ～ 456.0V

频    率：45  ～ 65Hz

df/dt   ：0.5 ～ 10Hz/s

时    间：0.00～ 20.00s

定值误差

电流电压：＜ 3%

频    率：＜ 0.02Hz

时    间：＜ 1% 整定时间±12ms

接点容量

信号回路接点载流容量：400VA

信号回路接点断弧容量：60VA

测量控制部分

测量精度：

U，I：0.5%；P，Q：1%；f: ±0.02HZ；

COS：0.5%；

Ep+/Ep-：1%

4～20mA输出：Ia， Ic，Uab，Ubc，P，Q等，精度0.2级，负载电阻＜250欧

遥信

扫描间隔：1 ms

SOE分辨率：≤2 ms

遥控

接点容量（接通）：5A/250V AC，5A/30V DC。

通讯部分

网络接口：2路高速工业总线RS-485接口，标准MODBUS-RTU协议

绝缘性能

1）绝缘电阻

装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压500V的兆欧表测量其绝缘电阻值，正常试验大气条件下，各等级的各回路绝缘电阻不小于50MΩ。

2）介质强度

在正常试验大气条件下，装置能承受频率为50Hz，信号输入端子对地电压为500V、其他回路对地电压为2000V，历时1分钟的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。

3）冲击电压

在正常试验大气条件下，装置的电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地，以及回路之间，能承受1.2/50µs的标准雷电波的短时冲击电压试验，开路试验电压5kV。

4）耐湿热性能

装置能承受GB/T 7261第20章规定的湿热试验。最高试验温度+40℃、最大湿度95％，试验时间为48小时，每一周期历时24小时的交变湿热试验，在试验结束前2小时内根据2.3.1的要求，测量各导电电路对外露非带电金属部分及外壳之间、电气上不联系的各回路之间的绝缘电阻不小于1.5MΩ，介质耐压强度不低于2.3.2规定的介质强度试验电压幅值的75％。

环境条件

1） 环境温度：工作：-30℃～+55℃。贮存：-40℃～+70℃。

2） 相对湿度：最湿月的月平均最大相对湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为25℃且表面无凝露。最高温度为+40℃时，平均最大相对湿度不超过50%。

3） 大气压力：（86～106）kPa（相对海拔高度2km以下）。

智能操控装置技术参数：一次模拟图显示，ABC三相高压带电指示、具备分合闸开关功能及远方就地开关功能，2路温湿度监测显示，操控面板上具有大屏幕液晶显示，标配RS485通信功能。

（二）低压开关柜

招标的低压开关柜的方案详见所附设计图纸。

低压开关柜厂家需提供3C证书及试验报告。

1、技术参数及要求

使用条件

安装位置：见图纸

环境温度：-15℃至+40℃，24h内平均温度不高于+35℃。

相对湿度：在温度最高为+40℃时，不超过50%。

海拔高度：≤1000m。

极限温度：适应于-25℃至+55℃，短时间内不超过24h达70℃。

电气要求：

额定绝缘电压：1000V。

额定工作电压：400V/690V。

额定频率：50Hz。

主母线最大工作电流：详见电气系统图。

主母线额定短时（1S）耐受电流：80KA。

主母线额定峰值耐受电流：176KA。

垂直母线最大工作电流：详见电气系统图。

垂直母线额定短时（1S）耐受电流：50KA。

垂直母线额定峰值耐受电流：105KA。

保护母线（接地主母线）额定短时耐受电流：50KA。

中性母线（中性主母线）额定短时耐受电流：80KA。

产品降容系数大于0.8。

完整的开关柜应有足够的强度以耐受运输、安装、运行和短路条件下的所有应力而不致损坏。

开关柜的布置应合理且符合性能要求，框架内应留有足够的空间以便于检修和接线。

开关柜的外壳防护等级IP4X。

开关柜的设计应便于其在运输和安装过程中搬运。开关柜应设计并提供可移运的起吊搬运手段。

开关柜中必须满足断路器进出线缆的接线要求，有必要的制作桩头分支排。

主母线系统要求：

开关柜主母线和分支母线采用高电导率铜排螺栓连接，分支母线采用外包绝缘。

所有螺栓连接的主母线接头和母线引接接头应镀锡，当采用螺栓连接时，应使螺栓孔四周的初始压力在母线温度从标准环境温度到全负荷电流额定温度的服务寿命期内维持不变。

主母线支架及母线绝缘材料应具有低吸潮特性，在设备使用期间内严禁降低设备的机械和介质强度。

所有导线应能耐受与连接开关最大开断电流相当的电流。

中性母线应能完全绝缘。

接地母线应通过构架延伸，并应有螺栓连接或铜焊到每一单元上，以及每一接地触头端子上，铜接地线每一端应提供压接线端子。

2、主要低压电气元件要求

低压断路器：

框架断路器

极限分断能力Icu≥100kA（400V）

极限分断能力Icu≥65kA（690V）

短时耐受电流 Icw（1s）≥80kA

额定绝缘电压Ui≥1000V

冲击耐受电压Uimp≥12kV

额定短路接通能力Icm≥220kA；

全分断时间≤30ms

闭合时间≤60ms

带通讯功能；

△供应商所用断路器性能应满足以上要求提供报告。

框架断路器具有测量显示电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、电能、谐波等电气参数功能，框架断路器保护全面，具有10次历史脱扣事件记录功能，及时排查故障，确保安全运行。

塑壳断路器

极限分断能力Icu≥85kA（≤250A 400V）

极限分断能力Icu≥100kA（＞250A 400V）

极限分断能力Icu≥35kA（690V）

额定绝缘电压Ui≥1000V，冲击耐受电压Uimp≥12kV

额定绝缘电压Ui≥1000V

冲击耐受电压Uimp≥12kV

液晶显示面板

供应商所用断路器性能应满足以上要求，并提供CCC证书。

塑壳断路器采用电子脱扣器，同时具有LSI三段保护，提供长延时、短延时、瞬时短路保护功能。

3、多功能仪表技术参数

按照设计图纸配置多功能仪表，实现二遥功能（遥测、遥信），上传本回路开关状态及电流信号，测量参数:三相电压、电流、有功功率、无功功率，功率因数、频率、四象限电能计量，谐波监测功能，所有仪表均带有4路开关量输入，开孔尺寸不小于91*91，标配RS485通信接口以便于接入后台监控系统，大屏幕液晶显示功能。

△多功能仪表厂家需提供省级及以上计量科学研究院相关产品证书。

4、电容补偿柜

无功动态补偿电容器柜招标设备的方案及供货范围（需提供CCC证书。）

招标设备方案详见所附设计图纸

额定电压：230V～690V，50/60HZ.

补偿容量：满足图纸设计要求。

补偿方式：分相补偿、过零投切、免维护功能

开关元件：无触点可控硅模块，满足供电部门的要求，能通过验收。

△本次招标的电容补偿柜设备，应包括保证可靠地使用所必须的所有元器件、材料等，产品提供电容器防尘实验报告，单相和三相老化自愈破坏检查报告，电容器的盐雾试验报告。

5、电容器要求：

电容器采用圆柱形环保式、阻燃型，带压力切断保护功能，100%防爆。

电容器运行中承受的长期工频过电压≤1.1Ue

谐波分量在内的电压峰值≤1.22 Ue

电容器的连续过电流能力≥1.8×Ie

电容偏差： 0～+5%

使用寿命： 180000h（温度等级－40/C）

电容器的过电压和过电流符合 GB12747

控制器

安装方式：面板安装

操作界面：中文

投切方式：循环投切

测量精度：电压：±0.5%；电流：±0.5%；无功功率：±1.0%；功率因数：±1.0%；有功功率：±1.0%

采集及显示功能：实现三相电流\电压、有功功率、无功功率、功率因数、谐波电流采集等；

控制器具有RS-485通讯接口，可设定每组电容器容值及动态补偿速度，具有温度采集及温控输出功能，有效保护补偿单元高温作业；可选择手动及自动控制方式等。

6、有源滤波技术规范要求

有源滤波柜容量根据图纸设计要求：

（1）技术要求

工作电压：AC380（-40%~+20%）

工作频率：50/60HZ±5%

有效滤波响应时间：<5ms

过载能力：可持续过载

开关频率：20kHZ(平均)

效率：＞97%

噪音≤56dB

滤波效果：在满负荷工作情况下，电压畸变率≤5%

MTBF（平均无故障时间）≥10万小时。

滤波能力达到95%以上。

（2）主要功能

能够自动根据电网运行方式的变化和负载的波动调整输出，以抵消电网中的谐波、有源滤波器独立于电网阻抗及系统阻抗之外，不受电网阻抗和系统阻抗变化的影响。

能同时滤除三相四线制配电系统中2次到50次各次谐波，并能对2次到50次任意次谐波均可调是否补偿。

可承受-15%～+15%的电压波动，可承受+/-5%的频率波动，适应各种不同工况的电能质量环境,同时，如果电压波动超过上下限，自动闭锁输出，并发出告警。

自动限定在额定容量范围内100%输出，如果负载侧谐波电流大于其额定容量，有源滤波器应在额定容量内继续输出电流补偿谐波，不发出过载导致设备超载或退出运行。

各相输入输出独立控制，单相注入电流，不受系统三相电流不平衡影响，中性线滤波能力为相线的三倍。

系统具备快速、完全的故障自检功能，包括欠压或过压、过流、风扇故障、功率器件过温、输入保险丝熔断等各种故障自检，所有故障均通过LCD显示屏及LED运行状态灯发出告警信号，同时自动采取相对应的操作。

用户可以根据需要设定需要滤除的谐波次数和滤除谐波的目标值。

面板监测量应包含电压有效值和频率，包含电流有效值、畸变率，还需包含功率因数以及机器补偿电流等参数。

滤波器在滤波的同时必须避免过补偿，即有源滤波器可以做到只滤波而不产生无功功率，完全避免过补偿，也可以通过设定目标功率因数，将滤波后剩余的能量用于无功补偿。

当系统断电时，滤波器应自动断开；在系统恢复后，滤波器能自动恢复。

当负载的谐波量大于主动滤波器之补偿能力时，滤波器仍应根据本体容量输出额定电流，继续有效滤波，不发生超载或导致设备毁损而退出运行。

有源滤波器采用液晶显示面板，具有故障报警及追忆功能，在面板上能显示运行状态、运行参数等。

提供标准MODBUS通讯协议，采用RS485接口接入监控系统，可实现与上位机通讯的功能。

（3）结构

有源滤波器需采用立柜式安装方式。机柜尺寸：见图纸

防护等级：IP20

进线方式：可上、下进线。

有源滤波器外壳采用高质量的冷轧钢板，加工后剪切口应具有较强的自愈能力不应发生腐蚀或生锈现象，柜体的金属结构件需经过防腐处理。

有源滤波器柜体外壳表面经静电粉末喷涂，喷涂层不小于40微米，喷涂前应进行除油、除锈或磷化处理。

△产品资质要求需提供所选择的有源滤波装置的国家权威机构的检测报告；有源滤波装置的湿热试验及振动试验报告；

7、其它要求

本次招标的低压开关柜设备必须是通过3C认证产品。

所有二次设备能长期在工作电压下工作。

低压开关柜的框架要求多层折弯，以增强柜体强度。

低压开关柜柜体钢板选用敷铝锌钢板，厚度不小于2.0mm。低压开关柜结构、内部小室隔板也采用敷铝锌钢板，开关柜内部的塑料零件采用无卤素、自熄阻燃、无CFC材料。仪表采用品牌推荐表产品。

电容补偿柜、变压器柜柜体的要求与低压开关柜相同。

低压开关柜的设备布置应合理，符合性能要求，框架内有足够空间利于检修。

提供变压器柜柜内的水平主母排、绝缘子等。

低压开关柜柜体采用三相四线制，铜排采用国产优质材料。

低压开关柜内全绝缘，以防触电。

继电器布置考虑防振，当继电器小室门打开或闭合时，继电器不会误动作。

（三）变压器

1、技术参数及要求

规格型号：参照图纸要求

变压器厂家需提供型式试验报告。

额定电压：10KV/0.4KV

数量：详见工程量清单

技术参数及要求

分接范围：+2×2.5%

调压方式：无励磁调压

频率：50Hz

联接组标号：D，yn11

绝缘耐热等级：F级；最高温升100K

绝缘水平等级：工频耐压35KV；冲击耐压75KV

阻抗电压： 6%

冷却方式：AN/AF（配低噪声风机）

温度显示控制系统（带计算机通讯接口）：

自动显示变压器三相绕组的温度，超温自动报警和保护。

根据温度的变化，可自动控制冷却风机的启停。

提供2付无源接点，供自动开启变电所排风机。

变压器本体技术要求：

铁心：采用高导磁冷轧晶粒取向硅钢片。

低压绕组：铜箔绕制。

采用进口阻燃自熄材料环氧树脂真空浇注。

变压器在强制风冷状态下允许过载20%运行。

2、变压器柜

变压器柜的材质、表面处理、颜色与低压开关柜相同，防护等级：IP30。

柜体外形尺寸：变压器柜柜体的外形尺寸必须与图纸一致；否则，采购人不予接受。

变压器柜内应包含从0.4KV进线柜至变压器低压侧的连接铜排及相应的附件。

3、直流屏技术要求（需提供型式试验报告）

使用环境要求：

环境温度：-10℃～+55℃日最高温度+40℃

相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%

技术要求：

交流输入为二路，交流输入电压380±20%，频率为50±1Hz。

直流屏装有充电模块和控制模块、监视装置，配置一组蓄电池。控制模块采用高频开关电源模块，并采用N+1结构组合。

正常情况下监视装置对每个模块控制，自动完成对蓄电池恒流主充电、均充、浮充。当监视装置出现故障时每个模块可脱开监视装置对电池自动充电，以对

系统实现双重保护。

直流屏能实现均充/浮充的转换、过/欠压报警， 控制母线输出电压DC220V，其稳压精度0～0.5%。控制母线输出持续电流值10A，其稳流精度0～0.5%。直流控制母线应连续供电、直流控制母线、纹波系数0～0.5%。

直流屏在额定负载电流时噪声＜50dB，并提供试验报告。

充电模块处于恒流方式运行时：

a）  当交流输入电压在额定值的±20%范围内变化及直流输出电压在调节范围内的任一值上，充电电流在 20%～120%额定值内变化时，其稳流精度的误差＜±0.5%。

b）  直流输出电压调节范围应不小于额定值的 80%～150%。

控制模块处于恒压方式运行时：

a）  直流输出电流不小于直流母线持续负载的 1.2 倍。

b）  当交流输入电压在额定值的±20%范围内变化及负载电流在 0～100%额定值内变化时，直流输出电压在调节范围内任一值上，其稳压精度的误差＜±0.5%。

c）  直流输出电压调节范围应不小于额定值的 80%～120%。

监视、监视装置：

a）  采用先进的智能型人机界面触摸显示屏。

b）  触摸显示屏显示直流系统运行工作状态。

c）  具有故障查询及记录历史故障并可追溯（发生日期、时间）

直流屏交流失电时，直流母线应连续供电，其直流（控制）母线电压瞬间波动，不得低于直流标称电压的90%。

直流屏应具有控制母线监测装置，当控制母线电压高于某一定值或低于某一定值（上下限定值可整定）时，相应保护装置可靠动作，发出报警信号。

直流屏应具有报警信号，并能通过RS485远传。

直流屏应能通过RS485遥测、遥信以下数据：

a）  输入交流三相电压；

b）  高频开关电源工作状态；

c）  控制母线电压、充电母线电压、浮充母线电压；

d）  浮充/主充电流；

e）  单体电池端电压表；

f）  直流绝缘电阻情况；

屏内应有微机绝缘监测装置并能发送相关信号。

屏内应有DC220V控制，开关采用直流专用断路器。

直流屏内装有避雷器，并具有交流电压浪涌吸收。屏内绝缘电阻大于10MΩ。

直流屏内的电气间隙和爬电距离应符合ZB K45 017的规定。

直流屏内导线要求：屏内导线直流正线为褐色，负线为兰色，交流三相分别为黄、绿、红，接地线为黄绿双色，其余为黑色，断路器到输出端子导线按国标配置。

4、室内照明配电箱技术要求

配电箱分为悬挂安装方式，主要结构由箱体，边框、底板、面板和箱门等组成，采用镀锌冷轧钢板弯制而成，部分箱体的上下壁应设有敲落孔，供电缆线进出使用，孔径标准，敲落方便，表面采用酸洗磷化处理后静电喷塑。

产品应严格遵照设计要求，配电柜板厚≥2mm（门厚2 mm），配电箱系列箱体板厚≥1.5mm（带门，带锁）。结构合理，易于施工和现场拆装。

应有足够的安全距离，上、下两端应相应扩大以保证施工时接线、配线。

表面通过静电喷粉技术处理，坚固耐用，具有极好的耐腐蚀性。箱体应尽量小巧，线条简洁流畅，外型美观大方，做到既适用又能装饰美化环境。

设计图上的箱型号仅供参考，投标单位可根据自身情况选用符合设计和本招标文件相关要求的箱型号。

5、模拟图板技术要求

模拟图板屏体采用 全封闭钢架，采用烤漆处理，颜色为浅灰色。

模拟图板要求及制作工艺：

模块标准按GB1958塑料拼块，采用耐老化、阻燃高强度的美国GB公司的PPO原色塑料模压制作，模块应确保不褪色，不变形。

面板为活动镶嵌式模块，颜色为浅灰色。

电压等级按部颁标准，母线、支线采用模压。

出线字、编号字均采用机器雕刻，出线字为楷书，一个模块一个字，着黑色，站名字采用四个模块一个字，字体为楷书，

颜色着红色。采用机器雕刻，颜色着红色。

6、其他要求

1.设备技术参数未明确的，以图纸为准。

2.中标供应商在进场施工前应根据采购人提供的施工图及相关技术要求，完成土建基础施工、技术交底工作，确保土建施工满足施工要求。

3.中标供应商应根据现场工程进度，编制施工计划，明确竣工验收时间，书面提交采购人确认，并严格按经确认的施工计划组织设备、材料供应及施工，主要设备及材料进场前应联系采购确认卸货地。

4.配电设备的供货、安装、调试应严格按照有关标准规范或操作规程进行，竣工验收前应将相关操作规程和配电一次图张贴上墙，并满足防潮和耐久性等要求。

三、交货时间

须在采购合同签订后60天内（除不可抗力、非采购人原因）全部供货及安装完毕，通过电力部门验收并送电交付采购人使用。

四、交货地点：采购人指定地点。

五、交货方式：合同签订前中标人需与采购人核对图纸和供货清单，确定货物供需量无误后方可下单供货。

六、报价要求

1、本项目价格形式：固定单价

2、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内所有设备、材料运抵采购人所在项自配电房内，验收、接受已施工配电房土建工程，与相关单位配合，完成所供设备安装调试，验收送电，交付使用并承担保修责任的所有价格。其包括但不限于投标人自制的或外购的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费(运抵采购人配电房内，包括对通道改造、加固)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、进退场费、安装费、与相关单位的配合费用(包括验收、接受满足验收送电条件所需的一切条件，所产生的协调、配合及保管等费用)、检测检验费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用。报价货币为人民币。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，供应商须确保本项目通过相关部门的验收，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且不因此而影响交付采购人使用的时间。

3、供应商报价中应包括供应商自行接临时水、临时电费用；报价中应包括供应商所需用的施工单位水、电等的一切配合费用，采购人不再因此发生任何费用。

4、供应商承担现场的安全、保卫、照明、封闭施工等责任和费用；并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则，所造成的一切责任均由供应商负责。

5、供应商自行办理有关施工场地交通、城管、占道、环卫和施工噪音管理、夜间施工证等手续；

6、成品保护涉及的所有费用已含在报价中，采购人不再另行支付，项目交付使用前供应商自己发生的损坏或因供应商保护实施不当而产生的第三方对成品（半成品）的损坏均由供应商自己负责，对第三方成品的损坏负责赔偿。

7、项目造成的外部矛盾由供应商自行协调，不作为工期不能完成的理由。

8、供应商负责做好迎接各类现场检查的配合工作，相关费用在投标中综合考虑。

9、供应商负责供货、安装、验收配合工作；负责无偿全程协助采购人协调整个供配电项目的设计、安装、验收和送电流程办理。

10、本项目所有设备材料均由中标人提供。供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明拟提供服务和货物的规格、品牌、详细配置、单价和总价。

七、质保期

本项目免费质保期：至少1年。（自交货验收合格之日起计）

八、质量保证及售后服务

1、供应商应必须确保能通过有关部门的验收，完成送电。

2、供应商应按招标文件规定承诺的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3、工程技术质量必须必须满足现行国家规范要求、行业规范要求及南京供电公司的地方规定。

4、供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由供应商承担。

5、供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由双方合议定价。

（3）退货处理：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6、在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7、上述的货物免费质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期，终身维修，维修时只收部件成本费。

8、维修响应：如在使用过程中发生质量问题，供应商在接到采购人通知后在_2_小时内到达采购人现场。

九、验收方式

1、货到采购人指定地点后，双方须在 5 日内初验收，采购人对货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、中标人按照招标文件要求负责产品安装并与采购人使用人员交接使用事宜，安装、调试以及培训完成后30日内采购人组织最终验收，签写完成安装验收证明书。

3、如采购人需要，采购人可请国家认可的专业检测机构参与最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时双方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用中标人支付。

十、付款方式

1、自合同签订之日起7日内支付合同价（扣除暂列金额）的30%；

2、设备全部到场并经验收合格后，7日内付至合同价（扣除暂列金额）的60%；

3、设备安装、调试以及培训完成，并经验收合格，供应商上报完整结算资料至采购人，经采购人审核后，办理完成全部结算手续，付至审计结算价的100%；

4、上述付款时间以采购人资金到位情况为准，每次付款的同时供应商须提供正式税务发票。

5、货物最终结算时计量规则参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及其9本工程量计算规范。

十一、履约保证金

供应商在签订合同五个工作日内，须向采购人提供合同金额10％的履约保证金，汇款至采购人指定账户。

1、履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于供应商自身行为可能给采购人带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补供应商违约造成采购人损失的，采购人可继续向供应商主张索赔。

2、如项目实施过程中，供应商完全履行合同规定的义务，履约保证金将在货物安装完毕经验收合格半年后七工作日内无息退还给供应商。

3、如供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权根据质量考核的结果从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除采购人应得的补偿后的余额在上述规定时间内无息退还给成供应商。

十二、其他

1、采购人要求比合同约定的工期提前交付时，应征得中标人同意，并支付中标人因赶工采取的措施费用。

2、因采购人未按约定完成工作，影响工期，交付时间顺延但不增加费用。

3、因中标人责任，不能按期交付或中途无故停工，影响交付时间，交付时间不顺延。

4、因非中标人原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工 8 小时以上（一周内累计计算）交付时间相应顺延但不增加费用。

# 第五章 主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

合同编号：

政府采购计划号：

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改，且须经采购人审核后方可签署。

南京市政府采购合同（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购人）_________

乙方：（供应商）_________

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定， 甲、乙双方根据江苏省设备成套股份有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________元（______元）人民币或其他币种。

分项报价如下：

2.2 本合同总金额包括乙方提供的货物及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；                   （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；（如有）   （8）乙方投标时提供的响应文件。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方在签订合同五个工作日内，须向甲方提供合同金额10％的履约保证金，汇款至甲方指定账户。

6.1履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.2如项目实施过程中，乙方完全履行合同规定的义务，履约保证金将在货物安装完毕经验收合格半年后七工作日内无息退还给乙方。

6.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权根据质量考核的结果从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在上述规定时间内无息退还给成乙方。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质量保证期

8.1 质量保证期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1  付款方式：

1、自合同签订之日起7日内合同价（扣除暂列金额）的30%；

2、设备全部到场并经验收合格后，7日内付至合同价（扣除暂列金额）的60%；

3、设备安装、调试以及培训完成，并经验收合格，乙方上报完整结算资料至甲方，经甲方审核后，办理完成全部结算手续，付至审计结算价的100%；

4、上述付款时间以甲方资金到位情况为准，每次付款的同时乙方须提供正式税务发票。

10.2  当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。货物最终结算时计量规则参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及其9本工程量计算规范。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供的货物工艺与性能指标应不低于送测样品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场。

12.4 在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试、验收和退货

13.1  乙方应在采购合同签订后60天内（除不可抗力、非供应商原因）全部供货及安装完毕，通过电力部门验收并送电交付采购人使用。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

甲方对乙方交付的货物依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定： 符合电力部门验收标准  。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从履约保函中提取。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方有权提取履约保函的全部金额，如造成甲方损失超过履约保函金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

如果甲方在履约保函有效期内根据合同约定提取履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取之日起的三十日内，将履约保函的金额恢复至约定的保函金额的金额，且应向甲方提供履约保函已足额恢复的证据。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.5 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6 合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物及相关服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 因货物工程的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。货物工程符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物工程不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定或委托代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

# 第六章 附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月  日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为（人民币）：

大写：           ，小写：               。项目负责人：        。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证的复印件：

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 大写 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 小写 |  |  |
| 交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） | 备注：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，才可为“是”。 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

3、本项目为货物采购，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内高低压采购及安装 |  |  |
| 2 | 室外电缆采购 |  |  |
| 3 | 电缆沟 |  |  |
| 4 | 拆除工程 |  |  |
| 5 | 措施费 |  |  |
| 6 | 暂列金额 | 611000 | 不可修改 |
| 7 | 合计 |  |  |

（一）室内高低压采购及安装

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10KV高压部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1#、2#计量柜 2.型号:KYN28-20改 3.规格:宽800mm,深度1500mm 4.母线配置方式:TMY-3(80x10) 5.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1#、2#PT柜 2.型号:KYN28-05 3.规格:宽800mm,深度1500mm 4.母线配置方式:TMY-3(80x10) 5.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1#、2#进线总柜 2.型号:KYN28-05 3.规格:宽800mm,深度1500mm 4.母线配置方式:TMY-3(80x10) 5.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#出线柜 2.型号:KYN28-05 3.规格:宽800mm,深度1500mm 4.母线配置方式:TMY-3(80x10) 5.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 8 |  |  |  |
| 5 | 变压器 | 1.名称:变压器 2.型号:SCB10-1250/10,10±2x2.5%/0.4KV Uk=6%,Dyn11 3.温控箱型号、规格:配套温显温控及风机装置和通讯模块 4.含配套变压器柜ZBN2-10 5.含接地母线 | 台 | 4 |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3x95mm2 3.敷设方式、部位:电缆沟内敷设 | m | 195 |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 3.敷设方式、部位:电缆沟内敷设 | m | 180 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-8.7/15kV-3x70mm2 3.敷设方式、部位:电缆沟内敷设 | m | 170 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩电缆头 2.规格:3*95mm2 3.电压等级（kV):10KV 4.含配套冷缩管、防火胶带、高温玻璃纤维胶带及铜端子 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩电缆头 2.规格:3*70mm2 3.电压等级（kV):10KV 4.含配套冷缩管、防火胶带、高温玻璃纤维胶带及铜端子 | 个 | 10 |  |  |  |
| 11 | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验调试 2.电压等级(kV):10KV 3.结算时需提供调试记录或调试报告 | 根 | 6 |  |  |  |
| 12 | 电力变压器系统 | 1.名称:10kV以下电力变压器系统调试 2.容量(kV．A):1250KVA 3.结算时需提供调试记录或调试报告 | 系统 | 4 |  |  |  |
| 13 | 避雷器 | 1.名称:避雷器装置调试 2.电压等级(kV):10kV 3.结算时需提供调试记录或调试报告 | 组 | 12 |  |  |  |
| 14 | 送配电装置系统 | 1.名称:交流供电断路器调试 2.电压等级(kV):10KV 3.结算时需提供调试记录或调试报告 | 系统 | 10 |  |  |  |
| 15 | 母线 | 1.名称:母线系统装置调试 2.电压等级(kV):10kV 3.结算时需提供调试记录或调试报告 | 段 | 4 |  |  |  |
| 16 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:1#、2#、3#、4#低压进线柜102D、202D、302D、402D 2.型号:MNS 3.规格:1000*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 4 |  |  |  |
| 17 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:无功自动补偿电容柜 2.型号:375kVar 3.母线:TMY-4x(2x80x10) 4.接地母线:TMY-80x10 5.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 4 |  |  |  |
| 18 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:有源滤波柜 2.型号:4P-150A/380V 3.规格:800*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 4 |  |  |  |
| 19 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜106D、206D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 20 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜107D、207D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 21 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜108D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜109D、208D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 23 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜110D、209D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 24 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜111D、210D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 25 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜112D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜211D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:母联柜212D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜306D、406D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 29 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜307D、407D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 30 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜308D、309D、409D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 3 |  |  |  |
| 31 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜310D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:母联柜311D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜408D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:馈线柜410D 2.型号:MNS 3.规格:600*1000mm 4.母线:TMY-4x(2x80x10) 5.接地母线:TMY-80x10 6.含铜母排及其他元器件等，具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 直流屏 | 1.名称:直流屏 2.规格:DC220V 40AH,组两面屏 3.含配套蓄电池 | 台 | 1 |  |  |  |
| 36 | 金属防火桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:300*150mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 | m | 6 |  |  |  |
| 37 | 金属防火桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:400*200mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 | m | 12 |  |  |  |
| 38 | 金属防火桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:600*200mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 | m | 6 |  |  |  |
| 39 | 金属防火桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:800*200mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 | m | 12 |  |  |  |
| 40 | 金属防火桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:1000*200mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 | m | 6 |  |  |  |
| 41 | 金属防火桥架 | 1.名称:金属防火桥架 2.规格:1200*200mm 3.类型:成品安装 4.接地方式:满足设计及规范要求 | m | 6 |  |  |  |
| 42 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架制作安装，满足设计及规范要求 | kg | 151.2 |  |  |  |
| 43 | 电缆沟支架 | 1.材质:角钢L50x5 | kg | 867.1 |  |  |  |
| 44 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压母线槽 2.容量（A):In=2500A 三相五线制 | m | 9 |  |  |  |
| 45 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.容量（A):In=2500A | 台 | 4 |  |  |  |
| 46 | 母线槽弹簧支架 | 1.材质:母线槽弹簧支架 | 套 | 5 |  |  |  |
| 47 | 模拟屏 | 1.名称:模拟屏 2.满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 48 | 负控柜 | 1.名称:负控柜 2.由电力公司提供，仅记取安装费 | 台 | 1 |  |  |  |
| 49 | 高低压后台系统 | 1.名称:高低压后台系统各一套(含后台机一台) 2.投标人深化设计 | 项 | 1 |  |  |  |
| 50 | 防鼠装置 | 1.名称:防鼠装置 | 套 | 4 |  |  |  |
| 51 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP2-4x2.5MM2 3.敷设方式、部位:电缆沟内敷设 | m | 400 |  |  |  |
| 52 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP2-14x2.5MM2 3.敷设方式、部位:电缆沟内敷设 | m | 200 |  |  |  |
| 53 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.结算时需提供调试记录或调试报告 | 系统 | 131 |  |  |  |
| 54 | 母线 | 1.名称:母线系统装置调试1kV 2.结算时需提供调试记录或调试报告 | 段 | 8 |  |  |  |
|  | 照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 配电箱 | 1.名称:照明箱 2.型号:WATSN(Z)-63/4P 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、4mm2 4.安装方式:安装高度1.4M 5.具体元器件参数详见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 56 | 应急荧光灯 | 1.名称:应急荧光灯 2.规格:2x24W 应急24W 3.安装形式:安装高度2.5M | 套 | 50 |  |  |  |
| 57 | 单相插座 | 1.名称:单相插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:安装高度0.3M | 个 | 23 |  |  |  |
| 58 | 三相插座 | 1.名称:三相插座 2.规格:380V,25A 3.安装方式:安装高度0.3M | 个 | 15 |  |  |  |
| 59 | 三相四孔暗插座(空调用) | 1.名称:三相四孔暗插座(空调用) 2.规格:380V,25A 3.安装方式:安装高度0.3M | 个 | 6 |  |  |  |
| 60 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:P86K31-10 3.安装方式:安装高度1.4M | 个 | 2 |  |  |  |
| 61 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:P86K21-10 3.安装方式:安装高度1.4M | 个 | 2 |  |  |  |
| 62 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:DG50 3.配置形式:暗敷 | m | 12 |  |  |  |
| 63 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:DG25 3.配置形式:暗敷 | m | 188.93 |  |  |  |
| 64 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:DG15 3.配置形式:暗敷 | m | 177.73 |  |  |  |
| 65 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5x16mm2 3.敷设方式、部位:穿管及桥架内敷设 4.电压等级(kV):1KV | m | 60 |  |  |  |
| 66 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-500V,4mm2 | m | 966.65 |  |  |  |
| 67 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-500V,2.5mm2 | m | 546.38 |  |  |  |
| 68 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装 | 个 | 63 |  |  |  |
| 69 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装 | 个 | 48 |  |  |  |
| 70 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50x6 | m | 480 |  |  |  |
| 71 | 临时接地端子 | 1.名称:临时接地端子 | 块 | 9 |  |  |  |
| 72 | 接地装置 | 1.名称:接地网系统装置调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 73 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合) 2.结算时需提供调试记录或调试报告 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 74 | 自动投入装置 | 1.名称:备用电源自投装置调试 2.结算时需提供调试记录或调试报告 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 75 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 76 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

（二）室外电缆采购

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X185mm2 3.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内敷设 4.电压等级(kV):1kv | m | 480 |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X120mm2 3.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内敷设 4.电压等级(kV):1kv | m | 960 |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X240mm2 3.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内敷设 4.电压等级(kV):1kv | m | 240 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3x120+1x70mm2 3.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内敷设 4.电压等级(kV):1kv | m | 348 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x16mm2 3.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内敷设 4.电压等级(kV):1kv | m | 174 |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x16mm2 3.敷设方式、部位:穿管、桥架、电缆沟内敷设 4.电压等级(kV):1kv | m | 348 |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4芯120mm2 3.材质、类型:铜 4.电压等级（kV):1KV | 个 | 8 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*120+70mm2 3.材质、类型:铜 4.电压等级（kV):1KV | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*240mm2 3.材质、类型:铜 4.电压等级（kV):1KV | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*185mm2 3.材质、类型:铜 4.电压等级（kV):1KV | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 压接端子 | 1.名称:压接端子 2.规格:16mm2 3.材质、类型:铜 | 个 | 24 |  |  |  |
| 12 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

（三）电缆沟

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室内电缆沟 |  |  |  |  |  |
| 1 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.含土源费 | m3 | 189.36 |  |  |
| 2 | 电缆沟沟壁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级为P6 | m3 | 50.35 |  |  |
| 3 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级为P6 | m3 | 0.75 |  |  |
| 4 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级为P6 | m3 | 2.59 |  |  |
| 5 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:200mm厚C25商品砼 | m2 | 189.36 |  |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 | 1.电缆沟壁和底板抹灰20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 452.44 |  |  |
| 7 | 环氧树脂地面 | 1.20厚1：3水泥砂抹光找平 2.2mm厚环氧树脂漆 | m2 | 189.36 |  |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢φ8mm以内 | t | 2.056 |  |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ12mm以内 | t | 4.795 |  |  |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢φ25以内 2.符合图纸设计及验收规范要求 | t | 7.034 |  |  |
| 11 | 预埋铁件 | 1.零星预埋铁件 2.符合设计及国家验收规范等要求 | t | 2.188 |  |  |
| 12 | 高强度复合盖板 | 1.高强度复合盖板厚度=50mm | m2 | 110 |  |  |
| 13 | 电缆沟壁 模板 | 1.电缆沟壁 模板 | m2 | 451.78 |  |  |
| 14 | 矩形柱 模板 | 1.矩形柱 模板 | m2 | 10.5 |  |  |
| 15 | 圈梁 模板 | 1.圈梁 模板 | m2 | 31.23 |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |

（四）拆除工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有互感器 | 1.名称:拆除原有互感器 2.投标人自行考虑保护措施 3.运至业主指定地点 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 拆除原有高压熔断器 | 1.名称:拆除原有高压熔断器 2.投标人自行考虑保护措施 3.运至业主指定地点 | 组 | 2 |  |  |
| 3 | 拆除原有接线盒 | 1.名称:拆除原有接线盒 2.投标人自行考虑保护措施 3.运至业主指定地点 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 拆除原有电压表 | 1.名称:拆除原有电压表 2.投标人自行考虑保护措施 3.运至业主指定地点 | 台 | 6 |  |  |
| 5 | 拆除原有电度表 | 1.名称:拆除原有电度表 2.投标人自行考虑保护措施 3.运至业主指定地点 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件五、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料所在页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 | 证明材料所在页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月

附件十二、 资格资信证明文件

附件十三、 联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表》（在线打印）

附件十五、承诺

附件十六、其他