版本号：BZ.GK-政采-202201

南京鼓楼医院医用纯水设备南京鼓楼医院医用纯水设备南京鼓楼医院医用纯水设备南京鼓楼医院医用纯水设备

采购安装（含维保服务）项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2024-0018

采购人：南京鼓楼医院

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二O二四年二月二二O二四年二月O二O二四年二月二四年二月二O二四年二月二O二四年二月

目   录

第一章	招标公告	2

第二章	投标人须知	6

一．总则	11

二．招标文件	16

三．投标文件	17

四．投标文件的递交	21

五．开标和评标	22

六．确定中标	24

七．询问与质疑	26

八．其他	26

第三章 政府采购合同条款及格式	28

第四章 采购需求	32

第五章 评标方法与评标标准	52

第六章 投标文件格式	55

# 第一章 招标公告

项目概况

南京鼓楼医院医用纯水设备采购安装（含维保服务）项目（招标项目名称）的潜在投标人应在 规定时间内通过www.jstcc.cn平台获取招标文件，并于2024年2月23日14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JITC-G2024-0018（代理机构项目编号：JSTCC2402510448）

1.2项目名称：南京鼓楼医院医用纯水设备采购安装（含维保服务）采购

1.3预算金额：本项目总预算250万元。

1.4★最高限价：本项目投标总价不得高于人民币210万元（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）。

1.5采购需求：采购医用纯水设备采购安装（含维保服务），具体要求详见招标文件第四章《采购需求》

1.6标段划分：本项目共划分1个标段。

1.6★合同履行期限：合同生效之日起90个日历日内完成设备交货、安装、调试、验收合格交付采购人使用，具体详见采购文件第四章“项目需求”。（供应商必须响应合同履行期限要求，否则将作无效标处理）。

1.7本项目是否接受联合体投标：不接受

1.8本项目是否接受进口产品：不接受

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2022年度或2023年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2023年7月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

2.1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.1.6通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于2.1.2至2.1.6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1 中小企业政策：■本项目不面向中小企业预留采购份额

2.2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

2.3.1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3.1.2除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

2.4供应商需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

三、获取招标文件

时间：2024年2月2日至2024年2月8日，每天上午9：00至11：30，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）

招标文件获取方式：

投标人须在https://www.jstcc.cn/平台注册并下载电子版招标文件（注册、登录入口为“JSTCC（新版）”，之前在“JTCC（旧版）”注册过的投标人，请从“JSTCC（新版）”入口登录，并完善用户信息后再关注下载本项目招标文件。技术支持电话：4000580203）。

注册时的联系人须为负责本项目的联系人。本项目后续相关通知将通过https://www.jstcc.cn/平台直接发送给此联系人。投标人注册的联系人信息错误是其自身的风险，招标人及采购代理机构对此不承担责任。

平台服务费：100元，支付完成后，平台提供在线下载电子发票。

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交

递交投标文件截止时间：2024年2月23日14:30（北京时间），递交投标文件截止时间后收到的投标文件以及未密封的投标文件一律不接收并予以退回。

投标文件递交方式：邮寄送达或人工送达

投标文件递交地点：供应商应递送投标文件至南京市中山路321号南京鼓楼医院科学会堂2号厅（马林广场下方）。

2、开标

开标时间：2024年2月23日14:30（北京时间）

开标方式：本项目采用线下开标

开标地点：南京市中山路321号南京鼓楼医院科学会堂2号厅（马林广场下方）

说明：

1、采用线下开标方式的：请投标人在开标时间前委派代表持身份证至开标现场参与本项目开标活动。投标人未按时至开标现场参加开标活动的，视同认可开标结果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2、供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：南京鼓楼医院

地 址：南京市中山路321号

联系人：鲁老师

联系方式：025-83105762

2．采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地 址：南京市郑和中路118号（南京长江国际航运中心）D座1406、1408房间

联系人：呼禹、宗超

联系方式：呼禹18761879918、宗超13851876930

3．项目联系方式

项目联系人：呼禹、宗超

电 话：呼禹18761879918、宗超13851876930

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称 ：南京鼓楼医院 地 址 ：南京市中山路321号 联系人：鲁老师 电 话：025-83105762 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏省招标中心有限公司 地 址 ：南京市郑和中路118号（南京长江国际航运中心）D座1408房间 联系人：呼禹、宗超 电 话：18761879918、13851876930 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | ■组织。地点：南京市鼓楼区中山路321号南京鼓楼医院南扩楼钢琴厅导诊台附近，联系人：史工，联系方式：13813938333，时间：2024年2月18 日上午9:00组织。地点：南京市鼓楼区中山路■组织。地点：南京市鼓楼区中山路321号南京鼓楼医院南扩楼钢琴厅导诊台附近，联系人：史工，联系方式：13813938333，时间：2024年2月18 日上午9:00321■组织。地点：南京市鼓楼区中山路321号南京鼓楼医院南扩楼钢琴厅导诊台附近，联系人：史工，联系方式：13813938333，时间：2024年2月18 日上午9:00号南京鼓楼医院南扩楼钢琴厅导诊台附近，联系人：史工，联系方式：■组织。地点：南京市鼓楼区中山路321号南京鼓楼医院南扩楼钢琴厅导诊台附近，联系人：史工，联系方式：13813938333，时间：2024年2月18 日上午9:0013813938333■组织。地点：南京市鼓楼区中山路321号南京鼓楼医院南扩楼钢琴厅导诊台附近，联系人：史工，联系方式：13813938333，时间：2024年2月18 日上午9:00，时间：■组织。地点：南京市鼓楼区中山路321号南京鼓楼医院南扩楼钢琴厅导诊台附近，联系人：史工，联系方式：13813938333，时间：2024年2月18 日上午9:002024■组织。地点：南京市鼓楼区中山路321号南京鼓楼医院南扩楼钢琴厅导诊台附近，联系人：史工，联系方式：13813938333，时间：2024年2月18 日上午9:00年■组织。地点：南京市鼓楼区中山路321号南京鼓楼医院南扩楼钢琴厅导诊台附近，联系人：史工，联系方式：13813938333，时间：2024年2月18 日上午9:002■组织。地点：南京市鼓楼区中山路321号南京鼓楼医院南扩楼钢琴厅导诊台附近，联系人：史工，联系方式：13813938333，时间：2024年2月18 日上午9:00月■组织。地点：南京市鼓楼区中山路321号南京鼓楼医院南扩楼钢琴厅导诊台附近，联系人：史工，联系方式：13813938333，时间：2024年2月18 日上午9:0018 ■组织。地点：南京市鼓楼区中山路321号南京鼓楼医院南扩楼钢琴厅导诊台附近，联系人：史工，联系方式：13813938333，时间：2024年2月18 日上午9:00日上午■组织。地点：南京市鼓楼区中山路321号南京鼓楼医院南扩楼钢琴厅导诊台附近，联系人：史工，联系方式：13813938333，时间：2024年2月18 日上午9:009:00■组织。地点：南京市鼓楼区中山路321号南京鼓楼医院南扩楼钢琴厅导诊台附近，联系人：史工，联系方式：13813938333，时间：2024年2月18 日上午9:00 |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | ■不召开不召开■不召开■不召开 |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | ■不接受不接受■不接受■不接受 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 8 | 12.1 | 样品 | 投标样品递交：■不需要 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 20.5 | 投标报价 | 投标报价的其他要求：包干价 |
| 14 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 22.1 | 投标保证金 | ■不需要不需要■不需要■不需要 |
| 16 | 23.1 | 投标文件份数 | ★正本文件的份数：壹份 ★副本文件的份数：伍份 ★电子文档的份数：壹份 说明： 1、电子文档建议提供签章后的正本PDF格式扫描件及同版本WORD兼容格式文件，可采用U盘等形式。 2、★投标多个标段（如有）的投标人，需要按照标段分别准备投标文件，否则所有标段投标都将被拒绝。 |
| 17 | 24.1 | 投标文件的密封和标记 | ★全部投标文件内容（包括正本、副本及电子版文件）均应密封，否则投标将被拒绝。 |
|  |  |  | 密封包装上可注明： 项目名称： 项目编号： 标包号（如有）： 本文件于 年 月 日 点 分（投标截止时间）前不得开启。 投标人名称： 投标人地址、邮编： 投标人联系人及联系方式： |
| 18 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 28.1 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 20 | 29.2.1 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。(www.creditchina.gov.cn)■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。、中国政府采购网■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。(www.ccgp.gov.cn)■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 21 | 30.1.1 | 评标委员会 | 5人及以上单数。 |
| 22 | 30.5.3 | 核心产品 | ■货物类，本项目核心产品详见招标文件第四章《采购需求》 。货物类，本项目核心产品详见招标文件第四章《采购需求》 。■货物类，本项目核心产品详见招标文件第四章《采购需求》 。■货物类，本项目核心产品详见招标文件第四章《采购需求》 。 |
| 23 | 31.3 | 确定中标单位 | 1.评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。 2.采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。 |
| 24 | 31.4 | 公告媒体 | 《南京公共采购信息网》、《江苏政府采购网》《南京公共采购信息网》、《江苏政府采购网》《南京公共采购信息网》、《江苏政府采购网》《南京公共采购信息网》、《江苏政府采购网》 （https://njgc.jfh.com/）（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/） |
| 25 | 35.1 | 履约保证金 | ■不要求提供不要求提供■不要求提供■不要求提供 |
| 26 | 36.1 | 供应商对采购文件的 询问 | 时间：2024年2月7日17:00前 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至1024698033@qq.com邮箱）通知采购代理机构。 |
| 27 | 37.1 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至1024698033@qq.com邮箱）通知，采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 28 | 38.1 | 招标代理服务费 | 中标人在领取通知书时，按计价格[2002]1980号文件货物类40%，向采购代理机构支付中标服务费，采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。中标人在领取通知书时，按计价格中标人在领取通知书时，按计价格[2002]1980号文件货物类40%，向采购代理机构支付中标服务费，采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。[2002]1980中标人在领取通知书时，按计价格[2002]1980号文件货物类40%，向采购代理机构支付中标服务费，采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。号文件货物类中标人在领取通知书时，按计价格[2002]1980号文件货物类40%，向采购代理机构支付中标服务费，采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。40%中标人在领取通知书时，按计价格[2002]1980号文件货物类40%，向采购代理机构支付中标服务费，采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。，向采购代理机构支付中标服务费，采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。中标人在领取通知书时，按计价格[2002]1980号文件货物类40%，向采购代理机构支付中标服务费，采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。中标人在领取通知书时，按计价格[2002]1980号文件货物类40%，向采购代理机构支付中标服务费，采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。 |
| 29 | 39.1 | 其他规定 | 采购项目类型：货物 |
|  |  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
|  |  |  | 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
|  |  |  | 信用承诺相关规定 （1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求：2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中2.1.2款至2.1.6款涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》），不再需要提供上述涉及的证明材料。 （2）供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求：2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中2.1.2款至2.1.6款涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出成交通知书。 （3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料： ①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； ③ 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 （4）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。 |

# 投标人须知

# 一．总则

# 1.采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

# 2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

# 3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

# 4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

# 5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

# 7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

# 8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

# 9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

# 10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

# 11.分包

11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

# 12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

# 13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

# 14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

# 15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。

# 二．招标文件

# 16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

# 17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

# 三．投标文件

# 18.投标文件的组成

18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，则投标人应按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。

（7-2）财务报表，格式见附件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如需）

（9）投标保证金（如需），格式见附件。

（10）联合体协议书（如需），格式见附件。

（11）分包意向协议（如需），格式见附件。

（12）公章授权书（如需），格式见附件。

（13）投标人参加远程异地开标仪式须知（如需），格式见附件。

18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）投标人售后服务承诺（如需）。

（4）用于本项目人员简历表（如需）。

（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）。

18.4投标文件的其他部分

18.4.1投标文件的其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

# 19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

# 20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

# 21.投标有效期

21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

# 22.投标保证金

22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

22.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。★投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

# 23.投标文件的制作和签署

23.1投标人应严格按照投标人须知前附表要求的份数准备投标文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

23.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，电子文档应为正本的扫描件。★正本应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本投标文件中。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4★如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如电子印章、带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（格式见后），明确“针对本次项目，我单位电子印章或专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖投标人公章及本次投标使用的电子印章或专用章，否则不予认可。

23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

23.6投标文件建议采用A4软面胶装，建议不要使用硬壳封面。投标文件须逐页编制页码并插入目录，便于采购人查阅文件。为节约纸张，建议尽量双面打印并装订成册。

# 四．投标文件的递交

# 24.投标文件的密封和标记

24.1投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，密封包装上按照投标人须知前附表的要求标记信息。若正本、副本以及电子文档等分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”等字样。

★24.2未密封的投标文件，将被拒绝。

24.3未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

24.4开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不予退回。

# 25.投标截止时间

25.1投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

★25.2采购方将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

# 26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

# 五．开标和评标

# 28.开标

28.1采购方在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。

28.2采购方在投标人须知前附表中规定采用远程异地开标形式的，采购代理机构将提前通知，具体操作流程详见招标文件附件《供应商参加远程异地开标仪式须知》。

28.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购方工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。

28.4投标人不足3家的，不得开标。

28.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购方相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购方对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

# 29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

# 30.评标

# 30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

# 30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件中承诺的投标有效期不满足招标文件中载明的投标有效期的；

（4）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

# 30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

# 30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

# 30.5同品牌多家投标人处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

# 30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

# 30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

# 30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

# 六．确定中标

# 31.确定中标人

31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。

31.2 采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。

# 32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

# 33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

# 34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

# 35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

# 七．询问与质疑

# 36.询问

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。

36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

# 37.质疑

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

# 八．其他

# 38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

# 39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

# 40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

# 第三章 政府采购合同条款及格式

采购合同

甲方：南京鼓楼医院

乙方：

经年月日公开招标（招标编号：），就乙方销售给甲方设备，特订立本合同。

- 甲乙双方同意，乙方为甲方XXX按以下条款提供XXX：

| 总计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上价格含包装、装卸、运输、保险、安装、税费等所有费用。

- 乙方保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同（协议）外产品、服务。

- 乙方向甲方提供营业执照复印件、信用报告、个人授权书、质量承诺书等相关证件，并加盖公章。

- 预计到货时间：XXX。交货地点：甲方指定地点。

- 质保期：XXX质保XXX年，XXX质保XXX年，质保期从甲方验收合格之日起计算。质保期满后发生维修，只收材料费，免收人工费等。

- 结算方式：XXXXXXXXXXXXXXX。结算时，乙方开具正式发票，当面交或信函至甲方，发票不能由第三方代开。如乙方未开具正式发票，甲方有权拒付该部分费用，由此产生的损失，由乙方自行承担，与甲方无关。

- 保密条款

1、双方对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。

2、双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

3、本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

八、合同约定

1、自本协议（合同）生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本合同规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。

2、乙方未按协议（合同）规定的质量、技术等标准要求履行合同（包括但不限于交货、安装、调试、保修、服务），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托合同外其他方采取补救措施或单方直接解除本合同，因此造成的损失和费用由乙方承担。

3、乙方不能按协议（合同）规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的1%承担违约责任；如果逾期超过10日的，甲方有权单方直接解除本协议（合同）。

4、乙方提供假冒伪劣产品的，乙方按该批次所购商品或服务金额的10倍向甲方支付违约金。

5、乙方发生下列违约行为，应按协议（合同）总额的30%计算向甲方支付违约金。

（1）乙方未能对获得的甲方医疗信息和患者诊疗信息永久保密。

（2）乙方未经甲方同意或未按甲方要求，擅自修改本协议（合同）涉及的信息系统的数据文件。（3）乙方违反《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》的规定。

6、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除协议（合同）：①未经甲方书面同意，将本协议（合同）约定权利义务转让给第三方；②协议（合同）履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；③未履行协议（合同）信息保密和使用约定的；④未履行本协议（合同）约定其他义务的，或单方面无故终止协议（合同）的，经委托人催告后 7 日内，仍未整改的。

7、甲方依法或依据本协议（合同）约定解除本协议（合同）的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照产品总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

8、乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的协议（合同）款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；合同款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

9、以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本协议（合同）的其他各项义务。

10、乙方若违反本协议（合同）第二条和第九条均视为对本协议的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即终止本协议（合同）。

九、甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资医疗卫生机构医药购销双方共同遵守：

1、合同双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2、甲方应当严格执行产品（服务）购销合同验收、入库制度，对采购产品（服务）及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品（服务）用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品（服务）的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品（服务），不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7、乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无南京鼓楼医院处级以上干部，且无医院处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。

8、乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

9、本廉洁条例为甲方产品（服务）购销行为的廉洁准则，各方均需严格遵守。

10、本条例由甲方负责解释。

11、本条例自即日起执行。

十、安全责任条款：乙方在为甲方服务的合同期（协议期）内，应执行国家相关安全生产的法律、法规、行业规范和医院相关制度，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方保卫处、总务处等相关部门的安全管理领导。乙方必须依法执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。如因乙方服务不当或违规操作而发生人身伤亡、经济损失或其他安全事故，均由乙方承担全部责任。

十一、本项目遇技术问题由甲方XXXX负责协调解决。

十二、争议的解决：双方对其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿意协商或协商30日后无法解决的，应提交甲方所在地人民法院。

十三、本项目比选（响应）文件（招标文件、投标文件）、协议（合同）及附件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

十四、本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后即生效。未尽事宜，由双方友好协商解决。

附件1《XXXX》

……

| 甲方：南京鼓楼医院（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址：南京市中山路321号 | 地址： |
| 邮编：210008电话：025-83106666 | 邮编： |
| 法定代表人或授权代表： | 传真： |
| 分管院领导： | 电话（手机）： |
| 总会计师： | 法定代表人： |
| 医用物资采购中心负责人： | 授权代表（手机）： |
| 日期： | 日期： |

# 第四章 采购需求

# 一、项目概况及总体要求

南京鼓楼医院采购1套产水量5000L/H（25℃）的双级反渗透医用纯水设备（用于纯水基站）；1套直饮水后处理系统（南扩大楼）。以上设备均满足用水科室医用纯水及直饮水的用水水量及水质要求。

本次采购所需设备、材料等由中标单位运抵项目现场，负责安装、调试，中标单位须确保新增机组与原纯水系统软硬件整合，双方共同验收合格后，方可交付使用。质保期内的维修和常规保养工作由中标单位承担（含耗材，具体维保要求附后）。

直饮水点位表：

| 序号 | 楼层 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负二层 | 3 | 员工休息室2个，公共区域1个 |
| 2 | 负一层 | 1 | 医用南电梯卫生间1个 |
| 3 | 一层 | 5 | 门诊区2个 急诊2个 楼外1个 |
| 4 | 二层 | 5 | 二区1个、四区1个、五区1个、药房旁1个、公共区域1个 |
| 5 | 三层 | 5 | 一区1个、三区1个、四区1个、药房旁1个、C区连廊1个 |
| 6 | 四层 | 5 | 一区1个、二区1个、三区1个、药房旁1个、公共区域1个 |
| 7 | 五层 | 5 | 一区1个，二区一个，五区1个，六区1个，药房旁1个 |
| 8 | 六层 | 1 | 病案室卫生间旁1个 |
| 备注：合计负二层至门诊六层30个开水器点位，考虑科室内可能存在新增需求，预留5个，共计35个点位。 |  |  |  |

# 二、项目基本配置功能要求

本项目产水量5000L/H（25℃）的双级反渗透医用纯水设备、直饮水后处理系统须确保投入运行后与原纯水系统兼容，参照院方指定区域安装，外观方面整体协调。

1、预处理

多介质过滤器、炭滤器、软水器、保安滤器数量根据设备工艺需求确定，但必须保证用水量不间断；每套滤器罐体材质为SUS316L不锈钢，运行中被处理水在石英砂介质、活性炭滤器介质、树脂内的有效停留时间T≥5Min，预处理管阀配置至少符合经预处理后的出水量满足中央净化水系统项目整机运行时的进水要求，出水水质应满足RO膜的进水要求。

2 、RO制水系统

RO高压泵：多级离心式；机械防护等级IP55，绝缘温度等级F/B，热过载保护符合IEC34-11:TP211，直接启动，噪音<65分贝；机械密封要保证在其失效的情况下不会有空气被倒吸入泵内；配置排净口，泵的过流进出口端各设不锈钢阀门，且出口端设不锈钢止回阀； RO膜：采用干式组件；膜壳选用不锈钢材质，耐压检测P≥300PSI。要求机架用壁厚δ≥2㎜、材质304以上的不锈钢方管制作并抛光。

3、后处理系统

储水箱。卫生级不锈钢内外双抛光级；要求顶部装空气过滤器，滤膜精度不低于0.22μm，内部进水口装万向喷淋洗球和水流转向导管；桶体上顶、下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；每套纯水箱须有Ф400以上的清洗人孔，端盖采用耳环式快速密封联接；

杀菌器：要求使用物理杀菌设计。若选用UV杀菌处理，辐射器应采用低压汞灯，辐射量至少为30㎜/㎝²。每路用水杀菌过流长度L≥1.0米。用水接受UV辐射的最大厚度δ≤2㎜。当UV杀菌器用于水储存及分配项目灭菌时，后端或使用点终端应安装内毒素过滤装置或菌尸阻断器。

循环输送泵：输送管路至少须有1套菌尸阻断器；内置滤膜规格符合终端水质要求。

4、监测系统

在同时满足以上3点的基础上必须实现对RO高压泵的出水压力、主机产水流量及浓水流量、进水电导率、产品水电导率的在线监测。

# 三、项目清单（投标时须注明品牌，以下清单为满足使用的基本要求，各投标单位可增加但不可减少）

## 3.1纯水基站设备

| 序号 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.预处理系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 增压 系统 | 1.名称：增压系统（含1台水泵、机架、阀门、止回阀、压力开关） 2.流量和压力满足预处理系统进水要求；水泵单台设计，每台流量≥15m³/h，扬程≥35m 3.过流材质：卫生级SUS304，壁厚≥2.5mm 4.系统流量稳定,自动启停 5.故障自动报警、自动切换 6.参数应满足医用规范要求 | 套 | 1 |
| 1.2 | 机械过滤系统 | 1.名称：机械过滤系统（含1个控制阀、1个直径1000罐体、1200kg石英砂、1套布水器） 2.流量满足膜处理系统进水要求，流量≥15m³/h 3.材质：卫生级SUS316L，壁厚≥2.5mm 4.被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min 5.采用粒径1-12mm优质食品级石英砂 6.配套优质控制阀头，能根据污堵程度进行自动冲洗 7.参数应满足医用规范要求 | 套 | 1 |
| 1.3 | 活性炭吸附 系统 | 1.名称：活性炭吸附系统（含1个控制阀、1个直径1000罐体、200kg石英砂、350kg活性炭、1套布水器） 2.满足系统对溶解性有机物和游离氯的吸附要求，流量≥15m³/h 3.材质：卫生级SUS316L，壁厚≥2.5mm 4.被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min 5.采用4-6目酸洗椰壳活性炭，碘值1000以上 6.配套优质控制阀头，能根据污堵程度进行自动冲洗 7.参数应满足医用规范要求 | 套 | 1 |
| 1.4 | 离子交换装置 | 1.名称：离子交换装置（含1个控制阀、1个直径1000罐体、800L树脂、1套布水器、1套盐箱盐阀、1套取样阀） 2.满足系统对钙、镁等易结垢物质的去除要求，流量≥15m³/h 3.材质：卫生级SUS316L，壁厚≥2.5mm 4.被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min 5.配套优质控制阀头，能根据系统离子交换状态进行自动冲洗、自动再生，节约用盐量，保证水质安全 6.配套相应需求的盐箱 7.参数应满足医用规范要求 | 套 | 1 |
| 1.5 | 精密过滤装置 | 1.满足系统对进水的要求，延长膜的使用寿命，流量≥15m3/h 2.材质：壳体卫生级SUS304 3.型号.规格： 40英寸10芯、Clamp连接 4.过滤精度5μm | 套 | 1 |
| 1.6 | 一体式机架 | 1.选用SUS304不锈钢型材焊接成型，材料厚度2mm 2.尺寸：450*650*550mm（结合现场空间，建议尺寸），投标单位所投机架尺寸需满足所投设备安装要求，同时提供尺寸参数 | 套 | 1 |
| 1.7 | 管道 | 1.材质：不锈钢焊接管SUS316L 2.型号：φ63.5 3.壁厚：1.6mm 4.含管配件 | 米 | 16 |
| 1.8 | 阀门 | 1.材质：不锈钢SUS316L 2.型号：φ63.5 3.含配件 | 个 | 4 |
| 1.9 | 电导 率仪 | 1.量程0-2000us/cm 2.数显、带电极 | 套 | 1 |
| 1.10 | 压力 仪表 | 量程0-1.0Mpa | 个 | 4 |
| 二.膜主机系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 一级膜处理 系统（核心产品） | 1.满足医疗用水水质和水量要求 2.一体化支架，全不锈钢SUS304材质 3.配套卫生级不锈钢SUS316L材质专用膜壳 4.配套卫生级8040热消毒型反渗透膜,最高热稳定温度85℃，稳定脱盐率>97.5%，满足医疗用水的卫生要求，单套产水量≥8m³/h（25℃） 5.RO高压泵采用全不锈钢SUS316L材质离心泵，流量≥15m³/h，扬程≥110m 6.系统内部管道全部选用洁净管阀件，采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无缝隙，无死角 7.系统设计充分考虑冬天产水量衰减问题，保证在任何恶劣天气下的产水水量和水质达到使用要求 8.含1台水泵、4支两芯装膜壳、8支RO膜、2个涡轮流量计、1个取样阀。 | 套 | 1 |
| 2.2 | 二级膜处理 系统 | 1.满足医疗用水水质和水量要求 2.一体化支架，全不锈钢SUS304材质 3.配套卫生级不锈钢SUS316L材质专用膜壳 4.配套卫生级8040热消毒型反渗透膜,最高热稳定温度85℃，稳定脱盐率>97.5%，满足医疗用水的卫生要求，单套产水量≥5m³/h（25℃） 5.RO高压泵采用全不锈钢SUS316L材质离心泵，流量≥8m³/h，扬程≥100m 6.系统内部管道全部选用洁净管阀件，采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无缝隙，无死角 7.系统设计充分考虑冬天产水量衰减问题，保证在任何恶劣天气下的产水水量和水质达到使用要求 8.含1台水泵、3支两芯装膜壳、5支RO膜、2个涡轮流量计、1个取样阀。 | 套 | 1 |
| 2.3 | 智能在线消毒设备 | 1.采用先进的水基膜电解技术，持续释放消毒因子，无需任何化学添加，无任何附加产物，自动降解 2.实现与后处理系统的联动，实现全水路消毒，自动调节消毒因子释放量 3.具有多种消毒模式，可根据预设自动切换不同模式 4.实现各项消毒指标的在线监测及上传 | 套 | 1 |
| 2.4 | 一体式机架 | 1.选用SUS304不锈钢型材焊接成型，材料厚度2mm 2.尺寸：2800*1300*1800mm（结合现场空间，建议尺寸），投标单位所投机架尺寸需满足所投设备安装要求，同时提供尺寸参数 | 套 | 1 |
| 2.5 | 提升 泵组 | 1.满足水量和压力的要求，流量≥15m³/h，扬程≥40m，含2台立式多级离心泵 2.泵过流材质为SUS316L 3.所有管道、阀门、管件全部采用洁净管阀件，所有管道、管件的连接全部采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无死角、缝隙 4.配套变频控制柜（含2台变频器、开关按钮及低压电气元器件），集成2套卫生级压力传感器，实现双泵双变频器控制，一用一备，可自行切换 | 套 | 2 |
| 2.6 | 提升 泵组 | 1.满足水量和压力的要求，流量≥15m³/h，扬程≥30m，含2台立式多级离心泵 2.泵过流材质为SUS316L 3.所有管道、阀门、管件全部采用洁净管阀件，所有管道、管件的连接全部采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无死角、缝隙 4.配套变频控制柜（含2台变频器、开关按钮及低压电气元器件），集成2套卫生级压力传感器，实现双泵双变频器控制，一用一备，可自行切换 | 套 | 1 |
| 2.7 | 保温 水箱 | 1.有效容积8m³，宽*深*高：4*1*2，材质S304 08 2.板厚：底板：2mm，侧厚：2.0mm 3.具有保温功能 4.含空气呼吸器、溢流管、卫生级液位控制系统等 | 套 | 1 |
| 2.8 | 水质处理器 | - 电压220V AC，频率50Hz - 处理流量≥20m³/h - AOT光催化氧化工艺 - 组件材质S304 08 - 压力等级1.0MPa | 套 | 1 |
| 2.9 | 高效换热器 | 1.单台换热量1050Kw；换热面积约25㎡ 2.孔板材质S304 08 3.换热方式水水交换 4.设计工作压力1.0MPa 5.处理能力满足系统要求 | 套 | 1 |
| 2.10 | 除垢 装置 | 1.处理能力≥20m³/h 2.材质S304 08 3.无磁无电、无需外接电源 4.10年有效寿命、免维护设计、作用距离5公里 | 套 | 2 |
| 2.11 | 涡轮流量计 | 1.供电电源：24VDC 2.支持介质：水（包括纯水） 3.流体温度：-20至+120℃ 4.输出信号：脉冲累计、4~20mA 5.精确度： 0.5%FS 7.可显示累积量、瞬时量， 8.材质：本体S30408 | 套 | 3 |
| 2.12 | 对夹式超声波流量计 | 1.电源电压：20至30 VDC 包含纹波（P-P）10% Class2/100 至 240 VAC -15%/+10%（50/60 Hz） 2.支持介质：水（包括纯水） 3.流体温度：-20至+120℃ 4.输出信号：4~20mA，脉冲累计，I/O Link通讯协议 5.重复精度：±0.4% of F.S.或2% of R.D. 6.显示分辨率：1L/min 7.材质：本体连接单元、支架S30408 8.免维护设计 | 套 | 3 |
| 2.13 | 温度传感器 | 1.量程：0-150℃ 2.精度：±0.02℃ 3.输出信号：数显，4-20ma模拟量输出 4.安装方式：快装 5.防护等级：IP65 | 套 | 8 |
| 2.14 | 显示屏 | 1.尺寸：≥65英寸 2.分辨率：≥1920*1080 3.接口：全功能USB-C、RJ45网口、HDMI、DP等 | 套 | 1 |
| 2.15 | 管道 | 1.材质：不锈钢焊接管SUS316L 2.型号：φ50.8 3.壁厚：1.5mm 4.含管配件（12个φ50.8弯头等）， | 米 | 56 |
| 2.16 | 管道 | 1.材质：不锈钢焊接管SUS316L 2.型号：φ88.9 3.壁厚：2mm 4.含管配件（31个φ88.9弯头等） | 米 | 216 |
| 2.17 | 电动阀 | 1.材质：不锈钢SUS316L 2.型号：φ88.9 3.含配件 | 套 | 2 |
| 2.18 | 阀门 | 1.材质：不锈钢SUS316L 2.型号：φ50.8 3.含配件 | 个 | 4 |
| 2.19 | 阀门 | 1.材质：不锈钢SUS316L 2.型号：φ88.9 3.含配件 | 个 | 9 |
| 2.20 | 压力开关 | 量程0-1.0MPa | 个 | 1 |
| 2.21 | 压力开关 | 量程0-2.5MPa | 个 | 2 |
| 2.22 | 压力传感器 | 1.量程0-1.0MPa 2.4-20ma输出 | 个 | 1 |
| 2.23 | 压力传感器 | 1.量程0-2.5MPa 2.4-20ma输出 | 个 | 2 |
| 2.24 | 压力 仪表 | 量程0-1.0Mpa | 个 | 9 |
| 2.25 | 压力 仪表 | 量程0-2.5Mpa | 个 | 6 |
| 2.26 | 电导 率仪 | 1.量程0-200us/cm 2.数显、带电极 | 套 | 2 |
| 三.控制系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 控制 系统 | 1.含PLC主机和扩展模块、10寸人机界面触摸屏等 2. 系统正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常供水 3.主机系统具备自动冲洗功能，可根据不同用水情况设置系统冲洗时间，系统根据程序自动冲洗膜组件 4.预处理系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护；采用数字化检测仪表检测预处理系统的运行参数，根据检测结果比照历史数据的变化及累计使用时间，估算出预处理系统各滤器的自动冲洗或再生时间；结合基于时间控制的自动清洗装置对预处理系统进行冲洗和再生 5.系统具备水质监测及安全调节功能：运行状态及参数在线显示，可以随时了解设备运行情况，方便对系统运行状态进行监控和分析。提供的测控系统能确保设备的安全运行和水质安全等，采用数字化水质测控点对原水及各种产品水进行在线实时检测，根据检测结果及历史数据的变化趋势自动分析系统的运行状态，并做出运行工艺自动调节（如压力、产水率等参数） 6.系统具备故障自动处理及分级预警功能：系统通过关键测控点的异常报警状态进行综合分析，对可恢复的故障进行自动调节工艺运行参数使系统恢复正常无须人工干预，恢复后提供系统报警日志归档供日后分析。对自动调节失败的系统异常，系统提供紧急自动处理预案，采用分等级故障隔离与高级别报警通知的方式通知管理人员人工干预，若超出系统容错时间范围，系统可调度预设的紧急制水流程 7.系统具备自动保护和报警功能：开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动，如果系统局部出现问题，系统自动停机 8.实现开放式数据标准通讯接口：提供BA，远程监控等通讯接口，数据通讯接口至少支持OPC规范，提供免费开放的协议，可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程 | 套 | 1 |
| 3.2 | 低压配电.控制元件 | - 系统配套，满足系统要求 - 包括不限于10个空气开关、6个交流接触器、40个中间继电器、1个交换机、3个按钮开关等其他低压电气元器件。 | 套 | 1 |
| 3.3 | 电线 电缆 | 1.电缆数量满足整个医疗用水系统需要，选用国标全通电缆材质； 2.主进线电缆选用YJV，三相五线电缆，所有水泵、阀门等电源线采用YJV三相四线电缆，信号传输线采用RVVP规格的屏蔽线；其他电控箱内部接线采用相应的RVV和BVR等规格的线缆。 3.包括不限于30米YJV3*25+1*16、75米YJV3*6+1*4、120米YJV3*2.5+1*1，200米RVVP2*0.75，150米RVV6*1.0，400米RVV2*1.0，500米BVR1.0等。 | 套 | 1 |

## 3.2直饮水后处理系统和饮水终端

| 序号 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生级无菌纯水箱 | 1.名称:卫生级无菌纯水箱 2.材质:卫生级SUS316L 3.有效容积:1T 4.壁厚：2.5mm 5.球形底，卫生级人孔 6.含空气呼吸器、万向喷淋球、进水导流管、浸没式紫外杀菌器、卫生级液位控制系统等 7.全自动氩弧保护焊焊接成型、装置外拉丝内抛光，内部经特殊处理360°无死角 8.符合通认的GMP卫生标准 | 套 | 1 |
| 2 | 智能在线消毒设备 | 1、采用先进的水基膜电解技术，持续释放消毒因子，无需任何化学添加，无任何附加产物，自动降解。 2、实现与后处理系统的联动，实现全水路消毒，自动调节消毒因子释放量。 3、具有多种消毒模式，可根据预设自动切换不同模式。 4、实现各项消毒指标的在线监测及上传。 | 套 | 1 |
| 3 | 直饮水后处理装置 | 1.满足直饮水供水水量和压力的要求，循环输送泵流量≥4m³/h，扬程≥70m，含2台立式多级离心泵 2.直饮水的输送及后处理全部集成为一体化设计 3.所有管道、阀门、管件全部采用洁净管阀件，所有管道、管件的连接全部采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无死角、缝隙 4.系统集成的循环输送泵过流材质为SUS316L 5.系统集成有管道式紫外线杀菌器、卫生级精密过滤器、高纯终端过滤装置等配件 6.系统集成2个卫生级压力传感器，实现双泵双变频器控制，一用一备，可自行切换 | 套 | 1 |
| 4 | 输送管 | 1.输送管（含1280个DN25弯头等管配件） 2.型号：DN25 材质：不锈钢卡压管SUS316L 3.壁厚：0.8mm | 米 | 3500 |
| 5 | 球阀 | 1.球阀 2.型号：DN15 材质：不锈钢SUS316L | 个 | 35 |

## 3.3三年耗材清单

| 序号 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 | 0.5-8mm，更换周期：1次/3年 | 公斤 | 1600 |
| 2 | 活性炭 | 碘值≥1000，更换周期：1次/1年 | 公斤 | 1800 |
| 3 | 树脂 | 钠型阳离子，更换周期：1次/1年 | 升 | 3300 |
| 4 | PP滤芯 | 40"*5um，更换周期：1次/3月 | 支 | 120 |
| 5 | POU过滤器 | PES，0.22um，更换周期：1次/1月 | 支 | 144 |
| 6 | 反渗膜 | 材质：聚酰胺复合薄膜；膜有效面积≥36㎡；产水量≥34m³/d；最高操作温度45ºC；最高热稳定温度85ºC；更换周期：1次/2年 | 支 | 13 |
| 7 | 软水盐 | 颗粒型，更换周期：2次/1周 | 公斤 | 14400 |

# 四、技术规范要求

本项目所涉及到的设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验及施工安装等均应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国家标准。这些标准应包括中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准（应包括但不仅限于以下）：

- 国内设备标准和规范：

《生活饮用水卫生标准》	GB5749-2022

《饮用水化学处理药剂卫生安全性评价》	GB/T17218-1998

《医疗设备电气安全标准》	GB9706.1-2020

《分析实验室用水规格和试验方法》     	GB/T 6682-2008

《WS 310.1-2016医院消毒供应中心第1部分：管理规范》

《WS 310.2-2016医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》

《软式内镜清洗消毒技术规范》 WS 507-2016

《绿色医院评价标准》 CSUSGBC 2-2011

2. 电气标准规范

GB50055《通用用电设备配电设计规范》

GB50052《供配电系统设计规范》

GB50054《低压配电设计规范》

GB50217《电力工程电缆设计规范》

GB50057-84（2000版）《建筑物防雷设计规范》

- 水质标准

器械清洗消毒用水标准

【参考(WS310.1-2016)中终末漂洗用水标准】

| 指标名称 | 指标上限值 |
| --- | --- |
| 电导率（25℃） | ≤15us/cm |

备注：同时满足生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)

软式内镜清洗消毒技术规范WS 507-2016

| 指标名称 | 指标上限值 |
| --- | --- |
| 细菌 | ≤10CFU/100mL |

备注：同时满足器械清洗消毒用水标准

灭菌蒸汽供给水的质量指标（WS310.1-2016）

| 指标名称 | 指标上限值 |
| --- | --- |
| 气化残余物 | ≤10mg/L |
| 二氧化硅，SiO2 | ≤1mg/L |
| 铁 | ≤0.2mg/L |
| 钙 | ≤0.005mg/L |
| 铅 | ≤0.05mg/L |
| 除了铁、钙、铅之外的微量重金属 | ≤0.1mg/L |
| 氯离子（Cl'） | ≤2mg/L |
| 五氧化二磷（P2O5） | ≤0.5mg/L |
| 电导率（25℃） | ≤5us/cm |
| PH值（酸性度） | 5-7 |
| 外观 | 无色洁净无沉淀 |
| 硬度（碱土） | ≤0.02mmol/L |
| 应在灭菌器进口处采样 |  |

饮用净水水质标准( CJ94-2005)

| 项 目 | 指标上限值 |
| --- | --- |
| 色 | 5度 |
| 浑浊度(度) | 0.5NTU |
| 嗅和味 | 无异臭异味 |
| 肉眼可见物 | 无 |
| pH | 6.0-8.5 |
| 总硬度(以碳酸钙计) | 300mg/L |
| 铁 | 0.2mg/L |
| 锰 | 0.05mg/L |
| 铜 | 1.0mg/L |
| 锌 | 1.0mg/L |
| 铝 | 0.2mg/L |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.002mg/L |
| 阴离子合成洗涤剂 | 0.20mg/L |
| 硫酸盐 | 100mg/L |
| 氯化物 | 100mg/L |
| 溶解性总固体 | 500mg/L |
| 耗氧量（CODMn5以氧计） | 2.0mg/L |
| 氟化物 | 1.0mg/L |
| 硝酸盐(以氨计) | 10mg/L |
| 砷(As) | 0.01mg/L |
| 硒(Se) | 0.01mg/L |
| 汞(Hg) | 0.001mg/L |
| 镉(Cd) | 0.003mg/L |
| 铬(六价) | 0.05mg/L |
| 铅(Pb) | 0.01mg/L |
| 银(采用载银活性炭测定) | 0.05mg/L |
| 氯仿 | 30μmg/L |
| 四氯化碳 | 0.002 mg/L |
| 细菌总数 | 50cfu/mL |
| 总大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |
| 粪大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |

# 五、各纯水设备的基本参数、功能及配置

技术工艺基本要求：

1 材质和表面抛光要求

1.1 与产品接触部件的材料和表面抛光

反渗透膜后和产品直接接触的所有部件用卫生级不锈钢，内表面抛光至Ra≤0.4mm，外表面Ra≤0.8mm，焊口抛光Ra≤1.0mm。机架用卫生级不锈钢方管制成，表面钝化成非镜面。

1.2 和产物不接触部分原料和表面抛光

与产物不接触而与供水，公共设施等接触的材料由供应商循标设计。

1.3 非金属原料

反渗透膜后直接和产品水接触的人造橡胶依据GMP要求；所有非金属原料为耐用型并可承受70%酒精和清洁剂；反渗透膜后衬垫，震动膜和O型环等和产物接触的部件为PTFE ，EPDM或硅树脂。

1.4 电气材料

设备的绝缘由厂商提供说明，配优质品牌控制组件。

1.5 标记和名牌材料

所有系统用到的原料为耐用型并能承受70 %酒精和清洁剂,相关指示在设备上有显眼标识，标记和铭牌符合设备使用习惯。

2 结构要求

2.1 概述

反渗透水机为落地式可调固定架，应有接地；反渗透水机装备有减压装置，压力释放到安全地方；所有和产品水接触的连接处优先采用焊接，不能采用丝扣连接结构。

2.2 管道

从系统排出的各式液体在机架内汇总后接入排水沟，在排水管道上有50 mm左右的空隙来保证不会虹吸。

2.3 卫生设计

在机器和地板之间有多于150 mm的空间，距周围墙壁至少500 mm空间

2.4 噪音水平

纯化水机的噪音等级应该尽可能的低，在操作人员场合不得超过75 dB(A)。

3 仪器要求

3.1 概述

| 1 | 关键阀门装备有位置显示器。 |
| --- | --- |
| 2 | 位置显示器为互感PNP型。 |
| 3 | 可以对现场电导率、电阻率计传感器校准。校准接线在管道中尽可能的接近测量点。总的测量误差 0.1 S/ cm。 |
| 4 | 其它测量仪器的误差为量程的1.0%。 |
| 5 | 仪器最小保护等级为IP54。 |
| 6 | 仪器本体材料为耐用性，并可承受70%的酒精和消毒剂 |
| 7 | 仪器支持材料包括线缆，支架，夹具和其它组件，为耐用性，并可承受70%的酒精和消毒剂 |
| 8 | 所有配线安装两端的连接有处标记。 |
| 9 | 有足够的接线点用来进行现场校准。 |

3.2 卫生情况

| 1 | 仪器应放置于易于维修和清洁的位置。 |
| --- | --- |
| 2 | 仪器接线盒子应是密封的并能清洁。 |

3.3 校准

| 1 | 在交货时进行。所有仪器在制造前有测量精度约定。 |
| --- | --- |
| 2 | 所有显示仪器现场进行检查。 |
| 3 | 制造厂商提供再次标准校准操作程序所需的基本数据。如果确实需要委托权威机构较准的，需由制造厂提供有效的检测较准的报告。并提供再次较准的周期及操作规程。 |

4  控制系统要求

4.1 概述

| 1 | 控制系统采用高质量的工业组件。 |
| --- | --- |
| 2 | 机器装备PLC单元。 |

4.2  人机交互界面

| 1 | 对操作人员来说，触摸屏上的图形文字设计必须清晰。包括流程图，动态显示各功能单元或各仪器仪表的工作状态。 |
| --- | --- |
| 2 | 屏幕刷新时间必须小于60秒 |
| 3 | 系统必须有至少3个不同的访问级 |
| 4 | 第一级操作员 操作员口令输入口 系统运行 允许观察重新设定所有系统的报警 |
| 5 | 第二级维修员 对操作员口令进行检查 检查和重新设定产品计数器 |
| 6 | 第三等级管理者访问级 允许所有系统设定点包括报警点的变更 改变系统时钟 允许观察所有系统的设定点（包括报警点） |
| 7 | 触摸屏在规定时间内无操作动作应能自动注消。 |
| 8 | （正确访问级的用户）凡是能自动运行的步骤都能在屏幕上按顺序手动步进。 |
| 9 | 最近的报警必须显示在触摸屏的报警清单上。 |
| 10 | 报警信息至少包括时间和日期，报警解释。 |
| 11 | 能定义报警限定。 |
| 12 | 触摸屏上有一个报警页码显示所有的报警 |
| 13 | 可以设定报警界限时间延迟和测量滞后防止反复报警。 |
| 14 | 口令的最少字符长度为8，最长使用时间为60天（可设定参数）。 |

4.3  控制柜

| 1 | 控制柜最少保护等级为IP54，烤漆电柜。 |
| --- | --- |
| 2 | 有20%的余量空间为将来安装完成后系统和接线扩展作准备。特别是预留循环系统的开关和接点。 |
| 3 | 柜内有照明和220VAC维修出口。他们不可以被主电源开关切断，地面柜应有地基。 |

# 六、技术说明：中央主机及供水（输配水）系统

1 关键性技术说明

▲实时在线监测设备的漏水情况。 （提供第三方机构出具的有效证件或检测报告复印件并加盖单位公章。）

▲具备系统运行数据在线检测功能。（提供第三方机构出具的有效证件或检测报告复印件并加盖单位公章。）

▲具备系统自动运行、远程监控功能。（提供第三方机构出具的有效证件或检测报告复印件。并加盖单位公章）

▲具备预处理单元滤料更换自动化操控功能。（提供第三方机构出具的有效证件或检测报告复印件并加盖单位公章。）

▲具备远程在线化学消毒功能。（提供第三方机构出具的有效证件或检测报告复印件并加盖单位公章。）

2 系统功能控制方面

（1）医用中央分质供水系统控制方式为全自动控制或自动与手动控制，运行方式为全自动运行，连续产水，自动保护。

（2）控制系统正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常供水。

（3）界面为触摸屏操控，智能型微处理器芯片作数据处理，满足自动运行的各项要求，功能丰富，操作简便，可兼顾各种执行器和流程运行模式。

（4）系统具备时间程序自动冲洗功能，（可根据不同用水情况设置冲洗时间）系统每小时将自动冲洗膜组件，提高水质稳定，降低消耗成本。

（5）运行状态及参数在线显示：流量在线显示、压力在线显示、源水水质和产水水质在线监测和数字显示等，可以随时了解设备运行情况，方便对系统运行状态进行监控和分析。

（6）系统具备自动保护和报警功能：开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动，如果系统局部出现问题，系统自动停机。

（7）水箱液位全自动控制可使主机与水箱之间的设备连接不仅实现联动，同时保护每台泵不至空转被破坏。

（8）系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护,采用数字化检测仪表检测预处理系统的运行参数，根据检测结果比照历史数据的变化及累计使用时间估算出预处理系统各滤器的自动冲洗或再生时间，结合基于时间控制的自动清洗装置对预处理系统进行清洗和再生。

（9）实现开放式数据标准通讯接口：提供BA，远程监控等通讯接口，数据通讯接口至少支持OPC规范，远程监控接口须提供对TCP/IP协议的支持，支持基于浏览器方式的访问，提供的协议必须免费开放，可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程。

3  工艺要求方面

（1）反渗透主机要求全套组件及管路管材要求采用优质卫生级材料；

（2）系统设备工艺部分采用当前先进、成熟技术；保证水质安全、运行稳定。设备输送管路部分采用循环回流管网设计，供水管道从纯水箱出，供水管网再回到纯水箱，保证管网内部时时有活水流动，杜绝细菌再生、微生物的二次污染问题。

（3）过滤净化工艺系统：系统采用先进工艺设计，综合利用反渗透、微滤等技术提高系统的可用性和性价比最大化降低耗材更换成本。

（4）实现全系统水质监测及安全调节系统：提供的测控系统能确保设备的安全运行和水质安全等，采用数字化水质测控点对原水及各种产品水进行在线实时检测，根据检测结果及历史数据的变化趋势自动分析系统的运行状态，并做出运行工艺自动调节（如压力、产水率等参数）确保用水的安全。系统具备关键运行参数在线显示，水质不合格分段报警，如：电导率等。

4 核心部件方面

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 投标时需注明品牌 |
| 2 | 控制阀 | 投标时需注明品牌 |
| 3 | 反渗透膜 | 投标时需注明品牌 |
| 4 | 洁净管阀件 | 投标时需注明品牌 |
| 5 | PP滤芯 | 投标时需注明品牌 |
| 6 | 水质检测仪表 | 投标时需注明品牌 |
| 7 | 压力仪表 | 投标时需注明品牌 |
| 8 | 智能在线消毒设备 | 投标时需注明品牌 |
| 9 | PLC | 投标时需注明品牌 |
| 10 | 低压配电控制元件 | 投标时需注明品牌 |
| 11 | 电缆 | 投标时需注明品牌 |
| 12 | 石英砂 | 投标时需注明品牌 |
| 13 | 活性炭 | 投标时需注明品牌 |
| 14 | 树脂 | 投标时需注明品牌 |
| 15 | POU过滤器 | 投标时需注明品牌 |
| 16 | 软水盐 | 投标时需注明品牌 |

# ★七、配套售后服务要求

1、投标人需提供整体不少于3年免费质保（所有软硬件及服务）的售后服务（含所有耗材）。

2、质保期内服务响应时间：提供7×24小时服务、一小时内响应、两小时内到达现场。

3、硬件故障维修时间超过24小时则需提供备用件更换。

4、巡检周期：投标人承诺质保期内每周安排专业售后人员来院实地巡视二次，巡视过程中应根据医院要求检查所提供产品运行情况，发现隐患及时上报并做好相关记录存档。

5、消毒周期：投标人承诺质保期内每月安排专业售后人员来院对该设备进行两次化学消毒。（消毒用所有材料包括药剂及检测耗材等均由投标人提供）

6、水质检测周期：投标人承诺每个季度将系统产水水样送具有CMA资质或CNAS资质的第三方检测机构进行检测（以江苏省、南京市疾病控制中心为宜或其推荐的符合要求的专业第三方检测机构）检测项目需按照相关部门的规范要求进行。

上述要求投标人均需提供承诺书并加盖公章，相关费用投标人需自行考虑到投标报价中。

# 八、实施方案

投标人根据招标文件要求实际情况，制定具体、详细、科学合理的方案，包括项目管理、施工步骤、计划进度安排、质量保证措施、安全文明措施等。

# 九、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 验收标准 | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 2 | 交货地点 | 院方指定地点 |
| 3 | 付款方式 | 1、合同签订后，采购清单中所有设备、材料运抵甲方指定地点，安装、调试完毕并经甲方验收合格，正常使用一个月后支付合同总额的30%； 2、系统正常运行半年后，经甲方项目负责人确认系统使用合格，支付合同总额的60%； 3、余款于所有产品质保期满后无质量问题和违约责任一次性无息付清。 |

★注:投标人均需满足商务和服务需求表中的所有条款，不满足该指标项将导致响应文件被否决。

# 第五章 评标方法与评标标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 (40分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40。 |
| 业绩合同 (5分） | 投标人所投核心产品品牌制造商2021年1月1日以来承担过类似医用纯水系统项目，每有1个得1分，最高得5分（提供合同复印件并加盖投标人公章，同时提供合同项下用户单位盖章的验收报告复印件，否则不得分；同一家业主的业绩不重复得分；合同须签章完整、签署日期清晰，否则评审时不予认可）。 |
| 技术部分 (30分） | 根据投标方的所投产品技术指标与招标要求的满足程度进行比较。投标产品的技术指标与需求（第四章）的吻合程度和偏差情况，是否能够满足标书要求。对招标文件中所列技术参数全部响应，得30分。标注“★”指标有负偏离的将导致其投标被否决；标注“▲”的指标为重要参数，每偏离一项，扣3分；其它参数负偏离的，每项扣1分，缺项漏项视为负偏离，直到本项扣完为止。 |
| 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性 （5分） | 投标人根据招标文件要求和现场勘查实际情况，制定具体、详细、科学合理的技术规划方案 能提供深度细化的现状分析和系统安装方案，对安装场景的绘图，对总体思路、原则、特点把握准确，规划清晰合理，符合采购人的需求现状及未来发展要求，包含有针对性的目标、成熟的系统设备工艺设计等内容，得5分； 能提供基本现状分析和系统安装方案，具有系统设备工艺设计等内容，得3分； 现状分析不全，系统安装方案不完整的得1分； 未提供医用纯水设备系统安装技术规划或方案与项目严重不符，本项得0分。 |
| 安全文明施工及环境保护措施 （3分） | 投标人根据招标文件要求和现场勘查实际情况，制定具体、详细、科学合理的施工组织方案，包括项目管理、施工步骤、计划进度安排、质量保证措施、安全文明措施等。 掌握项目现场情况、施工组织方案完善合理严谨、满足实际需要的得3分 基本了解项目现场情况、施工组织方案基本合理但针对性不强的得2分 对现场情况了解不全、施工组织方案无针对性的得1分 未提供施工组织方案或方案与项目严重不符的得0分 |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 （4分） | 投标人根据招标文件要求，现场勘查实际情况和技术规划方案，制定关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 能提供深度细化的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，清晰合理，符合采购人的需求现状及未来发展要求，包含有针对性的目标、成熟的解决方案等内容，得4分； 能提供关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，得2分； 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案提供不完整的得1分； 未提供或与项目严重不符，本项得0分。 |
| 质保服务承诺（5分) | 在满足招标文件3年质保的基础上，质保（含维保服务，不含耗材）每增加1年加2.5分，最多加5分。（提供承诺函加盖公章，否则不得分）。 |
| 资质要求 （1分） | 投标人或所投医用纯水设备制造商需承诺具备完成此项目的相关机电安装能力。 |
| 售后服务 方案(4分） | 投标人根据项目的实际情况和采购需求编制售后服务方案，方案包括但不限于售后服务体系、服务内容、故障解决方案等方面，评委根据售后服务体系完善性，服务内容充实性，故障解决方案科学、合理性进行评审： 1、售后方案优于项目需求，得4分； 2、售后服务方案满足项目需求，得2分； 3、售后服务方案不满足项目需求或未提供方案不得分。 |
| 人员培训方案（3分） | 评委对根据投标人提供人员操作培训、维修保养培训、以及相关科研教育等进阶培训、学习会议方案，对人员培训方案的科学合理性、完整性、切实可行性进行评审： 1、人员培训方案优于项目需求的，得3分； 2、人员培训方案满足项目需求的，得2分； 3、人员培训方案不满足项目需求的或未提供服务方案的不得分。 |

注：

落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

# 第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

附件

南京鼓楼医院医用纯水设备

采购安装（含维保服务）项目

投 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2024-0018

投标人名称：_____________________

地址：_____________________

联系人及联系方式：_____________________

二O   年  月  日

目录

一、价格及商务部分

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）投标人具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（7-2）财务报表等证明文件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）公章授权书（如需），格式见附件。

二、技术部分

（1）技术条款偏离表

（2）关键性技术证明材料

（3）需求响应方案

（4）投标人售后服务承诺（如需）

（5）用于本项目人员简历表（如需）

三、其他部分

（1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

评标索引

（注：此表按照招标文件中评分办法逐项填写）

| 评审项目 | 评审要求 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

# 价格及商务部分

# （1）投标函

南京鼓楼医院（采购人）：

(投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的南京鼓楼医院医用纯水设备采购安装（含维保服务）项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-JITC-G2024-0018）投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件：正本1份，副本份，电子版文件份。

2、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

3、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

4、本投标有效期为自投标日起90日历天。

5、如果在规定的递交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

6、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

7、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

8、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

9、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年_____月_____日

# （2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

身份证正面

身份证反面

投标人名称（公章）：

日期：______年_____月_____日

# （3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就南京鼓楼医院医用纯水设备采购安装（含维保服务）项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-JITC-G2024-0018）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。

# （3-2）授权委托书（适用于自然人投标）

本授权书声明：我   （姓名）系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就南京鼓楼医院医用纯水设备采购安装（含维保服务）项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-JITC-G2024-0018），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

自然人姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：若投标文件中签字之处均为投标自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供自然人身份证复印件。

# （4）开标一览表

项目名称：南京鼓楼医院医用纯水设备采购安装（含维保服务）项目

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2024-0018

| 投标总价 | （人民币，小写）元 （人民币，大写）元 |
| --- | --- |
| 交货时间 | 响应招标文件要求 |
| 付款方式 | 响应招标文件要求 |
| 免费质保期 | 响应招标文件要求 |
| 产品制造商是否属于小微企业 | □是 □否 |

注：采购内容详见采购文件第四章“采购需求”。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：		____

日期：______年______月______日

（5）分项报价表

项目名称：南京鼓楼医院医用纯水设备采购安装（含维保服务）项目

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2024-0018

| 序号 | 项目 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 是否小、微企业产品（货物或服务） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.预处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 增压系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 机械过滤系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 活性炭吸附 系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | 离子交换装置 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | 精密过滤装置 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | 一体式机架 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | 管道 |  |  | 米 | 16 |  |  |  |  |
| 1.8 | 阀门 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 1.9 | 电导率仪 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.10 | 压力仪表 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 二.膜主机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 一级膜处理 系统（核心产品） |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 二级膜处理 系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | 智能在线消毒设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | 一体式机架 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | 提升泵组 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2.6 | 提升泵组 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | 保温水箱 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.8 | 水质处理器 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.9 | 高效换热器 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.10 | 除垢装置 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2.11 | 涡轮流量计 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 2.12 | 对夹式超声波流量计 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 2.13 | 温度传感器 |  |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 2.14 | 显示屏 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.15 | 管道 |  |  | 米 | 56 |  |  |  |  |
| 2.16 | 管道 |  |  | 米 | 216 |  |  |  |  |
| 2.17 | 电动阀 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2.18 | 阀门 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 2.19 | 阀门 |  |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 2.20 | 压力开关 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2.21 | 压力开关 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 2.22 | 压力传感器 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2.23 | 压力传感器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 2.24 | 压力仪表 |  |  | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 2.25 | 压力仪表 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 2.26 | 电导率仪 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 三.控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 控制系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | 低压配电控制元件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3.3 | 电线电缆 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 四、直饮水后处理系统和饮水终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 是否小、微企业产品（货物或服务） |  |
| 4.1 | 卫生级无菌纯水箱 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | 智能在线消毒设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4.3 | 直饮水后处理装置 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4.4 | 输送管 |  |  | 米 | 3500 |  |  |  |  |
| 4.5 | 球阀 |  |  | 个 | 35 |  |  |  |  |
| 五、三年耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 是否小、微企业产品（货物或服务） |  |
| 1 | 石英砂 |  |  | 公斤 | 1600 |  |  |  |  |
| 2 | 活性炭 |  |  | 公斤 | 1800 |  |  |  |  |
| 3 | 树脂 |  |  | 升 | 3300 |  |  |  |  |
| 4 | PP滤芯 |  |  | 支 | 120 |  |  |  |  |
| 5 | POU过滤器 |  |  | 支 | 144 |  |  |  |  |
| 6 | 反渗膜 |  |  | 支 | 13 |  |  |  |  |
| 7 | 软水盐 |  |  | 公斤 | 14400 |  |  |  |  |
| 六、三年维保服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |  |  |
| 1 | 3年维保服务 | / | / | 年 | 3 |  |  |  |  |
| 合计： | 总价：大写：人民币 小写：人民币元(小数点保留两位) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（公章）：

法定代表人

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

# （6）商务条款偏离表

项目名称：南京鼓楼医院医用纯水设备采购安装（含维保服务）项目

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2024-0018

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

4. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

投标人名称（公章）：

法定代表人

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：		年		月		日

# （7）投标人具备投标资格的证明文件

# （7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

# （7-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于下列7-2至7-6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。

# （7-2）财务报表等证明文件

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2022年度或2023年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

# （7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：______________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年______月______日

# （7-4）依法缴纳税收的相关材料

注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（即2023年7月以来），至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

# （7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（即2023年7月以来），至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

# （7-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年______月______日

备注：

较大数额罚款金额规定如下：

根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

# （7-7）承诺函

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年______月______日

# （7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

1、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

说明：（供应商须在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分）。

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（格式）

年 月 日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加江苏省招标中心有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

1、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或”南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（投标）文件截止日2天前办理登记注册手续。

2、供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

3、注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

4、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

单击或点击此处输入文字。

# （8）公章授权书（如需）

______________________（采购人）

______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与南京鼓楼医院医用纯水设备采购安装（含维保服务）项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320100-JITC-G2024-0018）协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。

（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。

（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________

印章样式：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年月日

# 二、技术部分

# （1）技术条款偏离表

项目名称：南京鼓楼医院医用纯水设备采购安装（含维保服务）项目

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2024-0018

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据招标文件技术条款相关要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

4. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年____月____日

# 关键性技术证明材料

1、▲实时在线监测设备的漏水情况。 （提供第三方机构出具的有效证件或检测报告复印件并加盖单位公章。）

2、▲具备系统运行数据在线检测功能。（提供第三方机构出具的有效证件或检测报告复印件并加盖单位公章。）

3、▲具备系统自动运行、远程监控功能。（提供第三方机构出具的有效证件或检测报告复印件并加盖单位公章。）

4、▲具备预处理单元滤料更换自动化操控功能。（提供第三方机构出具的有效证件或检测报告复印件并加盖单位公章。）

5、▲具备远程在线化学消毒功能。（提供第三方机构出具的有效证件或检测报告复印件并加盖单位公章。）

# 需求响应方案

格式自拟。

# （4）投标人售后服务承诺

# （5）用于本项目人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

投标人名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年____月____日

# 三、其他部分

# （1）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

# （2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料

# （3）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加南京鼓楼医院的南京鼓楼医院医用纯水设备采购安装（含维保服务）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员	人，营业收 入为万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：年月日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1. 本项目中小微企业划分标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2．填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：	年	月	日