招　标　文　件

项目名称：机关大院29号、40号楼电梯更新改造

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0056

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………29

- 投标文件格式………………………………32

第一章  投标邀请

受南京市机关事务管理局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就机关大院29号、40号楼电梯更新改造（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0056

2.项目名称：机关大院29号、40号楼电梯更新改造

3.预算金额：76.5万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：南京市玄武区北京东路41号机关大院29和40号楼电梯更新改造电梯更换采购及相关改造服务，共计2台垂直电梯。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：70天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：

（1）投标人若为制造商，须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》及《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（或《中华人民共和国特种设备生产许可证》）；

（2）投标人若为代理商，须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年6月27日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市机关事务管理局

地  址：南京市玄武区北京东路41号34号楼

联系人：吴先生

联系电话：025-83638249

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市机关事务管理局，联系地址：南京市玄武区北京东路41号，联系人：吴先生，联系电话：025-83638249。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 货物到达现场后，甲方支付合同总价款的60%。

8.1.3 安装完成，经南京市特种设备安全监督检验研究院验收合格，履约期内经审计后，支付至审定价的100%；

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

机关大院29和40号楼电梯于2008年建成投运，位于南京市玄武区北京东路41号院内，其中29号楼电梯为6层6站，40号楼电梯为4层4站，2部电梯均为钢结构玻璃井道电梯。

本次更新改造具体包括：现有电梯井道内电梯导轨、随行电缆、钢丝绳、电梯轿厢及空调、楼层厅门等设备拆除更新更换、电梯玻璃井道隔热处理（包含现有钢结构装饰板的出新）。

（二）项目建设遵循标准

1、《电梯技术条件》GB/T10058-2009

2、《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003

3、《电梯试验方法》GB/T10059-2009

4、《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》GB/T7025.1-3

5、《电梯安装验收规范》GB10060-2011

6、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310

7、《电梯操作装置、信号及附件》JG/T5009

8、《电梯用钢丝》GB/T8903-2005

9、《电梯曳引机》/T24478-2009

10、江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

11、其它相关的规范、标准

12、所供电梯，安装结束后应通过质量技术监督部门的对电梯性能、安装质量等进行的一系列强制性检验，直至颁发电梯使用许可证

注：设备制造、安装、运行应符合上述规范和标准，此外还应遵守其他应遵守的国家规范（现行版本）的相关条款。所有标准、规范均为最新的现行版本和标准号。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原旧电梯拆除 | 1 | 项 | 16000 |  | 建筑业 | 工程 | / |
| 2 | 29号楼电梯 | 1 | 部 | 280000 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 29号楼电梯安装 | 1 | 部 | 60000 |  | 其他未列明行业 | 服务 |  |
| 4 | 40号楼电梯 | 1 | 部 | 272000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 40号楼电梯安装 | 1 | 部 | 57000 |  | 其他未列明行业 | 服务 |  |
| 6 | 29和40号楼电梯隔热处理 | 250 | 平方 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 装饰板出新 | 300 | 平方 | 166 |  | 建筑业 | 工程 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.原旧电梯拆除不低于以下要求：

(1)原旧电梯拆除（含轿厢、钢丝绳、随行电缆、层门、曳引机等附属设备）；

(2)旧设备运离现场及垃圾清运；

(3)现场设施设备成品保护。

- 29号楼、40号楼电梯不低于以下要求：

- （1）技术参数及功能要求：

| 参数名称 |  |  |  |  | 29号楼电梯 |  | 40号楼电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯层站 |  |  |  |  | 6层6站 |  | 4层4站 |
| 门 |  |  |  |  | 6套 |  | 4套 |
| 载重 |  |  |  |  | ≥1000KG，根据现有井道尺寸，要求设计最大荷载。 |  |  |
| 速 度 |  |  |  |  | 1m/s |  |  |
| 建筑尺寸 | 井道尺寸 （宽*深mm） |  |  |  | 以现场实际尺寸为准 |  |  |
|  | 厅门尺寸 （宽*高mm） |  |  |  | 900mm*2100mm（以现场实际尺寸为准） |  |  |
|  | 机房 | 位置 |  |  | 无机房 |  |  |
|  |  | 尺寸（长*宽*高mm） |  |  | / |  |  |
|  | 轿厢 | 尺寸（宽*深mm） |  |  | 以现场实际尺寸给出最优方案 |  |  |
|  | 顶层高度（mm） |  |  |  | 以现场实际尺寸为准 |  |  |
|  | 底坑深度（mm） |  |  |  | 以现场实际尺寸为准 |  | 以现场实际尺寸为准 |
| 配置要求 | 拖动方式 |  |  |  | ★永磁同步无齿轮曳引机 |  |  |
|  | 控制方式 |  |  |  | 电脑控制，全集选 |  |  |
|  | 传动方式 |  |  |  | VVVF交流调频调压 |  |  |
|  | 门机系统 |  |  |  | 变频调压调速 |  |  |
|  | 开门方式 |  |  |  | 双扇中分自动门 |  |  |
|  | 门保护装置 |  |  |  | ▲光幕保护，光束不少于180束以上。 |  |  |
|  | 电源适应性要求 |  |  |  | ①动力电源：三相五线制，交流380V±10% 50HZ ②照明电源：单相交流220V±10% 50赫兹 |  |  |
| 性能要求 | 额定速度允许误差 |  |  |  | —— |  |  |
|  | 乘客电梯轿厢运行时垂直方向和水平方向的振动加速 |  |  |  | ▲≤25（cm/s2） |  |  |
|  | 平层准确度 |  |  |  | 小于±5mm |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  | ▲运行轿箱内≤52 db(A) |  |  |
| 内外装饰要求 | 轿厢 |  | 轿厢顶 |  | ★厚度≥1.2mm发纹不锈钢吊顶，轿厢地面照度不小于100LX的常规款高效节能LED照明灯具（照明平板灯），配轴流风扇（隐蔽式）、配置电梯专用空调及增设监控1080p。轿厢结构高≥2600mm |  |  |
|  |  |  | 轿厢壁 |  | 前后壁：通贯门，发纹不锈钢（厚度≥1.2mm）+钢化玻璃≥ （6mm+0.76mm+6mm） 侧壁：发纹不锈钢（厚度≥1.2mm）+夹胶钢化玻璃≥ （6mm+0.76mm+6mm） |  |  |
|  |  |  | 轿厢门 |  | 发纹不锈钢（厚度≥1.2mm）+夹胶钢化玻璃≥ （6mm+0.76mm+6mm） |  |  |
|  |  |  | 轿厢地面 |  | 大理石（颜色及款式中标后提供方案，供采购人选择确定） |  |  |
|  |  |  | 轿厢 |  | 面板材质 | ★304发纹不锈钢（厚度≥1.2mm） |  |
|  |  |  |  |  | 显示器显示 内容 | 1.液晶楼层显示器，层站及轿内上升与下降方向显示（数码显示）； 2.具有停靠层同数微触式楼层耐磨按钮； 3.开关门微触式耐磨按钮各一副，并以图形表示； 4.按钮材质：金属按钮； 5.紧急呼叫按钮（ALARM）； 6.隐藏式对讲机及内线电话各一副（对讲机为五方对讲：需与院内其他五方对讲兼容合并） 7.中文标示厂牌、用途、限乘人数、限乘重量等； 8.一个以钥匙操作的开关箱，有停止开关、照明开关、风扇开关； 9.前后操纵盘 10.配备内置风扇、节能照明灯、随行电缆（含视频线）。 11.配置高清摄像头：根据现场勘察情况，自行考虑线路与高清摄像头匹配问题，要求摄像头清晰度1080p,120°广角摄像头，能够接入原监控系统平台。 12.新安装兼备消防功能，需配套盲文按钮，双侧扶手跟语音安抚 ★13.电梯须配套轿厢及井道空调，空调选型须满足所处空间降温需求（含电缆敷设布置）。 |  |
|  |  |  |  |  | 操作功能 |  |  |
|  |  |  |  |  | 标示要求 |  |  |
|  |  |  |  |  | 按钮要求 |  |  |
|  |  |  | 脚踏板 |  | 按厂家标配 |  |  |
|  | 厅门及门框 |  | 厅门 |  | 材质 | 发纹不锈钢（厚度≥1.2mm）+夹胶钢化玻璃≥ （6mm+0.76mm+6mm） |  |
|  |  |  |  |  | 厚度 | 不锈钢厚度≥1.2mm，夹胶钢化玻璃≥ （6mm+0.76mm+6mm） |  |
|  |  |  |  |  | 颜色 | / |  |
|  |  |  | 门套 |  | 材质 | 小门套， 材质要求为发纹不锈钢 |  |
|  |  |  |  |  | 厚度 | ≥1.2mm |  |
|  |  |  |  |  | 颜色 | / |  |
|  |  |  |  |  | 形式 | 小门套 |  |
|  |  |  | 楼层 召唤 |  | 显示内容 | 显示轿厢位置及运行方向。 厅外指示器为发纹不锈钢面板，配有微触耐磨金属按钮。 |  |
|  |  |  |  |  | 面板材质 | 发纹不锈钢 |  |
|  |  |  |  |  | 安装位置 | 厅门右侧 |  |
|  |  |  | 地坎 |  | 硬质铝合金 |  |  |
| 土建 | 包括：厅门门洞（投标人根据实际要求整改规范）、垃圾清理（供应商负责清理至采购人定点处）。 |  |  |  |  |  |  |
| 功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集选控制 |  |  |  | 信号处理的基础上把召唤信号集合起来进行选择的应答。基于各层站的上行和下行外呼的呼叫信号集合处理。 |  |  |  |
| 满载直驶 |  |  |  | 当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。 |  |  |  |
| 防捣乱功能（空载时，内呼登记限制） |  |  |  | 为避免空梯运行，电脑通过对载重进行逻辑判断，限制内呼登记数量。空载时，轿厢剩余内呼指令数量不能超过 3 个，否则会自动被取消。 |  |  |  |
| 防捣乱功能（端站停层取消内呼） |  |  |  | 当电梯运行到上下终端站时，会取消所有的轿内呼叫指令。 |  |  |  |
| 防捣乱功能（反向内呼自动消除） |  |  |  | 电梯运行至某一层时（非端站），无其他当前运行方向相同的内呼或外呼召唤信号时，电梯停梯，自动取消所有反向内呼信号，反向运行需重新登记内呼 |  |  |  |
| 基站开门等待时间可调 |  |  |  | 为基站所在楼层分配较长的开门等待时间，电梯控制系统默认开门等待时间是 8 秒，基站开门时间可调整范围是 0-63 秒，通过特殊设备调整 |  |  |  |
| 门机速度及力矩可调 |  |  |  | 门机配有控制器，通过控制器，可调整门机的运行速度和力矩，以适应不同形式的电梯门，使电梯门工作于最佳状态 |  |  |  |
| 再平层 |  |  |  | 轿厢到站停靠后，当由于进出乘客等原因引起轿厢负载变化，使轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间垂直方向的偏差超过预定值时，电梯自动平层，使轿厢回到准确停层位置 |  |  |  |
| 轿厢照明、风扇节能运行功能 |  |  |  | 在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门一段时间后，进⼊节能模式，自动关闭轿厢照明和风扇 |  |  |  |
| 启动补偿功能 |  |  |  | 在电梯启动时根据实际载重进力矩补偿，从而保证电梯在不同负载下都有较好的启动舒适感 |  |  |  |
| 井道自学习 |  |  |  | 在电梯正式运行前，系统学习井道内各种数据，各楼层位置，层高，井道各开关位置，并永久保存 |  |  |  |
| 故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误） |  |  |  | 当电梯出现一般性信号故障时（安全回路和电源故障除外），电梯会自动向最近的层站停靠，开门放人，然后终服务 |  |  |  |
| ⽕灾应急返回 |  |  |  | 当电梯得到警信号，电梯不响应所有内呼和外呼，立即自动返回指定楼层，开门停梯 |  |  |  |
| 报警和对讲功能 |  |  |  | 在紧急情况下按动报警和对讲按钮，轿顶的警铃会鸣叫，值班室的电梯内部对讲电话会响(如有三方通话功能)。 |  |  |  |
| 超载保护 |  |  |  | 当电梯轿厢的载重大于额定载重的 110%时，电梯在层楼平层位置保持开门状态，同时向轿厢内发出警报信号，以示电梯现已超载、不能启动运行 |  |  |  |
| 门锁故障重复关门 |  |  |  | 电梯控制系统一直会检查电梯门锁状态，系统如果检测到电梯门未完全关闭或门锁有故障时，电梯门会自动打开后再自动关闭 |  |  |  |
| 门受阻保护 |  |  |  | 轿厢关门受阻不能完全关闭时，门反向开启 |  |  |  |
| 光幕 |  |  |  | 电梯轿门上装有多光束光幕装置，当电梯门自动关闭的过程中，光幕保护系统如检测到障碍物，电梯门会自动打开，以防夹人 |  |  |  |
| 锁梯（钥匙开关） |  |  |  | 当要使电梯停止运行时，在基站召唤箱上用钥匙转向闭梯处，当电梯已在基站，此时电梯关闭；当电梯不在基站，待应答完指令后回基站关闭电梯 |  |  |  |
| 缺相及错相保护 |  |  |  | 三相电源当任何一相断开或三相电源相序与出厂规定的相序不符时，相序继电器动作，断开安全电路，电梯停止运行 |  |  |  |
| 控制柜可锁主开关 |  |  |  | 电梯控制柜设有可上锁的主开关，控制电梯开停 |  |  |  |
| 紧急电动运行 |  |  |  | 电梯在紧急状态下，可以通过电梯机房控制柜上的操纵面板进行紧急操作，呼叫电梯上下运行，以达到紧急救援的目的 |  |  |  |
| 检修操作 |  |  |  | 供维修人员使用的检修运行模式,通过电梯轿顶的操纵面板进行操作，呼叫电梯上下运行，以达到在轿顶检修时运行的目的 |  |  |  |
| 曳引机温度监控 |  |  |  | 马达温度超过一定值时(85度)，则电梯在此次运行停站后停梯保护，直至温度降低至预设值以下，电梯再自动恢复运行 |  |  |  |
| 曳引机空转保护功能 |  |  |  | 当主机出现空转故障时，超过设定的时间后会自动停止 |  |  |  |
| 火灾应急返回信号预留 |  |  |  | 当电梯火灾应急返回完成后，在控制柜输出一个电梯返回到位信号 |  |  |  |
| 轿厢意外移动保护 |  |  |  | 防止在开锁区域内且开门状态下，轿厢无指令离开层站的移动（不包含装卸载引起的移动） |  |  |  |
| 限制轿内人员开启轿门装置 |  |  |  | 为了限制轿厢内人员开启轿门的装置。 |  |  |  |
| 门锁安全装置的失效检测 |  |  |  | 当轿厢在开锁区域内，轿门开启且层门门锁释放时，应当监测检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门锁紧装置的锁紧位置的电气安全装置和监控信号的正确动作。如果监测到故障，应当防止电梯的正常运行。 |  |  |  |
| 无源应急松闸功能 |  |  |  | 电梯在非平层位置无法运行时，通过控制柜⾥面的松闸装置，利用手动松开抱闸，并使电梯运行到平层位置开门放出乘客 |  |  |  |
| 门锁旁路功能 |  |  |  | 为了维护层门和轿门的触点，控制柜提供门锁旁路装置，确保维修保养效率。 |  |  |  |
| 井道急停开关 |  |  |  | 井道底坑内急停开关可使电梯抱闸停止，急停按钮在底坑地面和底坑开门都能触及到的位置，如果底坑深度大于 1.6m，底坑应有 2 个急停开关 |  |  |  |
| 轿顶急停开关 |  |  |  | 轿顶位置装的急停开关 |  |  |  |
| 电气安全回路保护 |  |  |  | 串联在一起的电气安全装置一旦动作，则阻止电梯运行 |  |  |  |
| 轿厢限速器张紧块安全触点 |  |  |  | 安全开关，用于检测限速器钢丝绳松弛、松开或断裂 |  |  |  |
| 对讲系统 |  |  |  | 标准五方通话系统（轿内/轿顶/机房/底坑/控制室） |  |  |  |
| 物联网功能 |  |  |  | 实时查看电梯运行状态，困人、故障报告推送以及保养记录查看等 |  |  |  |

（2）其他要求

▲1） 电梯曳引机制动器在电梯轿厢静止在层站时，轿厢内加载至200%额定载荷后（应满足制动器各部件完好并可保持良好的静态制动性能、曳引轮无转动、曳引机钢丝绳无打滑，轿厢未发生明显位移）并对保持20min（签订合同时提供证明材料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等）；

▲2）曳引机制动器在正常工作条件下，正常动作次数（2s为一个周期，其中1s吸合，1s释放）1800（含）万次以上（签订合同时提供证明材料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等）；

3）电梯门宽及开门方式：请投标参考上表中对应项；

4）轿箱内净尺寸：请供应商自行标明轿厢尺寸（在可能的情况下，应提供尽可能高、大的轿箱，结构高度不低于2.6米）；

5）楼内客梯由内部高压双回路供电网提供一路380V电源，满足升级后用电容量要求，并满足二级负荷用电要求。配电沿用原有系统及设备，视现场情况移位安装。

6）签订合同时提供关键部件（曳引机、控制柜、门机系统、限速器、安全钳、电路板）的详细介绍资料。

7）外观质量要求

①外观质量要求应符合GB/T10058-2023《电梯技术条件》3.4条要求。

②本项目安装电梯时，不得破坏相应的吊顶、石材墙壁等内装部分，仅考虑必要的地面地砖、吊顶修复工程。

③层门形式与装饰为中分门，带红外线光幕保护装置。门机应采用永磁同步电机控制。

④轿厢信号装置

一体化发纹不锈钢操纵箱，显示楼层指示器和上下行箭头，显示电梯位置及运行方向，还应设有其他必要的装置如楼层登记及显示按钮，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。

⑤层门信号装置

电梯各层均配楼层液晶数字显示、运行方向、层站显示和维修状态提示符号显示，其板面为无底盒形式。

⑥信号指示装置的布置方式及装饰要求美观、新颖、具体的式样由供应商在签订合同时提供具体说明并提供样本供选择。

⑦所提供的操作盘、按钮、候梯厅内招呼盒、轿厢内及候梯厅内楼层显示器、到站钟、门框、天花、地板等乘梯人可见部件在签订合同时提供相应的型号（或编号）、图片及采用的材料等资料。

8）控制系统要求

①信号传输采用串行通讯方式，备有闭路电视监控电缆线及电视监控摄像机接口，能与大楼智能系统中设备自动化、消防自动化、保安系统等管理自动化的相关系统兼容。

②预留相关功能扩展接口，如语音报站、远程监控等。

③控制系统应具有以下功能，其信息应在中控显示屏显示：

④监测电梯的运行启停状态，向下/向上运行状态，故障报警显示状态。

⑤发生火灾时控制电梯降至首层，并显示状态；

⑥记录各种参数、状态、报警时间、故障显示、启停时间、累计运行时间及历史数据等。

9）拖动系统要求：

①电梯均应采用交流变频变压调速VVVF拖动系统。

②曳引机应采用无齿轮永磁同步拖动方式。

③曳引机绕绳比为2：1，最大程度上不破坏现有土建。

④曳引机应满足《电梯曳引机》GB/T 24478-2023要求。

10）门机系统要求：

▲电梯轿门开门装置在正常维保情况（更换易损件）下，（开门＋关门为运行1次）能正常运行1350（含）万次以上（签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等）；

11）电梯其他要求应符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准的规定；

12）轿厢须安装1080p监控摄像头并入楼宇监控管理系统；

13）轿厢板材厚度≥1.2mm。

14）电梯安装调试完成后，须满足消防员电梯功能（电梯迫降、电梯逃生窗等）。

3、29和40号楼电梯安装

电梯安装须满足南京市特种设备安全监督检验研究院验收要求。

4、29和40号楼电梯隔热处理

（1）面积约250平方；

▲（2）加厚纳米陶瓷材质，隔热率≥88%，深蓝银色，厚度2mil；

- 质保期3年，不褪色，不起泡；

- （4）含井道外侧玻璃清洗。

5、装饰板出新

（1）面积约300平方

（2）铲除原有结构胶，重新打结构胶；

（3）对现有铝塑板进行打磨后喷金属氟碳漆；

（4）外侧新打结构胶质保5年，无漏水渗水现象。

- ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

- 1）因该项目施工安装地点为党政机关重要办公场所，施工时间具有不确定性（因工作日日间无法施工，须长时间夜间和节假日施工；临时会议、接待活动会导致临时停工，造成施工影响），供应商须慎重考虑实施难度和风险系数，其费用计入投标总价。因整体施工周期要求，供应商须为本项目做好施工安装人员安排及后备保障，在项目未施工期间，能够及时响应采购人施工通知安排，2小时内到达现场并开展施工，如不能到达现场施工，采购人有权按照合同约定进行扣款。（签订合同时须提供承诺书，格式自拟）

2）本项目对于材料、货物的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请供应商在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

3）供应商应考虑拆除设备时成品保护和卫生打扫，其费用计入投标总价。

4）人员进入施工安装现场须办理相关证件，进行安全交底，方可施工。

5）项目进场前，须办理全员意外伤害保险，其费用计入投标总价。

6）供应商施工结束后，提交完成的竣工资料3份（含图纸、出厂资料、竣工验收单、产品说明书或产品配置表等）。

7）项目移交前，应组织全员进行使用操作培训，供应商在施工过程中对采购人其他设备造成损害的，供应商应及时修复，如无法修复应承担相应赔偿责任。

8）供应商中标后须明确所提供设备的生产厂家、品牌，提供设备的配置清单、主要配件价格清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。

9）供应商必须满足投标文件响应要求，如果其中某些条款不响应时，应在响应文件中列出，未列出的视为响应。

10）设备安装后，采购人按国家标准及地方、行业标准进行质量验收。供应商中标后应向采购人提供详细的验收标准、验收手册，检测验收所发生的费用由供应商承担。

11）原有电梯拆除及配套设施设备归采购人所有,拆除后按采购人要求运至院内指定地点、运输费用包含在总报价内。

12）按技术规范书要求更换新电梯，包括电梯制造、运输、安装、调试，包含在总报价内。

13）拆除、安装过程中涉及的安全措施、保险等相关费用，包含在总报价内。

14）为电梯供电的双电源配电箱、所需电缆由供应商负责供货。

15）井道内安装需要釆取的加固等措施，由供应商负责，费用包含在总报价内。

16）井道内照明系统由供应商负责。随行电缆由供应商负责，费用包含在总报价内。

17）电梯五方对讲、电梯空调、井道空调、轿厢内视频监控等由供应商负责，包含在总报价内。

18）监、检、验等手续及费用由供应商负责，包含在总报价内。

19）施工过程中，按规范要求设置各楼层厅门围挡，直至竣工验收后拆除。

20）供应商应保证所投设备为未曾使用过的全合格产品，且完全与投标文件所述产地、质量、规格和性能相符。

（2）验收要求

1）项目完工后，须经采购人、供应商及南京市特种设备安全监督检验研究院共同验收合格，获得南京市特种设备安全监督检验研究院发给的使用许可证，交付采购人使用，即交钥匙工程。

2）设备的检测和测试在工地现场进行；

3）到货验收。由供应商组织有关人员进行验收。包括①装箱清单②产品出厂合格证③使用维护说明书④安装说明书、部件安装图⑤电器敷线图⑥动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明⑦需要土建配合安装的详细图纸和资料⑧提供设备检验合格证⑨技术资料要求中英文对照，一式两份。如发生偏差，以中文为准。

4）竣工验收：①工程完成后，供应商须负责电梯全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并取得政府有关部门的使用证书，交付使用单位之日为止。②验收合格条件：验收结果符合国家强制性规定及本项目合同约定的产品标准和技术规格书；设备在交付使用单位使用之前应通过政府有关部门验收和采购人的内部验收并取得检测合格证和准用证书；整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受，中标供应商负责首次报验，并负责承担相关费用。

5）设备验收按照生产厂家的产品标准，按当地市场监督管理部门的电梯验收规范、出厂标准及投标文件响应内容，签订合同时提供书面承诺，格式自拟。

6）本项目检验和测试合格是指包括且不限于设备及备件、设备的安装及调试经政府有关部门验收合格并由采购人与供应商共同签署设备检验合格证书；

7）交货验收时，必须提供设备相关手续、品牌证书、中文安装、使用及维护说明书；

8）与检测和验收有关的费用均已包含在合同价款内，由此产生的所有费用均由供应商承担。

（3）质保（维保）及售后要求

①供应商提供不少于5年的电梯质保、维修保养以及5年电梯检测（招标文件另有约定的，从其约定），上述费用包含在总报价内（自验收合格之日起，进入质保期）。

②质保期内电梯运行发生故障，供应商应提供咨询、维修服务、更换零部件，费用包含在投标总价内。

③在质保期内，如发生维护费用，需要更换的主要零配件设备材料费用、年检费等其他费用，由供应商全部承担。

④在质保期内，供应商提供半月保养一次，维护人员做到定人、定时、定梯进行保养，提供全天候应急处理服务。

⑤在质保期内，供应商须在质保期内提供 4 次/年的专项培训计划，每次采购人参加培训的人员不少于 2 人，费用包含在投标总价中。

⑥供应商在质保期内供应备品备件、专用工具，费用包含在投标总价中。

⑦售后服务提供 24 小时服务热线并保证在接到故障电话后 30 分钟内达到现场维修，且每次的修复时间不超过 2 小时。

⑧在接到电梯困人通知时，30分钟内到达现场，并进行被困人员解困工作。

⑨在电梯发生故障需要更换备件时，24小时内将损坏零部件更换完成并投入正常使用。

⑩供应商中标后在项目所在地有维修机构并须具有维修保养资格。签订合同时提供维修机构情况及维修保养资格证明（资历、资质、维修站地点、技术力量比例结构、收费标准），说明售后服务的优惠条件。

⑪签订合同时提供保证电梯正常运行及维修所需的备品备件及电梯运行所需整套附件、配套件和材料的详细清单。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后70天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

- 其他要求

- 招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 19 | 客观分 |
| 2.2 | 产品其他功能 | 1、所投垂直电梯控制柜在电源输入电压（380V）波动的情况下能够稳定运行，可承受电压波动范围＞±20%的得3分，≥±15%且≤±20%的得1.5分，≥±10%且＜±15%的得0.5分，其他不得分。 2、所投垂直电梯控制柜按GB/T 17626.5-2019的试验要求进行浪涌（冲击）抗扰度试验，针对抗雷击浪涌干扰能力进行评测，＞±20KV的得3分，≥±15KV且≤±20KV的得1.5分，≥±10KV且＜±15KV的得0.5分，其他不得分。 注：（1）以上提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等）；（2）为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 6 | 客观分 |
| 2.3 | 产品兼容 | 所投垂直电梯的曳引机（驱动主机）、控制柜、安全钳、限速器、缓冲器、上行超速保护装置与电梯整梯同品牌，得5分， 每有一项不满足扣1分，扣完为止(提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等)。 | 5 | 客观分 |
| 2.4 | 重难点方案 | 评委根据投标人提供的项目重难点方案（每项内容逐条阐述）： 包括1.工作中关键问题；2.重难点分析；3.相应对策及建议合理。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得3分； （2）上述每项内容较完整、较科学合理，操作性较强的，得2分； （3）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得1分； （4）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 安装方案 | 评委根据投标人提供的项目安装方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.供货安装进度；2.材料机械设备；3.质量保证措施；4.安全文明施工。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得2分； （2）上述每项内容较完整、较科学合理，操作性较强的，得1分； （3）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （4）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案（每项内容逐条阐述）： 包括1.服务体系；2.服务内容；3.管理制度；4.应急响应时间。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得2分； （2）上述每项内容较完整、较科学合理，操作性较强的，得1分； （3）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （4）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.培训人员及培训内容；2.培训方式；3.培训频次。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得3分； （2）上述每项内容较完整、科学性、合理性、操作性较强的，得2分； （3）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得1分； （4）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人或所投电梯产品制造商提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含电梯供货及安装），每提供1个得2分，最多得6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求、打“▲”及其他指标明确需要提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），招标文件另有要求的，按要求提供。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。