- 南京市秦淮区教育财务资产管理中心

- 秦淮区部分中⼩学箱变及配电房等设备采购

招 标 文 件

- 项目编号：JSZC-320104-SNZX-G2025-0020

- 采购人：南京市秦淮区教育财务资产管理中心

- 招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二五年三月

- 第一章 投标邀请

项目概况

秦淮区部分中⼩学箱变及配电房等设备采购招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年4月1日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320104-SNZX-G2025-0020

项目名称：秦淮区部分中⼩学箱变及配电房等设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：350万元

最高限价：350万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：根据省政府省教育厅的关于加快推进中小学校教室新增空调安装工作的要求，本区对下辖部分中小学校的电力箱变、低压柜进行新装、改造及相关设备的采购。本项目完工后须通过南京市供电公司验收。具体详见招标文件。

合同履行期限：投标人须在合同签订后10日历日内完成，并通过南京市供电部门验收送电。

本项目不接受联合体投标。

本项目采购标的所属行业为：工业。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度的财务报表，或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需要提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件））；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或不良征信记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

- 3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取采购文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：江苏政府采购网。

3、方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年4月1日14点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

- 五、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2.集中考察或答疑：

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

3.响应文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 4.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

- 5.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并提供。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6、本项目采购标的所属行业为：工业。

7、本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：南京市秦淮区教育财务资产管理中心

地址：小火瓦巷50号

- 联系方式：徐老师025-84450894

- 2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼

联系方式：江工025-84200819

- 3.项目联系方式

项目联系人：江工

电话：025-84200819

- 第二章供应商须知

一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务

符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；

5.2代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标。

7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.投标费用

8.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2招标代理服务费：本次采购，中标供应商按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》(苏招协【2022】002)的收费标准向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

8.3评审费：由代理机构先行垫付，最终中标供应商支付。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付评审。

9.投标文件组成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。

9.3 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★南京市政府采购供应商信用记录表

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）项目实施或集成方案；

（2）分项报价表；

（3）服务承诺；

（4）★《技术条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 本项目为全费用单价，其应包括但不限于设备、劳务、管理、临时设施费、各项措施费、各项规费、质检、交通、材料、材料加工、运输、保管、装卸、包装、安装、配合、保险、税金、质量保修服务以及法律法规规定的所有费用。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。

13.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金：无。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起六十日内投标有效。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的签署

16.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2 投标文件的撤回

19.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

20.开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由5位有关技术、经济等方面的专家组成，在江苏省政府采购评审专家库中随机抽取产生，并独立开展评审工作。本项目采购人不委派采购人代表参与评审。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的投标文件相互混装；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（18）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.5 废标

21.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

21.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

21.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。

21.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

21.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

22.确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

22.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

24.评标过程的保密

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

25.签订合同

25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。

27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.投诉

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29.诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

一、定标原则：

（1）本项目采用综合评分法确定中标候选人。总分值为100分，小数点后保留两位。

（2）使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列。评审后得分且投标报价相同的，按照技术方案得分最高的投标人为第一中标候选人。如中标人放弃中标资格或无法履约的，将递补排名第二的投标人为中标人。

二、评分标准：

| 序号 | 评分项 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 |
| 2 | 业绩 | 自2022年3月1日（含）以来，投标人提供与本项目类似的项目业绩（提供合同协议书及其设备交货验收证明材料或完工证明或使用合格证复印件加盖公章；时间以合同签订时间为准，提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供），每提供1个业绩得2分，满分6分。 | 6 |
| 3 | 人员 | 1、投标人拟为本项目配备的项目负责人具备机电类专业中级及以上职称，得1分；具有高低压电工证的，得1分。本项最多得2分。(提供相关专业的证书) 【提供相关证书复印件加盖公章及社保机构出具2024年10月至2025年3月中任意一个月投标人为其缴纳的养老保险金缴费清单材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码），不满足不得分】。职称专业以职称证书上注明的专业为准，职称证书未体现的以毕业证上专业为准。 | 2 |
| 4.1 | 技术方案 | 1、根据招标文件第四章招标项目要求，对响应文件中响应情况说明满足程度进行打分，全部响应即满足采购文件第四章招标项目要求的得10分；其中标注“★”的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；标注“▲”的参数为重要参数，有一项负偏离的，每项扣2分；其余参数，有一项负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 （供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。▲号指标参数须提供第三方检验报告或者技术支持资料（如厂家证明、白皮书、彩页、手册、说明书等），如果参数后带括号要求提供相关证明材料的，则另须提供相关证明材料，并在技术条款偏离表中详细标明所在投标文件中的页码和位置，未提供材料的，评审时不予认可；其他参数以技术条款偏离中应答为准） | 10 |
| 4.2 |  | 2、产品适用性、稳定性及可靠性：根据供应商提供的产品的相关证明材料（包含且不限于主要部件选型、性能质量等）确定产品适用性、稳定性及可靠性进行比较： 产品适用性、稳定性及可靠性高，优于招标文件要求的，得10分； 产品适用性、稳定性及可靠性好，满足招标文件要求的，得7分； 产品适用性、稳定性及可靠性一般，基本满足且略有瑕疵的，得4分； 产品适用性、稳定性及可靠性较差，瑕疵较多的，得1分，未提供不得分。 | 10 |
| 4.3 |  | 3、突发事件应急处理预案： 突发事件应急处理预案完备健全，对本项目针对性强，具有实际可操作性的得8分。 突发事件应急处理预案较完备，对本项目针对性较强，具有可操作性的得6分。 预案不完备、不健全，对本项目针对性不强，不具有实际可操作性的得4分。 突发事件应急处理预案较差的得2分，无得0分。 | 8 |
| 4.4 |  | 4、实施方案：供应商针对本项目提供项目实施方案，内容包括但不限于设备安装方案、计划进度、项目管理、调试大纲以及验收方案等： 进度计划安排、关键节点的控制措施、各阶段进度的质量保证措施等： 方案内容完整、施工进度计划完整、合理的得12分； 方案内容较完整、施工进度计划较完整、合理的得9分； 方案内容普通、施工进度一般得6分； 方案简陋、内容缺失的得3分，未提供不得分。 | 12 |
| 5.1 | 组织方案 | 项目团队组织架构的完整性、合理性、科学性： 项目组织构架非常清晰、各部门工作制度完善高效、工作流程适用性强、服务规范有亮点、人员分工安排科学合理得8分； 项目组织构架较清楚、各部门工作制度较健全、工作流程比较适用、人员分工安排比较合理得6分； 项目组织构架基本清楚、各部门工作制度基本健全、工作流程比较适用、人员分工安排比较合理得4分； 项目组织构架不够完善、各部门工作制度有所欠缺、工作流程不够适用、人员分工安排一般得2分；未提供不得分。 | 8 |
| 5.2 | 售后方案 | 针对本次项目的售后维护方案（含设备易损件、备件及远程运维的方案说明): 服务方案详实、合理且具有针对性，远程运维系统可操作性强，得11分； 方案良好、合理可行，产品设备有相应的远程运维系统支撑，但针对性不太明确的或技术不够先进的，得8分； 方案概述较好，基本满足项目需求，但无针对性，远程运维系统不太具备可操作性的得5分； 方案合理性有瑕疵的，无针对性，或无后台运维系统支撑的无得2分； 未提供售后维护方案的不得分。 | 11 |
| 6 | 质保承诺 | 项目整体质量免费保修期年限满足招标要求（2年）的基础上，每增加1年得1分，本项最高得3分。 注：须提供承诺函原件并加盖公章，格式自拟，承诺函内容须包含具体的质保期，未提供或不清晰不得分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

- 一、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

- 二、小微企业的价格扣除

- 1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

- 2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 三、监狱和戒毒企业的价格扣除

- 1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

- 2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 四、残疾人福利性单位的价格扣除

- 1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

- 2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 五、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 六、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

- 第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概况

1.项目内容：根据省政府省教育厅的关于加快推进中小学校教室新增空调安装工作的要求，本区对下辖部分中小学校的电力箱变、低压柜进行新装、改造及相关设备的采购，以及配套设备基础浇筑、配电工程地面表层恢复。本项目完工后须通过南京市供电公司验收。

2.供货施工周期：投标人须在合同签订后10个日历日内完成，并通过南京市供电部门验收送电。

3.免费质保期：自项目验收合格之日起至少2年。

二、采购清单及技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、南京市秦淮区慧园街小学 |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜1 | 1.低压进出线柜，IP31,柜体尺寸800*600*2200mm，下进线、下出线。 2.进线塑壳断路器400A/3P,出线塑壳断路器1x250A+2x200A+1x100A，预留计量仓。 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 2 | 低压开关柜2 | 1.电容补偿柜,IP31,柜体尺寸800*600*2200mm。 2.总补偿容量60kvar,其中分相补偿30kvar、三相补偿30kvar。 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 |  |
| 3 | 槽钢 | 1.10#槽钢，Q235 2.低压开关柜基础安装固定 | m | 6 |  |
| 4 | 接地装置 | 1.接地极，热镀锌角钢L63*6*2500mm，Q235，4根 2.接地干线，热镀锌扁钢-40*4mm，Q235，15米 3.接地装置安装调试，室外埋深不小于0.8米 | 套 | 1 |  |
| 5 | 低压柜户外遮蔽壳体 | 1.尺寸：长1900宽900高2300 2.应设置内外两道门，两道门锁均采用优质不锈钢通用钥匙挂锁，外门锁需采取防雨措施。门的铰链需采用优质不锈钢铰链。 3.箱体防护等级不低于IP34,不锈钢箱外表应抛光处理，使之不留焊痕，颜色与安装环境协调。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 地面清理、混凝土下挖 | 1.局部地面拆除损坏花岗岩面层，基层混凝土下挖 2.拆除；长50米、深0.5米、宽1.3米 | m2 | 65 |  |
| 7 | 地面方砖利旧利旧铺贴 | 1.原有水泥方砖清理水泥等附着物， 2.利旧铺设水泥方砖，尺寸400*400*60 | m2 | 65 |  |
| 8 | 地面草坪利旧恢复铺贴 | 1.利旧铺设原有人造草坪 | m2 | 65 |  |
| 9 | 垃圾清运 | 1.垃圾装袋 2.垃圾安规定使用市政车辆清运，车辆容积4m3 | 车 | 1 |  |
| 二、南京市秦淮区建邺路小学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜1 | 1.低压进出线柜，IP31,柜体尺寸800*600*2200mm，上进线、上出线。 2.进线塑壳断路器630A/3P,出线塑壳断路器2x400A+1x250A+1x100A，预留计量仓。 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压开关柜2 | 1.电容补偿柜,IP31,柜体尺寸800*600*2200mm。 2.总补偿容量60kvar,其中分相补偿30kvar、三相补偿30kvar。 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 |  |
| 3 | 槽钢 | 1.10#槽钢，Q235 2.低压开关柜基础安装固定 | m | 6 |  |
| 4 | 接地装置 | 1.接地极，热镀锌角钢L63*6*2500mm，Q235，4根 2.接地干线，热镀锌扁钢-60*6mm，Q235，30米 3.接地装置安装调试，室外埋深不小于0.8米 | 套 | 1 |  |
| 5 | 甲级防火门 | 1.钢制甲级防火门，900*2100mm单开门 2.防火门安装 | 樘 | 2 |  |
| 6 | 内墙砌筑 | 1.建筑物砖砌体均用MU10.九五新材料砖砌体.M10水泥砂浆砌筑，墙体厚度200mm 2.过梁:跨度为700-1500mm的门窗孔洞一律设钢筋混凝土过梁，过梁每边支承长度为240mm | m3 | 6.2 |  |
| 7 | 内墙抹面 | 1.内墙粉刷采用，12mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底，5mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面。混凝土墙面需刷界面处理剂一道. | m2 | 62 |  |
| 三、南京市秦淮区马府街小学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜1 | 1.低压进出线柜，IP31,柜体尺寸800*600*2200mm，上进线、上出线。 2.进线塑壳断路器400A/3P,出线塑壳断路器2x250A+1x200A+1x100A，预留计量仓。 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压开关柜2 | 1.电容补偿柜,IP31,柜体尺寸800*600*2200mm。 2.总补偿容量60kvar,其中分相补偿30kvar、三相补偿30kvar。 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 |  |
| 3 | 槽钢 | 1.10#槽钢，Q235 2.低压开关柜基础安装固定 | m | 6 |  |
| 4 | 接地装置 | 1.接地干线，热镀锌扁钢-40*4mm，Q235，10米 3.接地装置安装调试，接地电阻不大于4欧姆。 | 套 | 1 |  |
| 四、南京市秦淮区西街小学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜1 | 1.低压进线柜，IP31,柜体尺寸800*600*2200mm，下进线。 2.进线塑壳断路器630A/3，预留计量仓。 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压开关柜2 | 1.低压出线柜，IP31,柜体尺寸800*600*2200mm，下出线。 2.出线塑壳断路器4x250A，预留计量仓。 3.具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压开关柜3 | 1.电容补偿柜,IP31,柜体尺寸800*600*2200mm。总补偿容量60kvar,其中分相补偿30kvar、三相补偿30kvar，具体详见图纸，包含但不限于以上内容，详细做法详图纸，满足设计、规范、招标技术等要求 | 台 | 1 |  |
| 4 | 户外箱壳 | 1. 箱体尺寸：长2600mm*宽1400mm高2400mm 2.应设置内外两道门，两道门锁均采用优质不锈钢通用钥匙挂锁，外门锁需采取防雨措施。门的铰链需采用优质不锈钢铰链。 3.箱体防护等级不低于IP34,不锈钢箱外表应抛光处理，使之不留焊痕，颜色与安装环境协调。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 地面清理、混凝土下挖 | 1.局部地面拆除损坏花岗岩面层，基层混凝土下挖 2.拆除；长8米、深0.4米、宽1米 | m2 | 8 |  |
| 6 | 地面花岗岩块料石材铺贴 | 1.大理石、花岗石面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。块料尺寸1；300*600*30、 2.大理石、花岗石面层所用板块产品进入施工现场时，应有放射性限量合格的检测报告。 3.面层与下一层应结合牢固，无空鼓，大理石、花岗石面层铺设前，板块的背面和侧面应进行防碱处理 | m2 | 8 |  |
| 7 | 垃圾清运 | 1.垃圾装袋 2.垃圾安规定使用市政车辆清运，车辆容积4m3 | 车 | 1 |  |
| 五、南京市秦淮区小西湖小学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400kVA箱式变 | 欧式箱变YBW-12/0.4-400KVA,包含但不限于以上内容，详细做法详见设计图纸（附图-1（400kVA箱变）），满足设计、规范、招标技术等要求。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 箱变外护栏 | 箱变围栏约21米，具体做法详见图纸（附图-4（护栏））。 | m | 21 |  |
| 3 | 地面花岗岩块料石材铺贴 | 1.大理石、花岗石面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。块料尺寸1；600*600*30。 2.大理石、花岗石面层所用板块产品进入施工现场时，应有放射性限量合格的检测报告。 3.面层与下一层应结合牢固，无空鼓，大理石、花岗石面层铺设前，板块的背面和侧面应进行防碱处理 | m2 | 120 |  |
| 4 | 垃圾清运 | 1.垃圾装袋 2.垃圾安规定使用市政车辆清运，车辆容积4m3 | 车 | 1 |  |
| 六、南京市秦淮区火瓦巷小学（户部街校区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 400kVA箱式变 | 欧式箱变YBW-12/0.4-400KVA,包含但不限于以上内容，详细做法详见设计图纸（附图-1（400kVA箱变）），满足设计、规范、招标技术等要求。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 箱变外护栏 | 箱变围栏约21米，具体做法详见图纸（附图-4（护栏））。 | m | 21 |  |
| 七、南京市秦淮区凤游寺小学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 500kVA箱式变 | 欧式箱变YBW-12/0.4-500KVA,包含但不限于以上内容，详细做法详见设计图纸（附图-2（500kVA箱变）），满足设计、规范、招标技术等要求。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 箱变外护栏 | 箱变围栏约21米，具体做法详见图纸（附图-4（护栏））。 | m | 21 |  |
| 3 | 地面清理、混凝土下挖 | 1.局部地面拆除损坏花岗岩面层，基层混凝土下挖 2.拆除；长35米、深0.4米、宽1.5米 | m2 | 50 |  |
| 4 | 检修井更换金属框体 | 1、金属边框，厚度5mm,内置12mm钢筋3横两纵、尺寸900*900*75 2.内框不锈钢材料，厚度5mm。那种8mm钢筋2横2纵，尺寸890*440*70 | 套 | 4 |  |
| 5 | 管线沟混凝土硬化找平 | 1.砂和砂石不应含有草根等有机杂质；砂应采用中砂；石子最大颗粒不应大于垫层厚度的2/3。 2.砂垫层和砂石垫层的干密度（或贯入度）应符合设计要求 | m2 | 50 |  |
| 6 | 地面花岗岩块料石材铺贴 | 1.大理石、花岗石面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。块料尺寸1；300*600*30。 2.大理石、花岗石面层所用板块产品进入施工现场时，应有放射性限量合格的检测报告。 3.面层与下一层应结合牢固，无空鼓，大理石、花岗石面层铺设前，板块的背面和侧面应进行防碱处理 | m2 | 50 |  |
| 7 | 垃圾清运 | 1.垃圾装袋 2.垃圾安规定使用市政车辆清运，车辆容积4m3 | 车 | 1 |  |
| 八、南京市秦淮区四方小学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 500kVA箱式变 | 欧式箱变YBW-12/0.4-500KVA,包含但不限于以上内容，详细做法详见设计图纸（附图-2（500kVA箱变）），满足设计、规范、招标技术等要求。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 箱变外护栏 | 箱变围栏约21米，具体做法详见图纸（附图-4（护栏））。 | m | 21 |  |
| 3 | 地面清理、混凝土下挖 | 1.局部地面拆除损坏花岗岩面层，基层混凝土下挖 2.拆除；长15米、深0.4米、宽1.3米 | m2 | 20 |  |
| 4 | 检修井更换金属框体 | 1、金属边框，厚度5mm,内置12mm钢筋3横两纵、尺寸1000*1100*75 2.内框不锈钢材料，厚度5mm。那种8mm钢筋2横2纵，尺寸1190*485*70 | 套 | 2 |  |
| 5 | 地面装饰砖块铺贴 | 1.大理石、花岗石面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 块料尺寸1；240*120*50 | m2 | 10 |  |
| 6 | 地面花岗岩块料石材铺贴 | 1.大理石、花岗石面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。块料尺寸1；300*600*30 2.大理石、花岗石面层所用板块产品进入施工现场时，应有放射性限量合格的检测报告。 3.面层与下一层应结合牢固，无空鼓，大理石、花岗石面层铺设前，板块的背面和侧面应进行防碱处理 | m2 | 10 |  |
| 7 | 垃圾清运 | 1.垃圾装袋 2.垃圾安规定使用市政车辆清运，车辆容积4m3 | 车 | 1 |  |
| 九、南京市秦淮区五老村小学（文昌校区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 630kVA箱式变 | 欧式箱变YBW-12/0.4-630KVA,包含但不限于以上内容，详细做法详见设计图纸（附图-3（630kVA箱变）），满足设计、规范、招标技术等要求。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 箱变外护栏 | 箱变围栏约21米，具体做法详见图纸（附图-4（护栏））。 | m | 21 |  |
| 十、南京市秦淮区五老村小学（崇实校区） |  |  |  |  |  |
| 1 | 630kVA箱式变 | 欧式箱变YBW-12/0.4-630KVA,包含但不限于以上内容，详细做法详见设计图纸（附图-3（630kVA箱变）），满足设计、规范、招标技术等要求。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 箱变外护栏 | 箱变围栏约21米，具体做法详见图纸（附图-4（护栏））。 | m | 21 |  |
| 3 | 地面清理、混凝土下挖 | 1.局部地面拆除损坏花岗岩面层，基层混凝土下挖 2.拆除；长150米、深0.4米、宽0.8米 | m2 | 120 |  |
| 4 | 沟槽碎石找平也硬化 | 1.砂和砂石不应含有草根等有机杂质；砂应采用中砂；石子最大颗粒不应大于垫层厚度的2/3。 2.砂垫层和砂石垫层的干密度（或贯入度）应符合设计要求 | m2 | 120 |  |
| 5 | 检修井更换金属框体 | 1、金属边框，厚度5mm,内置12mm钢筋3横两纵、尺寸1200*1200*75 2.内框不锈钢材料，厚度5mm。那种8mm钢筋2横2纵，尺寸1190*3850*70 | 套 | 3 |  |
| 6 | 地面花岗岩块料石材铺贴 | 1.大理石、花岗石面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 块料尺寸1；400*400*30、尺寸2；200*200*30、尺寸3；200*400 2.大理石、花岗石面层所用板块产品进入施工现场时，应有放射性限量合格的检测报告。 3.面层与下一层应结合牢固，无空鼓，大理石、花岗石面层铺设前，板块的背面和侧面应进行防碱处理 | m2 | 120 |  |
| 7 | 垃圾清运 | 1.垃圾装袋 2.垃圾安规定使用市政车辆清运，车辆容积4m3 | 车 | 4 |  |
| 十一、南京市秦淮区武定新村小学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400kVA箱式变 | 欧式箱变YBW-12/0.4-400KVA,包含但不限于以上内容，详细做法详见设计图纸（附图-1（400kVA箱变）），满足设计、规范、招标技术等要求。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 箱变外护栏 | 箱变围栏约21米，具体做法详见图纸（附图-4（护栏））。 | m | 21 |  |
| 3 | 地面清理、混凝土下挖 | 1.局部地面拆除损坏花岗岩面层，基层混凝土下挖 2.拆除；长25米、深0.3米、宽0.8米 | m2 | 20 |  |
| 4 | 地面花岗岩块料石材铺贴 | 1.大理石、花岗石面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。块料尺寸1；100*100*30、 2.大理石、花岗石面层所用板块产品进入施工现场时，应有放射性限量合格的检测报告。 3.面层与下一层应结合牢固，无空鼓，大理石、花岗石面层铺设前，板块的背面和侧面应进行防碱处理 | m2 | 20 |  |
| 5 | 垃圾清运 | 1.垃圾装袋 2.垃圾安规定使用市政车辆清运，车辆容积4m3 | 车 | 1 |  |
| 十二、南京市秦淮区火瓦巷小学（火瓦巷32号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 315kVA箱式变 | 欧式箱变YBW-12/0.4-315KVA,包含但不限于以上内容，详细做法详见设计图纸（附图-5（315kVA箱变）），满足设计、规范、招标技术等要求。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 箱变外护栏 | 箱变围栏约21米，具体做法详见图纸（附图-4（护栏））。 | m | 21 |  |
| 十三、双塘小学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面清理、混凝土下挖 | 1.局部地面拆除损坏花岗岩面层，基层混凝土下挖 2.拆除；长45米、深0.4米、宽1.4米 | m2 | 65 |  |
| 2 | 地面花岗岩块料石材铺贴 | 1.大理石、花岗石面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。块料尺寸1；600*600*20、 2.大理石、花岗石面层所用板块产品进入施工现场时，应有放射性限量合格的检测报告。 3.面层与下一层应结合牢固，无空鼓，大理石、花岗石面层铺设前，板块的背面和侧面应进行防碱处理 | m2 | 65 |  |
| 3 | 垃圾清运 | 1.垃圾装袋 2.垃圾安规定使用市政车辆清运，车辆容积4m3 | 车 | 1 |  |
| 十四、秦淮实验小学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400kVA箱式变 | 欧式箱变YBW-12/0.4-400KVA,包含但不限于以上内容，详细做法详见设计图纸（附图-1（400kVA箱变）），满足设计、规范、招标技术等要求。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 箱变外护栏 | 箱变围栏约21米，具体做法详见图纸（附图-4（护栏））。 | m | 21 |  |
| 3 | 地面清理、混凝土下挖 | 1.局部地面拆除损坏花岗岩面层，基层混凝土下挖 2.拆除；长65米、深0.3米、宽1.2米 | m2 | 75 |  |
| 4 | 检修井更换金属框体 | 1、金属边框，厚度5mm,内置12mm钢筋3横两纵、尺寸1200*1100*75 2.内框不锈钢材料，厚度5mm。那种8mm钢筋2横2纵，尺寸1090*385*70 | 套 | 4 |  |
| 5 | 地面花岗岩块料石材铺贴 | 1.大理石、花岗石面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 块料尺寸1；400*800*30、 2.大理石、花岗石面层所用板块产品进入施工现场时，应有放射性限量合格的检测报告。 3.面层与下一层应结合牢固，无空鼓，大理石、花岗石面层铺设前，板块的背面和侧面应进行防碱处理 | m2 | 75 |  |
| 6 | 垃圾清运 | 1.垃圾装袋 2.垃圾安规定使用市政车辆清运，车辆容积4m3 | 车 | 1 |  |
| 十五、银龙花园小学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面清理、混凝土下挖 | 1.局部地面清理建筑垃圾、拆除损坏花岗岩面层，基层混凝土下挖 2.拆除；长120米、深0.6米、宽1米 | m2 | 120 |  |
| 2 | 管线沟混凝土硬化找平 | 1.砂和砂石不应含有草根等有机杂质；砂应采用中砂；石子最大颗粒不应大于垫层厚度的2/3。 2.砂垫层和砂石垫层的干密度（或贯入度）应符合设计要求 | m2 | 80 |  |
| 3 | 检修井更换金属框体 | 1、金属边框，厚度5mm,内置12mm钢筋3横两纵、尺寸1200*1200*75 2.内框不锈钢材料，厚度5mm。那种8mm钢筋2横2纵，尺寸1190*385*70 | 套 | 3 |  |
| 4 | 地面花岗岩块料石材铺贴 | 1.大理石、花岗石面层所用板块产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。块料尺寸1；4500*600*30、 2.大理石、花岗石面层所用板块产品进入施工现场时，应有放射性限量合格的检测报告。 3.面层与下一层应结合牢固，无空鼓，大理石、花岗石面层铺设前，板块的背面和侧面应进行防碱处理 | m2 | 190 |  |
| 5 | 垃圾清运 | 1.垃圾装袋 2.垃圾安规定使用市政车辆清运，车辆容积4m3 | 车 | 6 |  |
| 十六、夫子庙小学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称：配电箱1APKZ 2.规格型号：按系统图加工 3.含接线端子制作安装、元器件等 4.与接地端子箱连接 5.具体配置详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 2 | 配电箱 | 1.名称：配电箱4APKZ 2.规格型号：按系统图加工 3.含接线端子制作安装、元器件等 4.与接地端子箱连接 5.具体配置详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 3 | 配电箱 | 1.名称：配电箱1APK 2.规格型号：按系统图加工 3.含接线端子制作安装、元器件等 4.具体配置详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 4 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2APK 2.规格型号：按系统图加工 3.含接线端子制作安装、元器件等 4.具体配置详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 5 | 配电箱 | 1.名称：配电箱3APK 2.规格型号：按系统图加工 3.含接线端子制作安装、元器件等 4.具体配置详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 6 | 配电箱 | 1.名称：配电箱4APK 2.规格型号：按系统图加工 3.含接线端子制作安装、元器件等 4.具体配置详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 7 | 配电箱 | 1.名称：配电箱5APK 2.规格型号：按系统图加工 3.含接线端子制作安装、元器件等 4.具体配置详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 8 | 桥架 | 1.名称：热镀锌桥架 2.规格：200*100 3.含盖板、隔板及桥架防火封堵 4.满足规范及设计要求 | m | 16 |  |
| 9 | 桥架 | 1.名称：热镀锌桥架 2.规格：100*100 3.含盖板、隔板及桥架防火封堵 4.满足规范及设计要求 | m | 175 |  |
| 10 | 线槽 | 1.名称：PVC线槽 2.规格：50*25 3.满足规范及设计要求 | m | 270 |  |
| 11 | 桥架及配管支吊架 | 1.名称：桥架及配管支吊架 2.材质：型钢 3.支架刷油满足规范计算设计要求 4.接地满足规范及设计要求 | kg | 62.2 |  |
| 12 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格型号：JDG20 3.配置形式：明配 | m | 55 |  |
| 13 | 软管 | 1.名称：连接软管 2.规格型号：φ20 3.配置形式：明配 | m | 20 |  |
| 14 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.材质、规格：YJV22-4*120+1*70mm2 3.敷设方式、部位：穿管或桥架内敷设 | m | 175 |  |
| 15 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.材质、规格：4*120+1*70mm2 3.满足规范及设计要求 | 个 | 4 |  |
| 16 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.材质、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 3.敷设方式、部位：穿管或桥架内敷设 | m | 42 |  |
| 17 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.材质、规格：4*25+1*16mm2 3.满足规范及设计要求 | 个 | 8 |  |
| 18 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.材质、规格：WDZ-YJY-5*16mm2 3.敷设方式、部位：穿管或桥架内敷设 | m | 6 |  |
| 19 | 配线 | 1.名称：配线 2.材质、规格：WDZ-BYJ-4mm2 3.配线形式：桥架/管内穿线 | m | 4800 |  |
| 20 | 插座 | 1.名称：空调插座 2.规格：16A三眼插座 | 个 | 44 |  |
| 21 | 接线盒 | 1.名称 接线盒 2.安装方式：明装 | 个 | 44 |  |
| 22 | 零星项目 | 1.名称：零星项目 2.安装时吊顶拆除及恢复、桥架揭盖板、管道疏通等 3.投标人根据现场情况综合考虑报价，满足规范及设计要求 | 项 | 1 |  |
| 23 | 打洞（孔） | 1.名称：开孔打洞 2.孔径：综合考虑 3.包括但不限于打洞等、支吊模、洞口封堵等 4.投标人综合考虑报价，结算时不做调整 5.满足规范及设计要求 | 处 | 24 |  |
| 24 | 地面拆除及恢复 | 1.名称：地面拆除及恢复 2.投标人根据现场情况综合考虑报价，满足规范及设计要求 | m2 | 18 |  |
| 25 | 垃圾清运 | 1.垃圾装袋 2.垃圾安规定使用市政车辆清运，车辆容积4m3 | 车 | 1 |  |

（二）采购设备技术要求（不低于以下要求）

箱式变电站技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱式变电站315KVA/400KVA/500KVA/630KVA箱式变电站对应采购清单五、六、七、八、九、十、十一、十二、十四 | 一、技术参数要求 布置类型：箱式变基础尺寸=长*宽*高=4200mm*2300mm*2680mm（每台箱变低压部分按4台GGD柜配置,如有空间隔可做为备用），并留有内部操作通道，详见设计图纸。 二、技术性能指标要求 1、.结构要求 1）箱式变电站外壳材料：敷铝锌板、镀锌板、不锈钢。厚度不低于2mm，应经防腐处理，并喷涂防护层； 2）箱式变电站由高压室、变压器室、低压室三个独立小室组成。隔室之间采用隔板分隔。其内部布置结构按标准设计图纸要求设定。箱式变电站采用自然通风方式，变压器在箱变外壳内部的温升超过同一变压器在箱变外壳外部测得温升的数值，不应大于确定外壳级别的数值。箱式变电站内部应采取除湿、防爆和防凝露措施。站用电控制箱应具有照明、检修维护等功能。 3）箱变外壳、嵌入计量箱颜色宜为国网绿， 4）当需要操作人员从欧变内部操作元件时，应预留内部操作通道，该操作通道的宽度应为不小于800mm，且在任一设备开启位置、开关设备和控制设备突出的机械传动装置不应将通道的宽度减小到500mm以下; 5）基座采用金属基座，应有足够的机械强度，以确保欧变在吊装、运输和使用过程中不发生变形和损坏。基座上需有至少4个以上可伸缩式起重销，确保安全运输。 6）箱变外壳、嵌入计量箱颜色宜为国网绿，保持与周围人文、地理环境相协调。在明显位置悬挂（喷涂）“高压止步”、“有电危险”等警示标识。 7）顶盖宜采用双层、斜顶结构，有隔热作用，陡坡不应小于5°，减少日照引起的变电站室内温度升高，顶部承受不应小于2500N/m2负荷，并确保箱顶不渗水、滴漏。 8）变压器室的防护等级不低于IP33D，其他隔室的防护等级不得低于IP43；当欧变内的设备是由操作人员从外部操作时，高压开关设备和控制设备的外壳的保护级不低于IP4X，内部隔室间的保护等级不低于IP2XC；低压开关设备和控制设备的柜体顶部等不可触及部位的通风孔处的防护等级不应低于IP3X，其他通风孔的防护等级不应低于IP3XD，柜体其他部分的防护等级不应低于IP4X，分隔应不低于IP3b。箱体整体防护等级不低于IP33D。 9）门不应高于2000mm，并应装有具有防盗、防锈、防堵功能的门锁；门应能向外开启，应有可靠装置锁定门防止其关闭；门与柜架连接的接地线应采用不小于2.5mm2铜导线。 2、设备接线端子 1）设备应配备接线端子，其尺寸应以满足回路额定电流及连接要求，并应提供铜质或不锈钢制造的螺栓、螺帽及防松垫圈。 2）接线端子的接触面应镀锡，160kVA及以上变压器套管端子要求配置旋入式接线端子并加装绝缘防护罩。 3）设备应有专用接地端子，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。 三、技术参数要求 1.外形尺寸：4200mm*2300mm*2680mm 2.防护等级：不低于IP33D 3.外壳级别：10 4. 额定电压：10kV 5、最高运行电压：12kV 6、系统中性点接地方式 7、额定频率：50Hz 8、污秽等级:D 9、环境温度：最高日温度40℃，最低日温度-40℃ 10、▲预装式变电站(容量不小于630KVA)具有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖公章 |
| 2 | 参考图 | 招标设计图纸 |

高压开关柜技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 (对应采购清单五、六、七、八、九、十、十一、十二、十四)箱式变电站内高压环网柜 | 1、开关柜配置要求 高压开关柜主要元器件（负荷开关、操作机构） 2、高压开关柜主要技术参数 （1）额定电压：12kV （2）绝缘等级： 工频耐受电压kV/1min 相间、对地 42KV、断口 48KV 雷电冲击耐受电压（峰值）相间、对地95kV、断口110kV （3）分断能力 短时耐受电流：25KA/2S 630A-1250A 5%额定负荷开断电流 31.5A 关合，开断能力：E3级 额定有功负载开断电流：630A 额定闭环开断电流：630A 额定短路关合电流：50KA 内燃孤：12.5KA/1S (4) 防护等级：柜壳 IP3X 气体IP67 （5）机械寿命：负荷开关≥5000次，接地开关≥2000次，可触及的外壳和盖板≤30K （6）▲气体绝缘高压交流金属封闭开关设备提供CMA或CNAS标识的检验报告。 3、设计和结构 1)基本结构 开关柜由固定的柜体和可移开部件两大部分组成,根据柜体电气设备的功能,分成五个不同单元:开关间隔、母线间隔、电缆间隔、操作机构间隔、控制保护间隔；母线仓和电缆仓的后方均设有独立的压力释放板，当发生内部故障电弧时，伴随电弧的出现，开关柜内部气压升高，后板装设的压力释放金属板将被自动打开，释放压力和排泄气体，以确保操作人员和开关柜安全； 2）闭门操作功能：开关柜应设置可靠的机械联锁装置，达到以下“五防”要求： （1）只有当接地开关分闸后，负荷开关才能合闸。 （2）只有当电缆室门关闭到位后，接地开关才能分闸。 （3）只有当负荷开关分闸后，接地开关才能合闸。 （4） 只有接地开关合闸时,电缆室门才允许打开，且只有关闭电缆室门后，接地开关才允许被分闸。 |
| 2 | 参考图 | 招标设计图纸 |

低压开关柜技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低压开关柜 对应采购清单（一）-（四）、（五）-（十二、十四） | 低压开关柜配置要求 低压开关柜主要开关元器件（1、断路器、2、三相多功能仪表）。 1、基本参数 1）技术条件 系统电压 400V 系统频率 50Hz 2）框架断路器额定参数 断路器型式 抽出式 额定电压 400V 额定频率 50Hz 额定电流 参照图纸 额定短时耐受电流（持续1s） 65KA 极数 参照图纸 3）塑壳断路器额定参数 断路器型式 固定式 额定电压 400V 额定频率 50Hz 额定电流 参照图纸 极限分断能力 Icu≥50KA 极数 参照图纸 4）联锁 断路器应设有机械（分、合闸）操作状态指示标志，用以指示断路器的“合闸”和“分闸”状态。 2、多功能仪表额定参数 1）电压规格：3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V 2）电流规格：3×1.5(6)A 3）精度等级：有功电能精度：0.5S级，无功电能精度：2级，有功、无功、视在功率0.5级，电压、电流0.2级 4）辅助电源：AC85V-265V，DC100-375V 5）相对湿度：≤95℅（无凝露） 6）工作温度： -20℃~+60℃ 7）时钟准确度（日误差）：在参比温度（23℃）下，≤0.5s/d； 8）通讯接口：RS485接口，标准的通信协议或DL/T645规约； 9）显示：点阵式LCD； 10）电量脉冲输出：1 路有功脉冲输出、1 路无功脉冲输出（与时钟脉冲复用）； |
| 2 | 参考图 | 招标设计图纸 |

干式变压器技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 （对应采购清单五、六、七、八、九、十、十一、十二、十四） | 1.基本参数要求 1）系统额定电压： 10kV； 2）系统最高电压： 12kV； 3）系统额定频率： 50Hz； 4）系统中性点接地方式： 低压中性点直接接地； 2.技术条件： 设备主要参数 1）型式：真空浇注干式变压器（真空环境浇注，不允许在空气环境中缠绕浇注线圈）。 2）额定频率： 50Hz； 3）额定容量： 315kVA/630KVA 4）空载额定电压变比： 10±2*2.5% /0.4 kV 5）短路阻抗： 315kVA4%/630KVA 6% 6）绝缘等级： F 级 7）联接组标号： D，yn11； 8）冷却方式： AN/AF； 9）▲能效等级： 二级 10）▲干式变压器(容量不小于630KVA)提供CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖公章 11）▲变压器额定绝缘水平 (kV) 名 称; 1分钟工频耐受电压 (有效值)kV; 雷电冲击耐受电压 （峰值）kV. 高压绕组; 35; 85. 低压绕组; 3; --. 12）过载能力: 变压器允许短时间过载能力在空气冷却情况下应满足下表要求(正常寿命,过载前已带满负荷)。 过电流 (%); 允许运行时间 (分钟). 20; 60. 30; 40. 40; 32. 50; 18. 60; 5. 3.结构、技术性能要求 铁芯： 变压器铁芯用硅钢片应采用高导磁硅钢片。 1）高压绕组： 变压器高压绕组采用铜箔绕制，层间采用绝缘材料，绝缘材料由玻璃纤维和环氧树脂等材料或硅橡胶材料组成，采用在真空状态下环氧树脂带石英份填料且带AL(OH)3防火阻燃填料或类似具有防火阻燃填料的环氧树脂混合料进行浇注或硅橡胶材料进行浇注。 2）低压绕组： 变压器低压绕组采用铜箔绕制，无端部螺旋角，端部漏磁小，与高压箔绕线圈之间具有理想的安匝平衡，提高抗短路能力。低压线圈拒绝使用铜导线绕制。 3）干式变压器局部放电≤10pc。 变压器能承受低压侧出口三相短路电流，高压侧母线为无穷大电源供的短路电流时，绕组不变形，部件不发生损坏。短路后线圈的平均温度最高不超过350℃。当环境温度在40 ℃时，在AN运行方式下应满足带额定负荷长期运行，并应在AF运行方式下,能满足急救过负荷的要求,短时过载能力可达140％。 4）冷却方式：自然空气冷却；和带风机，强迫空气冷却。风机采用不锈钢低噪音幅流风机，风机的配置和布置应合理并且通风方式可由温控器自动控制或通过手动切换。 4、温控温显系统： 变压器应带温控器及温度显示器，温控器应包括自动控制风扇（如带有冷却风扇时）的功能，及温度报警和启动远方跳闸（温度高温报警功能）功能，温度显示采用三相巡检和设置检测方式，当需要时应可输出远方显示摸拟信号。温控系统的测温元件(PT100和PTC铂金电阻)埋设在低压线圈端部上，可以自动监测并巡回显示三相绕组的工作温度。当绕组温度达到设定温度时，温控装置可控制启动风机、停止风机，报警和跳闸。用户也可以根据要求调整设定温度。仪表故障自检，传感器故障报警。绕组温度4-20毫安模拟量输出。RS485计算机接口输出（可转为RS232C接口）开放或标准的通信协议，按用户要求提供数据传输线，可实现远程集中控制。温控器安装在外壳上，具体位置待定。抗干扰性能应符合JB/T7631-94《变压器用电阻温度计》的要求。所有控制接线应在工厂内完成，并引至二次接线盒上。 5、变压器应采用节能环保型，能效等级最低不得低于二级（含）。 |
| 2 | 参考图 | 招标设计图纸 |

电容柜技术要求

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 315KVA/400KVA/500KVA/630KVA箱式变电站（对应采购清单五、六、七、八、九、十、十一、十二、十四） | 1、参考标准 1）.GB/T 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备第 2 部分》 2）.GB/T 15576-2008《低压无功功率补偿装置》 2、补偿装置技术要求及参数 1）额定电压：AC400V； 2）补偿容量：40～400kvar； 3）工作频率：50Hz； 4）响应时间：20ms； 5）过载能力：电压过载 1.1 倍，电流过载 1.3 倍； 6）目标功率因数：0.9～1.0（可设定）； 7）补偿方式：共补、分补及混合补可选； 8）控制路数：2至8回路，控制方式：具有手动、自动两种投切模式； 9）投切算法：循环投切 10）保护功能：过压、欠压、缺相、短路保护功能，防护等级：IP30; 11）环境温度:－25℃至+50℃; 12）相对湿度:40℃时，≤50%；20℃时，≤90%; 13）海拔:海拔 2000 米以下； 14）多种补偿形式：三相共补、三相分补、共补+分补三种形式。根据电网的实际情况，兼顾补偿效果和成本，合理选用补偿形式。充分解决补偿无功和三相不平衡之间以及三相分补和成本之间的矛盾。 15）控制器具有多回路循环或编码投切运行方式，能有效地避免分组投切时个别电容投切过于频繁的问题。 16）具有数据采集功能和标准的通信接口，可实现远程实时监测和计算机联网管理。 17）采用无触点开关进行投切电容，过零投入，既没有投切涌流又有良好的散热机制可靠性高。 18）装置通过CT采集电流、电压信号，通过无功补偿控制器计算，计算出投切电容器的方案，通过无触点开关控制各组电力电容器投切； 装置能够实时监测电网的三相电压、电流、功率因数等电量参数； 19）▲电容补偿装置需提供具有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖公章 20）▲整柜需提供CQC证书复印件并加盖公章 21）▲电容器、电抗器需提供提供具有CMA或CNAS标识的检验报告复印件并加盖公章 22）▲复合开关需提供CQC证书复印件并加盖公章 23）▲功率因数自动补偿控制器的CQC证书复印件并加盖公章 |
| 2 | 参考图 | 招标设计图纸 |

★三、服务内容及要求

1、中标供应商应严格执行相关货物安装规范、安全规范、环境保护规定，项目交付过程中中所发生的一切安全责任事故均由中标供应商承担，采购人概不承担任何责任。

2、供应商应做到文明交付，做好交付现场及院内整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏，采购人有权要求赔偿，垃圾及时清运，清运手续、费用由施工单位自行解决。

3、质量要求：符合国家相关验收规范。

4、中标供应商必须按照国家法律法规规定的标准实行文明供货管理，对交付现场的安全交付负总责，如未达到要求标准的，则扣除合同价的1%，作为赔偿金支付给采购人。

5、货物变更

（1）货物变更需有设计部门的变更通知单，并经采购人现场负责人签字确认。

（2）现场签证必须有采购人现场负责人签字确认方为有效。

（3）中标供应商不得对原有设计进行私自变更，因中标供应商自身原因导致的工程变更，中标供应商无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给采购人带来的一切损失。

6、质保及验收要求

（1）项目完工后，在5天内中标供应商做好场地所有清理工作。在合同约定的完工时间通过验收并办理相关手续，并向采购人交齐所有合格的资料，如因中标供应商原因影响验收或导致不能通过验收，则应赔偿采购人损失。

（2）免费质量保修期：自项目验收合格之日起至少为2年。

7、供应商须承诺项目完工后满足南京供电公司验收要求。（提供承诺书）

四、售后服务要求

（1）本项目所有设备免费质保不低于两年。质保期内，硬件设备发生故障，供应商应予以免费维修。质保期后，供应商提供终生服务，在设备的设计使用寿命周期内，供应商应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

（2）质保期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供应商接到电话后，应在2 小时内响应，4 小时内维修人员到达现场处理，8 小时内修复。现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件等措施，以保证用户单位的正常使用；供应商应按响应文件中的承诺,进行其他售后服务工作。

（3）供应商应为需方提供免费培训服务，并指派专人负责与需方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如需方未使用过同类型货物，供应商还需就货物的功能对供应商人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由供应商安排。

（4）质保期内供应商应为需方提供远程电力智能运维管理，实现对箱式变供电后的的无人值守或少人值守，便于供应商及用户实现对配电运营情况的实时监控、运营数据的分析和故障信息的报警提示，最终达到安全可靠、集中监控、定期巡检、现场缺陷处置、事故抢修提供数据支持，以确保在质保及售后服务期间内设备运行良好。

★五、付款方式

合同签订后，采购人收到中标供应商开具的发票后15个工作日内，支付合同总额的30%作为预付款。完成全部项目内容并经验收送审合格后付至合同价款的70%，审计完成后甲方付至最终结算价的100%。

★六、履约保证金

（1）签订合同前中标供应商交纳合同总额5%的履约保证金，履约保证金将在合同货物安装调试完成并经验收合格后30个工作日内无息退还中标供应商。

（2）中标供应商可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如中标供应商未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 及单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款  本合同项下货物单价为___________（大写）人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款包括但不限于设备、劳务、管理、临时设施费、各项措施费、各项规费、质检、交通、材料、材料加工、运输、保管、装卸、包装、安装、配合、保险、税金、质量保修服务以及法律法规规定的所有费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于           标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；           （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                               （4）服务承诺；

（5）投标承诺；                                 （6）中标通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的技术规格、参数相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方将货物送至甲方指定地点、安装调试完成并经最终验收合格视为交付。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。货物交付前由乙方承担货物损毁灭失的风险。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、乙方不得有出租、抵押等有损于货物权的行为。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在2025年    月     日前，完成发货、送货、安装调试，并承担运送安装费用。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方应出具献血屋及实际配套设施、设备的明细清单，列明产品名称、品牌、规格型号、数量、单价、金额等信息。甲双方现场验收献血屋及配套设备、设施，乙方提供的货物数量、质量或品牌等不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权按乙方投标价格扣减相应货物金额或拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

6、乙方在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。

4、乙方应严格执行相关货物安装规范、安全规范、环境保护规定，项目交付过程中中所发生的一切安全责任事故均由中标供应商承担，采购人概不承担任何责任。

5、乙方应做到文明交付，做好交付现场及院内整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏，甲方有权要求赔偿，垃圾及时清运，清运手续、费用由施工单位自行解决。

6、质量要求：符合国家相关验收规范。

7、乙方必须按照国家法律法规规定的标准实行文明供货管理，对交付现场的安全交付负总责，如未达到要求标准的，则扣除合同价的1%，作为赔偿金支付给甲方。

8、货物变更

（1）货物变更需有设计部门的变更通知单，并经甲方现场负责人签字确认。

（2）现场签证必须有甲方现场负责人签字确认方为有效。

（3）乙方不得对原有设计进行私自变更，因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给甲方带来的一切损失。

6、质保及验收要求

（1）项目完工后，在5天内乙方做好场地所有清理工作。在合同约定的完工时间通过验收并办理相关手续，并向甲方交齐所有合格的资料，如因乙方原因影响验收或导致不能通过验收，则应赔偿甲方损失。

（2）免费质量保修期：自项目验收合格之日起为    年。

7、乙方项目完工后满足南京供电公司验收要求。

第九条 履约保证金

签订合同前乙方交纳合同总额5%的履约保证金，履约保证金将在合同货物安装调试完成并经验收合格后30个工作日内无息退还乙方。

乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具合法票据，通过信函或当面送达采购方，发票不得由第三方代开，乙方未提供合法票据的，甲方有权拒绝支付合同款项，产生的损失由乙方承担。乙方开具的发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，否则甲方有权拒收发票，由此引起的一切责任由乙方负责。

3、付款方式：合同签订后，甲方收到乙方开具的发票后 15 个工作日内，支付合同总额的30%作为预付款。完成全部项目内容并经验收送审合格后付至合同价款的70%，审计完成后甲方付至最终结算价的100%；

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式  肆    份，甲乙双方各执   贰   份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第六章投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称： .

投标人名称：

日      期：

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 分项报价表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 技术说明或服务方案

- 拟参与本项目服务人员一览表

- 投标人类似业绩情况

十一、投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

- 一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

- 致：南京市秦淮区教育财务资产管理中心

- 根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我方投标的报价总价为人民币（小写）      元，（大写）      元。

3.合同履行期限：投标人须在合同签订后10日历日内完成，并通过南京市供电部门验收送电。

4.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 15.与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

- 二、法定代表人授权委托书格式

- 法定代表人授权委托书

南京市秦淮区教育财务资产管理中心：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

投标人：（盖章）

日        期：        年    月    日

法定代表人或被授权人身份证复印件：

供应商为被授权人缴纳社保证明：

- 三、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

年 月 日

- 四、分项报价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 品牌/规格/型号/产地 | 技术参数 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                             （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人需在分项报价表中按每项的单价进行报价。总价合计、单项报价均不得超过招标文件中规定的最高限价，否则做废标处理。

- 五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印并签字盖章提供）

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）∶ 法定代表人（签字）∶ 二O 年 月 日 |  |  |

六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 技术（服务）要求 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：（盖章）

日期：    年    月    日

说明：1、如果行、列数不够，请自行增加。

- 七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：（盖章）

日期：    年    月    日

说明：1、如果行、列数不够，请自行增加。

- 八、技术说明或服务方案

九、服务与承诺

服务与承诺

- 十、投标人类似业绩情况表

- 投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

日    期：   年   月   日

说明：

- 1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

十一、投标需要的其他证明文件及材料（若有）

- 附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市秦淮区教育财务资产管理中心：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：   年   月   日

- 附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市秦淮区教育财务资产管理中心：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（ 若有 ）

主要专业技术能力有：。（ 若有 ）

声明人：（公章）

日期：年月日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

- 附件四、残疾人福利性单位声明函格式

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。