招　标　文　件

项目名称：多校网络等信息化设备更新

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0142

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………59

- 投标文件格式………………………………63

第一章  投标邀请

受南京市玄武区教育局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就多校网络等信息化设备更新（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0142

2.项目名称：多校网络等信息化设备更新

3.预算金额：244万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：根据学校教学管理需求，配置综合布线、数据网络、校园广播、校园安防、中心机房、学生机房等设备安装与调试及学生凳等家具采购，保障开学日常教育教学管理需求。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：45天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年06月20日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市玄武区教育局

地  址：南京市玄武区如意里20号

联系人：严老师

联系电话：025-84550122

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：李先生

联系电话：025-68505991

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市玄武区教育局，联系地址：南京市玄武区如意里20号，联系人：严老师，联系电话：025-84550122 。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后  2  小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起  六  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  5%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日  5‰ 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日  5‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  30%  的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

根据学校教学管理需求，配置综合布线、数据网络、校园广播、校园安防、中心机房、学生机房等设备安装与调试及学生凳等家具采购，保障开学日常教育教学管理需求。

（二）项目建设遵循标准

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

（三）资产配置标准

符合《市政府办公厅关于印发<南京市市级行政事业单位资产配置标准>、<南京市市级行政事业单位资产使用年限标准>（2016年修订版）的通知》。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、计算教室改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 70 | ㎡ | 400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 不锈钢踢脚线 | 34 | 米 | 50 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 教室健康照明灯 | 12 | 盏 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 教师桌 | 1 | 张 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 教师椅 | 1 | 张 | 420 |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 四人电脑桌 | 10 | 张 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 学生凳 | 40 | 张 | 120 |  | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 收纳边柜 | 4 | 组 | 1800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 电子教室软件 | 1 | 套 | 6000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 安全网关 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 千兆光模块1 | 8 | 个 | 500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 云管理软件 | 41 | 套 | 500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 24口交换机 | 6 | 台 | 1800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 48口交换机 | 7 | 台 | 3350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 有源回音壁 | 1 | 台 | 750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 无线麦克风套装 | 1 | 台 | 980 |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 搪瓷白板 | 1 | 套 | 2200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 18 | 桌面插座 | 11 | 套 | 80 |  | 工业 | 货物 | / |
| 19 | 机房专用PDU | 11 | 个 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 电源线1 | 100 | 米 | 10 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 电源线2 | 50 | 米 | 16 |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | 六类网络双绞线 | 60 | 箱 | 1050 |  | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 网络水晶头 | 13 | 盒 | 200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 六类理线架 | 18 | 个 | 50 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | 机房设备安装辅材 | 1 | 项 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 26 | 机房设备安装集成与维护 | 1 | 项 | 13000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 二、网络改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 防火墙1 | 1 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 28 | 防火墙2 | 1 | 台 | 15500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 29 | 核心交换机1 | 1 | 台 | 18000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 30 | 核心交换机2 | 1 | 台 | 15000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 31 | 核心交换机3 | 1 | 台 | 23000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 32 | 无线控制器1 | 1 | 台 | 7580 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 33 | 无线授权1 | 1 | 项 | 14500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 34 | WIFI6放装AP | 66 | 台 | 1050 |  | 工业 | 货物 | / |
| 35 | WIFI6面板AP | 45 | 台 | 900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 36 | WIFI6高密AP | 6 | 台 | 1650 |  | 工业 | 货物 | / |
| 37 | WIFI6室外AP | 3 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 38 | 24口POE交换机1 | 4 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 39 | 24口POE交换机2 | 11 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 40 | 防火墙3 | 1 | 台 | 42000 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / |
| 41 | 上网行为管理 | 1 | 台 | 36000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 42 | 网络核心服务设备 | 1 | 台 | 28000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 43 | 48口汇聚交换机 | 4 | 台 | 12500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 44 | 万兆单模光模块 | 10 | 个 | 750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 45 | 千兆单模光模块2 | 338 | 个 | 220 |  | 工业 | 货物 | / |
| 46 | 8口POE入室交换机 | 144 | 台 | 1800 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 47 | 16口POE入室交换机 | 12 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 48 | 无线控制器2 | 1 | 台 | 10000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 49 | 无线授权2 | 1 | 项 | 20000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 50 | WIFI7面板AP | 36 | 台 | 1350 |  | 工业 | 货物 | / |
| 51 | WIFI7放装AP | 50 | 台 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 52 | WIFI7高密AP | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 53 | WIFI7室外AP | 4 | 台 | 3000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 54 | 智能网络监控平台 | 1 | 套 | 20000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 55 | 单口信息面板 | 390 | 个 | 6 |  | 工业 | 货物 | / |
| 56 | 六类网络模块 | 390 | 个 | 26 |  | 工业 | 货物 | / |
| 57 | 2米六类跳线 | 214 | 根 | 20 |  | 工业 | 货物 | / |
| 58 | 2芯单模室内光缆 | 20000 | 米 | 2 |  | 工业 | 货物 | / |
| 59 | 光纤配线架 | 8 | 个 | 600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 60 | 光纤跳线 | 208 | 对 | 35 |  | 工业 | 货物 | / |
| 61 | 耦合器 | 177 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 | / |
| 62 | 单模尾纤 | 708 | 根 | 12 |  | 工业 | 货物 | / |
| 63 | 光纤熔接 | 708 | 芯 | 16 |  | 工业 | 货物 | / |
| 64 | 86底盒 | 446 | 个 | 3 |  | 工业 | 货物 | / |
| 65 | 弱电信息箱 | 177 | 个 | 150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 66 | 电源线3 | 1770 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 67 | PCV线槽/线管 | 2300 | 米 | 3 |  | 工业 | 货物 | / |
| 68 | 机房除湿机 | 1 | 台 | 4500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 69 | 机房空气净化器 | 1 | 台 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 70 | 机房环控套装 | 1 | 套 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 71 | 电动鞋底覆膜机 | 1 | 台 | 450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 72 | 2m标准机柜 | 4 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 73 | 100*100mm桥架 | 20 | 米 | 50 |  | 工业 | 货物 | / |
| 74 | 机房挂图 | 1 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 75 | 12V100AH电池 | 32 | 节 | 950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 76 | 网络设备安装辅材 | 3 | 项 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 77 | 网络设备安装集成与维护1 | 2 | 项 | 15000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 78 | 网络设备安装集成与维护2 | 1 | 项 | 75000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 三、广播改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 移动控制终端 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 80 | 网络中控主机 | 1 | 台 | 16000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 81 | 网络电源时序器 | 2 | 台 | 2600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 82 | 音频矩阵处理器 | 1 | 台 | 4800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 83 | 一拖二无线麦克风 | 5 | 套 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 84 | 天线分配器 | 1 | 台 | 3100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 85 | 有源对数周期天线 | 4 | 只 | 850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 86 | 分线器 | 2 | 个 | 400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 87 | 强波器 | 4 | 个 | 450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 88 | 定压功放 | 4 | 台 | 4600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 89 | 室外防水声柱 | 8 | 只 | 780 |  | 工业 | 货物 | / |
| 90 | 同轴线50欧 | 4 | 台 | 320 |  | 工业 | 货物 | / |
| 91 | 网络广播系统主机 | 1 | 台 | 15500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 92 | 网络广播主控软件 | 1 | 台 | 9600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 93 | 网络广播分控软件 | 1 | 套 | 1600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 94 | 网络寻呼话筒 | 1 | 台 | 3700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 95 | 网络监控音箱 | 1 | 套 | 1760 |  | 工业 | 货物 | / |
| 96 | 室内壁挂喇叭 | 29 | 台 | 340 |  | 工业 | 货物 | / |
| 97 | 室内广播开关 | 27 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 | / |
| 98 | 走廊壁挂喇叭 | 12 | 台 | 250 |  | 工业 | 货物 | / |
| 99 | 85W室外防水音柱 | 13 | 台 | 920 |  | 工业 | 货物 | / |
| 100 | 四分区定压功放 | 5 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 101 | 网络广播主机 | 1 | 台 | 5800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 102 | 8路调音台 | 1 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 103 | 一拖二无线手持话筒 | 5 | 套 | 2650 |  | 工业 | 货物 | / |
| 104 | 话筒天线放大器 | 2 | 套 | 3900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 105 | 电源时序器 | 2 | 台 | 1650 |  | 工业 | 货物 | / |
| 106 | PDU电源模块 | 8 | 套 | 580 |  | 工业 | 货物 | / |
| 107 | 机架式话筒抽屉 | 1 | 套 | 230 |  | 工业 | 货物 | / |
| 108 | 室内广播线 | 2400 | 米 | 8 |  | 工业 | 货物 | / |
| 109 | 专业机柜 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 110 | IP网络触摸屏主机 | 1 | 台 | 15000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 111 | IP网络管理中心软件 | 1 | 套 | 4000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 112 | 有线话筒 | 1 | 台 | 200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 113 | 网络触摸屏调音台 | 1 | 台 | 9500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 114 | IP网络监听音箱 | 1 | 台 | 1343 |  | 工业 | 货物 | / |
| 115 | 寻呼对讲主控台 | 1 | 台 | 3450 |  | 工业 | 货物 | / |
| 116 | IP网络备份音箱 | 40 | 台 | 1705 |  | 工业 | 货物 | / |
| 117 | 备份IP前置 | 2 | 台 | 2500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 118 | 1500W定压功放 | 1 | 台 | 5850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 119 | 800W定压功放 | 1 | 台 | 5800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 120 | 65W室外防水音柱 | 3 | 只 | 800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 121 | 100W室外室外音柱 | 4 | 只 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 122 | 落地话筒架 | 4 | 只 | 200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 123 | 室内广播支线 | 200 | 米 | 5 |  | 工业 | 货物 | / |
| 124 | 操作台 | 1 | 台 | 2300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 125 | 广播设备安装辅材 | 4 | 项 | 1000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 126 | 广播设备安装集成与维护 | 4 | 项 | 5000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 四、监控改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 6KVA不间断电源 | 2 | 台 | 5500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 128 | 电池柜1 | 2 | 个 | 750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 129 | 12V65AH电池 | 16 | 节 | 750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 130 | 2KVA不间断电源 | 1 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 131 | 电池柜2 | 1 | 个 | 300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 132 | 12V20AH电池 | 6 | 节 | 400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 133 | 监控硬盘 | 161 | 块 | 1380 |  | 工业 | 货物 | / |
| 134 | 枪式变焦摄像机 | 3 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 135 | 星光级网络摄像机 | 165 | 台 | 700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 136 | 32路硬盘录像机1 | 1 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 137 | 解码器 | 3 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 138 | 64路硬盘录像机 | 4 | 台 | 10500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 139 | 筒型网络摄像机 | 19 | 台 | 840 |  | 工业 | 货物 | / |
| 140 | 球形摄像机 | 2 | 台 | 3600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 141 | 32路硬盘录像机2 | 1 | 台 | 4200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 142 | 24口监控交换机 | 1 | 台 | 3800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 143 | 10口监控交换机 | 2 | 台 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 144 | 监控立杆 | 1 | 根 | 650 |  | 工业 | 货物 | / |
| 145 | 臂展短支架 | 2 | 根 | 180 |  | 工业 | 货物 | / |
| 146 | 枪机支架 | 136 | 台 | 50 |  | 工业 | 货物 | / |
| 147 | 监控设备安装辅材 | 5 | 项 | 2000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 148 | 监控设备安装集成与维护 | 5 | 项 | 6000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、计算机教室改造 |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 1.全钢，600*600*35（mm），完成面250（mm）； 2.材质及要求：HPL； 3.高耐磨贴面，尺寸：≥1.2（mm）（厚）； 4.壁厚需达到1.0（mm）以上。 |
| 2 | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度：100（mm）； 2.9（mm）多层板基层； 3.外饰面304不锈钢。 |
| 3 | 教室健康照明灯 | 1.功率：36W 2.尺寸：595*595*39（mm）； 3.功率因数0.90，光通量3000LM，显色指数90。 |
| 4 | 教师桌 | 1.规格：1800L*700W*760H（mm）； 2.板材为AA级橡胶木板油漆饰面，厚度18（mm）。表面静味油漆，五底三面。圆角圆边处理； 3.钢架部分为60*30*1.2（mm）和25*50*1.2方（mm）管支架，两侧带钢制走线槽。桌底U型走线槽，走线槽底部开槽可嵌PDU或86线盒，隐藏走线功能，所有钢板厚度≥0.8（mm），腰型散热孔； 4.左右两侧预留主机位。主机位使用20*20*1.2（mm）方管加固。钢制背板，腰型孔冲孔造型，背板高度大于主机位。所有钢件表面白色静电喷涂处理。侧面底部线槽部位需开洞。 |
| 5 | 教师椅 | 1.尺寸：570*580*950（mm）； 2.OA办公网布饰面，弹力阻燃海绵； 3.尼龙背架；PP扶手；黑色背框班前椅，φ25*2.0（mm）管烤漆弓形架。 |
| 6 | 四人电脑桌 | 1.规格：1300*1000*1000*H（mm）； 2.板材为AA级橡胶木板油漆饰面，厚度18（mm），表面静味油漆，五底三面；圆角圆边处理； 3.台身为全钢制结构，桌腿为60*30*1.2（mm）连接管为25*50*1.2（mm）方管方管焊接，尼龙内塞可调节脚套。两侧为加宽钢制走线槽，线槽厚度≥0.8（mm），腰型散热孔设计，便于强弱电分散布线； 4.桌下方有一空腔设计，厚度为0.8（mm）。用于放置四台主机和线材等设备，带四个钢制门板带锁，底部预留穿线孔。折弯冲压成型，腰型散热孔。所有钢件表面白色静电喷涂处理；每排头桌外侧走线槽做可拆卸设计，方便地面线路直接进入线槽，正面无外露线材。 |
| 7 | 学生凳 | 1.尺寸：360*260*440（mm），钢架主管为25*25*1.2（mm）方管，凳面主管为20*20*1.2（mm）； 2.表面静电喷涂处理，凳面为18（mm）厚AA橡胶木板，五底三面； 3.凳脚加厚防脱落防滑防噪音内塞脚套，外加白色软脚套。 |
| 8 | 收纳边柜 | 1.1500*450*900（mm）士10（mm），实木颗粒板； 2.E0级板，厚度18（mm），基材采用实木颗粒板，面贴三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0（mm） PVC直封边制作； 3.功能：可收纳开源硬件、耳机等各种教学用具。 |
| 9 | 电子教室软件 | 一.整体要求： 1.纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，全中文界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 ▲2.软件的加密方式支持服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活、绑定教学互动终端激活等多种方式的激活方式（签订合同时提供软件功能界面截图）。 3.全面兼容Windows全系列操作系统，以及银河麒麟、统信、中科方德、Loongnix等国产桌面操作系统，支持Windows操作系统和国产桌面操作系统的混合使用。全面适配LoongArch、ARM、X86等架构，支持国产龙芯、飞腾、华为麒麟、华为盘古、海光、兆芯以及intel、AMD等主流CPU。 二.课堂教学 1.屏幕广播：支持将教师机的屏幕和教师讲话声音实时广播给单一、部分或全体学生机以及所有教学互动终端，在对学生机进行屏幕广播时可选择全屏或窗口方式，支持教师选择音频输入设备。 2.文件分发：支持教师将教师电脑中的文件或文件夹发送至学生端指定的目录下，支持对正在发送的文件进行暂停、撤销、断线续传，支持对已发送的文件进行删除和清空学生端文件夹；支持对重复文件选择忽略、替换、重命名策略；支持选定文件传输速率和实时查看文件传输速率和传输进度。 3.文件提交：支持学生把做好的作业主动提交到教师电脑，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件；支持教师预设学生提交的文件的存储路径并限制学生提交文件的数目和大小。 4.文件共享：支持通过课件点播实现教师上传文件供学生查看和下载；支持通过共享中心实现教师和学生上传文件，供全体师生查看和下载。 三.教学评测 1.截屏互动：支持教师实时截屏发起互动答题，支持教师添加本地图片发起互动答题，支持教师手动输入问题发起互动答题；答题类型支持单选、多选、判断、算数、简答、投票、演示等，答题模式支持全体作答、挑人、抢答。 2.课堂报告：支持教师查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息。 3.考试：支持对全体学生发起统一的考试，支持添加ABCD卷对不同组别的学生发送不同试卷。支持教师实时查看学生答题进度。 四.课堂管理 1.屏幕监看：支持通过教师机监视单一、部分、全体学生机的屏幕，支持教师设置电脑每屏可监看多个学生屏幕（1、4、9、16、25、36画面）和监看视图的持续时间。 2.全体遥控：支持教师同时遥控所有学生机，如：批量打开网页、执行文件传输、软件安装等操作。 3.U盘限制：支持对U盘访问权限的设定（全部开放、只读、完全阻止三种策略），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。 4.网页限制：支持对学生访问网站权限的设定（全部开放、黑名单、白名单、完全阻止四种策略），对学生可以访问的Internet站点进行管理，并支持多浏览器限制。 |
| 10 | 安全网关 | 1.WAN 以太口：1GE电+1GE 光； 2.LAN 以太口：4GE电； 3.带机量：400； 4.适用带宽：1Gbps； 5.NAT 会话数：16 万； 6.内存：512MB； 7.支持互联网常见应用的识别和控制； 8.支持 HTTP 和 HTTPS 协议 URL 过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配； 9.支持包过滤的防火墙功能，可以灵活定义流量控制策略； 10.支持基于 IP 的网络流量限速机制和NAT 表项限制机制。 |
| 11 | 千兆光模块1 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm，10km，LC)。 |
| 12 | 云管理软件 | 1.CPU支持主流国产芯片，客户端支持多硬盘，支持同时部署主流国产操作系统的使用与随时切换； 2.云桌面程序安装包无需对应操作系统版本及硬件芯片版本，同一个安装包可以在目前常用CPU芯片及操作系统上直接安装； 3.镜像格式采用加密的文件格式，非VHD和IMG格式。创建的镜像不能在微软系统下用磁盘工具挂载成磁盘浏览和修改，防止数据泄露； ▲4.镜像支持在服务器端做快照，支持在客户端做快照，可由管理员在服务器端开启允许客户端制作快照的功能（签订合同时提供软件功能界面截图）； 5.系统具备重建缓存、回收所有缓存、回收非菜单项缓存的功能； 6.通过列表方式展示各终端的详细情况，包括终端的运行状态，开机时间、缓存进度、线路速度、客户端设定磁盘缓存空间大小、客户端磁盘空间剩余缓存大小、磁盘读取和写入速度等信息； 7.禁止使用主板pxe引导方式启动客户端，采用独立编写的preboot启动插件，支持自定义IP地址、管理端DHCP提供、外部环境DHCP提供、本地离线启动延续等四种获取IP地址的启动方式； 8.新接入系统的客户端无需在管理端添加IP、MAC等参数，开机后自动加入到管理端列表中，允许在管理端对管理的终端集中修改机器名、IP地址、子网掩码和DNS； 9.管理端可以设置禁用其他客户端登陆； 10.对于已经误登入系统的客户端，管理端可以锁定客户端，让其下次启动时无法登入服务器； 11.管理端具有网络拓扑模块，可以按照实际网络情况，把终端分配到不同的交换机下以减少交换机之间数据交换； 12.系统具有远程控制功能，能进行终端的远程开关机和重启操作； 13.提供终端设置功能：系统具备终端群组管理功能，可将不同的终端划分成不同的群组进行管理； 14.云运维平台支持多个云服务器管理，包括信创云服务器及Windows云服务器，可为所有服务器提供一个可视化视觉平台，管理员可通过管理界面提供的远程操作直接操作服务器所在机器； 15.云运维平台支持数据总览功能，根据云服务器的性能，可获得该区域下前Top5的服务器核心CPU数据，内存资源，硬盘资源和网络资源的瞬时数据，并通过折线图呈现出来。 |
| 13 | 24口交换机 | 1.交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网电口≥24，1G/2.5G SFP千兆光接口≥4个； 3.绿色节能：端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务； 4.采用静音无风扇节能设计； 5.支持IPV4/IPV6静态路由。 |
| 14 | 48口交换机 | 1.交换容量≥336G，包转发率≥87Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网电口≥48，1G/2.5G SFP千兆光接口≥4个； 3.采用静音无风扇节能设计； 4.支持IPV4/IPV6静态路由。 |
| 15 | 有源回音壁 | 1、主机尺寸：1000×79×80（mm）； 2、额定声频率响应范围60Hz-20kHz，2.0声道、70w； 3、发声单元：1英寸高音单元×2，70（mm）中低音单元×4，带DSP数字音频处理； 4、连接方式：蓝牙5.1/Line In/AUX/OPT/COAX。 |
| 16 | 无线麦克风套装 | 1.VHF双通道无线麦克风，有效距离50米，采用动圈麦克风咪芯和先进的语音处理电路，腰挂式发射器.台式会议无线麦克风； 2.频偏：±18kHz，频率响应：80Hz-15kHz，频率稳定度：±0.005%，信噪比：＞70dB，失真度：＜0.5% (1kHz)，灵敏度：-80dBm； 3.谐波干扰比：≥50dB，假象干扰比：≥80dB。 |
| 17 | 搪瓷白板 | 1.尺寸：1500*1200*130（mm）（根据大屏尺寸调整）书写板面：采用厚度≥0.43㎜面板颜色为白色书写板，E3或JFE搪瓷板面； 2.夹层材料：采用厚度≥10（mm），7层瓦楞纸板，容重为30kg/m³，面层平整，无折痕，不变形； 3.背板：防锈热镀锌钢板，厚度≥0.3（mm）；镀层牢固.钢性好，不变形，整板无拼接； 4.板面.衬板.背板粘贴：使用黑板环保专用多元醇胶，机高温一次成型.粘合牢固.板面平整经久耐用； 5.边框：整体采用高强度工业铝合金；颜色为银白色，采用双层加强结构；正视10（mm）银白色边框，规格10*35*25mm，厚度≥1.2（mm）；侧边框为专用同色E1实木颗粒板，六面封边； 6.包角材料：采用抗老化、抗疲劳ABS工程塑料，四周包角不小于R40（mm）的圆角。 |
| 18 | 桌面插座 | 1.桌面USB延长线，USB3.0，传输速率≥400MB/s； 2.桌面4位接线板，插孔电流10A，最大功率≥2500W。 |
| 19 | 机房专用PDU | 国标8位插排，机房专用，2500W大功率，总控开关。 |
| 20 | 电源线1 | 3*2.5平方电源线缆，国标。 |
| 21 | 电源线2 | 3*4平方电源线缆，国标。 |
| 22 | 六类网络双绞线 | 1.导体：23AWG，带宽达到250MHz； 2.芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层。 |
| 23 | 网络水晶头 | 六类非屏蔽RJ45水晶头，镀金芯片。 |
| 24 | 六类理线架 | 19寸标准机架式，24口理线槽，冷轧钢板。 |
| 25 | 机房设备安装辅材 | 控制线、视频线、音频线等，KBG管、PVC管、线槽、伸缩管、固定锁卡、明盒、插座、绝缘胶布、线扎等。 |
| 26 | 机房设备安装集成与维护 | 原有机房内桌椅、地板等设备拆除，搬运至学校指定位置。机房强弱电布线、机柜安装及测试，机柜接地等，多媒体设备安装及调试，网络设备安装及调试。 |
| 二、网络改造 |  |  |
| 27 | 防火墙1 | 1.网络层吞吐量：≥2G； 2.应用层吞吐量：≥800M； 3.防病毒吞吐量：≥300M； 4.IPS吞吐量：≥300M； 5.全威胁吞吐量：≥250M； 6.并发连接数：≥100万，HTTP新建连接数：≥3万； 7.规格：1U，内存大小：≥4G，硬盘容量：≥64G SSD； 8.接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。 9.功能描述：提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，应对网络攻击和未知威胁攻击。 |
| 28 | 防火墙2 | 1.网络层吞吐量：≥3G； 2.应用层吞吐量：≥1G； 3.防病毒吞吐量：≥500M； 4.IPS吞吐量：≥400M； 5.全威胁吞吐量：≥300M； 6.并发连接数：≥100万，HTTP新建连接数：≥3万； 7.规格：1U，内存大小：≥4G，硬盘容量：≥64G SSD； 8.接口：6千兆电口+2千兆光口SFP； 9.功能描述：提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，应对网络攻击和未知威胁攻击。 |
| 29 | 核心交换机1 | 1.≥28个千兆SFP端口，≥8个万兆SFP+端口； 2.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps，以官网最小值为准； 3.≥1个扩展插槽，支持100G光口扩展； 4.支持基于MAC/协议/端口的VLAN，支持QinQ； 5.支持RIP.OSPF.ISIS.BGP等动态路由协议； 6.支持SDN，具备VxLAN能力，满足VxLAN二三层互通的要求； 7.支持堆叠技术，支持跨设备链路聚合技术； ▲8.支持独立安全业务插卡（签订合同时提供官网截图及链接证明）。 |
| 30 | 核心交换机2 | 1.固化1G SFP光口≥28，复用千兆电口≥8，固化1G/10G SFP+光接口≥4个，配置双电源； 2.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥222Mpps； 3.要求所投设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K； 4.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 5.支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； ▲6.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离（签订合同时提供官网截图及链接证明）； 7.具备云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备。 |
| 31 | 核心交换机3 | 1.交换容量≥6.4Tbps，转发性能≥2880Mpps； 2.支持10/100/1000M自适应以太网端口≥16个，1G SFP光接口≥8个，1G/10G SFP+光接口≥4个，配置双电源； 3.采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计； 4.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5.支持创建不同的业务模板，并支持图形化界面提前规划各端口业务；支持端口绑定设备区域位置（如楼栋、楼层）； 6.支持上网日志审计，提供NAT44、NAT64、NAT66日志、流日志、URL日志、日志备份等。 |
| 32 | 无线控制器1 | 1.支持管理AP最大数量≥144个，集中转发性能≥10Gbps； 2.提供≥8个千兆电口，≥2个2.5GE口，≥2个万兆光 3.支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证，支持WPA标准、WE(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 4.支持IPV6 SAVI功能； 5.支持AC内漫游、跨AC间漫游、跨VLAN的三层漫游，支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游； ▲6.支持在portal认证时基于源/目的地址配置白名单(放行规则)功能，允许终端在认证前访问指定的网络。支持Portal 认证基于源/目的地址配置黑名单(阻断规则)功能，禁止终端在 Portal 认证成功后访问指定的网络。（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，检测依据：YD/T2740-2014《无线通信室内信号分布系统》）。 |
| 33 | 无线授权1 | 无线控制器64个AP管理授权，适配无线控制器1。 |
| 34 | WIFI6放装AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.975Gbps； 3.≥2个接口，包括1个2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口； 4.支持物联网，内置BLE5.1。 |
| 35 | WIFI6面板AP | 1.采用整机双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.975Gbps； 3.≥1个2.5Gbps上行光口，≥4个10/100/1000Mbps下行电口； 4.内置蓝牙5.1。 |
| 36 | WIFI6高密AP | 1.采用整机三频6流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥5.375Gbps； 3.≥2个接口，其中1个固化100/1000M/2.5G电口； 4.内置蓝牙5.1/RFID/Zigbee。 |
| 37 | WIFI6室外AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.整机协商速率≥2.4Gbps； 3.支持全向天线信号覆盖，提供更广阔的无线覆盖范围； 4.内置高增益定向天线设计，且支持外置天线； 5.≥3个接口，其中1个10/100/1000M光口接口，2个100/1000M电口； 6.满足IP68防护等级。 |
| 38 | 24口POE交换机1 | 1.≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP端口； 2.交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥96Mpps； 3.支持POE+供电，整机供电功率不小于370W（AC）； 4.支持基于端口的VLAN，支持VLAN VPN（QinQ），支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN； 5.支持STP/RSTP/MST； 6.支持IPv4和IPv6的三层路由功能； 7.支持SDN，支持OpenFlow 1.3标准。 |
| 39 | 24口POE交换机2 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； ▲5.产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态（签订合同时提供官网截图及链接证明）。 |
| 40 | 防火墙3 | 1.配置千兆电口≥16个，千兆光口≥6个，千兆Combo口≥4个，万兆光口≥2个，且具备接口扩展能力； 2.吞吐量≥4Gbps；并发连接数≥250万；新建连接数≥4万； 3.实现路由模式.透明（网桥）模式.混合模式； 4.支持多对多的NAT功能，NAT地址池支持动态探测和可用地址分配； 5.支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量； 6.支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分； 7.支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发； 8.支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 9.配置3年IPS/AV/应用识别/URL特征库。 |
| 41 | 上网行为管理 | 1.5千兆电口，USB2.0接口*2，1U标准机架式设备，硬盘：2T； 2.包转发率（PPS）：51万，用户规模：1000； 3.支持双系统备份，支持主备系统自动切换，切换时间小于500毫秒； 4.支持常用协议总量大于1200种： （1）支持对2～7层流量的识别能力，特别是针对第 7层的应用识别能力，能够识别主要应用协议，并逐级细分P2P下载、网络视频、网络电话、游戏、HTTP协议的子类别和具体客户端名称； （2）支持国内各类常见协议≥1000种，其中大型游戏≥300种，移动APP应用≥30种（将持续新增至≥200种移动APP应用），现网协议识别率≥95% 5.支持DPI、DFI、节点跟踪、主动探测、加密分析等多种技术： （1）对已经采用加密技术的P2P类应用精确识别； （2）可以区分迅雷、网际快车等下载工具的HTTP下载和IE浏览器下载； （3）支持“P2P智能识别”； 6.协议精细分类且必须包含：移动浏览器、应用商店、云服务、网络支付、移动游戏： （1）带宽限制功能：根据策略对特定用户群组、IP/IP组、应用协议或域名进行带宽限制； （2）带宽保证功能：根据特定用户群组、IP/IP 组、应用协议或域名进行带宽保证，当网络拥塞时候，可以保证这些IP或者应用优先传输； （3）基于用户群组的策略：支持和校园网认证和计费系统对接，根据认证计费的用户群组作带宽管理策略； （4）基于单独IP的限速：支持针对内网单IP地址带宽限速； 7.会话行为审计：提供会话日志包含设备编号、接口、访问时间、源地址、目标地址、NAT地址、账号信息、域名、协议类型、7层协议名称、流量、运营商、地理位置共13个元素。 8.虚拟身份审计：记录QQ、微信、邮件等帐号的登录时间，完成时间-IP-身份的映射，可根据虚拟身份锁定IP和用户； 9.提供用户行为跟踪：包括用户上网URL日志、用户DNS解析日志等。 |
| 42 | 网络核心服务设备 | 1.规格要求：网络接口：≥2千兆电口，企业级硬盘≥1TB，客户端数量≥300； 2.基本功能：设备集成权威、递归、转发、缓存等多种角色DNS服务、智能DNS解析、应用服务器宕机检测、DNS流量调度、DNS安全加固、DNS数据分析、终端服务端口扫描审计、全面支持IPv6； 3.管理审计：支持操作日志的完整记录与查询，包括登录日志、IP和DNS配置日志等； 4.告警管理：支持通过微信、邮件调向管理员发送告警通知消息，自带微信告警服务平台，只需关注即可使用，告警及时通知管理员； 5.递归转发：支持DNS全局和区域转发，支持区域委派功能； 6.支持IPv6 DNS解析支持IPv6，支持DNS64； 7.支持NTP：支持通过NTP协议进行IP/MAC活跃度审计，审计信息包括：源客户端IP/端口，源客户端MAC地址，目的IP/端口，ETH网卡； 8.DNS实用工具：提供DNS实用工具，支持WHOIS查询，网站域名ICP备案查询，中文域名PUNYCODE编码转换、Ping/Traceroute/Dig等命令工具； 9.智能解析：支持设定网通、电信、移动、教育、科技网等IP地址段，针对不同的地址段解析不同的IP； 10.代理功能：支持正向、反向代理功能，支持IPv4和IPv6双栈资源转换； 11.DNS防火墙：支持禁止DNS ANY类型请求，支持防止DDOS攻击和放大攻击，支持基于IP或域名进行请求限速，支持自定义防火墙规则。 |
| 43 | 48口汇聚交换机 | 1.交换容量≥672Gbps，转发性能≥207Mpps； 2.固化100/1000MSFP光接口≥48，10G/1GSFP+光接口≥4个，支持并实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余； ▲3.设备支持抗电网波动能力（签订合同时提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，GB/T 17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》）； 4.支持RIP/RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由协议； 5.可通过授权支持VxLAN.BGPEVPN； 6.支持CPU保护功能，限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； ▲7.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能（签订合同时提供官网截图和链接证明）； 8.支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms。 |
| 44 | 万兆单模光模块 | 万兆单模10km光模块。 |
| 45 | 千兆单模光模块2 | 千兆单模10km光模块。 |
| 46 | 8口POE入室交换机 | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/10GSFP+光接口≥1个； 3.要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W； 4.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 5.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理。 |
| 47 | 16口POE入室交换机 | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 3.支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W； 4.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 5.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理。 |
| 48 | 无线控制器2 | 1.固化千兆电口数≥6；固化千兆光口数≥2个； 2.最大可管理AP数≥448个； 3.支持MAC认证.WEB认证.802.1X认证； 4.设备自带32个AP授权。 |
| 49 | 无线授权2 | 无线控制器128个AP管理授权，适配无线控制器2。 |
| 50 | WIFI7面板AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/.802.11be模式； 2.整机协商速率≥3.5Gbps，2.4G.5G频段均支持802.11be标准； 2.≥1个2.5G以太网上联电口，≥4个1G以太网下联电口； 3.面板型AP，支持嵌入86面板安装方式； 4.支持非法AP检测及反制功能具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 |
| 51 | WIFI7放装AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/.802.11be模式； 2.整机协商速率≥3.5Gbps，2.4G.5G频段均支持802.11be标准； 2.≥1个2.5G以太网电口，≥1个2.5G以太网光口； 3.支持非法AP检测及反制功能具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； 4.设备支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。 |
| 52 | WIFI7高密AP | 1.采用整机三频8流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/.802.11be模式； 2.整机协商速率≥6.4Gbps，2.4G.5G频段均支持802.11be标准； 2.≥1个5G以太网电口，≥1个10G SFP+以太网光口，≥1个10/100/1000M以太网接口支持对外供电； 3.支持非法AP检测及反制功能具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； 4.设备支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。 |
| 53 | WIFI7室外AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/.802.11be模式； 2.整机协商速率≥2.975Gbps，2.4G.5G频段均支持802.11be标准； 2.≥1个1G以太网电口，≥1个2.5G以太网光口； 3.支持非法AP检测及反制功能具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； 4.支持覆盖扩展，内置天线并支持内外置天线切换。 |
| 54 | 智能网络监控平台 | 1.统一可视平台：具备Web可视化界面包括仪表盘小部件、图表组件、网络拓扑图、幻灯片展示、报表等； 2.监控平台：支持统一平台、分级管理、集中监控、全渠通知(微信、APP告警、短信预警)、分布式、多协议通讯； 3.日志平台：支持统一平台、分级管理、三流水分析、冷热分离、故障辅助定位、级别趋势（机器学习、多聚类分析、长期数据仓库属远期规划）。 |
| 55 | 单口信息面板 | 1.单口信息面板，颜色：白色；规格：平面90度86x86型； 2.材料：聚碳酸脂（PC 塑料）制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别94V-0。 |
| 56 | 六类网络模块 | 六类非屏蔽信息模块，镀金钍脚，磷青铜打线端子。 |
| 57 | 2米六类跳线 | 六类2米成品跳线。 |
| 58 | 2芯单模室内光缆 | 室内2芯单模光缆，PVC护套。 |
| 59 | 光纤配线架 | 48口光纤配线架，含耦合器。 |
| 60 | 光纤跳线 | LC接口，3-5M光纤跳线。 |
| 61 | 耦合器 | LC接口耦合器。 |
| 62 | 单模尾纤 | LC接口，单模尾纤。 |
| 63 | 光纤熔接 | 机器熔接，含测试。 |
| 64 | 86底盒 | 86盒，阻燃塑料。 |
| 65 | 弱电信息箱 | 400*400*80壁挂多媒体信息盒，定制LOGO，含插排。 |
| 66 | 电源线3 | RVV3*1.0（mm）²电源线，国标。 |
| 67 | PCV线槽/线管 | PVC20，PVC25，全塑阻燃型线槽线管。 |
| 68 | 机房除湿机 | 除湿量58L/D，负离子净化功能，水箱容量6.5L，支持APP远程控制，含延长管。 |
| 69 | 机房空气净化器 | 1.适用面积：70-120m²； 2.噪音：32~64dB(A)； 3.工作档位：1~7挡； 4.风量(m3/h)：266~1012。 |
| 70 | 机房环控套装 | 含物联网关1个，温湿度传感器1个、水浸传感器3个、烟雾传感器1个，摄像机2个，含安装调试。 |
| 71 | 电动鞋底覆膜机 | 1.脚踏式，高密度海绵； 2.规格：49*21*12.5cm； 3.材质：ABS工程材料； |
| 72 | 2m标准机柜 | 1.规格：42U 标准 600*600 机柜； 2.材质：0.7（mm） 冷轧钢板，黑色。 |
| 73 | 100*100mm桥架 | 100*100（mm），喷塑桥架，国标。 |
| 74 | 机房挂图 | 制度图、拓扑图、机柜图绘制，并制作挂墙。 |
| 75 | 12V100AH电池 | 1.阀控式铅酸蓄电池； 2.尺寸：330*168*212（mm）； 3.额定电压：12 (V)； 4.浮充电压：13.5~13.8V； 5.额定容量：100AH。 |
| 76 | 网络设备安装辅材 | 电源线、伸缩管、固定锁卡、明盒、插座、绝缘胶布、线扎等。 |
| 77 | 网络设备安装集成与维护1 | 1.原有无线AP拆除，本次配置AP安装及调试。 2.有线/无线交换机安装调试，弱电箱安装调试。 |
| 78 | 网络设备安装集成与维护2 | 1.网络架构调整、网络设备调试；城域网地址规划，系统地址调整；网络安全策略配置；提供调试文档等技术资料。 3.原有无线AP拆除，本次配置AP安装及调试。 4.有线/无线交换机安装调试，弱电箱安装调试。 |
| 三、广播改造 |  |  |
| 79 | 移动控制终端 | 1.内存6G、硬盘128G、WIFI； 2.10.4英寸高清屏，2000*1200分辨率。 |
| 80 | 网络中控主机 | 1.中控主机采用主频1200MHz的64位内嵌式处理器，512M内存，4G Flash闪存； 2.具有8路可编程双向串行通讯COM口，支持RS-232/422/485通讯格式； 3.具有内部通讯4芯凤凰接口，可连接配套控制设备，如电源控制器，调光器，音量控制器.无线接收器，有线触摸屏等； 4.具有8路独立可编程红外控制接口，控制多种相同或不同设备，接口为2芯凤凰接口类型，配套红外发射棒实现控制连接； 5.具有8路继电器的常开接口，可驱动AC 0.3A/125V或者DC 0.3A/110V.DC 1A/30V以下的负载，可以控制符合以上负载类型的各类相关电器设备的开关； 6.具有8路I/O输入输出控制接口，可提供5V/10mA负载输出或接收0~5V（10mA负载电流）的信号输入； 7.具有主机电源指示灯，数据信号指示灯如数据信号正常传输，此指示灯亮起，反之不亮； 8.中央控制主机内置红外学习器，用于完成红外学习中的红外信号接收功能； 9.面板具有复位按键，可通过按键恢复到初始设置状态和出厂IP； 10.具有网络接口，连接外部网络实现与控制终端的通讯或以太网远程控制。 |
| 81 | 网络电源时序器 | 1.LED数码管显示屏，可实时显示当前电压，编辑通道状态； 2.8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒； 3.采用新国标电源插座，安全有保障； 4.配置RS232接口，支持外部中控设备控制； 5.支持物联网连接，可实现远程控制，支持PC和Android端控制； 6.内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰。 7.通道额定输出电流：10A；整机额定总输出电流：25A 8.可控电源路数：≥8路； 9.时序通道：默认1秒（可通过上位机修改，最大96秒）。 |
| 82 | 音频矩阵处理器 | 1.≥8路模拟信号输入，≥8路模拟信号输出，支持手机、平板电脑端上位机软件与物联网平台任意切换； 2.以太网接口支持连接局域网进行本地调试挖制；支持连接外网，对接物联网平台，进行远程设备监测与控制； 3.输入通道：ANS噪声抑制、AFC反馈抑制、AEC回声消除、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡，输出通道：延时器.高低通滤波器.限幅器.参量均衡； 4.处理器：ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； 5.采样率：48 kHz，± 100 ppm； 6.THD+N：0.002% @+4dBu； 7.≥8*AUDIO IN，≥8*AUDIO OUT，≥1*RS232，≥1*RS485，≥4*GPIO，≥1*以太网接口，≥1*USB ； 8.回声消除AEC：尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S， 回声消除幅度：≥60dB； 9.反馈抑制AFC：采用陷波式算法，传声增益提升幅度：≥10dB； 10.噪声抑制（ANS）：信噪比提升≥18dB； 11.≥8段英式参量均衡，提供≥5种滤波器选择。 |
| 83 | 一拖二无线麦克风 | 无线话筒接收主机： 1.1U，支持机架安装； 2.射频频率范围：512-562MHz； 3.可调信道数：100； 4.振荡方式：PLL高精度锁相环技术； 5.LED高清屏蒂显示； 6.发射机电池电量指示功能； 7.接收灵敏度：-98dBm； 8.接收机频率响应：67-15kHz+3dB； 9.谐波失真：<1.5%(250-6300Hz)； 10.信噪比：≥102dB(XLR端口)； 手持无线话筒(动圈)： 1.射频频率范围：512-690MHz； 2.音频频响：60-15kHz+3dB； 3.灵敏度：-47dBV/Pa(1kHz)， 4.4mV/Pa ( 1kHz )； 4.指向性：超心型； 5.输出阻抗：600欧( 1kHz )； 6.谐波失真：<0.5%(1kHz，25mVrms)； 7.发射功率：2mW/10mW/30mW三档可选。 |
| 84 | 天线分配器 | 1.全频道的UHF天线分配器； 2.放大射频讯号，弥补在分配过程中的衰减； 3.外置3A开关电源，可提供四组12v直流电给无线接收机； 4.单一台天线分配器主机可支援最多8个天线通道端口； 5.天线主机频率响应500～950MHZ； 6.阻抗：50欧母。 |
| 85 | 有源对数周期天线 | 1.工作频率范围：500-950MHz； 2.供电方式：BNC，8VDC； 3.天线类型：对数周期； 4.输入阻抗：50欧姆； 5.增益：10dB±2db，指向性：水平90°，接头类型：BNC。 |
| 86 | 分线器 | 1.频率范围：400 MHz-1000MHz； 2.哀减：-3dB，±1dB； 3.隔离：>-25dB； 4.阻抗：50欧姆； 5.最大通过电压/电流：+50V DC/1.00A； 6.接口：BNC。 |
| 87 | 强波器 | 1.配有专用的TNC转BNC转接头； 2.外置供电可以满足不同接收机的需求使用； 3.带有电源工作指示灯，方便检查是否连接相通工作； 4.频段范围：450MHz～1000 MHz； 5.增益：18dB； 6.电压驻波比：输入/出≦3：1； 7.连接端子：输入/输出接口为TNC； 8.噪声：3dB（典型）。 |
| 88 | 定压功放 | 1.D类数字功率放大器； 2.RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态； 3.可选配插卡式网络模块NET-212，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计，即插即用； 4.输出功率：500W（100V定压输出）； 5.频率响应：80Hz-16KHz ±2dB； 6.信噪比：≥90dB（A计权）； 7.输入灵敏度：775mV±50mV； 8.总谐波失真：80Hz-16KHz<1%。 |
| 89 | 室外防水声柱 | 1.壳体和网罩均采用铝合金加工而成，抗腐蚀经久耐用； 2.中低音扬声器采用4吋高品质喇叭，双磁钢结构； 3.扬声器单元通过IP56防尘防水等级认证； 4.额定功率：30W； 5.频率响应：100Hz-18KHz (±10%）； 6.灵敏度：90dB （±3 dB）； 7.最大声压级：105dB； 8.喇叭单元：LF：4"×3；HF：3"×1号角高音。 |
| 90 | 同轴线50欧 | 50欧同轴线/50米，成品，含接头。 |
| 91 | 网络广播系统主机 | 1.标准6U高度全铝机箱设计，15.6英寸全高清触摸屏，分辨率：1920×1080； 2.键盘鼠标：内置抽拉键盘.内置触控鼠标面板+左右按键设计； 4.网络广播主机带4个COM接口；3路MIC输入口； 8路USB接口，其中4个USB接口为USB3.0；双网卡设计，2个RJ45接口； 5.6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音； 6.线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，具有9个音量调节旋钮，9组（18个）高低音调节旋钮； 7.带2组线路输出接口； 8.面板带1个可以编程的紧急按键； 9.带一个短路输入接口； 10.内存容量：8G，硬盘容量：256G固态硬盘。 |
| 92 | 网络广播主控软件 | 1.提供系统管理、用户管理、终端管理、节目管理、任务管理等管理功能； 3.无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联； 4.系统服务器主要提供给系统管理员使用，同时也是资源库的存放点； 5.远程用户可以通过远程客户端或播控器对系统服务器上的文件进行播放或者点播； 6.软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、远程客户端软件、IP消防报警软件、IP无线遥控软件和IP电话广播软件等组成，支持客户自定义选择安装； 7.系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定； 8.一键式安装，向导式配置，自动添加终端； 9.自动识别终端：软件自动识别已连接服务器的终端IP地址； 10.编制多套任务，进行定时播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作； 11.自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整； 12.支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话； 13.背景音乐播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关； 14.互动点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置； 15.网上讲话：通过与服务器连接的任意一台电脑，实现广播的远程控制。通过电脑远程对全区、分区、分组讲话； 16.语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等； 17.支持独立考试模式，与应急保障主机配合实现双重保障，或通过服务器将预设节目推送到SD卡，实现断网情况下也能本地广播； 18.支持自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度。 |
| 93 | 网络广播分控软件 | 1.支持有无线网络覆盖下，控制终端可接入广播系统，进行广播、喊话、终端管理。 2.必须用户登录后才能使用，每个用户都可以通过IP广播系统软件设定权限，指定可以控制的终端。支持多个用户同时登录，高权限的用户打断低权限用户的任务。 3.支持终端状态实时查看，用户登录移动分控软件后，可以实时查看所有权限内终端的播放状态和连接状态。 4.支持实时讲话，用户登录移动分控软件后，可以任意对权限内指定的一个或多个终端进行播放。 5.支持节目点播，用户登录后，可以点播服务器上的音乐到权限内任意一个或多个终端，进行播放。 6.支持文件上传，用户可将手机上的音乐上传到服务器，可对权限内的指定终端进行点播。 |
| 94 | 网络寻呼话筒 | 1.带7英寸触摸显示屏，可直接配置IP地址和查看终端状态。 2.支持网络搜索配置，可直接寻址。 3.支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话和接收广播；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话。 4.支持双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲。 5.具有30个一键呼叫触控按钮，可一键寻呼不同的分组，一键接通求助.对讲功能。 6.支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7.具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。 8.支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。 9.支持1路本地线路输入，1路话筒输入，1路音频辅助输出，可外扩功放。 10.具有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要。支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放。 11.频率响应：40Hz～20KHz（±3dB）。 12.总谐波失真：≤1%。 13.信噪比：>75dB。 14.采样率：8K～48KHz。 15.Line In输入电平：400mV（标准3.5（mm）音频接口）； Line Out输出电平：0.775V（标准3.5（mm）音频接口）。 16.内置扬声器输出阻抗&功率： 5W/8Ω。 17.音频格式：MP3。 18.传输速率：10/100Mbps。 19.支持协议：ARP.UDP.TCP/IP.ICMP.IGMP(组播)。 |
| 95 | 网络监控音箱 | 1.内置D类数字功放，4.5吋宽频扬声器单元×1；2.75吋高音扬声器单元×1； 2.带100V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能； 3.标准R J 4 5网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 4.频率响应：40H z ~ 18K Hz (线路)；100Hz ~ 16K Hz (话筒)； 5.灵敏度：90dB±3dB； 6.网络接入口：RJ45×1； 7.采样率：8K～48K Hz； 8.内置数字功放：2×15W / 8Ω。 |
| 96 | 室内壁挂喇叭 | 1.额定/最大功率：≥10W/20W； 2.输入电压：100V； 3.灵敏度：88dB； 4.频率响应：80~16000Hz； 5.喇叭单元：6.5＂。 |
| 97 | 室内广播开关 | 象牙白，含86盒底座。 |
| 98 | 走廊壁挂喇叭 | 1.额定/最大功率：≥6W/10W； 2.输入电压：100V； 3.灵敏度：91dB； 4.频率响应：110~15000Hz； 5.喇叭单元：6.5＂。 |
| 99 | 85W室外防水音柱 | 1.额定功率：85W； 2.输入电压：100V； 3.灵敏度：98dB； 4.频率响应：100-15000Hz； 5.喇叭单元：6.5＂×4 3.5＂×1。 |
| 100 | 四分区定压功放 | 1.二路话筒输入，二路线路输入，一路辅助输出； 2.高音和低音音调控制总音量控制； 3.四分区选择输出； 4.有话筒静音功能，便于插入优先广播； 5.各通道有独立音量控制； 6.完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护； 7.100K/70K定压输出和8Ω定阻输出。 |
| 101 | 网络广播主机 | 1.高清触控交互系统：配备≥4.3英寸IPS真彩色显示屏（24位色深，800×480高清分辨率）； 2.专业级音频采集系统：内置高灵敏度麦克风，支持MP3格式高清录音，录音文件可直接存储至外接存储设备； 3.双模存储架构：采用U盘/TF卡双存储架构（最大支持128GB），音乐文件与系统文件分区存储，支持定时播放外置存储中的指定内容； 4.直连式文件管理系统：提供TF卡电脑直读功能，无需专用软件即可直接管理存储内容，支持音乐下载与程序文件更新； 5.智能曲目检索系统：内置文件浏览器支持长文件名滚动显示，歌曲列表可分类检索，兼容超字符曲目名称； 6.多平台编程解决方案：支持电脑端软件编程与设备本地编程双模式，提供8组独立程序库，每组可设定256个定时任务，支持编号选曲.范围播放及文件名指定等多种音乐触发方式； 7.网络化部署能力：支持通过TF卡/U盘离线导入编程文件或局域网有线传输定时数据，提升多设备协同管理效率； 8.时序可视化管理系统：具备定时任务自动排序功能，日程表按时间轴清晰展示，避免任务冲突； 9.消防联动广播系统：集成消防应急广播系统，支持本机一键全区报警与外接消防信号触发，自动切换紧急播报模式； 10.数字收音模块：内置FM调频收音模块，支持频道预设.自动搜台.手动微调功能，存储常用广播频率； 11.专业音频接口矩阵：配置1路本地麦克风输入、2路AUX外部音源输入、4路独立音频输出通道； 13.远程控制系统：可选配超视距遥控器（＞500米有效距离），支持A/B/C/D多频段编码切换，适应复杂环境部署； 14.快捷播控体系：配备0-9数字快捷键，支持01-99号曲目直选播放，内置3路可编程电源接口，满足外设联动控制需求； 15.独立声场控制系统：采用六通道独立音量控制：音乐播放器、收音机、麦克风、AUX输入、蓝牙及监听音量均可单独调节。 |
| 102 | 8路调音台 | 1.8通道带效果模拟调音台，8个单声道和2个立体声输入输入； 2.内置24比特效果器；配置GB30前置放大器； 3.2路辅助输出，AUX发送全部可切换到推子前或推子后； 4.48V电源供电。 |
| 103 | 一拖二无线手持话筒 | 无线接收机： 1.频率范围：640-689.75MHz； 2.可调信道数：100×2； 3.振荡方式：锁相环频率合成（PLL）； 4.频率稳定度：±10ppm； 5.接收方式：真分集超外差二次变频； 6.导频方式：数字导频； 7.音频频响：60-13000Hz； 8.谐波失真：≤0.5%； 9.信噪比 ≥50dB； 10.音频输出：平衡输出和混合输出； 11.接收灵敏度：≤-95dBm。 发射器： 1.频率范围：640-689.75MHz； 2.可调信道数：200个； 3.振荡方式：锁相环频率合成（PLL）； 4.谐波抑制：-30dB； 5.调制方式：调频（FM）； 6.调频方式：红外对频； 7.最大偏移度：+-45KHz； 8.RF功率输出：3-30mW； 9.拾音头：动圈式； 10.供电方式：2节AA电池。 |
| 104 | 话筒天线放大器 | 1.天线高频信号频带带通滤波功能； 2.提供1进5出射频信号及4路DC12V输出供电能力； 3.主机技术参数： 天线端口馈电：DC+12V＜150mA； 端口类型：BNC； 射频带宽：470-900 MHz； 分配回路增益：+10dB； 级联回路增益：+9dB； 端口阻抗：50 ohms； 驻波比：＜1.5； 供电：DC+12V 3A； 4.技术参数： 天线类型：对数周期指向； 频率范围：470-900MHZ； 接口类型：TNC插孔； 阻抗：50欧姆 电源：幻象供电+8V至+12V 75 mA； 信号增益：+15dB； 指向性：水平90°垂直60°； 指向极性：垂直极化。 |
| 105 | 电源时序器 | 1.≥9路电源输入；最大输入电流：16A;每一路功率3KW； 2.每一路开关间隔时间：1秒 ，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮。 |
| 106 | PDU电源模块 | 铝合金，19英寸，8位万用10A，具有开关，过载保护， 3*1.5（mm）2线2米长，国标10A插头。 |
| 107 | 机架式话筒抽屉 | 金属材质，19英寸1U机架式。 |
| 108 | 室内广播线 | 国标，无氧铜护套线，RVV2*1.5（mm）2。 |
| 109 | 专业机柜 | 1.19”标准机架式，尺寸：1000*600*1600（mm）； 2.材料：全部选用SPCC冷轧钢板制作； 3.表面：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理； 4.结构：可方便地安装机柜集中配电单元及设备；带透气孔的后门，方便通风散热，门型可按需选配；安装脚轮和支撑脚； 5.静载≥800KG，可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 |
| 110 | IP网络触摸屏主机 | 1.采用≥15寸液晶显示屏(1024*768)，双核四线程(主频2.4G)，内存：≥4G，SSD固态硬盘≥128G； 2.系统配备媒体资源节目库管理及存储功能，供频道广播，即时广播，定时任务以及终端点播节目使用； 3.系统提供频道广播功能，支持多套频道广播同步播出，每路频道广播可实现定时任务自动管理模式或手动控制模式； 4.系统提供即时广播功能，可将操作者使用的客户端中的歌曲或者服务器节目库中的歌曲直接播放给指定的终端设备； 5.系统具备多套定时任务管理方案，支持方案定时切换，定时任务可按星期循环控制，也可按每天24小时定时执行； 6.系统具有定时功能，支持服务器定时、频道定时、终端本地定时、周边设备本地定时等多种定时方案；支持多路终端同步点播管理； 7.系统支持与外设联动控制管理，具备矩阵，功放，分区系统集中配置和任务定时控制管理功能； 8.支持手机APP远程控制，可通过手机远程控制终端的播放，音量大小，可以频道播放，远程遥控，可将手机里面的歌曲直接播放给指定的终端； 10.支持第三方平台系统嵌入式开发，提供标准开发协议，实现平台之间的相互整合； 11.系统集成LED信息发布，音视频远程控制多媒体控制软件，可对信息发布内容，音视频文件播放进行统一管理； 12.支持PCM(无压缩格式)、ADPCM、MP3、OGG等各种音频格式，支持WAV格式，可兼容标准高考外语听力考试音频文件系统。 |
| 111 | IP网络管理中心软件 | 1.主要包含：定时任务管理、设备操控管理、曲目配置管理、系统配置管理、系统日志管理等核心功能模块； 2.定时任务管理功能：支持多套定时方案，自由切换，支持多用户共同管理定时方案，可创建不同职能用户，各自编辑所属终端的定时任务； 3.定时任务类型：支持服务器系统定时任务、终端频道定时任务、多媒体定时任务、本地终端定时任务以及开关机定时任务等。具有定时任务复制功能，具有定时任务批量修改处理功能，具有定时任务歌曲循环播放功能； 4.终端控制功能：提供图形和列表多种终端设备运行状态直观展示，提供众多的终端远程播放控制和管理。预置多种快播模式可直接选择播放； 5.节目制作与管理功能：提供节目的远程上传和下载以及分组和分类管理； 6.系统配置功能：可根据不同的运用场景和网络环境，调整系统运行模式，从而适应各种不同的应用场合； 7.系统日志管理功能：系统记录所有终端的运行状态和用户操作； 8.多任务续播功能：系统按照不同的任务级别由高到低逐一续播，同时还支持同级别多任务由后到前逐一续播； 9.软件功能： （1）自动激活本地定时任务； （2）具有LED屏文字信息、多媒体视频信息以及音频曲目同步播放功能； （3）具有话筒采播功能，支持文本文字转语音广播功能； （4）具有系统自动校时，定时开关机功能； （5）具有外接第三方软件接口开发功能，可提供SDK软件开发工具包； （6）具有系统终端设备状态实时监测查询管理功能； （7）具有用户与权限分配管理功能，具有终端与外设集中配置管理功能，具有终端SD节目文件下载管理功能； （8）具有频道歌曲配置管理功能，具有即时广播和频道广播控制管理功能； （9）具有一键扫描自动部署功能，可在软件上直接扫描网络中任意一个终端设备，可直接修改设备IP地址和名称，一键自动部署； （10）具有监听功能，可同步终端设备进行网络音源和设备音量同步监听； （11）具有手机APP控制功能，可打开和关闭任意终端，播放歌曲，音量控制，频道切换，远程遥控，寻呼讲话等功能，同时可把手机里面的音乐歌曲直接播放到指定的终端。 |
| 112 | 有线话筒 | 1.带提示音话筒； 2.膜片类型：电容式； 3.指向特性：单指向性； 4.频率响应：40Hz-16KHz； 5.输出阻抗：200 Ω± 30%； 6.灵敏度：47dB±3dB(0dB=1V/Paat 1KHz)； 7.信噪比：68dB； 8.拾音距离：20-50（mm）。 |
| 113 | 网络触摸屏调音台 | 1.可实时检测网络状态，当网络出现故障时，设备显示屏可以显示警示信息； 2.采用嵌入式系统架构，工业级处理芯片； 3.具有脱机运行功能，可直接接入网络使用，寻呼及对讲时无需通过服务器中转； 4.具有混音功能，可直接切入网络定时实现两路数字混音同时输出，且背景音乐大小可自定义设置； 5.网络对讲的核心设备，可直接对各类终端设备进行寻呼，双向及多方对讲，具有寻呼及对讲权限控制功能； 6.PCM无损无压缩编码格式，支持64K、128K、192K、256K、320K、384K比特率采集； 7.≥四路单声道输入，四路立体声输入，两路输出，自带数字混响效果器； 8.音频格式：PCM(无压缩格式)，ADPCM，MP3，WAV，OGG； 9.网络延时：文件播放≤100ms，寻呼广播≤5ms，双向对讲≤10ms； 10.断网重启时间：≤1秒； 11.频率响应：20Hz～16KHz； 12.谐波失真：≤0.3%； 13.信噪比：＞75dB。 |
| 114 | IP网络监听音箱 | 1.自带双口集线器(HUB)，可直接接入局域网(LAN)或广域网(WAN)，可播放网络音频； 2.网络音频播放功能，可在网络中独立使用，可直接播放来自于IP网络音频矩阵，IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号； 3.可接受主控室服务器的控制，分控点计算机的控制，而且它还可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵，网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制； 4.内置10W全频扬声器，具有一路辅助功放输出端子，可外接定阻式音箱1只(4-16欧，20W以内功率)； 5.频率响应：20Hz～16KHz； 6.谐波失真：≤0.3%； 7.信噪比：＞75dB； 8.话筒输入：10mV； 9.额定输出：2*20W(内置10W全频扬声器)。 |
| 115 | 寻呼对讲主控台 | 1.网络接口：标准10M/100M网口≥2个； 2.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、FTP、ICMP、ARP、支持跨网关跨路由配置； 3.音频格式：PCM(无压缩格式)、ADPCM、MP3、WAV、OGG； 4.显示屏尺寸：7寸； 5.屏幕分辨率：800*480像素； 6.频率响应：20Hz～16KHz； 7.谐波失真：≤0.3%； 8.信噪比：＞75dB； 9.内置监听阻抗及功率：8Ω/1W。 |
| 116 | IP网络备份音箱 | 1.内置10W全频扬声器，具有一路辅助功放输出端子，可外接定阻式音箱1只； 2.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、FTP、ICMP、ARP、支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能； 3.音频格式：PCM(无压缩格式)、ADPCM、MP3、WAV、OGG； 4.待机：无信号3分钟自动待机，待机时间可自设； 5.频率响应：20Hz～16KHz； 6.谐波失真：≤0.3%； 7.信噪比：＞75dB； 8.额定输出：2*20W(内置10W全频扬声器)。 |
| 117 | 备份IP前置 | 1.自带双口集线器(HUB)，网络故障自我诊断，网络及服务状态显示； 2.具有一路线路输出，可将网络上数字音频转换为模拟音频信号，可以连接普通传统摸拟功放； 3.自带SD卡，具有SD卡本地播放功能，支持多种歌曲格式，高保真音质解码； 4.强切功能，当有消防信号启动时会自动输出24V电信号打开音量控制器，无需再外加设备； 5.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、FTP、ICMP、ARP、支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能； 6.网络延时：文件播放≤50ms，寻呼广播≤5ms，具有自动缓存功能； 7.频率响应：20Hz~16KHz； 8.谐波失真：≤0.3%； 9.信噪比：>75dB； 10.线路输入：250mV RCA； 11.线路输出：1V RCA； 12.话筒输入：10mV/100mV，2路话筒输入。 |
| 118 | 1500W定压功放 | 1.70V/100V定压，4-16Ω定阻输出； 2.频响：20Hz~20KHz； 3.谐波失真：≤0.1%@ 1KHz； 4.信噪比：＞95dB； 5.额定输出：1500W。 |
| 119 | 800W定压功放 | 1.70V/100V定压，4-16Ω定阻输出； 2.频响：20Hz~20KHz； 3.谐波失真：≤0.1%@ 1KHz； 4.信噪比：＞95dB； 5.额定输出：800W。 |
| 120 | 65W室外防水音柱 | 1.额定功率：65W； 2.输入电压：100V； 3.灵敏度：97dB； 4.频率响应：100-15000Hz； 5.喇叭单元：6.5＂×3 3.5＂×1。 |
| 121 | 100W室外室外音柱 | 1.额定功率：100W； 2.输入电压：100V； 3.频率响应：150-14000Hz。 |
| 122 | 落地话筒架 | 双节横杆，长度50-90CM；高度95-165CM可调。 |
| 123 | 室内广播支线 | 国标无氧铜护套线，RVV2*1.0（mm）²。 |
| 124 | 操作台 | 1200*850*750（mm），冷轧钢板。 |
| 125 | 广播设备安装辅材 | 包含PVC管、线槽、伸缩管、明盒、绝缘胶布、扎带、标签等。 |
| 126 | 广播设备安装集成与维护 | 广播设备安装、设备集成、设备调试等、线路敷设、标签制作等； |
| 四、监控改造 |  |  |
| 127 | 6KVA不间断电源 | 1.6KVA/5.4KW，输入电压范围AC120-275V，输入频率范围46-54Hz； 2.电池模式：50±0.1%Hz，输出电压波形正弦波电流峰值比3：1； 3.其它输出参数转换时间：0ms，充电时间6小时回充至90%； 4.RS-232接口可选SNMP：电源管理支持SNMP管理与网络管理。 |
| 128 | 电池柜1 | 16节电池柜，高强度钢板，尺寸800*1000*450mm。 |
| 129 | 12V65AH电池 | 1.阀控式铅酸蓄电池； 2.额定电压：12 (V)； 3.额定容量：65AH。 |
| 130 | 2KVA不间断电源 | 1.2KVA，输入电压范围AC120-275V，输入频率范围46-54Hz； 2.电池模式：50±0.1%Hz，输出电压波形正弦波电流峰值比3：1； 3.其它输出参数转换时间：0ms，充电时间6小时回充至90%； 4.RS-232接口可选SNMP：电源管理支持SNMP管理与网络管理。 |
| 131 | 电池柜2 | 6节电池柜，高强度钢板，尺寸600*600*450mm。 |
| 132 | 12V20AH电池 | 1.阀控式铅酸蓄电池； 2.额定电压：12 (V)； 3.额定容量：20AH。 |
| 133 | 监控硬盘 | 8T监控级硬盘，7200转。 |
| 134 | 枪式变焦摄像机 | 1.具有600万像素 CMOS传感器，内置双镜头，双图像传感器； 2.靶面尺寸均=1/2.5"靶面尺寸，镜头光圈大小支持F1.0±5%； 3.最低照度彩色：0.0005 lx，黑白：0.0001 lx； 4.支持水平视场角180°，垂直视场角81°； 5.内置1颗GPU、1个麦克风、1个扬声器；支持声光报警功能，当报警产生时，可在报警时间内联动声音警报和/或白光闪烁； 6.支持人数统计功能，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔、报警延迟时间、报警持续次数、是否OSD叠加人员数量以及布防时间段； 7.在彩色模式下，当环境照度低于预设值时，可自动开启补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 |
| 135 | 星光级网络摄像机 | 1.筒机具有400万像素 CMOS传感器； 2.最低照度彩色0.005 lx，黑白0.0005 lx； 3.具有白光/红外双补光，白光最远可达30 m，红外最远可达50m； 4.动态范围120dB； 5.内置1个麦克风； 6.支持IP67防尘防水； 7.支持DC12V及poe供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 |
| 136 | 32路硬盘录像机1 | 1.2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机； 2.存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘； 3.视频接口：2×HDMI，2×VGA； 4.输入带宽：256Mbps； 5.输出带宽：160Mbps； 6.接入能力：32路H.264.H.265格式高清码流接入； 7.解码能力：最大支持12×1080P； 8.显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。 |
| 137 | 解码器 | 1.视频输入：支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入； 2.视频输出：支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840×2160@30 Hz）超高清输出； 3.视频编解码：采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码； 4.最大支持3200w分辨率解码，具有16个解码通道，支持16路200W视频同时解码上墙； 5.支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示； 6.电视墙功能：支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单窗口支持1/4/6/8/9/16窗口分屏功能； 7.支持RTP\RTSP协议进行网络源预览； 8.支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作； 9.支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶/置底等操作； 10.解码分辨率：最高3200W像素，视频解码通道：16； 11.视频解码能力：H.264/H.265：支持1路3200W，或1路2400W，或2路1200W，或4路800W，或5路600W，或9路400W，或16路1080P及以下分辨率实时解码。 |
| 138 | 64路硬盘录像机 | 1.支持64路H.264.H.265格式高清码流接入，支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps； 2.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有1路直流12V输出接口、可内置16块SATA接口硬盘； 3.HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出； 4.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放.回放支持目标检索快速入口； 5.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码； 6.支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数.录像回放的最大连接数以及具体的信息，包括：通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨率、连接建立时间等； 7.支持目标抓拍.比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索；支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别； 8.支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。 |
| 139 | 筒型网络摄像机 | 1.最高像素：≥400万； 2.传感器靶面：1/3.0"； 3.光圈：F1.6；变焦方式：定焦；焦距：4.0（mm）； 4.补光模式：红外补光；补光距离：80m； 5.昼夜模式：自动； 6.走廊模式：支持；强光抑制：支持；场景设置：通用，室内，客观，道路强光抑制，宽动态，星光，人脸，自定义，周界； 7.视频编码格式：超级265¦H.265¦H.264¦MJPEG ； 8.视频流：三码流； 9.OSD数量：最大8行； 10.隐私遮盖区域数目：4个； 11.区域增强区域数目：8个； 12.最大实况流路数：35路； 13.内置Mic：1个； 14.智能抓拍：机动车抓拍、非机动车抓拍、行人抓拍、人脸抓拍、定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍； 15.周界布防：越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域（机非人）； 16.人脸检测：支持；人数统计：人流量统计，人员密度检测。 |
| 140 | 球形摄像机 | 1.最高像素：≥400万； 2.传感器靶面：1/2.8"； 3.焦距：4.8 （mm） ~ 120.0 （mm）； 4.倍率：25X； 5.补光距离：100米红外补光； 6.垂直范围：-15°~90°； 7.周界布防：支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 8.支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防； 9.人脸检测：最多可同时检测40个人脸目标； 10.支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 11.支持人脸、人体抓拍、支持人脸属性提取； 12.人脸属性：性别.年龄段.戴眼镜.戴口罩； 13.人数统计.人流量统计； 14.支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； 15.人员密度检测：支持人员密度三级报警； 16.自动跟踪：支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置； 17.水平范围：360°连续旋转； 18.人脸属性-人脸检测：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩； 19.音频输入：1入；音频输出：1出；告警输入：2入；告警输出：1出； 20.串口：1路RS485串口。 |
| 141 | 32路硬盘录像机2 | 1.视频解码格式：H.265.H.264； 2.接入带宽：320Mbps； 4.转发带宽：160Mbps； 5.IPC接入路数：32路； 6.RCA音频输入：1路； 7.输出口说明：支持1个HDMI.1个VGA; 8.HDMI和VGA异源输出; 9.HDMI最高支持4K显示输出； 10.RCA音频输出：1路； 11.盘位：8盘位； 12.网口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口； 13.报警输入：16路；报警输出：4路。 |
| 142 | 24口监控交换机 | 1.包转发率148Mpps/222Mpps； 2.交换容量598Gbps/5.98Tbps； 3.24个千兆电口，4个万兆光口； 4.VLAN：4K，MAC：16K； 5.19英寸1U标准机架； 6.支持POE+，输出功率400W。 |
| 143 | 10口监控交换机 | 1.10个10/100/1000M自适应电口，2个1G/2.5G SFP光口； 2.固化单交流电源和风扇，1-8端口支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电。 |
| 144 | 监控立杆 | 3.5m高，热镀锌钢管，高温烤漆喷塑。 |
| 145 | 臂展短支架 | 40cm，热镀锌钢管，高温烤漆喷塑。 |
| 146 | 枪机支架 | 筒机壁装支架，铝合金。 |
| 147 | 监控设备安装辅材 | 包含PVC管、线槽、伸缩管、明盒、绝缘胶布、扎带、标签等。 |
| 148 | 监控设备安装集成与维护 | 监控设备安装、设备集成、设备调试等、线路敷设、标签制作等； |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①供应商中标后提供设备安装日程计划。

②供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计及采购人的品质要求。交货时所有货物应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

(3)安全实施要求

供应商应采取安全措施，确保项目实施安全。因本项目实施产生的实施人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。

（4）验收要求

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担;若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

安装完毕后，供应商主动配合采购人组织的验收小组进行验收，提供制成品现场抽测的相关质量检测报告，如检测达不到质量和环保要求，采购人有权退货，供应商承担采购人由此而造成的相关损失。

（5）质保（维保）及售后要求

①本项目所有产品质保期限不低于六年(自验收报告签字确认之日起，开始进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

（6）人员要求

本项目实施团队人员不少于4人，其中包括项目负责人1人。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后45天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过10分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.2项、5.1-5.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 30 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | 投标人提供2021年1月1日（以报告签发日期为准）以来，具有CMA标识的所投以下产品检测报告，检测内容如下： 1、24口交换机（产品清单13）：为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求IK防护测试级别至少达到IK05（检测依据：GB/T 20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)》），得1分； 2、无线控制器1（产品清单32）：CAPWAP隧道同时支持IPv4和IPv6双栈，支持用户地址和隧道地址任意选择使用IPv4或IPv6 ，灵活组合使用（检测依据：YD/T 2740-2014《无线通信室内信号分布系统》），得1分； 3、48口汇聚交换机（产品清单43）：支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离（检测依据：YD/T 1287-2013《具有路由功能的以太网交换机测试方法》），得1分； 4、8口POE入室交换机（产品清单46）：采用静音设计，噪声值＜20dBA（检测依据：GB/T 18313-2001 《声学 信息技术设备和通信设备空气噪声的测量》），得1分； 备注：（1）所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。（2）上述涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。 | 4 | 客观分 |
| 2.3 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.供货进度保证措施；2.质量保证措施；3.安装调试计划、4.协调配合措施；5.应急措施。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 视频演示 | 评委根据投标人提供以下产品演示视频综合评分（演示视频文件演示时间不超过10分钟）： 1、所投“云管理软件”（产品清单12）（5分钟）： （1）云桌面系统为VOI模式下B/S架构或C/S架构。系统镜像采用全生命周期管理的树状结构目录展示，每个镜像下可以制作并展示出兄弟和父子快照节点，而非单一线性结构； （2）具备概况总览、终端管理、用户管理、镜像管理、网络拓扑管理和系统设置模块，可以在主界面展示终端使用的各类CPU类型及主板类型的种类及百分比； （3）为方便管理人员对日常功能的使用，提供新手引导的功能，采用向导方式帮助用户使用常用功能，包括上传镜像、系统设置、批量部署和软件安装等功能； （4）具备手动配置资产盘点表的功能，可以为用户资产添加终端类型、品牌、质保期限等相关数据，也可以为每台电脑添加图片数据并展示出来，展示硬件资产可以根据终端类型自定义分类展示； （5）云运维平台支持桌面地图，云服务器在地图中有准确的定位，管理员可查看各个服务器所在的位置，以及管理云终端的情况，提供用户至少3种远程到服务器的功能。 以上功能，每成功演示一项得1分，全部满足得5分。 - 2、所投“网络核心服务设备”（产品清单42）（5分钟）： - （1）产品支持双因子登录鉴别，支持动态令牌种子文件的导入，支持动态令牌+用户名/密码方式，防止密码重放性攻击； （2）支持本地恶意域名库和威胁情报库联动两种方式，威胁情报库联动要支持微步、深信服、360、华为等常用系统； （3）支持DHCP Option79参数，支持识别IPv6终端的真实MAC，通过MAC绑定IPv6地址进行用户实名； （4）支持与钉钉、微信等系统联动；支持微信扫描授权登录；支持读取钉钉部门信息；便于IP实名溯源； （5）支持DNS防火墙响应策略，支持恶意域名的识别和过滤，针对域名进行阻断，支持域名不存在、存在无响应、不启用策略、强制TCP、丢弃、域名劫持等操作。 以上功能，每成功演示一项得1分，全部满足得5分。 - 本项最多10分。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 10 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.服务内容；2.故障解决方案；3.响应时间；4.技术人员保障；5.服务电话。 （1）上述每项内容完整、科学性、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项内容基本完整、基本科学合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案评分（每项内容逐条阐述）： 包括1.培训计划；2.培训内容；3.培训人数；4.培训时长；5.师资力量。 （1）上述每项方案完整详细、针对性强的，得1分； （2）上述每项方案较完整详细、针对性较强的，得0.5分； （3）上述每项方案没有针对性或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含教学多媒体、计算机网络、安防系统、广播设备中任意2项内容），每提供1个得2分，最多得6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | - 履约能力1 | - 1、所投电子教室软件（产品清单9）具有名称包含电子教室、课堂教学互动等关键词的《计算机软件著作权登记证书》得1分，没有不得分； 2、所投云管理软件（产品清单12）具有名称包含云桌面、云管理等关键词的《计算机软件著作权登记证书》得1分，没有不得分； - 注：所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | - 投标人拟投入本项目的项目负责人具有高级工程师（电子信息工程或数字经济类）或以上证书，得1分。 - 注：提供人员证书及投标人为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可。 | 1 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | - 投标人拟投入本项目的团队实施人员（项目负责人除外）具有具有注册信息安全专业人员（CISP）证书，得1分。 - 注：提供人员证书及投标人为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可。 | 1 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求、打“▲”及其他指标明确需要提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），招标文件另有要求的，按要求提供。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。