招　标　文　件

项目名称：南扩楼UPS机房ups主机及配套电气设备

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0474

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年12月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………28

- 投标文件格式………………………………31

第一章  投标邀请

受南京鼓楼医院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南扩楼UPS机房ups主机及配套电气设备（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0474

2.项目名称：南扩楼UPS机房ups主机及配套电气设备

3.预算金额：350万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为332.79万元。

5.采购需求（简介）：本项目为南京鼓楼医院南扩楼UPS机房配套设备采购更新项目，采购主要内容包含UPS主机2台、UPS功率模块12个、电池组500节、相应配套配电柜及其他相关配套采购、安装等。本次采购需包含所有设备的供货、安装、调试及质保期内设备维护保养。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后30天内交付

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（二）本项目特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年1月9日09时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京鼓楼医院

地  址：南京市鼓楼区中山路321号

联系人：鲁老师

联系电话：025-83105762

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孙老师

联系电话：025-68505990

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：南京鼓楼医院

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订后30天内交付。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

| 总计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上价格含包装、装卸、运输、保险、安装、税费、集成服务等所有费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

3.3 乙方保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同（协议）外产品、服务。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 10 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、保密条款

13.1 双方对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。

13.2 双方应确保己方人员遵守本条约定保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

13.3 本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

十四、违约责任

14.1 自本协议（合同）生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本合同规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。

14.2 乙方未按协议（合同）规定的质量、技术等标准要求履行合同（包括但不限于交货、安装、调试、保修、服务），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托合同外其他方采取补救措施或单方直接解除本合同，因此造成的损失和费用由乙方承担。

14.3 乙方不能按协议（合同）规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的1%承担违约责任；如果逾期超过10日的，甲方有权单方直接解除本协议（合同）。

14.4 乙方提供假冒伪劣产品的，乙方按该批次所购商品或服务金额的10倍向甲方支付违约金。

14.5 乙方发生下列违约行为，应按协议（合同）总额的30%计算向甲方支付违约金。

（1）乙方未能对获得的甲方医疗信息和患者诊疗信息永久保密。

（2）乙方未经甲方同意或未按甲方要求，擅自修改本协议（合同）涉及的信息系统的数据文件。（3）乙方违反《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》的规定。

14.6 乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除协议（合同）：①未经甲方书面同意，将本协议（合同）约定权利义务转让给第三方；②协议（合同）履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；③未履行协议（合同）信息保密和使用约定的；④未履行本协议（合同）约定其他义务的，或单方面无故终止协议（合同）的，经委托人催告后 7 日内，仍未整改的。

14.7 甲方依法或依据本协议（合同）约定解除本协议（合同）的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照产品总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

14.8 乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的协议（合同）款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；合同款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

14.9 以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本协议（合同）的其他各项义务。

14.10 乙方若违反本协议（合同）第3.3条和第十五条均视为对本协议的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即终止本协议（合同）。

十五、甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》，条例内容如下

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资医疗卫生机构医药购销双方共同遵守：

15.1 合同双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

15.2 甲方应当严格执行产品（服务）购销合同验收、入库制度，对采购产品（服务）及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

15.3 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

15.4 甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品（服务）用量信息，或为乙方统计提供便利。

15.5 乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品（服务）的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

15.6 乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品（服务），不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

15.7 乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无南京鼓楼医院处级以上干部，且无医院处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。

15.8 乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

15.9 本廉洁条例为甲方产品（服务）购销行为的廉洁准则，各方均需严格遵守。

15.10 本条例由甲方负责解释。

15.11 本条例自即日起执行。

十六、安全责任条款

乙方在为甲方服务的合同期（协议期）内，应执行国家相关安全生产的法律、法规、行业规范和医院相关制度，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方保卫处、总务处等相关部门的安全管理领导。乙方必须依法执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。如因乙方服务不当或违规操作而发生人身伤亡、经济损失或其他安全事故，均由乙方承担全部责任。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

18.1 双方对其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿意协商或协商30日后无法解决的，应提交甲方所在地人民法院。

十九、合同生效及其它

19.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

19.3 本项目招标文件、投标文件、协议（合同）及附件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

19.4 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方： 南京鼓楼医院       （盖章）            乙方：                       （盖章）

地址：     南京市鼓楼区中山路321号          地址：

邮编：  210008                               邮编：

电话：    025-83106666                       电话：

法定代表人或授权代表：                       法定代表人：

分管院领导：                                 代表：

医用物资采购中心负责人：                     代表（手机）：

日期：                                       银行：

账号：

日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为南京鼓楼医院南扩楼UPS机房配套设备采购更新项目，采购主要内容包含UPS主机2台、UPS功率模块12个、电池组500节、相应配套配电柜及其他相关配套采购、安装等。本次采购需包含所有设备的供货、安装、调试及质保期内设备维护保养。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化UPS主机（机框≥800kVA）（UPS柜体需采用冷轧钢板） | 2 | 台 | 166425 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 2 | UPS功率模块（≥100KVA） | 12 | 个 | 58000 |  | 工业 | 货物 |
| 3 | 电池组（不低于12V-250AH） | 500 | 节 | 1664 | 主要产品 | 工业 | 货物 |
| 4 | 电池架（结合现场空间，建议尺寸长宽高750mm*1200mm*1700mm）（含绝缘板） | 10 | 个 | 4564 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 电池间连接线 | 1 | 项 | 10000 |  | 工业 | 货物 |
| 6 | UPS与电池连接线 | 1 | 项 | 8000 |  | 工业 | 货物 |
| 7 | 钢架（结合现场空间，建议尺寸长宽1500mm*1000mm） | 14 | 套 | 850 |  | 工业 | 货物 |
| 8 | 双市电自动切换柜 | 1 | 台 | 128385 |  | 工业 | 货物 |
| 9 | 双市电自动切换柜输出柜 | 1 | 台 | 150258 |  | 工业 | 货物 |
| 10 | UPS1输入柜 | 1 | 台 | 78000 |  | 工业 | 货物 |
| 11 | UPS2输入柜 | 1 | 台 | 78000 |  | 工业 | 货物 |
| 12 | 市电输入柜 | 1 | 台 | 78000 |  | 工业 | 货物 |
| 13 | 总输出柜 | 1 | 台 | 165474 |  | 工业 | 货物 |
| 14 | 动力配电柜 | 1 | 台 | 19020 |  | 工业 | 货物 |
| 15 | 配电柜10（机房其他照明、消防等用电柜） | 1 | 台 | 16642 |  | 工业 | 货物 |
| 16 | 配电柜1（弱电井1柜） | 1 | 台 | 23775 |  | 工业 | 货物 |
| 17 | 配电柜2（弱电井2柜） | 1 | 台 | 16642 |  | 工业 | 货物 |
| 18 | 配电柜3（弱电井3柜） | 1 | 台 | 16642 |  | 工业 | 货物 |
| 19 | 配电柜4(弱电井4柜) | 1 | 台 | 16642 |  | 工业 | 货物 |
| 20 | 配电柜9 (增加弱电柜) | 1 | 台 | 32000 |  | 工业 | 货物 |
| 21 | 配电柜5（检验科、3F、1F手术室柜） | 1 | 台 | 23299 |  | 工业 | 货物 |
| 22 | 配电柜6（病房抢救室柜） | 1 | 台 | 24500 |  | 工业 | 货物 |
| 23 | 配电柜7（妇科手术柜） | 1 | 台 | 29481 |  | 工业 | 货物 |
| 24 | 配电柜8（监控室+4、5手术室柜） | 1 | 台 | 35000 |  | 工业 | 货物 |
| 25 | 电力线缆1WDZA-YJY （4*240）*4+240*2 | 300 | 米 | 885 |  | 工业 | 货物 |
| 26 | 电力线缆2WDZA-YJY 4*70+1*35mm2 | 160 | 米 | 242 |  | 工业 | 货物 |
| 27 | 电力线缆3WDZA-YJY 4*50+1*25mm2 | 240 | 米 | 175 |  | 工业 | 货物 |
| 28 | 电力线缆4WDZA-YJY 4*120+1*70mm2 | 160 | 米 | 456 |  | 工业 | 货物 |
| 29 | 电力线缆5WDZA-YJY 4*95+1*50mm2 | 40 | 米 | 280 |  | 工业 | 货物 |
| 30 | 电力线缆6WDZA-YJRY-5*10mm2 | 60 | 米 | 48 |  | 工业 | 货物 |
| 31 | 电力线缆7WDZA-YJRY-5*6mm2 | 60 | 米 | 33 |  | 工业 | 货物 |
| 32 | 电缆桥架（结合现场空间定制，详见设计图纸，根据设备尺寸定制） | 1 | 项 | 9510 |  | 工业 | 货物 |
| 33 | 集成服务 | 1 | 项 | 15000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模块化UPS主机 | 1、★模块化UPS必须能够在市电中断时无缝切换到电池供电，确保负载设备的持续稳定供电（如在线式），制式为三相输入，三相输出（以上签订合同时均须提供产品证明彩页或承诺函加盖公章），单机框容量≥800kVA，配置容量≥600kVA； 2、采用≥7英寸彩色触摸屏，配置SNMP卡/接口及485卡/接口。 3、UPS主机箱镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐；各种开关便于操作，灵活可靠，重要开关如旁路控制开关、紧急关机开关要有防护装置和警示标志。 4、UPS柜内配电母排要求具有绝缘防护。 5、UPS柜体采用冷轧钢板，承重部件材料厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度不小于1.0mm。 6、▲为提高系统可用性，功率、旁路、监控模块均支持热拔插，签订合同时提供同系列机型泰尔或第三方权威机构检测报告证明复印件加盖公章。 7、UPS具有故障预警功能，支持对风扇及电容的寿命进行检测，并可在失效前提前预警，签订合同时提供用户手册关键页证明复印件加盖公章。 8、设备需通过8、9烈度抗震性能检测，签订合同时提供具有CMA标识的检测报告复印件加盖公章。 9、UPS主机尺寸宽度：≤1.6米。 10、并机能力：≥4台，签订合同时提供产品彩页证明复印件加盖公章。 11、电池节数可调：直流母线电压360-600Vdc，电池无中线设计。签订合同时提供产品彩页证明复印件加盖公章。 12、设备应满足网络安全的要求，通过智能联网产品网络安全认证，签订合同时提供公安部直属单位出具的产品安全认证证书证明复印件加盖公章。 13、模块化UPS采集集中控制，控制模块支持热插拔，且1+1冗余。 14、支持智能在线模式主动滤波，提升供电质量，且全模式间0ms切换，签订合同时提供产品彩页证明复印件加盖公章。 15、工作环境： 工作温度：0℃-40℃(不降额)； 存储温度：-40℃-70℃； 海拔高度：0-2000m不降额； 相对湿度：0%-95％（无凝露）； 噪音(dB)：100%负载时≤70dB。（签订合同时提供证明材料或承诺函加盖公章） 16、电气特性，以下参数签订合同时提供同系列机型泰尔或第三方权威机构检测报告证明，并依据检测报告中实测数据应答，若数据与检测报告数据有出入，则视为不满足： 输入特性： 1）输入方式：三相四线+PE； 2）输入电压范围（Vac）：325-485Vac（线电压）； 3）输入频率范围（Hz）：40-70Hz； 4）输入功率因数：>0.99满载； 5）2～39次谐波下输入电流谐波成分：≤1.8%（50%非线性负载）；≤1.5%（100%非线性负载）。 6）频率跟踪速率可设置范围不小于2Hz/s 输出特性： 1）输出稳压精度：＜0.3%； 2）输出功率因素：1； 3）输出电压波形失真度：≤0.7%（阻性负载）；≤0.9%（非线性负载）。 4）▲效率：100%阻性负载≥96%；50%阻性负载≥97%；30%阻性负载≥97%。 17、逆变过载能力：110%负载60min后转旁路，125%负载10min后转旁路，150%负载1min后转旁路。 18、工作模式转换时间：0ms（市电模式->电池模式；电池模式->市电模式；市电模式->旁路模式；旁路模式->市电模式）。 19、▲签订合同时提供模块化UPS的CQC节能、泰尔认证证书复印件加盖公章。 |
| 2 | UPS模块 | - 容量：单个功率模块额定容量≥100KVA; - 效率：功率模块额定阻性负载≥95%，50%阻性负载≥96%； - 故障退出功能：系统运行中，如果功率模块发生故障，故障模块应自动退出运行，不影响系统输出； - 热插拔功能：功率模块应具有热插拔功能，模块插入和拔出后应不影响系统其他部件的正常工作； - 尺寸：安装高度≤5U |
| 3 | 电池组 | 1、规格：铅酸蓄电池，容量不低于12V-250AH； 2、蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； ▲3、防酸雾性能：电池在正常工作中应无酸雾溢出； ▲4、安全阀要求：安全阀应有自动开启和自动关闭的性能，其开阀压应是10-35kPa，闭阀压应是3-30KP； ▲5、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆； 6、蓄电池容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于98%； 7、密封反应效率：蓄电池密封反应效率不低于99%； 8、蓄电池端电压的均衡性：浮充状态24h后，各电池之间的端电压差≤160mV； 9、容量一致性：同组蓄电池组10h容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值不大于5%； 10、过度放电：蓄电池按YD/T 799-2010 规定的方法试验，容量恢复值不小于90%。 11、蓄电池低温敏感性：10h率容量≥0.9C10；外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象(签订合同时提供证明文件或提供相应检测报告)。 12、签订合同时提供第三方权威阻燃性测试报告。 |
| 4 | 电池架 | 定制、钢制（内部结构5#角钢+40方管）、尺寸（结合现场空间，建议尺寸长宽高750mm*1200mm*1700mm）（50节≥12V-250AH) 外面护板和门板镀锌板，厚度不低于0.8mm，需含配套绝缘板。 |
| 5 | 电池间连接线 | 定制单芯150mm2*2 1.选用国标全通电缆材质； 2.采用相应的RVV和BVR等规格的线缆。 |
| 6 | UPS与电池连接线 | 定制单芯150mm2*2 1.选用国标全通电缆材质； 2.采用相应的RVV和BVR等规格的线缆。 |
| 7 | 钢架 | 定制、钢制（内部结构8#工字钢）、尺寸（结合现场空间，详见设计图纸，根据设备尺寸定制） |
| 8 | 双市电自动切换柜 | 按图纸规格定制1600A 4P ATS转换开关*1，1600A 3P开关*2带锁，B级防雷63A*1，互感器*3、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 9 | 双市电自动切换柜输出柜 | 按图纸规格定制1600A 3P开关*7，200A 3P开关*3，互感器*3、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 10 | UPS1输入柜 | 按图纸规格定制1600A 3P*4，B级别雷63A 4P*1，互感器*4、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 11 | UPS2输入柜 | 1600A 3P*4，B级防雷63A 4P*1，互感器*4、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 12 | 市电输入柜 | 1600A 3P*4，B级别雷63A 4P*1，互感器*4、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 13 | 总输出柜 | 1250A 4P STS*1，1250A 3P开关*4，125A 3P开关*12，500A 3P开关*6，250A 3P开关*3，320A 3P开关*3，B级防雷器*1，互感器*3、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 14 | 动力配电柜 | 200A 3P开关*1，63A 3P开关*7，40A 3P开关*4，B级防雷*1，互感器*3、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 15 | 配电柜10（机房其他照明、消防等用电柜） | 63A 3P开关*1，16A 1P开关*9，互感器*3、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 16 | 配电柜1（弱电井1柜） | 125A 3P开关*2，100A 3P开关*5，63A 3P开关*3，B级防雷器*1，互感器*6、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 17 | 配电柜2（弱电井2柜） | 125A 3P开关*2，63A 3P开关*11，B级防雷器*1，互感器*6、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 18 | 配电柜3（弱电井3柜） | 125A 3P开关*2，63A 3P开关*11，B级防雷器*1，互感器*6、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 19 | 配电柜4(弱电井4柜) | 125A 3P开关*2，63A 3P开关*11，B级防雷器*1，互感器*6、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 20 | 配电柜9 (增加弱电柜) | 500A 3P开关*2，400A 3P开关*4，63A 3P开关*4，B级防雷器*1，互感器*6、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 21 | 配电柜5（检验科、3F、1F手术室柜） | 500A 3P开关*2，400A 3P开关*4，63A 3P开关*4，B级防雷器*1，互感器*6、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 22 | 配电柜6（病房抢救室柜） | 250A 3P开关*2，63A 3P开关*14，B级防雷器*1，互感器*6、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 23 | 配电柜7（妇科手术柜） | 125A 3P开关*2，63A 3P开关*8，B级防雷器*1，互感器*6、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 24 | 配电柜8（监控室+4、5手术室柜） | 320A 3P开关*2，80A 3P开关*3，125A 3P开关*8，B级防雷器*1，互感器*6、数字电表*1、手动挂锁、电源指示灯及设备成套的连结线缆，铜牌等。 1.壳体材质：钢板2.0mm 2.外壳防护等级：IP42 3.触电保护类型：I类 4.绝缘材料名称及耐热等级：DMC耐热等级：F级 |
| 25 | 电力线缆1 | 电力线缆WDZA-YJY （4*240）*4+240*2。 1.选用国标全通电缆材质； 2.电缆选用WDZA-YJY，三相五线电缆。 |
| 26 | 电力线缆2 | 电力线缆WDZA-YJY 4*70+1*35mm2。 1.选用国标全通电缆材质； 2.电缆选用WDZA-YJY，三相五线电缆。 |
| 27 | 电力线缆3 | 电力线缆WDZA-YJY 4*50+1*25mm2。 1.选用国标全通电缆材质； 2.电缆选用WDZA-YJY，三相五线电缆。 |
| 28 | 电力线缆4 | 电力线缆WDZA-YJY 4*120+1*70mm2。 1.选用国标全通电缆材质； 2.电缆选用WDZA-YJY，三相五线电缆。 |
| 29 | 电力线缆5 | 电力线缆WDZA-YJY 4*95+1*50mm2。 1.选用国标全通电缆材质； 2.电缆选用WDZA-YJY，三相五线电缆。 |
| 30 | 电力线缆6 | 电力线缆WDZA-YJRY-5*10mm2。 1.选用国标全通电缆材质； 2.电缆选用WDZA-YJRY，三相五线电缆。 |
| 31 | 电力线缆7 | 电力线缆WDZA-YJRY-5*6mm2。 1.选用国标全通电缆材质； 2.电缆选用WDZA-YJRY，三相五线电缆。 |
| 32 | 电力线缆桥架 | （结合现场空间定制，详见设计图纸，根据设备尺寸定制）建议400mm*100mm金属密闭镀锌桥架，槽体厚度≥1.5mm，盖板厚度≥2.0mm |
| 33 | 安装服务 | 包含项目内所有设备的配套安装、调测等服务。 |

★2.其他技术要求

（1）本项目所涉及到的测试及安装等均应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。

（2）其他详见附件设计图纸要求。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）验收要求

提供UPS主机、电池、电缆、配电柜等产品合格证；满足设备运行要求。

（2）质保（维保）及售后要求

①供应商承诺所有设备质保期至少五年，电池质保至少三年，质保期内提供上门（含维保、含所有耗材）服务，费用包含在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

②质保期内，每月安排专业售后人员来院实地巡视二次，巡视过程中应根据医院要求检查所提供产品运行情况，发现隐患及时上报并做好相关记录存档。

③质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。硬件故障维修时间超过24小时则需提供备用件更换。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。

⑤供应商投入本项目的售后、质保维保人员不少于2名，须具有低压电工证（或电气工程师）、设备原厂工程师认证证书，签订合同时提供投标人缴纳社保的证明或者用工合同等证明材料。

（3）项目团队要求

供应商投入本项目的项目团队不少于4人，包括1名项目经理、1名技术负责人和2名项目组其他成员。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内，完成设备安装并调试安装到位提请验收（具备验收条件）。

（2）交付地点：中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分28分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 28 | 客观分 |
| 2.2 | 总体建设方案 | 评委根据投标人提供的本项目总体建设方案(包括对本项目建设背景、建设目标、建设内容、总体需求分析、重难点分析、建设注意事项、新老系统过渡保障措施等)综合评分： （1）总体建设方案内容全面、科学合理、完全符合采购要求的，得7分； （2）总体建设方案内容较全面、较为科学合理、较符合采购要求的，得4分； （3）总体建设方案内容基本全面、基本科学合理、基本符合采购要求的，得1分； （4）总体建设方案内容不全面、不科学合理、不符合采购要求或未提供的不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的本项目实施方案(包含组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施、供货计划、设备安装计划安排等)进行综合评分: (1) 方案全面，组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施合理，针对性强的，得7分； （2）方案较全面，组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理 措施、文档管理措施较合理，针对性较强的，得4分； （3）方案内容基本全面，组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理 措施、文档管理措施基本合理可行，具备一 定针对性，得1分； （4）方案不全面、不合理、不可行或者未提供方案的，不得分。 | 7 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案(包含服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务、备品备件等)进行综合评分: （1）服务体系完善，服务内容全面，故障解决方案可行，专业技术人员保障和服务可靠，备品备件充足的，得8分； （2）服务体系较完善，服务内容较全面，故障解决方案较可行，专业技术人员保障和服务较可靠，备品备件较充足的，得5分； （3）服务体系基本完善，服务内容基本全面，故障解决方案基本可行，专业技术人员保障和服务基本可靠，备品备件基本充足的，得3分； （4）方案不全面、不合理、不可行或者未提供方案的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.3 | 延长质保 | 投标人承诺提供设备整体（除电池外）质保(含维保)6年（含）-7年（不含）得2分，质保7年（含）-8年（不含）得4分，质保8年或以上得6分，最多得6分。（提供承诺函，格式自拟） | 6 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含与本次采购需求类似的UPS主机），每提供1个得1分，最多得3分，未提供不得（提供有效合同，时间以合同签订时间为准，合同页须清晰可见相应内容）。 | 3 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目经理具备高级工程师或以上证书（通信工程类或电气工程类等与本项目相关专业）、二级或以上建造师证书（机电工程专业）、安全员B证，每具备一个证书得1分，最高得3分。（提供项目经理本人证书和投标人为其缴纳2024年以来任意一个月的社保证明） | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的技术负责人具有网络工程师、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、一级建造师（机电工程专业）证书，每具备一个证书得1分，最高得4分。（提供技术负责人本人证书和投标人为其缴纳2024年以来任意一个月的社保证明） | 4 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人项目组成员（项目经理、技术负责人除外）具有网络工程师、系统集成项目管理师证书，每具备一项证书得1分，最多得2分，一人多证不重复得分。（提供项目组成员本人证书和投标人为其缴纳2024年以来任意一个月的社保证明） | 2 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 投标人或所投UPS主机制造商具有“逆变器环流控制”、“逆变器限流控制”发明专利证书的，每提供一类得1分，最多得2分，未提供不得分。 备注：所提供证书“软件名称”与评标标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。