招　标　文　件

项目名称：玄武区社区卫生服务中心提档升级项目

（机房及基础软硬件部分）

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0329

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年9月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………16

- 评标方法与评标标准………………………36

- 投标文件格式………………………………38

- 第一章  投标邀请

受南京市玄武区卫生健康委员会委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就玄武区社区卫生服务中心提档升级项目（机房及基础软硬件部分）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320100-JZCG-G2025-0329

2.项目名称：玄武区社区卫生服务中心提档升级项目（机房及基础软硬件部分）

3.预算金额：383.46万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：本项目为机房及硬件平台建设项目采购。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：120天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年10月15日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称： 南京市玄武区卫生健康委员会

地  址：南京市玄武区珠江路455号5楼

联系人：唐先生

联系电话：15335192680

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：邹女士

联系电话：025-68505810

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

- 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付至合同总价款的100%，结清余款。

8.1.3支付交货款时，乙方须出具的资料如下：（1）乙方出具的交货清单正本壹份；（2）甲方签署的收货清单正本壹份；（3）乙方出具的出场质量合格证正本壹份；以上资料乙方须根据甲方要求同时提供纸质和电子版本。

8.1.4 在达到相应的付款节点后，乙方应提出付款申请，写明收款账号，并按甲方要求开具正规发票，经甲方审核确认后支付。否则甲方有权暂停支付，不构成迟延履行，不承担迟延履行的违约责任。

8.1.5 甲方每次付款均有权直接扣除按合同约定对乙方的各种罚款、违约金和其他应当予以扣减的款项。

8.1.7 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

项目为机房及硬件平台建设项目采购。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 4 | 台 | 125000 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 内网应用服务器 | 4 | 台 | 125250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 外网应用服务器 | 3 | 台 | 75000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 全闪双活存储 | 2 | 台 | 260000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 汇聚交换机 | 2 | 台 | 63500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 数据交换机 | 2 | 台 | 33500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 管理交换机 | 1 | 台 | 4000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 超融合软件 | 1 | 套 | 331000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 数据备份系统 | 1 | 套 | 280000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 负载均衡 | 2 | 套 | 90000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 虚拟化杀毒软件 | 1 | 套 | 160000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 全钢无边抗静电地板 | 46 | ㎡ | 360 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 机房区不锈钢踢脚线 | 50.2 | 米 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 14 | 镀锌桥架（机柜） | 25 | 米 | 45 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 设备支架 | 1 | 项 | 8500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 顶面吊筋 | 46 | ㎡ | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 顶面轻钢龙骨及其辅材 | 46 | ㎡ | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 铝合金微孔方板 | 46 | ㎡ | 260 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 顶面保温 | 46 | ㎡ | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 烤漆边龙骨 | 50.2 | 米 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 墙面彩钢板 | 140.56 | ㎡ | 270 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 保温棉 | 140.56 | ㎡ | 140 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 墙面轻钢龙骨及附件 | 140.56 | ㎡ | 167 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 主电力电缆 | 145 | 米 | 375 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 主配电柜 | 1 | 套 | 6200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 空调电力电缆 | 15 | 米 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | UPS电池电缆 | 15 | 米 | 186 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 插座灯具等 | 1 | 项 | 12600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 网格接地铜排 | 35 | 米 | 95 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 铜排固定端子 | 20 | 套 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 等电位连接箱 | 1 | 套 | 2000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 铜排绝缘处理 | 1 | 项 | 380 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 接地母线 | 30 | 米 | 13.5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | 服务器机柜 | 12 | 台 | 4100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 网络机柜 | 1 | 台 | 1673.5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 包柱结构件 | 1 | 套 | 343.4 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 快开盲板 | 180 | 个 | 18 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 机柜轻载托盘 | 12 | 块 | 130 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 水平理线器 | 12 | 条 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 机柜M型走线槽 | 2 | 套 | 250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | 机柜M型走线槽 | 14 | 套 | 250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 机柜顶后挡板 | 16 | 块 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 模块化通道照明灯具 | 1 | 项 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 模块化通道功能天窗 | 2 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 模块化通道翻转天窗 | 5 | 套 | 2300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 模块化通道固定玻璃天窗 | 1 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 模块化通道电源控制箱 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 电源控制箱 | 1 | 套 | 1680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 49 | 通道跨通道走线桥架 | 2 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 通道安装附件 | 1 | 套 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 智慧模块化双通道自动平移门 | 1 | 套 | 18200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 智慧模块化双通道自动平移门 | 1 | 套 | 16300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | UPS主机 | 1 | 台 | 127000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 铅酸蓄电池 | 64 | 节 | 1050 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 壁挂式电池开关箱 | 1 | 个 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 32节四层电池架 | 2 | 台 | 3600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 智慧机柜专用普通PDU | 24 | 条 | 460 |  | 工业 | 货物 |  |
| 58 | 精密空调 | 2 | 套 | 79600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 59 | 监控触摸屏 | 1 | 套 | 7900 |  | 工业 | 货物 |  |
| 60 | 动环监控主机 | 1 | 台 | 12500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 微动环监控平台系统软件 | 1 | 套 | 3480 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 动环传感器 | 1 | 项 | 7500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 七氟丙烷气体灭火装置（电池间） | 1 | 套 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 七氟丙烷气体灭火装置（机房） | 2 | 套 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 七氟丙烷药剂 | 120 | kg | 75 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 机械泄压口 | 2 | 台 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 气体灭火控制器 | 1 | 台 | 3100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 手/自动转换盒 | 2 | 个 | 145 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 放气指示灯 | 2 | 个 | 185 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 紧急启/停按钮 | 2 | 个 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 火灾声光警报器 | 4 | 个 | 75 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 烟感探测器 | 2 | 个 | 58 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 温感探测器 | 3 | 个 | 55 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 网络摄像机 | 4 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 15600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 门禁主机 | 1 | 台 | 1750 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 读卡器 | 2 | 台 | 840 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 国密CPU卡 | 101 | 张 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 发卡/授权机 | 1 | 台 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 辅材 | 1 | 项 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 安装调试费 | 1 | 项 | 83700 |  | 工业 | 货物 |  |
| 82 | 室外管道 | 100 | 米 | 150 |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 新街口中心原机房设备及光缆迁移 | 1 | 项 | 40000 |  | 工业 | 货物 |  |

- 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

- （一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | - ★处理器：≥4颗国产处理器，符合安全可靠测评II级；单颗处理器≥24核 - 内存：≥8*64GB内存，提供≥16个内存插槽 - 硬盘：≥3块960GB SATA SSD； - 阵列卡：配置1张SAS RAID卡； - 网络：≥4个千兆电口，≥4个10Gb光接口（满配多模光模块），≥2个16G HBA卡（含模块）； - 电源：配置2个冗余电源； - 风扇：≥2个冗余风扇 - 服务：提供3年原厂质保 |
| 2 | 内网应用服务器 | - 高度：≥2U机架式服务器，含安装导轨 2、★处理器：≥2颗国产处理器，符合安全可靠测评II级；单颗处理器≥24核 3、内存：≥16*64GB 内存，提供≥16个内存插槽 4、硬盘：配置≥25个2.5寸热插拔硬盘槽位；≥2块480GB SATA SSD系统盘；≥8块3.84TB SATA SSD数据盘； 5、阵列卡：配置1张RAID卡 6、网络：≥4个千兆电口，≥4个10Gb光接口（满配多模光模块），≥2个25Gb光接口（含2个10G和2个25G多模光模块） 7、电源：配置2个冗余电源 8、风扇：提供冗余风扇 9、服务：提供3年原厂质保 |
| 3 | 外网应用服务器 | 1、高度：≥2U机架式服务器，含安装导轨 2、★处理器：≥2颗国产处理器，符合安全可靠测评II级；单颗处理器≥24核 3、内存：≥6*64GB DDR5 5600内存，提供≥16个内存插槽 4、硬盘：配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位；≥2块480GB SATA SSD系统盘；≥4块3.84TB SATA SSD数据盘； 5、阵列卡：配置1张 RAID卡 6、网络：≥4个千兆电口，≥4个10Gb光接口（满配多模光模块），≥2个25Gb光接口（含2个10G和2个25G多模光模块） 7、电源：配置2个冗余电源 8、风扇：提供冗余风扇 9、服务：提供3年原厂质保 |
| 4 | 全闪双活存储 | - 为满足卫健委多业务并发需求，本次配置2个控制器，控制器采用多核处理器，且单控控制器处理器核心数≥24核，CPU主频率≥2.6GHz； 2、系统内总一级缓存容量配置≥128GB，且任意控制器一级缓存容量≥64GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）； 3、配置≥8*16Gbps FC接口（含多模模块）； 4、配置≥10块 3.84 TB SSD； 5、提供A-A免网关双活架构，配置双活License，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行； 6、三年原厂质保服务和技术支持服务。 7.所投存储底层操作系统采用欧拉、统信、麒麟或基于开放原子开源基金会孵化及运营的开源系统衍生的国产操作系统，说明底层操作系统来源并提供查询手段及结果，不得采用国外开源社区操作系统（包括但不限于RedHat、CentOS及衍生版本）和国外操作系统（如Suse Linux）； 8.▲控制器采用Active-Active架构，LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到≥2个控制器，业务运行过程中每个控制器IOPS和CPU利用率差异不超过10%（供应商投标时，提供具有CMA标识的第三方检测机构（非原厂关联机构）出具的检测报告扫描件） 9.配置Qos功能，支持按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制，提供上限控制和下限保障两种QoS策略，分别都支持从IOPS和带宽两个维度进行配置，同时上限控制策略支持burst配置，下限保障策略支持时延配置 10.▲为保证卫健委业务升级0感知，支持单链路软件升级，升级过程IO跌零≤1s（供应商投标时，提供具有CMA标识的第三方检测机构（非原厂关联机构）出具的检测报告扫描件） 11. 提供SSD寿命监控技术，能在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命 12.阵列支持数据加密功能，可以通过与外置密管的配合实现数据的加密。数据加密模块通过国家密码管理局《商用密码产品认证证书》 13.存储支持支持提前≥365天容量预测 |
| 5 | 汇聚交换机 | - ★国产非OEM，设备关键芯片如CPU芯片采用国产芯片，满足国产化要求； 2、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网最小值为准; 3、提供48个10GE SFP+ 接口，6个40/100GE QSFP28 接口，4个40G多模模块，2根3米40G高速线缆，3年原厂质保 4、支持跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现 5、支持 RDMA 和 RoCE(RoCE v1 和 RoCE v2)功能 6、支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议 7、支持VXLAN over IPv6，IPv6 VXLAN over IPv4 8、支持PFC、AI ECN功能 9、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH 10、支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLANtracert 11、支持ERSPAN增强 12、支持动态负载均衡技术 - 13、支持Netstream 流量分析功能 |
| 6 | 数据交换机 | 1、★国产非OEM，设备关键芯片如CPU芯片和转发采用国产芯片，满足国产化要求； 2、交换容量≥8Tbps，包转发率≥2400Mpps; 3、提供48个10/25GE SFP28 接口，8个40/100GE QSFP28 接口，12个万兆多模模块，1根3米40G堆叠线缆，3年原厂质保 |
| 7 | 管理交换机 | 1、★国产非OEM，设备关键芯片如CPU芯片和转发采用国产芯片，满足国产化要求； 2、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，支持48个千兆电口，6个SFP+光口，万兆多模光模块数≥4个； 3、配置1根3米10G高速线缆，3年原厂质保 |
| 8 | 超融合软件 | 1、★所投产品为国产品牌，要求按照物理服务器CPU颗数进行授权，本次提供14颗最高版本的正版CPU的计算、存储、网络、云管虚拟化软件授权。（供应商供应商在签订合同时，提供计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化、安全虚拟化、超融合云管理平台软件著作权证书以及制造商针对本次授权数量出具的正版软件声明函） 2、计算虚拟化 1) 无需安装插件或代理软件，支持虚拟机的无代理备份，无备份数据容量限制，可直接将虚拟机备份到存储，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复 2)虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作。 3)为避免内存问题带来的宕机风险，要求超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并界面定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响 3、网络虚拟化 1)超融合应支持微隔离策略推荐，自动通过访问关系、历史流量和用户配置来生成最适合的微隔离规则，并且可以预发布策略，预览访问关系和防护状况，在二次确认后发布推荐策略。 4、存储虚拟化 1）基于成本考虑，需要同时满足核心业务对存储性能和普通业务对存储容量的需求，支持存储分卷功能，可以创建全SSD分卷组成高性能存储池，满足高性能应用需求，可以创建SSD,HDD分卷组成大容量存储池，满足容量需求。 2）硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持进行数据重建操作，重建速率达到30分钟/TB；重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等；支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建 3）为保障业务在硬件故障情况下的性能稳定性，当存在迁移、重建、定时快照等非业务流量时，系统将根据业务的IO情况智能调整非业务流量，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 4）为保证磁盘健康，支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务，由用户设置扫描的扫描时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。并支持发现坏道后，主动修复坏道区域数据。 5、超融合云管理平台 1）为保证用户业务系统的高可靠性，云管平台应具备完善的可靠性功能，需支持无代理持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行 2）▲云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络和安全虚拟化（虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等）功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性（供应商投标时，提供给通过序列号方式扩展产品功能的截图） 3）支持上传或利用现有云主机创建镜像，可对镜像进行管理、关联资源池等操作，可通过镜像实现一键快速创建云主机及安全组件 |
| 9 | 数据备份系统 | 1、★控制器：配置≥2个控制器，同时为承载多种协议（SAN+NAS），控制器需采用多核处理器，控制器处理器总核心数不低于40核；（供应商在签订合同时，提供不限于产品彩页、含链接的官网截图、技术白皮书等证明材料） 2、缓存容量：系统内总一级缓存容量配置≥128GB，且任意控制器一级缓存容量≥64GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）； 3、主机接口：配置≥4*10Gbps Ethernet接口（满配多模光模块），8*1Gbps Ethernet接口； 4、硬盘：配置≥4个960GB SAS SSD硬盘，≥16个10TB NLSAS硬盘； 5、软件功能：配置SAN+NAS快照许可、SAN+NAS克隆许可、SAN+NAS QoS许可、WORM许可等； 6、三年原厂质保服务和技术支持服务。 7. 为保证核心数据安全，存储的关键芯片（系统 BMC 管理芯片、接口卡处理芯片、SSD 控制芯片）均为国产品牌，实现关键芯片自主可控，保障数据安全可靠 8.体系架构：SAN和NAS一体化，配置NAS协议（包括NFS、CIFS以及NDMP），支持SAN和NAS共资源池，无需独立分配； 9.操作系统：为应对国外操作系统停服对医院所产生的影响，所投核心数据库存储底层操作系统采用欧拉、统信、麒麟或基于开放原子开源基金会孵化及运营的开源系统衍生的国产操作系统，说明底层操作系统来源并提供查询手段及结果，不得采用国外开源社区操作系统（包括但不限于RedHat、CentOS及衍生版本）和国外操作系统（如Suse Linux） 10. 为保障数据安全，支持RAID-TP，在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢&不中断业务 11. 支持数据加密功能，可以通过与外置密管的配合实现数据的加密。数据加密模块通过国家密码管理局《商用密码产品认证证书》 12. 存储系统支持无中断系统软件在线升级和回退。在版本升级和回退的过程中无需重启控制器，主机与存储之间的链路无中断，客户端无感知，升级时长小于 10 分钟 |
| 10 | 负载均衡 | 1、★提供2台独立的国产化硬件AD应用交付设备，而非通过添加功能模块的方式实现。（供应商在签订合同时，提供不限于产品彩页、含链接的官网截图、技术白皮书等证明材料） 2、硬件配置：内存：系统内存≥64 GB；硬盘：提供SSD固态硬盘，硬盘容量≥960 GB；网络接口：千兆电口≥8个；千兆光口≥4个；万兆光口≥4个；吞吐量≥40 Gbps；并发会话数≥8000万；四层新建能力（CPS）≥80万；七层新建能力（RPS）≥120 万; 3、吞吐量≥40 Gbps；并发会话数≥8000 万；四层新建能力（CPS）≥80万；七层新建能力（RPS）≥120 万; 4、多合一功能集成 1）提供针对L4/L7内容交换的服务器负载均衡功能，可在单一设备上支持多个应用和服务器集群，可以根据多种算法和要求分配用户的请求； 2）单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权 5、可编程流量控制 1）通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对IP、TCP、UDP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作 6、服务器负载均衡 1）支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应时间、加权最小流量、最小流量、最少连接、主机-最小流量、主机-最少连接调度、按主机加权最小流量、源IP源端口哈希、源IP哈希、URI哈希和HOST哈希等 2）支持优先级算法下最少可用节点保障，保证优先级高节点的可用性 3）支持常见的主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、SIP、ICMPv6、TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS，HTTPS、LDAP、ORACLE/MSSQL/MYSQL及国产数据库等多种类型的探测判断机制 4）支持外部应用监视器健康检查功能，同时可配置间隔时间、超时时间，同时可通过Web页面执行命令，并且能开启/关闭调试日志功能 5）支持配置每台的业务主机的并发连接数、新建连接数和每秒请求数限制，同时可配置每个虚拟服务的单个IP或所有IP的最大新建和最大并发限制 6）支持七层TCP自定义参数，如时间戳、节点失效关闭连接、支持SACK、重置无效连接、TTME_WAIT资源快速回收、延迟ACK和支持DSACK等 7）支持HTTP缓存功能，利用内存Cache缓存用户频繁访问的web内容，降低后台服务器的负载压力，提升用户访问的响应速度； 8）支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式，优化加速效果 9）服务器负载状态支持投屏展示，能够显示设备的电源状态、风扇转速、磁盘温度、CPU温度、CPU和内存占用率、新建连接数、并发连接数、吞吐情况、SSL新建和SSL吞吐数据、压缩优化和缓存优化数据；业务的健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量、每秒请求数；节点池的调度算法、健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量 7、高可用性 支持双机热备部署方式，可自动同步配置并提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换； 支持基于链路流量进行有效性判断，能够在预设时间内进行主动探测； 支持高可用集群N+M部署方式，单集群支持16台设备，可自动同步配置并提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换； 8、运维管理 1）支持全中文管理界面和HTTPS方式登录、用户角色管理、多级授权管理 2）支持对设备的管理日志进行新旧配置对比，及时发现设备管理上的变化 3）设备内置数据中心，支持自动订阅和手动生成两种方式输出PDF格式的报表。报表可对链路和服务器的稳定性进行统计，可查询服务器的异常状态信息，并提供对故障原因的分析； 4）支持全局数据中心智能DNS统计，包括访问次数统计及按照Local DNS来源统计；支持统计虚拟服务和真实服务器的流量、访问次数、并发连接数； 5）支持标准的RESTful形式的API接口，可实现与第三方应用平台的集成与二次开发； 9、原厂三年服务，含7*24远程技术支持及第二个工作日发货的备件更换服务 |
| 11 | 虚拟化杀毒软件 | 1、★本次提供22颗CPU正版安全虚拟化软件授权（安全虚拟化授权支持按CPU颗数授权，不限制其上虚拟机数量），该软件与超融合软件为同一品牌且完全自主研发，并提供相应的计算机软件著作权登记证书（供应商在签订合同时，提供同一品牌承诺书以及相应的计算机软件著作权登记证书） 2、软件功能： 1）为便于运维人员及时获取平台安全情况，云安全中心需要支持安全事件展示、安全风险分析、风险趋势分析、告警与处置记录、病毒和漏洞扫描记录，并实施监控虚拟机的防护状态 2）基于虚拟化业务安全考虑，云平台与安全能力应支持联动以达到最佳安全效果，需提供同一品牌云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等风险的TOP 5云主机 3）基于云平台网络安全考虑，云平台需内置分布式七层网络攻击防护能力。支持以虚拟机为粒度，对指定虚拟机、批量虚拟机、指定IP、指定IP范围开启网络防护功能，且不因IP地址变更或迁移等情况导致安全能力失效。支持为租户VPC网络配置网络攻击防护策略 4）由于本单位多数业务在云平台需要无中断、安全运行，当出现网络攻击时，云平台需具备虚拟补丁能力，可以在主机操作系统不打补丁的情况下直接在网络层对指定虚拟机开启虚拟补丁防护 5）基于虚拟化业务安全考虑，云平台与安全能力应支持联动以达到最佳安全效果，需提供同一品牌云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等风险的TOP 5云主机 |
| 12 | 全钢无边抗静电地板 | 1、防静电地板，尺寸：600*600*35mm 2、面层：高效防静电贴面，电阻抗达到106～1010欧姆；底面：0.6mm厚镀锌钢板； 3、承载强度：集中荷载3533N/m2 、平均荷载16330N/m2； 4、防火性能：国家A级 不燃。 5、承载强度：集中荷载3533N/m2 、平均荷载16330N/m2； 6、表面平面度、板厚极限偏差、相邻边垂直度和板幅极限偏差等参数满足GB/T36340-2018《防静电活动地板通用规范》要求 |
| 13 | 机房区不锈钢踢脚线 | 踢脚线品种：不锈钢定制，踢脚线高度：100mm、厚度：0.8mm 厚，含基层 |
| 14 | 镀锌桥架（机柜） | 200*100*1.2mm |
| 15 | 设备支架 | 5号角钢制作（电池柜、冷通道用） |
| 16 | 顶面吊筋 | 国标 |
| 17 | 顶面轻钢龙骨及其辅材 | 1、含主龙骨、辅龙骨、三角龙骨、卡片 2、材质：国标 |
| 18 | 铝合金微孔方板 | 1、方形微孔铝板600*600*0.8；平整度：小于2mm/平方米； 2、防火性能：A级 |
| 19 | 顶面保温 | 1、橡塑保温材料，20mm厚，带铝箔，含胶水 2、防火B级 |
| 20 | 烤漆边龙骨 | 1、30*30mm烤漆边龙骨 2、材质：国标 |
| 21 | 墙面彩钢板 | 1、防火彩钢板：内衬12mm防火石膏板，0.6mm彩钢板饰面，尺寸：1200*2900mm 2、含收边条、阴/阳角条，卡条，自攻螺丝等配件 3、防火性能：按照GB8624-2012判定达到A（不燃性）级； |
| 22 | 保温棉 | 1、防火岩棉：厚度50mm、保温、吸音 2、不燃A级 |
| 23 | 墙面轻钢龙骨及附件 | 1、C75轻钢龙骨：含天地龙骨、穿心龙骨，卡片等 2、材质：国标 |
| 24 | 主电力电缆 | ZR-YJV 4*70+1*35mm |
| 25 | 主配电柜 | 定制 |
| 26 | 空调电力电缆 | 精密空调电缆YJV5*10mm |
| 27 | UPS电池电缆 | UPS主机和电池连接电缆YJV4*50+1*25MM |
| 28 | 插座灯具等 | 开关、插座及灯具等设备及辅材 |
| 29 | 网格接地铜排 | 30*3mm |
| 30 | 铜排固定端子 | 国标 |
| 31 | 等电位连接箱 | 定制 |
| 32 | 铜排绝缘处理 | 国标 |
| 33 | 接地母线 | BVR-10mm2 |
| 34 | 服务器机柜 | 1、前进风、后出风机柜；机柜规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm； 2、机柜颜色为黑色，整体防护等级应不小于IP20； 3、机柜应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥103μm，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀； 4、机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，前后门开孔孔径应不少于7.5mm，前门开孔区域面积比例不低于80%，后门开孔区域面积比例不低于75%； 5、机柜可以并列安装，机柜标配接地铜排； 6、机柜系统须确保设备长期稳定的放置，减少因机柜变形等导致的设备故障风险，机柜须有较高的承载能力，不用担心设备扩展而导致机柜的承载能力不足，因此机柜的静态承载能力应＞2550kg； |
| 35 | 网络机柜 | 标准19"机柜,600*600*2000(W*D*H),42U,黑色,前后单开网孔门,含顶板,底板,含垂直理线板,安装接地铜排,含一个PDU-基本型,横装,16A输入,8位10A输出,不含线缆,端子接入,含两块托盘,并柜组件,前后门锁具,接地线,机柜支持上下进线,水平调节脚,普通运输脚轮,2块一体式侧板。 |
| 36 | 包柱结构件 | 包柱结构件,600或800mm宽,1100或1200mm深,2000或2200mm高柜位 |
| 37 | 快开盲板 | 机柜漏空挡板，阻止冷气流旁通，美观防尘， 高度1U，卡扣式安装 |
| 38 | 机柜轻载托盘 | 100kg承重开孔托盘,适配600宽1100深以上机柜-微模块 |
| 39 | 水平理线器 | 水平理线器,482*44*80mm |
| 40 | 机柜M型走线槽 | 适用600宽机柜，用于机柜顶部走线使用。 |
| 41 | 机柜M型走线槽 | 适用600宽机柜，用于机柜顶部走线使用。 |
| 42 | 机柜顶后挡板 | 19"机柜配件,柜体顶部外侧挡板 |
| 43 | 模块化通道照明灯具 | 1、名称:LED照明灯，长度：600mm。 2、规格:安装在通道的两侧顶部。单排最多支持16根灯管串接。 3、冷通道内LED辅助照明，按照GB50174-2017《数据中心设计规范》，通道内照度要求应不低于300lx。 |
| 44 | 模块化通道功能天窗 | 功能天窗组件,包含冷通道天窗龙骨,抬高件,天窗,照明灯,长1200*宽600*高300mm,固定天窗(不可翻转)-微模块 |
| 45 | 模块化通道翻转天窗 | 1、名称:600宽天窗 2、规格：配600宽机柜，旋转天窗，含安装支架，尺寸600mm（宽）*1200mm （长）*300mm（高）。 |
| 46 | 模块化通道固定玻璃天窗 | 固定天窗组件,包含冷通道天窗龙骨,抬高件,天窗,照明灯,长1200*宽300*高300mm,天窗全玻璃(不可翻转)-微模块 |
| 47 | 模块化通道电源控制箱 | 辅助电源，AC220V输入，DC12V输出。 |
| 48 | 电源控制箱 | 集成控制盒，含翻转天窗控制，含烟感消防接口，可为LED灯，翻转天窗电磁锁以及全自动双开门电机供电。 |
| 49 | 通道跨通道走线桥架 | 走线桥架,适用于宽度1200宽的冷通道-微模块 |
| 50 | 通道安装附件 | 1、含通道附件包:照明开关,紧急按钮,出门按钮,天窗测试按钮及配套的连接线、PDU电源线、精密空调电源线 2、含控通道配套侧门，共4块，其中1块带显示屏和开门按钮孔位，带通道照明控制开关，配套21.5寸触摸屏使用，配套1200mm深拼装机柜使用。 |
| 51 | 智慧模块化双通道自动平移门 | 适配双排通道宽度1200mm，双开左右滑动门，电动开关门（电机驱动），配套1200mm深拼装机柜使用，含声光告警安装辅件 |
| 52 | 智慧模块化双通道自动平移门 | 适配双排通道宽度1200mm，双开左右滑动门，电动开关门（电机驱动），配套1200mm深拼装机柜使用，含声光告警安装辅件 |
| 53 | UPS主机 | 1、投标产品为高频模块化在线式UPS，采用插框式设计，插入标准19 英寸机柜做一体化UPS供配电使用，方便灵活；单个功率块容量不得低于30kVA，柜体容量最大扩容不低于120KVA。本次配置不少于2个30KVA的功率模块。 2、电气特性： 1）整流输入电压范围：302VAC～465VAC（三相五线）；输入功率因数：满载时≥0.998；输入电流谐波成分：100%额定非线性负载时≤2.5、50%额定非线性负载时≤4.5、30%额定非线性负载时≤6.8； 2）输出电压波形失真度：≤1.2%；输出稳压精度：Ⅰ类：¦S¦≤0.1%；三相电压不平衡度：平衡负载：≤0.15%，不平衡负载：≤0.56%； 3）电压动态瞬变范围：≤1.6%；电压瞬变恢复时间：0ms；三相电压相位偏差：≤0.1°；输出电流不均衡度：100%负载：≤2.3%，50%负载：≤1.9%； 4）输出功率因数：UPS的输出功率因数1； 5）系统效率：额定阻性负载:＞96%、50%负载＞96%、30%负载＞96%； 6）输出频率：在电池逆变状态下，输出频率应不宽于（50±0.5）Hz； 7）输出过载能力：≤125%，10min。 3、投标产品集中旁路模块、功率模块、监控单元必需支持在线热插拔，各模块间应满足均流控制，投标产品的模块与控制总线间需满足不低于三总线的可靠型架构设计。 4、投标产品具备蓄电池标称电压360~600VDC（30~50节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本 5、▲UPS的控制管理电路应由多个MCU/DSP等微处理整器进行控制，实现整流与逆变分别管理，尽量避免当某条软件代码的执行异常，而造成UPS故障甚至影响并联系统的使用。为了提高UPS整机的可靠性，要求UPS具备多芯片检测及保护控制功能（供应商在签订合同时，提供第三方技术证明文件） 6、含精密配电：市电输入总开关320A/3P，UPS输入,输出开关：2*200A/3P、维修旁路开关(带锁)1*200A/4P；UPS输出支路：18*32A/1P*2组；市电输出开关：4*63A/3P空调（空调1+1模式2*KT-LFP-502路备用）；含C级防雷；监测单元：具备主支路监测功能； |
| 54 | 铅酸蓄电池 | 1、电池容量：12V100AH 蓄电池； 2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 3、阻燃性能：蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 4、蓄电池连接条压降：5.5I10放电条件下，电压差≤10mV。 5、容量保存率：蓄电池封置28天后，其荷电保持能力不应低于97%。密封反应效率：蓄电池的密封反应效率不应低于98%。 6、内阻一致性：要求同组蓄电池内阻偏差应≤10%。 7、安全阀动作：蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在3kPa～30kPa范围内，开阀压力应在10kPa～35kPa范围内。 8、蓄电池标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计 |
| 55 | 壁挂式电池开关箱 | 壁挂式电池开关箱,含蓄电池组直流开关2*125A/3P,连接铜排,相间隔板,绝缘挡板,500*250*600mm |
| 56 | 32节四层电池架 | 电池柜,4层2列32节100AH电池,含电池连接线,端子护罩,螺丝,数字标签,780*880*1180mm-微模块 |
| 57 | 智慧机柜专用普通PDU | 铝合金外壳 单路63A输入/10A国标12口 16A国标4口输出(带接线盒,带指示灯,带防脱,机柜后门垂直左或右侧安装) |
| 58 | 精密空调 | 1、水平送风精密空调，风冷机组数据基于室内37℃,25%RH的回风，室外环境温度35℃工况下总冷量≥42.8kW，显冷量≥42.8kW，送风量≥ 9500 m³/h，采用环保制冷剂R410。 2、加湿量（湿膜）：≥ 3.5 kg/h；再加热量≥ 6 kW；机组尺寸(mm)：宽600mm*1200mm*高2000mm。 3、产品采用高效的无极调速EC风机、直流变频压缩机。 4、▲采用大面积蒸发器，系统在低载10%额定制冷量情况下，能效比≥4.3，消耗电功率＜1KW（供应商在签订合同时，提供第三方检测报告扫描件） 5、采用的压缩机COP值≥3.24，整机全年能效比≥4.93。 6、本次投标列间精密空调蒸发器的迎风面积应≥1.2㎡，并应采用内螺纹铜管,铜管管径及壁厚不小于9.52×0.3（mm），增强换热效率。蒸发器设计压力不小于4200KPa。 7、列间精密空调机组应采用滚动活塞式压缩机，通过调节压缩机转速精确控制冷量输出，实时匹配热源热负荷变化，实现精确制冷，部分负载情况下实现更高能效运行。 8、为降低加湿能耗，列间精密空调机组应采用湿膜加湿器，湿度控制方式可选绝对湿度或相对湿度控制，避免加湿量与需求量不相符造成的环境湿度精度下降及不必要的损耗，加湿量应在10%～95%范围内连续可调。 9、采用不小于7英寸真彩触控屏，具备温湿度曲线显示功能，能够存储3000条以上故障报警记录。 10、机组开启后稳定运行1h，屏幕能记录当前功率与累计功耗。 11、包含精密空调室外机、铜管、保温棉、信号线、室外机电源线等辅材。 |
| 59 | 监控触摸屏 | 1、21.5英寸（16:9）显示屏，分辨率:1920*1080； 2、使用寿命：> 50000小时； 3、整机功耗：<220W，待机功耗：<3W； 4、抗光干扰，确保操作的准确性（强光直射照常使用）。 |
| 60 | 动环监控主机 | - 名称:监控主机 2、此设备的核心部件，包括但不限于CPU、操作系统等均应符合要求。 - 3、1U机架式安装，双电源供电； 4、支持不小于30个设备节点接入。 5、1*SIM卡接口; 可选配4G网卡，内置可插拔短信/语音告警单元，语音报警可清晰读出告警内容； 6、支持配套温湿度，漏水检测传感器自动识别，无需指定主机硬件端口即可自动识别出； 7、动环主机防断电，动环主机在主备电倒换、全断电情况下支持通过主机的通讯模组发出断电告警信息到指定维护人员。 |
| 61 | 微动环监控平台系统软件 | 1、新建一套监控系统，提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取声、光等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的Web Server或SNMP北向接口给管理平台集成接入。 2、本次招标要求监控的子系统包含： 1)UPS监控（1台）：运行状态、工作状态、主路参数、旁路参数、输入输出参数、电池参数等； 2)精密配电柜（1台）：电能、功率、电压、电流、开关状态、开关控制、数据清零等（包括主路、支路）等； 3)精密空调（2台）：运行状态、风机状态、工作状态、回风温度值、回风湿度值、风机转速值、各种告警、开关控制、温湿度值设置等； 4)视频监控：查看实时视频、查看历史视频。 3、监控系统对以上所有子系统的运行参数、实时状态、告警信息和配置信息进行统一管理，且提供本地21寸触摸显示屏，实现本地模块的实时监控、状态浏览、告警管理、系统配置等功能；为方便综合运维管理，本地监控主机还预留了标准北向接口； 4、系统中包含短信告警模块、声光报警器等。 |
| 62 | 动环传感器 | 温度，湿度，浸水传感器，烟雾传感器等 |
| 63 | 七氟丙烷气体灭火装置（电池间） | 1、40L柜式 2、工作温度：0℃-50℃；最大工作压力（50℃）：4.2MPa；贮存压力（20℃）：2.5MPa；灭火剂持续喷放时间：≤10S。 3、启动方式：手动、自动；贮瓶工作压力达到安全等级。 4、容器安全泄放装置 动作压力：5.6±0.28MPa；最大充装密度：1000kg/m3；贮存压力：2.5MPa（20°C）容器类别：钢质焊接气瓶，容器公称压力：4.2MPa。 5、喷嘴 公称通径（孔径×孔数）：DN32（Φ9mm×12）、DN40（Φ12mm×12）、DN50（Φ14.5mm×12）；铜质。 6、信号反馈装置 动作压力：0.8±0.08MPa；信号输出元件性能参数：DC24V 5A。 7、电磁型驱动装置 击穿装置：JC90N/3（击穿装置名称：刺破针）、驱动力：90N；工作电压：DC 24V、工作电流：≤1.6A。 |
| 64 | 七氟丙烷气体灭火装置（机房） | 1、70L柜式 2、工作温度：0℃-50℃；最大工作压力（50℃）：4.2MPa；贮存压力（20℃）：2.5MPa；灭火剂持续喷放时间：≤10S。 3、启动方式：手动、自动；贮瓶工作压力达到安全等级。 4、容器安全泄放装置 动作压力：5.6±0.28MPa；最大充装密度：1000kg/m3；贮存压力：2.5MPa（20°C）容器类别：钢质焊接气瓶，容器公称压力：4.2MPa。 5、喷嘴 公称通径（孔径×孔数）：DN32（Φ9mm×12）、DN40（Φ12mm×12）、DN50（Φ14.5mm×12）；铜质。 6、信号反馈装置 动作压力：0.8±0.08MPa；信号输出元件性能参数：DC24V 5A。 7、电磁型驱动装置 击穿装置：JC90N/3（击穿装置名称：刺破针）、驱动力：90N；工作电压：DC 24V、工作电流：≤1.6A。 |
| 65 | 七氟丙烷药剂 | 1、执行标准：GB18614-2012 2、充装量：95%，纯度≧99.6 |
| 66 | 机械泄压口 | 1、执行标准：Q/QLXF001-2012 2、工作温度范围：-25℃～55℃ 3、开启压力：1000Pa；关闭压力：810Pa 4、开启时间：1s；关闭时间：1s 5、工作电压：无电源 6、启动方式：机械式 7、泄压面积：0.12㎡ |
| 67 | 气体灭火控制器 | 1、工作环境：温度:-10℃~+55℃,环境湿度≤95%(40℃±2℃无凝露) 2、工作电压：AC220V±20%/50Hz 3、控制器容量：200点 4、控制器电源：DC24V/4A 5、备用电源：DC12V/5Ah×2 6、灭火分区：2区 7、安装方式：壁挂式 |
| 68 | 手/自动转换盒 | 1、工作环境:温度 -10℃~+55℃；湿度 ≦95%(40℃+2℃，无凝露)。 2、工作电压:24V(脉冲调制)。 3、工作电流:手动状态<1.5mA；自动状态<2.0mA。 4、接线方式:无极性两总线(L1、L2) 5、编码方式:电子编码，地址范围1~324任选 6、配接主机:气体灭火控制器 |
| 69 | 放气指示灯 | 1、工作电压:总线24V 2、工作电流:静态时:¦总线<1.5mA;启动时:1总线<40mA。 3、使用环境:温度:0℃~+55℃(+3℃)，相对湿度:≤95%(40℃+2℃ 无凝露) 4、闪光频率:1Hz~2Hz 5、点亮与非点亮时间比:2:1 6、发光字体表面亮度:50cd/㎡~300cd/㎡ 7、声压级:75dB~120dB 8、.变调周期:0.2s~5S 9、线制:二线制，无极性信号二总线 |
| 70 | 紧急启/停按钮 | 1、工作电压：24V(脉冲调制) 2、工作电流：监视状态＜600uA，动作状态＜2mA 3、接线方式：无极性两总线（L1、L2） 4、编码方式：电子编码，地址范围 1~324 任选 5、启动方式：人工按下绿色启动按钮（长按 1s） 6、指 示 灯：红色启动指示灯，正常状态下不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮； 红色停止指示灯，正常状态下不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮； 绿色巡检指示灯，正常巡检时，绿色指示灯闪亮； 黄色故障指示灯，按钮故障发生时，黄色指示灯常亮。 7、使用环境：温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95％（40℃±2℃，无凝露） 8、配接主机：气体灭火控制器 |
| 71 | 火灾声光警报器 | 1、工作方式:无极性二线制 2、工作电流:静态电流<1mA，报警电流<8mA 3、使用环境:温度:-10℃~+55℃，相对湿度:≤95%(40℃+2℃ 无凝露) 4、变调周期:3.5s~5.0s 5、闪光频率:1.0Hz~1.5HZ 6、报警音量:80dB~100dB 7、编码方式：电子编码 |
| 72 | 烟感探测器 | 1、工作方式:无极性二线制 2、工作电流:监视状态<300uA，报警状态<1.5mA 3、使用环境:室内，温度-10℃~+55℃，相对湿度≤95%(40℃+2℃无凝露) 4、编码方式:通过编码器可现场编码，地址编码1~324 任选 5、工作指示:监视状态红色指示灯闪烁，报警状态红色指示灯常亮 |
| 73 | 温感探测器 | 1、产品类别:A2(动作温度:54℃~70℃) 2、工作电压:24V(脉冲调制) 3、工作电流:监视状态<300uA，报警状态<1.5mA 4、接线方式:无极性二总线制(L1、L2) 5、使用环境:室内，温度-10℃~+50℃，相对湿度≤95%(40℃+2℃无凝露) 6、工作指示:监视状态红色指示灯闪烁，报警状态红色指示灯 |
| 74 | 网络摄像机 | 1、400万星光级智能筒型网络摄像机 2、采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 3、▲内置GPU芯片，需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。内置麦克风和喇叭，支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置（供应商在签订合同时，提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 3、宽动态范围: 120dB 4、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 5、最大图像尺寸: 2560 x 1440 6、存储功能: 支持最大256GB TF卡 7、内置麦克风和扬声器 8、电源供应: DC12V±25% / PoE(802.3af) 9、红外照射距离: 最远可达50米 10、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法 11、支持基于数字证书的设备接入认证能力 12、支持基于国家商用密码算法的信令认证能力 13、支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出 14、支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入 15、支持数字证书签名加密双证书体系 16、支持CA系统根证书导入，用于校验平台身份可靠性 17、支持平台身份证书导入，用于接入平台认证 18、▲具备国家密码管理局认证通过的《商用密码产品认证证书》 |
| 75 | 网络硬盘录像机 | - 存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达144TB 2、视频接口：2×HDMI，2×VGA 3、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4、报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 5、输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps） 6、输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 7、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 8、解码能力：最大支持32×1080P 9、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 10、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 11、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法 12、支持基于数字证书的设备接入认证能力 13、支持基于国家商用密码算法的信令认证能力 14、支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出 15、支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入管理，用于平台/设备接入认证 16、内置二级密码模块，可配套加密平台，满足密评三级视频数据存储完整性要求 17、支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等 18、支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等 19、▲具备国家密码管理局认证通过的《商用密码产品认证证书》 |
| 76 | 门禁主机 | - 操作系统：嵌入式Linux系统； 2、管控门数：2门； 3、存储容量：10万人（含20万张卡、10万个密码、1万枚指纹），60万条事件记录； 4、可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4； 5、通信接口：网口*1、RS485*7、韦根*4； 7、门相关接口：门锁*2，门磁*2，开门按钮*2 7、报警接口：报警输入*4，报警输出*4； 8、其他接口：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； 9、门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等； 10、状态指示：具有电源、网络通讯、布防状态、门锁状态指示灯； 11、▲支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级 |
| 77 | 读卡器 | 1、认证方式：刷卡、刷卡+密码 2、读卡频率：13.56MHz 3、可识别卡：国密CPU卡(含加密功能) 4、按键方式：触摸按键 5、通讯方式：RS485 6、▲支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级 |
| 78 | 国密CPU卡 | 1、国密CPU卡，感应频率13.56MHZ； 2、支持国密SM1、SM4算法加密； 3、容量为80K byte； 4、标准白卡外形； |
| 79 | 发卡/授权机 | 1、支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； 2、USB2.0接口； 3、具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； |
| 80 | 辅材 | 水晶头、管材、胶布、扎带、标签、接线板等。 |
| 81 | 安装调试费 | 管线敷设，设备安装及调试等工作。 |
| 82 | 室外管道 | 主电缆管道路面开槽及恢复 |
| 83 | 新街口中心原机房设备及光缆迁移 | 新街口中心原机房光缆及设备迁移到新机房 |

注：所有标“▲”和“★”指标供应商在签订合同时提供不限于产品彩页、含链接的官网截图、技术白皮书等证明材料（有特别要求的从其要求）。

2.其他技术要求

（1）新建机房消防监控系统需接入新街口社区卫生服务中心消控室。

- ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

1、供应商应当在合同规定时间内将设备安装调试完毕，并交付采购人正常使用，安装地点由采购人指定。

2、产品清单中的设备数量和工程量，供应商在报价时不得增减，供应商满足本项目所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性、完整性和系统正常运行。

3、供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和新街口社区卫生服务中心医患人员安全问题由供应商承担全部责任。

（2）质量要求

满足验收要求。

（3）验收要求

所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（4）质保（维保）及售后要求

本项目所有设备、软件质保期不得低于三年，费用包含在报价中。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）

1、供应商在免费质保期内硬件平台部分应提供7×24小时运维服务。

2、在免费质保期内，供应商对本项目中所提供的软件免费升级，免费保修，供应商负责对提供的设备进行现场维修和更换故障配件，并不收取任何额外费用。

3、供应商承诺，协助采购人完成本次项目有关的“互联互通标准化成熟度评测五级乙等”、“网络信息安全等级保护三级”的相关评审资料制作。

4、在质保期内，系统和设备由于施工质量或产品本身质量原因造成的损伤或损坏，供应商免费修理或更换。

5、服务内容要求

（1）服务范围包括但不限于：

（a）设备日常维护、巡检；

（b）故障及其他损坏设备的修理；

（c）备件备品的购买；

（d）重大故障或特殊故障的紧急远端或现场抢修；

（e）其他必须的技术服务（例如软件的版本升级）；

（2）服务受理

（a）设置固定客服热线电话，提供每周7×24小时接听处理用户的技术咨询、服务请求和故障申报，反馈服务信息；

（b）设置7×24小时移动客服热线电话1部，及时响应紧急情况下的用户服务请求和故障申报服务；

（c）通过E_mail/Fax/书面/口头等多种方式，保持与用户的紧密联系和沟通渠道。

（3）线路互联要求

中标供应商须在3年内，提供不低于2条裸光纤及配套万兆交换路由设备和网络安全防护设备，用于实现新建机房与区数治中心机房的互联互通，以上费用包含在投标总价中(签订合同提供承诺函，格式自拟)。

6、响应时间要求

服务响应时间<=15分钟，业务系统恢复时间<=30分钟。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后120天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

1、本项目为交钥匙项目，投标报价应含所有采购供货及需要安装调试的各分项建设内容所需的费用，供应商应充分考虑到完成项目所需要的人力资源，辅材及投入及各项措施所产生的费用，并包含在投标总价中。采购人将不予额外支出完成项目所需的其它费用，包括人工、运输、安装、辅材及其它一切与本项目相关的衍生费用。

2、所有硬件必须提供全新、原装出品，出厂时间为2025年6月以后，且最终用户为：南京市玄武区卫生健康委员会。

3、供应商对采购单位相关人员进行设备使用和维护培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

为保障用户利益，供应商应在签订采购合同后，根据采购人要求提供资质证书原件供采购人查验，对于提供虚假参数谋取中标的行为，按相关要求赔偿采购人相关损失。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 | 价格分 |
| 二、技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 技术参数全部满足招标要求的得满分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲号为重要指标，有一项负偏离评扣2分；其他技术参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 30 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计方案 | 评委根据投标人提供的本项目实施方案评分，包括：1. 硬件平台现状、项目需求、方案架构、业务部署及迁移方案、及密评方案；2.机房建设方案；3.机房布局图。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项深化设计完整深刻，针对性强，紧贴采购需求实际的，得3分； （2）上述每项深化设计较完整，较符合采购需求实际的，得2分； （3）上述每项深化设计基本完整，有一定针对性，基本符合采购需求实际的，得1分； （4）上述每项深化设计不完整，缺乏针对性，脱离采购需求实际或者未提供方案的，不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.3 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的本项目实施方案评分，包括：1.项目时间进度安排；2.项目安全措施；3.质量措施及技术控制措施；4.档案管理措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）实施方案内容全面，科学合理的，得2分； （2）实施方案内容较全面，较科学合理的，得1分； （3）实施方案内容基本全面、基本科学、基本合理的，得0.5分； （4）实施方案内容不全面、不科学、不合理或未提供实施方案的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 三、服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的本项目实施方案评分，包括：1.培训体系及培训方案；2.服务体系、服务内容；3.故障解决方案；4.专业技术人员保障及服务电话。以上每项内容逐条阐述。 （1）售后服务方案内容全面，科学合理的，得2分； （2）售后服务方案内容较全面，较科学合理的，得1分； （3）售后服务方案全面性、科学合理性尚可的，得0.5分； （4）售后服务方案不全或未提供售后服务方案的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 四、业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 投标人提供自2023 年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目成功案例，每提供一个案例得3分，最多得9分（提供中标通知书和合同扫描件，证明材料缺项或未提供的不得分）。 | 9 | 客观分 |
| 五、履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 1、投标人拟投入本项目的项目经理具有机电专业一级建造师注册证书且具有安全生产知识考核合格证（B类）证书的，得4分。 2、投标人拟投入本项目的实施人员（除项目经理外）具有系统集成管理工程师证书和信息系统项目管理师证书的，每提供一个得1分，最多得2分（一人多证不重复得分）。 注：以上提供人员证书扫描件及投标人为其缴纳的2025年1月1日以来任意一个月的社保缴纳证明，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。