公 开 招 标 文 件

（货物类）

项目名称：紫金山实验室科研条件保障机房一期增补项目空调系统设备采购项目

项目编号：JSZC-320100-NJXY-G2024-0064

南京小旸树招标代理有限公司

2024年12月

目  录

TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK "" \o "#_Toc47447504" \l "_Toc47447504"第一章  投标邀请	 PAGEREF _Toc47447504 \h 3第一章  投标邀请 TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK "" \o "#_Toc47447504" \l "_Toc47447504"第一章  投标邀请	 PAGEREF _Toc47447504 \h 3	 PAGEREF _Toc47447504 \h 3 TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK "" \o "#_Toc47447504" \l "_Toc47447504"第一章  投标邀请	 PAGEREF _Toc47447504 \h 3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同条款及格式	16

第四章  项目需求（货物类）	35

第五章  评标方法与评标标准	42

第六章  投标文件格式	44

# 第一章  投标邀请

项目概况

紫金山实验室科研条件保障机房一期增补项目空调系统设备采购项目的潜在投标人应在本公司要求的相关渠道获取招标文件，并于2025年01月03日14:30（北京时间）前递交投标文件。

南京小旸树招标代理有限公司受紫金山实验室（以下简称采购人）的委托，决定就其所需的科研条件保障机房一期增补项目空调系统设备采购采用公开招标采购方式实施采购程序，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-NJXY-G2024-0064

2.项目名称：紫金山实验室科研条件保障机房一期增补项目空调系统设备采购项目

3.预算总金额：人民币485万元整

4.最高总限价：人民币485万元整。报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。

5. 采购人因科研工作需要，需要采购科研条件保障机房一期增补项目空调系统设备，具体详见采购文件第四章项目需求。采购标的如下：

| 序号 | 标的 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷冷水机组（核心产品） | 1 | 台 |
| 2 | 重力热管型列间空调 | 13 | 台 |
| 3 | 风冷型精密空调 | 1 | 台 |

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、起重吊装（含为满足吊装条件所采取的措施）、施工用电引接、安装、调试、大楼结构改造和加固、及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

6.项目所属行业：工业

7.产品交付期限：合同签订后45天内全部到货。

8. 本采购项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目。

二、申请人的资格要求

（一）符合政府采购法律法规及监管部门要求的有关条件：

1.符合《政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》第十七条及其他资格性规定并提供以下证明材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖CA电子公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖CA电子公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖CA电子公章）。

1.2 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（加盖CA电子公章）

（二）政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位CA电子公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料： （1）符合国家相关规定的财务状况报告； （2）依法缴纳税收的证明材料； （3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： （1）供应商被列入严重失信主体名单； （2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

（三）本项目特定资格要求：无

（四）本项目不接受联合体投标；

（五）本项目不接受使用进口产品参与投标；

（六）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间：2025年01月03日14:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自招标公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的信息更正公告。任何因未及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的该项目信息导致的任何后果均由供应商自行承担，采购人及代理机构均不承担任何责任。

江苏政府采购网：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/

南京公共采购信息网：https://njgc.jfh.com/

六、其他补充事宜

1.本采购文件中标★部分为实质性投标条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。

2.投标供应商应保证采购人在使用其成交后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，投标供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。

3.本采购项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目。本采购项目落实的政府采购政策：

①政府采购促进中小企业发展政策；

②政府采购促进残疾人就业政策；

③政府采购支持监狱企业发展政策；

④优先采购节能环保产品政策；

⑤落实政府采购政策需满足的资格要求：需满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）等文件要求。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

4. 现场勘察与集中答疑

采购人将于2024年12月23日下午2:30统一组织各报名供应商集中进行现场勘察与集中答疑，报名供应商现场勘察代表需携带加盖公章的法人授权书（或公司介绍信）以及身份证（提供一份复印件）到勘察现场参加本次勘察活动，过时不候。对未参加现场勘察的报名供应商视同已了解采购人全部需求，无论中标与否均不得以不了解采购人需求而提出任何异议。请现场勘察代表配合采购人现场工作人员做好有关信息查验和登记工作。

本次勘察联系人：张维     联系电话：13913899242

现场勘察地址：南京市江宁区秣周东路9号中国无线谷，具体地址请供应商提前联系本次勘察联系人获取。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：紫金山实验室

联系人：宋经理

地址：南京市江宁区秣周东路9号中国无线谷

联系方式：025-57917091

2.采购代理机构信息

名称：南京小旸树招标代理有限公司

地址：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园505

联系方式： 025-52813631

3.项目联系方式

项目联系人：江工

电话：025-52813631

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京小旸树招标代理有限公司及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2参加投标供应商应承担的费用包括：

代理服务费：人民币34042元。

上述费用由中标供应商领取中标通知书前汇款至本公司以下账户并在领取中标通知书时提供汇款凭据：

收款单位：南京小旸树招标代理有限公司

开户行：交通银行南京水西门支行

账号：320006642018010101049

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京小旸树招标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知南京小旸树招标代理有限公司。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，南京小旸树招标代理有限公司可以对招标文件进行修改。

8.2 南京小旸树招标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、南京公共采购信息网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与南京小旸树招标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文，同一条款内容既有中文也有外文的，以中文意义为准。投标文件中如提供外文证明材料或资料、授权的，所有外文材料均须提供准确有效且完整的一一对应的中文译本，并由翻译机构盖章或者翻译人员签名以对其真实性和准确性负责，否则评审小组成员有权因语言文字不同导致不能准确理解判定而作出否决或负偏离认定，供应商需自行承担由此引起的一切后果。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件与符合性证明文件、分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

详见项目需求。

12.3有关报价内容与范围

该项目预算为全口径预算，包含了货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、起重吊装（含为满足吊装条件所采取的措施）、施工用电引接、安装、调试、大楼结构改造和加固、及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及采购人项目预算已包含的项目论证、评审等各项相关费用。本次采购投标供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用，成交后采购人除按成交价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因，并按招标文件要求提供必要的证明材料。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的投标总报价应与投标文件中分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为南京小旸树招标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，南京小旸树招标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝南京小旸树招标代理有限公司的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 南京小旸树招标代理有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 南京小旸树招标代理有限公司在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由南京小旸树招标代理有限公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，南京小旸树招标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、南京小旸树招标代理有限公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，南京小旸树招标代理有限公司将设专门人员与投标人联系。

24.4 南京小旸树招标代理有限公司和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，南京小旸树招标代理有限公司将通过苏采云系统告知其具体原因，评审结束后，南京小旸树招标代理有限公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人同一项目（无分包）或同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标★项内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间符合要求的或对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出不超过3家的中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人顺序确定拟中标人。

28.3 南京小旸树招标代理有限公司将在江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、南京小旸树招标代理有限公司行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向南京小旸树招标代理有限公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.1.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

29.1.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，南京小旸树招标代理有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.2质疑必须按《政府采购法》《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购信用管理暂行办法》《政府采购质疑处理流程》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）南京小旸树招标代理有限公司有权不予受理。

29.3供应商（含潜在供应商）对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.4质疑函应当包括下列内容：

29.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

29.4.2具体、明确的质疑事项及明确的请求；

29.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关事实依据、必要的法律依据以及证据材料；

29.4.4提起质疑的日期；

29.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向南京小旸树招标代理有限公司提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

29.5南京小旸树招标代理有限公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，南京小旸树招标代理有限公司将告知质疑人进行补正。

29.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，南京小旸树招标代理有限公司将不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，南京小旸树招标代理有限公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，南京小旸树招标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照投标文件、招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

★31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物和服务的追加和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

协议编号：【       】

货

物

采

购

合

同

项目名称：

甲  方：     紫金山实验室            （采购人）

乙  方：                             （供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价为人民币         元（大写）（¥   元），分项价款详见“附件：分项报价表”。（如有）除此之外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、起重吊装（含为满足吊装条件所采取的措施）、施工用电引接、安装、调试、大楼结构改造和加固、及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于紫金山实验室      标的招标文件或本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；（2）函件；

（3）分项报价表；              （4）项目实施方案与服务说明；

（5）偏离表及说明；            （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

1. 乙方保证对其所供货物享有完全所有权或合法处分权，有权履行本合同，保证甲方在使用采购合同项下货物或其任何一部分在中国境内、合同产品的进口国以及销售国不侵犯任何第三人的权利（包括但不限于知识产权、名称权、肖像权或其他权益）、免受任何第三方提出权利主张。

2. 乙方同意，如有第三方声称甲方或甲方的客户使用本合同项下货物侵犯了第三方的知识产权或其它权利，乙方须承担有关判决或和解所确定的赔偿金额，并承担甲方因此支出的全部费用（包括但不限于诉讼费、保全费、公证费、律师费、差旅费等）和损失（包括但不限于甲方向其客户承担的赔偿、继续使用费用）。甲方同意，一旦发生此类诉讼或请求，甲方将及时通知乙方，以便乙方获得应有的权利。

3. 经判决或和解协议确认乙方所供货物侵犯第三方权利的，乙方须向甲方承担合同总价20%的违约金；另，除第三方权利人同意甲方或甲方客户继续使用本合同项下货物且乙方已承担继续使用费用外，则乙方须全额退还甲方已付货款。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招投标文件规定的技术规格及所附的“技术偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，按国家有关部门颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、在质量保证期内，货物出现质量问题，甲方有权选择要求乙方修理、更换或退货。甲方要求乙方修理、更换，而乙方不能提供无偿修理、更换，或经修理、更换后质量仍不符合约定的，或者甲方要求退货的，乙方应负责退货并赔偿损失。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后   天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用（以下简称“交付验收”），地点由甲方指定，货物的所有权自乙方将货物运送至甲方指定地点后转移至甲方。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同、招标文件和响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件、响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。到货验收不影响乙方对于货物承担质量保证责任。货物在经甲方验收合格前，其毁损、灭失等风险由乙方承担。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

3.2 所购货物按乙方投标承诺自货物交付验收合格之日起提供   年免费质保服务，该费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标响应文件承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

3.8 保修期内如乙方未能按约提供维护服务，或如遇紧急情况甲方与乙方无法取得联系或乙方无法及时安排的，甲方可自行委托第三方机构提供维护服务或租用类似货物，实际发生费用由乙方承担，可直接从应付乙方费用中扣除或乙方另行支付甲方。

第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，在甲方支付验收批次款前，乙方先行向甲方开具全额增值税发票，否则甲方有权迟延支付相应款项且不影响乙方履行本合同项下的义务。

3、付款方式：

合同签订后10个工作日内支付合同金额的30%，机房项目实施完成并通过验收后支付合同金额的40%，试运行90天后无质量问题，投标人开具全额发票（增值税税率13%），采购人收到发票10个工作日内支付合同总金额的27%，验收合格后稳定运行满三年支付剩余尾款。

4、甲方开票信息：

单位名称：紫金山实验室

纳税人识别号：12320100MB19771475

开户银行：中国建设银行股份有限公司南京九龙湖支行

银行账号：32050159604400000585

联行号：105301001090

单位地址：南京市江宁区秣周东路9号

单位电话：025-52091570

5、乙方账户信息：

开户名：

开户行：

账  号：

税  号：

第十一条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方按照同期贷款市场报价利率标准支付滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权要求乙方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应向甲方另行支付合同总价款25%违约金并赔偿给甲方造成全部损失。

５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情况给予暂停一至三年参加紫金山实验室组织的政府采购活动的处理。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

10、违约方须承担守约方因追索权利产生的一切费用（包括诉讼费、保全费、保全担保保险费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费等）。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第49条以及第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金（如有）不予退还，在三年内不得参加紫金山实验室组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务或其享有的合同权利。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，一方可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

3、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

4、双方确认本合同载明的地址可作为合同履行过程中相关文书、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书没能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日；因一方拒收的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招投标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自双方盖章之日起生效。

2、本合同一式   份，甲方执肆份，乙方执    份，招标公司执壹份，具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国大陆地区现行有效的法律进行解释。

（以下无正文）

（本页系编号    《货物采购合同》签署页，无正文）

| 甲 方：紫金山实验室 （盖章） 法人代表:尤肖虎 地址:南京市江宁区秣周东路9号 邮编: 电话: 授权代表（签字）: 签订日期： 年 月 日 | 乙 方： （盖章） 法人代表: 地址: 邮编: 电话: 授权代表（签字）： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

# 第四章 项目需求（货物类）

一、项目概述

1.项目简介

1.1本采购项目为紫金山实验室科研条件保障机房一期增补项目空调系统设备采购，包括：新建1台制冷量800KW的风冷型变频冷冻水主机，配套的水泵1台，旁流水处理器2台，水氟板式换热器8台，重力型热管列间空调末端（制冷量35KW）13台，风冷型精密空调1台，配套的氟管路系统（含制冷剂），空调主机群控系统1套，空调末端AI节能群控系统一套，空调冷机维护平台、管道彩壳、以及设备零配件等相关设备材料。

1.2本项目建设需符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。采购的项目及范围包含：采购清单内所有设备和相关配件以及安装、调试、保险、运输、装卸、验收、保养、保修、人员培训、必需的零配件等正常交付使用所需的一切内容。

1.3采购文件中若有要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有技术指标应不低于推荐的品牌或型号，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

1.4如采购清单所列产品属于政府强制采购节能产品或强制性产品认证目录内的产品，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品或符合强制性产品认证要求的已认证产品投标，并提供有效的节能产品认证证书或强制性产品认证证书（复印件加盖公章）。

2.采购清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格程式不低于下列参数（详细指标见采购文件第四章项目需求） | 单位 | 数量 | 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主机系统 |  |  |  |  |
| 1 | 风冷冷水机组 | 制冷量Q=800kw ;冷冻侧进出水温：15/21°C输入功率:210kW（380v）;蒸发器/冷凝器阻力：≤120KPa,工作压力1.0Mpa;参考尺寸≤8150*2500*2900mm；运行重量≤10t;带自然冷源 | 台 | 1.00 | 核心产品 |
| 2 | 冷冻水变频循环泵 | 流量：138m3/h，扬程：38m;功率：22kW,3-380-50，卧式端吸泵，变频电机;工作压力1.0Mpa，包含变频控制柜、防雨棚 | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 旁流水处理器 | 旁流型水处理器：系统流量138m3/h；电源220V/50Hz, 承压能力1.0MPa | 台 | 2.00 |  |
| 4 | 冷机维护平台 | 维护平台能满足本项目主机放置需求，同时平台配套检修马道和步梯等，方便运维人员检修；维护平台承重满足平台上所有设备运行载荷的需求 | 批 | 1.00 |  |
| 5 | 冷机群控系统 | 冷机群控系统采用基于B/S（客户端/服务器）的网络体系结构；采用DDC控制器作为系统的主要控制模块，实现冷机群控系统的主要控制功能；空调冷机群控系统（元器件施耐德、西门子等），具备不少于5台冷机群控的功能的软硬件，包含服务器/客户端、群控主控制器（DDC）、扩展IO模块(DDC)、阀控柜、电磁流量计、温度传感器、压力传感器等。 主要监测内容包含且不限于： 冷水主机：运行状态、故障报警、手自动、启停、进水蝶阀开关及开关到位反馈、出水水流开关、出水流量监测、进水温度、出水温度、机组群控、运行环境优化 水泵：启停控制、水泵状态、故障、手自动状态、水流开关监测，水泵运行频率监示、水泵运行频率控制 空调水系统：冷热水供水流量、温度、压力，冷热水回水流量、温度、压力，监控电动阀门的状态 | 套 | 1.00 |  |
| 二 | 空调末端 |  |  |  |  |
| 1 | 板式换热器 | 换热量：≥110kW;一次侧进出水温：15/21°C;水侧压力级别≥1.0MPa,水侧压降≤60kPa;氟侧压力级别≥2.5MPa,氟侧压降≤10kPa | 台 | 6.00 |  |
| 2 | 板式换热器 | 换热量：≥140kW;一次侧进出水温：15/21°C;水侧压力级别≥1.0MPa,水侧压降≤60kPa;氟侧压力级别≥2.5MPa,氟侧压降≤10kPa | 台 | 2.00 |  |
| 3 | 重力热管型列间空调 | 制冷量：≥35kW；水温：15/21℃；回风温度：35℃；风机功率：3.5kW；尺寸 L*W*H:600*1200*2200mm | 台 | 13.00 |  |
| 4 | 空调末端AI节能群控系统 | 根据IT负荷变化、机房内温度场变化自动调节各台末端空调工作模式，在确保制冷安全与设备安全的基础上实现空调制冷负荷与IT热负荷的动态匹配。空调末端AI节能群控系统采用B/S架构，采用群控一体化主机形式实现对空调运行负荷的自动动态调节 | 套 | 1.00 |  |
| 5 | 风冷型精密空调 | 制冷量≥7.5KW，EC风机，回风温度24℃，50%RH，外形尺寸≤600*600*2000mm | 套 | 1.00 |  |
| 三 | 水系统管路 |  |  |  |  |
| 1 | 管道彩壳 | 铝板保护层，厚度不小于0.5mm | 平方米 | 1050.00 |  |
| 四 | 水系统阀件 |  |  |  |  |
| 1 | 球阀 | DN25 | 个 | 78.00 |  |
| 五 | 氟系统管路 |  |  |  |  |
| 1 | 冷凝水PVC管 | DN50 | 米 | 99.00 |  |
| 2 | 冷凝水PVC管 | DN32 | 米 | 16.00 |  |
| 3 | 冷媒管 | 铜管67 | 米 | 49.00 |  |
| 4 | 冷媒管 | 铜管54 | 米 | 144.00 |  |
| 5 | 冷媒管 | 铜管35 | 米 | 193.00 |  |
| 6 | 冷媒管 | 铜管12 | 米 | 10.00 |  |
| 7 | 冷媒管 | 铜管9.52 | 米 | 10.00 |  |
| 8 | 冷媒管走线桥架 | 宽200 | 米 | 128.00 |  |
| 9 | 橡胶软管 | DN19 | 个 | 76.00 |  |
| 10 | 氟利昂 | R410A/R134A | kg | 660.00 |  |

备注：1.以上清单为主要设备/材料，安装并实现设备/材料功能所需配套材料需同步提供。

2.清单中管道材料、走线架、氟利昂等所列长度、重量仅供参考，以中标人深化设计为准。

3.本清单不是分项报价格式。

二、技术要求（所有“技术要求”须在《技术条款响应及偏离表》中逐一明确是否响应或偏离）

本项目需求中标“★”号技术要求的指标为核心指标项，必须满足，有一条负偏离视为无效投标。“▲”项为重要指标项，与其他未做标记项如负偏离均将扣除相应分值，扣完为止。如某项技术要求明确须提供证明材料，供应商必须在投标文件中提供相应的证明材料，未提供或证明材料不符合要求的，评审时评审委员会成员有权不予认可。

- 2.1功能、性能、配置要求。设备具体的配置容量、数量及其他要求等情况以及安装要求、拓扑图参见附件设计图纸。

- 2.1.1风冷冷水机组

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下实质性要求须提供投标人选型报告并加盖投标人公章，或产品彩页或说明书或技术规范书，并加盖投标人公章。有特殊说明的按特殊说明提供证明材料。 1.风冷冷水机组。 2.制冷性能：在供回水温度15/21℃时，室外干球温度35℃,制冷量≥800kW，输入功率≤210kW，COP≥4.0，CLF≤0.25，IPLV≥4.2（国标工况）。 3.电源制式：三相/380V/50Hz 4.尺寸要求：因现场条件受限，要求主机尺寸不大于8150（长）*2500（宽）*2900（高）mm（含底部槽钢/工字钢），运行重量不大于10吨。 5.冷水机组需要标准配置弹簧减震器。 6.冷水机组应配置自然冷却模组，自然冷却方式采用干冷器冷却。 7.考虑到现场的安装空间和后期维护，自然冷却干冷器与风冷冷水机组需一体化结构设计，不接受分开部署。 8.提供RS232或485接口及协议，并配合接入甲方采购的数据中心空调BA系统、动力环境监控系统。 9.机组控制功能：机组应配置原厂控制系统。 10.机组应能与存量冷水机组并机运行，提供承诺书或其他证明材料。存量冷水机组型号为佳力图/MGAD700。 11. 投标人需提供冷水机组制造商针对该项目的原厂售后服务承诺书（加盖制造商的鲜章）。（承诺中标后提供） 12.投标人应承诺使用全新生产的产品投标。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1.配置过冷式经济器、电子膨胀阀、工业级PLC控制器或微电脑处理器、高效外转子风机，顶出风，风机采用EC风机；电子膨胀阀控制采用液位控制（电容式液位传感器）。 2.压缩机要求 ▲（1）压缩机形式：半封闭磁悬浮变频离心式，压缩机级数：双级或多级；提供证明材料并加盖投标人公章。 ▲（2）压缩机数量≥2台，压缩机采用并联安装，单台压缩机能够独立实现1/N的冷量输出（N为压缩机数量），保证系统的安全稳定运行。提供证明材料并加盖投标人公章。 （3）压缩机采用直驱传动，无油系统运行，提高传热效率；提供证明材料并加盖投标人公章。 ▲（4）须对轴悬浮位置进行不少于每秒2万次的动态位置检测和调整，控制精度须达μm级，以保证轴悬浮位置精准；提供证明材料并加盖投标人公章。 ▲（5）磁悬浮轴承控制须采用振动补偿措施，减少不平衡量对转轴振动的影响，降低机组噪音；提供证明材料并加盖投标人公章。 ▲（6）机组须设计有长寿命备降轴承，在磁轴承控制故障时，能有效支撑转子轴从高速转动状态到停止，避免磁轴承、转子轴磨损损坏；提供证明材料并加盖投标人公章。 ▲（7）机组须具备自发电模式等保护设计，以保障遇紧急断电后，能持续实现对磁浮轴承的供电，以保证转子轴继续维持悬浮状态，确保达到安全转速后平稳降落，保障轴承安全。提供证明材料并加盖投标人公章。 （8）压缩机主电机须采用永磁同步电机，不接受AC电机+变频器的拼装设计；提供证明材料并加盖投标人公章。 （9）压缩机主电机采用液态制冷剂冷却，冷却流道分为两路，可以独立冷却变频器和电机，并且可以分别进行控制，在保证冷却效率的同时，降低制冷剂消耗。在控制系统可以实施监控电机温度和冷却回路开启情况。 ▲3.提供同系列产品的CMA或CNAS检测报告，检测报告必须包括但不限于在100%负荷、75%负荷、50%负荷、25%负荷时实测的制冷量、制冷功率、COP、CLF等；若本次投标型号、设计进出水温度与检测报告不一致，则需将测试报告型号按照测试的环境工况修正到本次投标的进出水温度下的性能参数，并提供修正计算与说明，加盖投标人公章。 ▲4.冷量调节范围10%-100%（无级变频调节），提供同系列产品CNAS或CMA检测报告。 5.冷水机组配置EC风机；电机的防护等级为IP55，绝缘等级为F级。 ▲6.冷水机组蒸发器采用满液式蒸发器或降膜式蒸发器。提供证明材料并加盖投标人公章。 ▲7.冷水机组冷凝器采用倒M型结构，采用高效内螺纹铜管和亲水铝箔翅片。 8. 机组内置板式换热器和乙二醇泵，乙二醇泵流量应大于等于系统水流量，出厂前根据当地气象条件冲注好乙二醇溶液，浓度不低于20%。 9.机组自然冷源侧应配有膨胀罐，用于平衡水系统在不同季节时的压力状态。 ▲10.室外温度为5℃时机组完全自然冷源模式下提供的制冷量不低于800kW。提供证明材料并加盖投标人公章。 11.冷冻水侧水压降≤120kPa（含自然冷源板式换热器及蒸发器的压降）；机组内置板式换热器和乙二醇泵，乙二醇泵流量应大于等于系统水流量，出厂前根据安装地气象条件充注好乙二醇溶液，浓度不低于20%。 12. 机组应具备断电再重启功能，要求机组重启动时间<1min，断电重启达到100%负载时间<5min。 13.机组控制系统采用不小于10寸真彩触摸屏，全中文显示，直接显示直接的运行信息，具有较好的交互界面。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

- 2.1.2冷冻水变频循环泵

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下实质性要求须提供投标人选型报告并加盖投标人公章，或产品彩页或说明书或技术规范书，并加盖投标人公章。有特殊说明的按特殊说明提供证明材料。 1.性能要求 流量：≥138m3/h，扬程：≥38m;功率：≥22kW；工作压力≥1.0Mpa 2.电源制式：三相/380V/50Hz，额定电压380V/50Hz，允许电压波动不大于±10%。 3.形制要求：卧式端吸离心泵 4.电机要求：变频电机，防护等级不低于IP55，绝缘等级F级。 5.包含变频控制柜（包含变频启动和工频启动装置）、防雨棚。 6.提供RS232或485接口及协议，并配合接入甲方采购的数据中心空调BA系统、动力环境监控系统。 7.投标人应提供厂家授权书（承诺中标后提供）。 8投标人应承诺使用全新生产的产品投标。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1.材料要求：泵壳材料为球墨铸铁或承压能力更高的材料；叶轮材料为青铜，在出厂前已经切割到用户实际需要的大小，并做超声波探伤、动平衡试验。 2.电机与泵由挠性联轴器连接，所配联轴器应能传递配带动力的最大扭矩 3.允许卸下轴承框和运转部件的同时不会干扰泵和管道校正或电机的电线连接，必须提供合适、固定的联轴器防护罩。 4.水泵应带牢靠的底座，底座为一体铸造或者焊接型，底座用槽钢焊接的应焊接牢靠。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

- 2.1.3旁流水处理器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下实质性要求须提供投标人选型报告并加盖投标人公章，或产品彩页或说明书或技术规范书，并加盖投标人公章。有特殊说明的按特殊说明提供证明材料。 1、旁流型水处理器：系统流量138m3/h 2、电源：电源220V/50Hz, 承压能力1.0MPa 3、控制接口：标配RS485接口，支持Modbus通信协议，以便冷机群控系统进行远程监控。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1.在旁流水处理器设备内部产生有效电场，可使溶解氧得到活化，能够杀灭水中细菌、抑制水藻滋生，杀菌率≥98%，灭藻率≥97%。 2.在电极的作用下，水中的成垢因子结构被破坏，可通过设备内部的除污装置将之收集并排出，有效除垢、防垢率≥99%。 3.设备内容得到活化的溶解氧可在系统管壁上生成氧化被膜，防止腐蚀的发生，并且在运行过程中持续不断的钝化镀膜，有效防腐、除锈，防垢率≥99%。 4.有效去除水中悬浮物、分离污垢、降低浊度等功能。应能够去除粒径5μm以上杂质，去除率不得低于95%。 5.耐温0~99℃，承压10bar。。 6.旁流安装，法兰或螺纹连接。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

- 2.1.4板式换热器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下实质性要求须提供投标人选型报告并加盖投标人公章，或产品彩页或说明书或技术规范书，并加盖投标人公章。有特殊说明的按特殊说明提供证明材料。 1.换热量≥110kW 6台，换热量≥140kW 2台 2.一次侧进出水温：15/21℃； 3.水侧压力级别≥1.0MPa，水侧压降≤60kPa；氟侧压力级别≥2.5MPa，氟侧压降≤10kPa。 4.换热器的工作介质为R134a/R410A和水 5.提供RS232或485接口及协议，并配合接入甲方采购的数据中心空调BA系统、动力环境监控系统。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1.每一个板式换热器需能提供一套冷冻水接口，一套冷媒管接口。进出水口在换热器一侧，冷媒管气管、液管接口位于换热器另一侧。 2.板式换热器水侧接口应能灵活拆装，禁止采用焊接的方式；换热器冷媒管气管接口需切除试压封板后采用塑料帽封口发货。 3.制作和试压过程需保证管内无锈蚀，无杂物掉落。 4.冷媒管液管接口采用钢板封口，管内不得有氧化皮及其他杂物。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

- 2.1.5重力热管型列间空调

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下实质性要求须提供投标人选型报告并加盖投标人公章，或产品彩页或说明书或技术规范书，并加盖投标人公章。有特殊说明的按特殊说明提供证明材料。 1. 制冷量≥35kW；水温不低于15/21℃；回风干球温度：35℃，送风干球温度≤23℃；；风量≥8900m³/h，风机功率≤2kW。 2.设备尺寸：定长，600（宽）*1200（深）*2200（高）mm； 3.热管列间空调采用双盘管设计，换热盘管采用铜管铝翅片，不接受微通道换热器。 4.提供RS232或485接口及协议，并配合接入甲方采购的数据中心空调BA系统、动力环境监控系统。 5.机组控制功能：机组应配置原厂微处理控制系统。 6.机组应能与存量热管列间空调并机运行，可实现轮值、切换、备份等功能，提供承诺书或其他证明材料，存量热管列间型号为佳力图/DZ35L。 |
| 2 | 非实质性要求 | ▲1.投标方需提供不低于35kW热管列间的第三方检测机构(具备CMA或CNAS)的检测报告；检测报告必须至少包括风量、显冷量、制冷消耗功率、能效比等关键指标，检测报告的冷冻水供/回水温度不低于15/21℃，回风干球温度35℃，送风干球温度≤23℃。 2.采用高效、节能、低噪声型EC（电子换向直流电机）风机。机组应配置风压开关，具备气流丢失报警功能，风机数量不少于3台。 3. 配置漏水检测器，并具有声光报警功能 4.机组控制功能 （1）精密空调控制系统应具备中文液晶显示操作界面，采用7寸及以上LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活。具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。提供显示界面截图。 （2）支持故障一键式USB导出功能，可灵活导出故障记录，在上位机故障时依然可以获取信息记录并进行分析。提供相关证明材料。 （3）能显示30天温湿度彩色曲线，支持运维人员现场查看机组运行状态。提供软件截屏。 （4）空调控制器具有良好电磁兼容性，提供第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

- 2.1.6风冷型精密空调

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下实质性要求须提供投标人选型报告并加盖投标人公章，或产品彩页或说明书或技术规范书，并加盖投标人公章。有特殊说明的按特殊说明提供证明材料。 1.制冷量≥7.5kW；回风温度：24℃，相对湿度50%；；风量≥1900m³/h，风机功率≤6kW。 2.设备尺寸：≤长，600（宽）*600（深）*2000（高）mm； 3.提供RS232或485接口及协议，并配合接入甲方采购的数据中心空调BA系统、动力环境监控系统。 4.机组控制功能：机组应配置原厂微处理控制系统。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1.采用高效、节能、低噪声型EC（电子换向直流电机）风机； 2.采用风帽送风，上送风下回风。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

- 2.1.7冷机维护平台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下实质性要求须提供投标人选型报告并加盖投标人公章，或产品彩页或说明书或技术规范书，并加盖投标人公章。有特殊说明的按特殊说明提供证明材料。 1、维护平台能满足2套风冷冷水主机放置需求，同时平台配套检修马道和步梯等，方便运维人员检修。 2、维护平台承重满足平台上所有设备运行载荷的需求。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1.材料选择：钢斜梯采用钢材的力学性能应不低于Q235-B,并具有碳含量合格保证。 2.采用焊接连接，焊接要求符合GB 50205的规定；采用其它方式连接，应保证设计的结构强度，连接强度应不低于焊接。安装后不应有倾斜、歪曲、变形及其他缺陷。 3.制造安装工艺应确保所有构件的人接触表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其它可能对使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。 4.钢平台的设计应使其积留湿气最小，以减少锈蚀和腐蚀。 5.应对钢平台及楼梯进行合适的防锈与防腐蚀涂装。安装后，应对其至少涂一层底漆和一层（或多层）面漆或采用等效的防锈与防腐蚀涂装。 |
| 3 | 参考图片 |  |

- 2.1.8冷机群控系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下实质性要求须提供投标人选型报告并加盖投标人公章，或产品彩页或说明书或技术规范书，并加盖投标人公章。有特殊说明的按特殊说明提供证明材料。投标人应诚信投标，中标后招标人有权在实施前查验软件功能，如与投标文件不符，视作虚假应标。 1.冷机群控系统采用基于B/S（客户端/服务器）的网络体系结构。系统为三层网络结构，分别为管理层、网络控制层、现场控制层，三层网络均具有足够的开放性且应易于扩展。 2.系统由服务器/客户端、群控主控制器（DDC）、扩展IO模块(DDC)等组成。群控系统作为统一的监控平台安装有中央管理操作工作站与大平台通过MODBUS_TCP协议上传群控内部的重要界面及报警值。 （1）DDC控制系统要求：所有组件应为同一品牌的产品，采用模块化结构，包括独立的CPU、电源模块、通讯模块，I/O模块等部件，并能分别单独更换。DDC及I/O模块须通过BTL认证I/O模块须与DDC的CPU同系列，且应能支持与群控主控模块直接通讯。 （2）服务器要求：物理核数≥32核，内存≥32G。硬盘≥2T。 3.群控系统应能够监测冷水机组的运行状态和故障状况，能够远程控制冷水机的启停，能够监测冷冻水泵的运行状态、手动/自动状态和故障状况，可以监控制冷系统的冷冻水供回水温度，可以监测冷水机组的冷冻水供回水压力、温度、水流量等参数，监控制冷系统的全部电动蝶阀、压差旁通阀等，群控系统应能显示上述所有的状态信息。提供软件界面截图，截图应清晰可辨认，文字或图片模糊的视作无效证明材料。 4.群控系统根据冷水机组冷冻供水／回水总管的供／回水温度、冷冻水供水流量，计算冷负荷，根据冷负荷的变化决定开启冷水机组及对应的冷冻水泵台数及频率，冷冻水供回水压差控制旁通阀。 5.群控系统应可纳管本项目采购的冷冻水变频循环泵。 6.群控系统应能将上述检测状态参数输出给甲方另行采购其他管理系统，并配合甲方完成数据接口对接开发。 7.群控系统应可全功能纳管存量冷水机组、冷冻水变频循环泵，如不能全功能纳管，投标人应免费替换全部存量设备。提供承诺书。存量冷水机组型号为佳力图/MGAD700（数量1台），冷冻水变频循环泵型号为南方泵业/NIS100-80/160/22（数量1台）。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1.DDC控制柜按照双路UPS供电设计，柜内配置STS 静态转换开关，控制柜应至少预留20%的空间和端子及电源供以后扩展。 ▲2.群控系统软件中具备节能优化控制算法，能够根据系统的实际负荷进行节能优化策略的计算和下发，提供证明文件并加盖投标人公章。 ▲3.群控系统应能够检测和设置1）压缩机的负荷；2）压缩机的吸排气压力/温度；3）压缩机的实际转速/功率；4）主机温度，提供软件界面截图，截图应清晰可辨认，文字或图片模糊的视作无效证明材料。 ▲4.群控系统应能够将第3条功能应用于存量冷水机组，型号为佳力图/MGAD700，提供承诺书等证明材料。 ▲5.群控系统中央管理平台软件需具备自主知识产权，提供软件著作权或发明专利并加盖投标人公章。 ▲6.群控系统中央管理平台软件能够适配国产化服务器、操作系统及数据库，并提供相应的兼容性认证报告。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

- 2.1.9空调末端AI节能群控系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 以下实质性要求须提供投标人选型报告并加盖投标人公章，或产品彩页或说明书或技术规范书，并加盖投标人公章。有特殊说明的按特殊说明提供证明材料。投标人应诚信投标，中标后招标人有权在实施前查验软件功能，如与投标文件不符，视作虚假应标。 1.核心功能要求 （1）应支持多种群控控制模式，至少支持自主运行模式和群控运行两种模式群控模式运行策略下发，支持群控运行模式和自主运行模式的切换。提供软件界面截图，截图应清晰可辨认，文字或图片模糊的视作无效证明材料。 （2）为确保达成节能效果，以及整体节能策略的可靠性与安全性，不接受单一使用AI方式实现系统控制，应采用包含但不限于设备机理模型、阈值控制、专家规则、机器学习和深度强化学习等不同类别的技术手段实现对机房现有精密空调的节能控制。提供承诺书之外的证明材料，并加盖投标人公章。 （3）应具备多种模型与控制策略自动切换的机制，并能够在无历史数据做AI模型训练的情况下对空调设备做节能控制。提供承诺书之外的证明材料，并加盖投标人公章。 （4）支持展示节能策略的历史信息，包括节能策略的具体动作、控制对象、触发时间、是否成功等；支持指定操作对象和目标参数手动触发节能策略。 （5）空调AI群控系统应具有开放性和可扩展性；能够向用户授权的第三方开放平台数据，提供通用的协议、接口和数据表内容明细； （6）空调AI群控系统的软硬件可扩展性能够满足同系统内新的机房空调加入，达到集中控制、统一管理的要求。 （7）空调AI群控系统的软硬件可扩展性能够满足全功能纳管机房存量空调，达到集中控制、统一管理的要求。如不能全功能纳管，投标人应免费替换全部存量空调。存量空调型号包括佳力图/DZ35L（数量6台），佳力图/MECU1501E（数量2台）。提供承诺书，并加盖投标人公章。 2、主要性能参数 （1）空调AI群控系统数据采集间隔应小于2分钟； （2）空调AI群控系统控制策略下发最小时间间隔应小于10分钟。 3、智能采集器IOT网关技术参数要求 序号; 参数配置类型; 参数要求. （1）; 供电方式; 220VAC±15%. （2）; 以太网口; 端口数量≥2；. （3）; 串口; 端口数量≥16；支持RS485/RS232；. （4）; USB口; USB接口≥1. （5）; SD接口; SD卡接口≥1. （6）; 开关量输入; 可以接入开关量状态信号检测. （7）; 开关量输出; 接口NC/NO可设，远程开关量输出控制. （8）; 端口防护; 具有端口防护和防浪涌功能，并出具第三方检测报告. 4、RS485数据采集模块（一分二）技术参数要求 （1）集线口数量：1 个（多主模式下接从站设备） （2）分配口数量：2 个（多主模式下接主站设备） （3）通讯波特率：最高支持到 115200 （4）安装方式：支持导轨式或者固定孔安装 （5）适用环境：使用温度-40℃~ 80℃ 相对湿度为 5%~95% 5、温度传感器技术参数要求 （1）由群控主机供电，无需再额外配置外置电源 （2）可通过拨码实现快速的设备地址设定 （3）传感器应有LCD面板，在面板上显示温度实时值、传感器地址 （4）测量温度范围：－10℃～＋50℃，精度：±1℃（10℃～30℃） （5）传感器应有告警指示灯，当出现高温告警时，应可以闪烁提示 6、用能监测单元技术参数要求 （1）支持电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、有功电能计量 （2）支持RS485通讯接口 （3）配套相应规格的能耗传感器 7、服务器要求：物理核数≥32核，内存≥32G。硬盘≥2T。 8、群控系统应能将上述检测状态参数输出给甲方另行采购其他管理系统，并配合甲方完成数据接口对接开发。 |
| 2 | 非实质性要求 | 1、整体要求 ▲（1）空调末端AI群控系统应支持在国产操作系统与国产数据库中运行。提供证明材料，并加盖投标人公章。 2、管理要求 （1）支持以可视化方式展示节能策略执行情况。 ▲（2）支持多种群控模式，包括但不限于：“高负荷模式、高节能模式、平衡模式、峰谷电价模式、以及自主运行模式”以适应不同场景下的群控控制要求。提供软件界面截图，截图应清晰可辨认，文字或图片模糊的视作无效证明材料。 3、空调末端AI群控系统功能要求 ▲(1)机房组态：空调AI群控系统应具备以图形方式显示机房组态图能力，并以图型化或数字化方式显示机房内温度场中各温湿度传感器的实时状态。提供软件界面截图，截图应清晰可辨认，文字或图片模糊的视作无效证明材料。 ▲（2）群控系统应能够检测和设置1）板换开启数量调节；2）室内EC风机转速设定；3）电动二通比例调节阀的开度调节；4）电子膨胀阀的开度调节，提供软件界面截图，截图应清晰可辨认，文字或图片模糊的视作无效证明材料。 ▲（3）群控系统应能够将第（2）条功能应用于存量末端设备，型号包括佳力图/DZ35L（数量6台），佳力图/MECU1501E（数量2台），提供承诺书等证明材料。 ▲4、可视化编辑工具要求，提供软件界面截图，截图应清晰可辨认，文字或图片模糊的视作无效证明材料。 （1）提供简洁直观的图形化操作界面，支持图形化拖拽编辑。支持用户自定义界面布局、颜色风格及控件属性，以适应不同用户的偏好与操作习惯，提升整体使用体验。 （2）支持丰富的动态交互效果编辑功能，如实时数据更新、设备状态变化反馈等。 （3）提供丰富的机房环境、配电、暖通等设备2D、2.5D图源，并支持用户自定义上传。 （4）支持机房内所有关键设备的运行状态和环境参数配置。 （5）数据源管理，支持多种通信协议与数据源格式，能够无缝接入并整合机房内各类设备的实时与历史数据。 （6）支持图表与统计信息功能，具备多样化的图表与统计信息展示方，如折线图、柱状图、饼图等，便于用户快速理解并把握关键信息。 ▲5、AI群控数据集及算法配置管理要求，提供软件界面截图，截图应清晰可辨认，文字或图片模糊的视作无效证明材料。 （1）数据集管理，支持AI数据集的增删改查。 （2）设备组管理，支持AI设备组的增删改查，对一房一策的设备组进行服务特性配置。 （3）场景管理，支持AI场景的增删改查，对服务场景的关联空间、关联设备组进行配置。 （4）模型管理，支持AI场景的增删改查，支持模型离线训练、在线学习配置。 （5）策略管理，支持AI场景的增删改查及导出功能，实现对策略执行的规则配置。 （6）多模式执行计划管理，支持配置高负荷模式/高节能模式/平衡模式/峰谷电价模式/自主运行模式的执行空间、时间、模式、策略的配置。 （7）电价管理，支持阶梯电价及分时电价模式设置，用于用能及节能的费用计算。 ▲6、告警规则配置管理要求，提供软件界面截图，截图应清晰可辨认，文字或图片模糊的视作无效证明材料。 （1）告警类型配置，支持对温度、湿度、设备故障等多类型告警进行设定，确保全面监控。 （2）告警屏蔽规则配置，支持根据特定条件（如维护时段）临时屏蔽告警，减少误报。 （3）告警过滤规则配置，支持通过逻辑规则过滤重复或低优先级告警，提高处理效率。 （4）告警通知规则配置，支持配置多渠道通知（邮件、短信、界面弹窗），确保告警信息及时传达至相关人员。 ▲7、空调末端AI群控主机技术参数要求 空调末端AI群控主机需内置算法、控制采取“基本控制 + AI控制”策略，提供证明材料，并加盖投标人公章： （1）一体化设备，要求提供数据采集、数据存储、分析、推理以及直接下发空调控制策略至末端空调设备的能力，并提供双路冗余电源， （2）串口：端口数量≥16，支持RS485/RS232； （3）应具备直接接入机房空调设备，实现数据采集与智能控制能力； （4）应提供专用计算单元，实时生成节能控制策略并发下至空调设备； ▲8、群控系统中央管理平台软件能够适配国产化服务器、操作系统及数据库，并提供相应的兼容性认证报告 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

- 2.1.10管道系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 1.冷媒管道 （1）冷媒管道阀门及附件安装 1）制冷系统阀门安装前。应保持阀体内干燥，清理干净与阀门连接的管道。 2）阀门安装位置、方向应符合设计要求。 3）安装螺纹阀门时，严禁填料进入阀门内。 4）安装法兰阀门时，应将阀门关闭，对称均匀地拧紧螺母。阀门法兰与管道法兰应平行。 5）与管道焊接的阀门应先点焊，再将关闭件全开，然后施焊。 6）阀门前后应有直管段，严禁阀门直接与管件相连。水平管道上安装阀门时，不应将阀门手轮朝下安装。 7）阀门连接应牢固、紧密，启闭灵活，朝向合理；并排水平管道设计间距过小时，阀门应错开安装；并排垂直管道上的阀门应安装于同一高度上，手轮之间的净距不应小于100mm。 8）橡胶软管与铜管螺纹连接，连接处阀门应设辅助固定于桥架。 9）安全阀安装应符合下列规定： a.安全阀应由专业检测机构校验，外观应无损伤，铅封应完好。 b.安全阀应安装在便于检修的地方，并垂直安装；管道、压力容器与安全阀之间应保持通畅。 c.与安全阀连接的管道直径不应小于阀的接口直径。 d.螺纹连接的安全阀，其连接短管长度不宜超过100mm；法兰连接的安全阀，其连接短管长度不宜超过120mm。 e.安全阀排放管应引向室外或安全地带，并应固定牢固。 10）仪表安装前应校验合格；仪表应安装在便于观察、不妨碍操作和检修的地方；压力表与管道连接时，应安装放气旋塞及防冲击表弯。 11）安装带手柄的手动截止阀，手柄不应向下；电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等的阀头均应向上竖直安装。 （2）管道试压 空调系统制冷剂管道的气密性试验应符合下列规定： 1）气密性试验应采用干燥压缩空气或氮气进行；当设计和设备技术文件无规定时，高压系统的试验压力应符合下表的要求。 制冷剂种类; 实验压力（MPa）. R22; 3．0. R407C; 3．3. R410A; 4．0. 2）试验前应检查系统各控制阀门的开启状况，保证系统的手动阀和电磁阀全部开启，并应拆除或隔离系统中易被高压损坏的器件。 3）系统检漏时，应在规定的试验压力下，用肥皂水或其他发泡剂刷抹在焊缝、喇叭口扩口连接处等处检查，不得泄漏。 4）系统保压时，应充气至规定的试验压力，并记录压力表读数，经24h以后再检查压力表读数，其压力降应按下式计算，且压力降不应大于试验压力的1％。当压力降超过以上规定时，应查明原因消除泄漏，并应重新试验，直至合格。 2.冷媒充注 （1）制冷剂应符合设计要求。 （2）应先将系统抽真空，其真空度应符合设备技术文件的规定，然后将装制冷剂的钢瓶与系统的注液阀接通；当制冷剂的含水率不能满足要求时，制冷剂系统的注液阀前应加干燥过滤器，使制冷剂注入系统。 （3）当系统内的压力升至(0．1～0．2)MPa（表压）时，应进行全面检查并应确认无泄漏、无异常情况后，再继续充注制冷剂。 （4）当系统压力与钢瓶压力相同时，可开动压缩机，加快制冷剂的充注速度。 3.管道彩壳 （1）彩壳材料应为符合国家标准的铝合金板材，具有良好的耐腐蚀性、抗氧化性和机械强度，表面涂层应采用高质量、环保型涂料，具有优良的附着力和耐候性；彩壳表面涂层应均匀、光滑，不得有皱纹、气泡、划痕等缺陷，涂层颜色应一致，不得有明显的色差。 （2）彩壳的尺寸应根据水管路的直径、长度及安装位置进行定制，确保与水管路紧密贴合；彩壳的接口处应采用专业的密封材料，确保接口严密，防止水分渗透。 （3）彩壳的厚度应满足工程需求，一般不小于0.5mm；彩壳应具有良好的保温性能，确保冷冻水管路的温度稳定；彩壳应具有一定的抗冲击性，能够承受一定程度的机械碰撞。 （4）安装要求： a.彩壳安装过程中，应保证水管路不受损伤。 b.彩壳与水管路之间的间距应均匀，不得有局部过紧或过松的现象。 （5）设在室外露天太阳直接照射的冷冻水、给水管道的保温层外做0.5mm厚铝板保护层；机房空调区、电力电池室空调区内所有可见管道保温外做0.5mm后的UPVC彩壳，根据冷冻水供回区分颜色，需进行标识并标明流向。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

- 2.2实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实施方案（完全响应） | 1.投标人承担所有设备、材料的运输、保管、吊装（含通道清理、场地平整、环境清理和恢复等）、设备安装、调试和开通。 2.本项目室内空调末端安装地点位于3楼，小型设备可使用货梯，中大型设备及部分安装材料需从吊装口进入。吊装口有玻璃幕墙遮挡，投标人需负责吊装实施、玻璃幕墙的拆除和恢复。投标人也可根据现场情况选择其他吊装通道，但在实施前取得大楼建设单位的批准。小型吊装口有铝扣板吊顶遮挡，投标人需负责吊顶的拆除和恢复。 3.本项目风冷冷水机组、冷冻水变频循环泵、旁流水处理器安装地点位于10层顶，吊高要求及环境见第5.2节吊装环境说明，并由投标人现场探勘决定。 4.投标人在实施吊装前应编制吊装方案，一般方案需取得本项目监理签证；冷水机组或其他危大、超危大吊装方案应组织专家论证，取得专家组批准，并获得大楼建设单位同意。 5.投标人负责为满足吊装要求所需要采取的措施，包括但不限于通道清理、场地平整、地面承载力测试（应取得CMA检测报告）、绿植移栽及恢复等，并承担所有费用。场地平整参考工作量：吊装预备场地由柏油路、绿化带和加工区组成，柏油路设计载荷为BZZ-100型的标准轴载车辆，其承重标准为路面的设计弯沉值在不超过0.020mm/150m的范围内；加工区现为约30cm深度（预估值）回填土上浇无配筋水泥；绿化带有少量绿植和草坪（约80m2），及钢丝围栏，见5.2节吊装环境说明，不满足吊装要求。平整后应满足吊装不少于2台冷水机组，混泥土承台吊装后需拆除并恢复绿植和草坪，及钢丝围栏。如破坏柏油路，应按原标准修复。平整方案应由有资质设计院编制，平整后应取得地面承载力CMA检测报告。具体工作量以投标人实地踏勘为准。 6.投标人负责为满足实施需要的施工用电引接，包括从地下室开关箱引接到三层施工区（容量≥200A，提供不少于3个63A分路，引接路由长度约100米），从大楼生活区引接到材料加工区（容量≥200A，提供不少于3个63A分路，引接路由长度约60米），并承担所有费用，具体引接长度以投标人实地勘查为准。 7.投标人负责机房内空调间（1间）、和挡水围堰（2个）的上层防水，硬化、地漏（排水管已到位），空调间和挡水围堰规格见设计图纸。 8.投标人应按国家或行业要求组织运输、安装、调试和开通。 9.投标方应根据本招标文件的要求提供相应的产品及专用的工具仪表等。 10.投标方应提供测试所需的相关设备和仪表等。 11.投标方应确保其产品的可行性。若出现由于投标方提供的产品不满足要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致的问题，由投标方无偿补足，并负全部责任。 12. 投标人负责本项目实施中必要的大楼结构改造和加固。投标人应委托有资质的单位出具改造和加固方案，并取得原土建设计单位复核同意书，且取得大楼建设单位批准。 13. 投标人除负责风冷冷水机组、冷冻水变频循环泵、旁流水处理器、板式换热器、重力热管型列间空调、冷机群控系统、空调末端AI节能群控系统等设备安装外；还需要负责冷机维护平台，空调冷冻水供回水系统（含管路、阀门、过滤器、压力表、温度计、保温等）、末端热管冷媒管路系统供货安装及管路相关测试工作，其它未尽要求可详见设计图纸。 14.从业人员按规定持证上岗、规范操作，投标人承担所有生产安全责任。采购人有权现场查验。 |

- ★2.3节能产品要求

本项目风冷冷水机组设备为政府采购强制采购节能产品，供应商需选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书（复印件加盖公章）。

三、商务要求（所有“商务要求”须在《商务条款响应及偏离表》中逐一明确是否响应或偏离）

★3.1 质保及售后要求（需在投标文件中提供书面承诺函完全响应并加盖公章，承诺函格式自拟，内容须完全包含此项要求的所有服务内容。不提供或内容不完整按无效投标处理。）

3.1.1所有系统、设备、软件等提供不少于  3  年原厂免费质保服务（质保期自双方验收合格之日起算，质保内容包括硬件质保及软件升级服务）。所有产品及配件必须原厂整机出厂,不得在出厂后改配。供应商须承诺在中标后正式签订合同时提供风冷冷水机组、冷冻水变频循环泵、旁流水处理器、板式换热器、重力热管型列间空调、冷机群控系统、空调末端AI节能群控系统等设备由生产厂商出具的满足采购人质保服务要求的售后服务承诺函（原件并加盖公章）。

3.1.2服务网点和备品备件

投标方须设立备品备件库，在投标文件中提供备品备件库地址，列明备品备件清单及数量，一旦采购人需要，能在规定时间内送达。

投标方必须在设备使用期（不少于15年）内保证所有零部件、备件的供应。

3.1.3保修期内服务

（1）从验收合格之日起，在免费保修期内，由于设备质量因素而造成的损坏，均由投标方负责免费维修、更换。

（2）在质保期内，投标方应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

（3）投标方应提供保修期以后的维修办法及维修报价。

（4）负责质保期所有软硬件故障诊断、定位、维修和恢复。

（5）提供7*24小时热线电话技术支持、故障响应服务，提供原厂技术授权和保证，以保证有疑问或故障时确保能及时响应。

（6）全天7*24小时报修电话响应服务，在接到报修电话后，随时提供电话技术支持。远程不能解决的故障，及时进行有效的现场技术服务，1小时内响应，重大故障须在电话报修后2小时内抵达现场，其他故障在4小时内抵达现场。是否重大故障，遵循采购人在报修时的判断。

（7）中标人须在维修人员到达现场后2小时内完成故障定位，对于定位后6小时内无法修复的故障，应在定位后24小时内采取临时应急措施恢复设备功能，包括但不限于使用备品备件替换坏件、使用备机替换坏机等。

（8）30天内同一故障维修超过3次未消除的情况下，需24小时驻场直至故障消除；

（9）每次维修完成后3个工作日内出具详细的维修报告（书面和电子档，书面报告需加盖公章）；

（10）在质保到期前90天内替换、维修的设备及其部件，应提供自维修完成日起180天的免费维保（免费维保期内再次出现同一故障免费维保日自再次维修完成日起顺延90天），其中产生的所有费用归供应商承担；

（11）在质保到期前报修但在质保到期时未完成维修的，中标人须完成维修。该次维修适用上述第（10）条规定。

（12）一次年度维护保养并出具维护总结报告。

（13）设备日常巡检：每年不低于两次设备日常巡检并提供巡检报告，要求提供巡检内容清单及巡检方案。

（14）投标人需提供冷水机组、循环泵、定压补水装置、板式换热器、水管道系统、阀门组件的维护作业计划，并对招标人实施培训。

3.1.4投标人需承诺在设备使用期（不少于15年）内无条件配合采购人对设备及模块进行搬迁、调整以及其他采购人需要的措施后的开机和调试工作。

★3.2 验收标准（验收方式）（需在投标文件中提供书面承诺函完全响应并加盖公章，承诺函格式自拟，内容须完全包含此项要求的所有服务内容。不提供或内容不完整按无效投标处理。）

3.2.1货物到货后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、投标招标文件及投标过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格。货物以及配件的验收，应在货物到达现场30日内完成。

3.2.2验收时发现不符合质量要求，供应商须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由供应商自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于供应商违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，费用按双方约定处理。

★3.3 交付（安装）要求（需在投标文件中提供书面承诺函完全响应并加盖公章，承诺函格式自拟，内容须完全包含此项要求的所有服务内容。不提供或内容不完整按无效投标处理。）

3.3.1供货要求

（1）合同签订后后45天内全部到货。

（2）货物到达现场后，投标方必须派专人到达现场进行货物的签收。

3.3.2交货地点

采购人指定的地点。

3.3.3运输包装

（1）所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等，并便于吊装、搬运。在储存温度为-20℃～+55℃、相对湿度不大于85%的库房中，设备的技术性能不致变化。

（2）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单等。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准，随包装箱带有的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

（3）供货方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

3.3.4安装调试（测试）要求

（1）投标人承担所有设备、材料的运输、保管、吊装、设备安装、施工、调试和开通。

（2）本项目室内空调末端安装地点位于3楼，小型设备可使用货梯，中大型设备及部分安装材料需从吊装口进入。吊装口有玻璃幕墙遮挡，投标人需负责吊装实施、玻璃幕墙的拆除和恢复。投标人也可根据现场情况选择其他吊装通道，但在实施前取得大楼建设单位的批准。

（3）本项目风冷冷水机组、冷冻水变频循环泵、旁流水处理器安装地点位于10层顶，吊高要求及环境见第5.2节吊装环境说明，并由投标人现场探勘决定。

（4）投标人在实施吊装前应编制吊装方案，一般方案需取得本项目监理签证；冷水机组吊装方案应组织专家论证，取得专家组同意，并获得大楼建设单位批准。

（5）投标人应按国家或行业要求组织运输、安装、吊装、施工、调试和开通，在此过程中如国家法律法规对相关工作环节或具体操作岗位有特殊资质要求、从业资格要求的应遵照执行，不得违规操作。

（6）投标方应根据本招标文件的要求提供相应的产品及专用的工具仪表等。

（7）投标方应提供测试所需的相关设备和仪表等。

（8）投标方应确保其产品的可行性。若出现由于投标方提供的产品不满足要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致的问题，由投标方无偿补足，并负全部责任。

（9） 投标人负责本项目实施中必要的大楼结构改造和加固。投标人应委托有资质的单位出具改造和加固方案，并取得原土建设计单位复核同意书，且取得大楼建设单位批准。

3.3.5所提供产品的附属设备、资料均完整，如网线、串口线、用户手册、安装手册，保证提供给采购人的是一套完整的设备。

3.3.6所提供硬件设备/软件都是原厂原装，且产品是交付前最新生产并未被使用过的全新产品，同时具有在中国境内的合法使用权。需提供原厂原装的全新产品承诺函。

★3.4 知识产权要求（需在投标文件中提供书面承诺函完全响应并加盖公章，承诺函格式自拟，内容须完全包含此项要求的所有服务内容。不提供或内容不完整按无效投标处理。）

3.4.1投标人应保证采购人在使用其中标后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，投标供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。

3.4.2投标人应按招标文件要求的内容提供书面承诺函原件并加盖公章。

★3.5 安全生产要求（需在投标文件中提供书面承诺函完全响应并加盖公章，承诺函格式自拟，内容须完全包含此项要求的所有服务内容。不提供或内容不完整按无效投标处理。）

3.5.1投标人服务人员按规定持证上岗、规范操作，投标人承担所有生产安全责任。采购人有权现场查验。

3.5.2投标人应按招标文件要求的内容提供书面承诺函原件并加盖公章。

3.6付款方式（需完全响应）

合同签订后10个工作日内支付合同金额的30%，机房项目实施完成并通过验收后支付合同金额的40%，试运行90天后无质量问题，投标人开具全额发票（增值税税率13%），采购人收到发票10个工作日内支付合同总金额的27%，验收合格后稳定运行满三年支付剩余尾款。

3.7 项目实施能力

投标人完成本项目需具备相应的项目保障能力及售后响应能力。投标人的投标文件中应提出明确的实施交付能力解决方案、吊装方案、售后服务方案等保证采购人正常使用操作投标人所投产品需明确的相应内容。

3.7.1实施交付能力解决方案：包含但不限于技术实现方案、项目实施计划及进度保障、项目风险点控制以及安装调试、现场管理、系统配置、文档管理。方案阐述及提供的证明材料详细、合理，有很强的针对性，符合项目建设实际需求。

3.7.2吊装方案：包含但不限于技术实现方案、项目实施计划及进度保障、项目风险点控制。方案阐述及提供的证明材料详细、合理，有很强的针对性，符合项目建设实际需求。

3.7.3售后服务方案：包括但不限于如何实现招标人规定的服务要求、预防性维护的计划及频率、年度维护和日常巡检的内容、培训方案。售后服务方案详细合理，且符合本项目实际情况。

3.8 关于报价

该项目预算为全口径预算，包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、起重吊装（含为满足吊装条件所采取的措施）、施工用电引接、安装、调试、大楼结构改造和加固、及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及采购人项目预算已包含的项目论证、评审等各项相关费用。本次采购投标供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用，成交后采购人除按成交价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。

★3.9 真实投标要求

投标人承诺所有投标内容为真实有效投标，如投标人中标后经查发现虚假投标内容，取消投标人中标资格，并承担因投标人虚假投标造成的采购方损失。需提供承诺函原件并加盖公章，格式自拟。

四、综合能力要求

4.1业绩

投标人提供自2020年1月1日以来承担数据中心（或类似）风冷水冷型机组供货和安装一体化类似项目的成功案例，需提供合同（ 包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签章页、服务内容页）或框架合同加订单（或框架合同加结算单据）。合同应能反映相关内容，时间以合同签订日期为准；提供框架合同的，还需提供对应框架合同至少一个订单（或结算单据），时间以框架合同签署时间为准。

投标人提供投标产品空调末端AI节能群控系统部署的机房成功案例，且节能效果不低于25%。节能效果应提供详细测试验收报告，验收报告应有业主单位和产品厂家（或供应商）的公章，做为证明材料。

4.2履约能力

项目团队中，投标人安排的项目经理有数据中心类似项目工作经验；风冷冷水机组系列产品通过中国制冷空调行业的CRAA产品认证；风冷水冷型冷机生产厂家具有冷机控制软件软件著作权证书；重力热管型列间空调生产厂家具有空调控制软件软件著作权证书。

五、设计图纸及吊装环境说明

5.1设计图纸详见附件

5.1.1空调冷源系统图

5.1.2十层顶空调水系统平面图

5.1.3三层空调设备平面图

5.1.4三层空调冷媒管平面图

5.1.5三层加湿排水管平面图

5.2 吊装环境说明

1.吊高等基础数据

楼面高度53米，楼面进入42米到设备安装基础。

图中汽车吊规格、作业半径由投标人编制方案。

2. 吊车泊位

吊车泊位在大楼的北侧，吊车需要行驶到绿化带上，吊车从行驶上绿化带前，需要从绿化带路口处开始铺设钢板，供吊车在绿化带上行驶。

吊车泊位区域（图中泊位具体位置和尺寸仅供参考）

3.冷水机组安装位置

冷水机组安装于10层顶南侧，定位见设计图纸7.5十层顶空调水系统平面图

安装基础示例

3.规定进场路线

所有车辆从苏源大道南向北方向，近阳山河大桥前一个路口向东行驶，从施工现场现有北门进入。道路已开通，但进场时需要清理，由投标人负责。

车辆进场路线图

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，总分为100分，将所有评委的评分进行算术平均计算，按四舍五入规则小数点后保留两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按主要技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标候选人。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40（小数点后保留两位） | 40 | 客观分 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 本招标文件第四章“二、技术要求”的所有技术参数全部满足招标要求的得满分40分: 打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣2分；其他指标有一项负偏离扣1分。本评分项分值扣完为止。 | 40 | 客观分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施交付解决方案 | 评委根据投标人提供的本项目实施交付能力解决方案（包含但不限于：技术实现方案、项目实施计划及进度保障、项目风险点控制以及安装调试、现场管理、系统配置、文档管理等）综合评分： 1、方案阐述及提供的证明材料详细、合理，有很强的针对性，符合项目建设实际需求，得4分； 2、方案阐述及提供的证明材料较为详细、合理，较有针对性，较符合项目建设需求，得2分； 3、有解决方案阐述及证明材料，基本符合项目建设需求，得1分； 4、其他或未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.2 | 吊装方案 | 评委根据投标人提供的本项目吊装方案（包含但不限于：技术实现方案、项目实施计划及进度保障、项目风险点控制等）综合评分： 1、方案阐述及提供的证明材料详细、合理，有很强的针对性，符合项目建设实际需求，得3分； 2、方案阐述及提供的证明材料比较详细、比较合理，有针对性，符合项目建设实际需求，得2分； 3、有解决方案阐述及证明材料，基本符合项目建设需求，得1分； 4、其他或未提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的本项目具体的售后服务方案（包括但不限于：如何实现招标人规定的服务要求；预防性维护的计划及频率；年度维护和日常巡检的内容；培训方案等）综合评分： 1、售后服务方案详细合理，且符合本项目实际情况的，得3分； 2、售后服务方案较详细合理，比较符合本项目实际情况的，得2分； 3、售后服务方案粗糙、不完全符合本项目实际情况的，得1分。 4、其他或未提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 类似业绩 | 1.投标人提供自2020年1月1日以来承担数据中心（或类似）风冷水冷型机组供货和安装一体化类似项目的成功案例，每提供1个得1分，最多2分，未提供或未按要求提供的不得分。 注：需提供合同（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签章页、服务内容页）或框架合同加订单（或框架合同加结算单据）；合同应能反映相关内容，时间以合同签订日期为准；提供框架合同的，还需提供对应框架合同至少一个订单（或结算单据），时间以框架合同签署时间为准。 2.投标人提供投标产品空调末端AI节能群控系统部署的机房成功案例，且节能效果不低于25%，每提供1个得1分，最多得2分。 注：（1）需提供合同（ 包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签章页、服务内容页）或框架合同加订单（或框架合同加结算单据）；合同应能反映相关内容，时间以合同签订日期为准；提供框架合同的，还需提供对应框架合同至少一个订单（或结算单据），时间以框架合同签署时间为准。 （2）节能效果还应同时提供详细测试验收报告做为证明材料，验收报告应有业主单位和产品厂家（或供应商）的公章。 | 4 | 客观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 产品认证证书 | 风冷冷水机组系列产品通过中国制冷空调行业的CRAA产品认证，提供有效期内的CRAA认证证书。此项1分。需提供复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 客观分 |
| 5.2 | 项目团队 | 投标人拟投入本项目的项目团队： 1、投标人安排的项目经理应有数据中心类似项目工作经验，每提供1个符合要求的数据中心类似项目工作经验得1分，最高得3分。（提供投标人为其缴纳2024年7月（含）以来任意一个月的社保证明及加盖投标人公章的项目经理工作经验证明，经验证明需包含项目名称、甲方单位名称、甲方联系人及电话，未提供或不符合要求不得分。） | 3 | 客观分 |
| 5.3 | 专利或软件著作权 | 1.风冷水冷型冷机生产厂家具有冷机控制软件软件著作权证书。此项0.5分。 2.重力热管型列间空调生产厂家具有空调控制软件软件著作权证书。此项0.5分。 注：上述两点均需提供证书复印件并加盖投标人公章。证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容（功能）需相同，所提供著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。 | 1 | 客观分 |
| 国家政策导向 |  |  |  |  |
| 6.1 | 环境标志产品 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品得0.5分，最高得0.5分。 注：投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，提供认证证书复印件，并加盖投标人CA电子公章，如未提供或不符合要求，不得分。 | 0.5 | 客观分 |
| 6.2 | 优先采购节能产品 | 投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的节能产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每有一类产品得0.5分，最高得0.5分。 注：投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，提供认证证书复印件，并加盖投标人CA电子公章，如未提供或不符合要求，不得分。 | 0.5 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的产品在价格上给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、采购节能产品、环境标志产品相关政策

5.1为发挥政府采购的政策导向作用，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9 号）的规定，若投标产品属于“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）”中强制采购的节能产品，实行强制采购；若投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购的节能产品，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，实行优先采购。投标人须提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及“节能产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人CA电子公章。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）上发布。

5.2为发挥政府采购的环境保护政策功能，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，若投标产品属于“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）”“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。投标人须提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及“环境标志产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人CA电子公章。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。

6、所有认证、证明或业绩均以有效的证明文件的复印件并加盖CA电子公章为依据，原件备查。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本或电子版）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称（CA电子公章）：

日      期 ：

投标文件主要目录

一、评分索引表………………………………………………………页码（下同）

二、资格性和符合性检查响应对照表

（一）资格性检查证明材料（自行添加子目录）

1、

2、

…

（二）符合性检查证明材料(自行添加子目录)

1、

2、

…

三、非实质性资信证明文件目录

四、投标配置与分项报价表

五、供货一览表

六、技术条款响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、项目需求响应方案

九、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案

1、

2、

…

一、评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 证明材料或方案内容在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

注：请供应商仔细阅读采购文件，根据采购文件评分要求填写至上表并标注评审所需要的证明材料或方案内容的具体页码。

二、资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填“是”或者“否”） | 投标文件中支撑材料的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）资格性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的资格条件） |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖CA电子公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖CA电子公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖CA电子公章）。 |  |  |
| 2 | 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（原件加盖CA电子公章） |  |  |
| （二）符合性检查主要内容（根据政府采购法律法规及采购文件要求需满足的各项符合性、实质性要求，包括形式要求和内容要求。包括但不限于投标文件的有效性、完整性，采购文件要求的各类承诺函、声明函，采购文件标★的实质性要求所需的证明文件、证明材料或响应方案等。本采购文件的项目需求中技术服务条款和商务条款标★的实质性要求在“技术及服务条款响应偏离表”和“商务条款响应偏离表”中填写后，可无须在此重复填写，但无论在何处填写均不得缺失） |  |  |  |
| 1 | 法人授权书（原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 2 | 投标函（原件并加盖CA电子公章）。 |  |  |
| 3 | 开标一览表 |  |  |
| 4 | 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 5 | 质保及售后要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 6 | 验收标准（验收方式）要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 7 | 交付（安装）要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 8 | 知识产权要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 9 | 安全生产要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 10 | 真实投标承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，原件并加盖CA电子公章） |  |  |
| 11 | 第四章项目需求中的标“★”号技术要求（逐一列举，如采购文件要求提供相关证明材料，需按要求提供相关证明材料） |  |  |
| ……(可根据需要自行添加行数) |  |  |  |

注：上述表格是资格性和符合性检查的主要检查内容和基本格式，供投标供应商参照，不代表全部检查内容也不是最终表格，请供应商务必仔细阅读采购文件全文，按采购文件要求和上述表格格式完整列举填写所有资格性和符合性检查的内容，并在投标文件以下附件中提供相应支撑材料（以下系格式列举，实际制作投标文件时可按要求自行添加、填写具体内容材料或按提供的规定格式填写详细内容，每项证明材料可单独成一页并在投标文件目录中制作子目录、标注页码）。

附件：(一)资格性检查证明材料

1、法人或者其他组织的营业执照（事业单位法人登记证书，社会团体法人登记证书）等证明文件（复印件并加盖CA电子公章）；自然人投标需提供自然人的身份证明（复印件并加盖CA电子公章）；非独立法人独立参加投标需提供法人授权其独立参加投标并承诺承担全部责任与风险的授权书原件、非独立法人营业执照复印件等证明文件（加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

2、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（请通过南京公共采购信息网的南京市政府采购供应商诚信档案注册后生成，加盖CA电子公章并上传。）

…（自行添加内容）

附件（二）符合性检查证明材料

1、法人授权书（格式如下，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

★代理人（被授权人）身份证号码：

代理人（被授权人）联系电话：（手机）

★授权单位（CA电子公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件（扫描上传）：

2.投标函（格式如下，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）。

投标函格式

致：南京小旸树招标代理有限公司

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（CA电子公章）：

日           期：________年____月____日

3.开标一览表（格式如下，请按要求填写，原件并加盖CA电子公章）。

- 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

4. 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

5. 质保及售后要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

6. 验收标准（验收方式）要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

7.交付（安装）要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

8、知识产权要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

9、安全生产要求承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

10、真实投标承诺函（格式自拟，内容需满足采购文件要求，加盖CA电子公章）

…（自行添加内容）

11. 第四章项目需求中的标“★”号技术要求（逐一列举，如采购文件要求提供相关证明材料，需按要求提供相关证明材料）

…（自行添加内容）

三、非实质性资信证明文件目录

1、《中小企业声明函》（格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.   （标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为       万元 ，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称） ，属于 工业 行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为           万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（备注：1、投标供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、所投全部产品生产制造商必须是小型、微型企业方可享受价格折扣，否则不予享受。3、此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。请自行对照工信部联企业【2011】300号划型标准及本文件确定的所属行业审慎填写，切勿主观判断）。

2、《残疾人福利性单位声明函》（格式如下，请按要求填写，加盖CA电子公章）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

3、其他非实质性资信证明文件（如有）

…(自行添加内容)

四、投标配置与分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房风冷冷水机组 |  |  |  |  |  |
| 机房重力热管型列间空调 |  |  |  |  |  |
| 风冷型精密空调 |  |  |  |  |  |
| 冷机群控系统 |  |  |  |  |  |
| 空调末端AI节能群控系统 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：

价格构成或报价要求：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各投标供应商按投报的分包分别列表。

3、对小型和微型企业生产的产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、对所投产品属于优先采购的节能产品（强制采购节能产品除外）、优先采购的环境标志产品分别给予投标报价1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5、报价包含详细配置清单和设计图纸中的所有设备、管道、阀门、材料、辅材、吊装（含为满足吊装要求采取的措施）、装修项目等。

6、本项目冷冻水变频循环泵、旁流水处理器、管道彩壳、维护平台、阀门以及相关材料、辅材、吊装、装修项目等均计入风冷冷水机组报价；

板式换热器、氟管道、阀门以及相关阀门、材料、辅材、吊装、装修项目等均计入重力热管列间空调报价；

风冷型精密空调附属管道、风管、阀门、材料、吊装、装修等项目均计入风冷型精密空调报价；

未列出的设备、管道、阀门、材料、辅材、吊装、装修项目均计入风冷冷水机组报价。

冷机群控系统、空调末端群控系统包含的软件、硬件、材料等均计入相应的系统。

7. 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、起重吊装（含为满足吊装条件所采取的措施）、施工用电引接、安装、调试、大楼结构改造和加固、及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

8.本合同执行期间合同总价款不变。

五、供货一览表

项目名称：                项目编号：

| 货物名称 | 品牌 | 规格及型号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                            （加盖CA电子公章）

六、技术条款响应及偏离表

项目名称：                     项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求 | 投标响应内容 | 证明材料在投标文件中的页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请将采购文件项目需求中列举的技术（服务）条款要求逐项作出应答，标明满足或正偏离或负偏离，并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：

七、商务条款响应及偏离表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求 | 投标响应内容 | 证明材料在投标文件中的页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请将采购文件项目需求中列举的商务条款要求逐项作出应答，标明满足或正偏离或负偏离，并提供必要的证明材料或实施方案。

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称(加盖CA电子公章)：

日期：

八、项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  | 项目经理 |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事本项目专业工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 业主联系人及联系电话 |  |

九、业绩一览表

| 年份 | 业主名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十、项目需求响应方案

……（格式自拟）

十一、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案