景区水电远程抄表系统采购

招标文件

项目编号：JSZC-320100-NJCY-G2025-0021

南京市中山陵园管理局

江苏川页工程项目管理有限公司

二〇二五年九月

# 第一章、景区水电远程抄表系统采购招标公告

景区水电远程抄表系统采购采购的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年09月29日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-NJCY-G2025-0021

1.2采购需求：景区水电远程抄表系统采购

1.3采购方式：公开招标

1.4预算金额：150万元

1.5最高限价：149.93569万元

1.6合同履行期限：合同签订后100日历日内安装调试完成

1.7本项目（是/否）接受联合体投标：否

1.8项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300 号)及《国家统计局关于印发(统计上大中小微型企业则分办法(2017)〉的通知》(国统字(2017〕213 号)等文件规定，本项目所属行业为“工业”。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.1.1《供应商信用承诺函》

2.1.2供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.2.落实政府采购政策需满足的资格条件（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）：

本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第  种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为  %。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为  %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3本项目的特定资格要求：无

2.4勘察现场或答疑：招标人不组织集中现场答疑。

三、获取采购文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日内

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元。

四、响应文件提交

时间：2025-09-29 09:30 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

1、本招标公告在“南京公共采购信息网”“江苏省政府采购网”发布之日起5个工作日。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告。

六、其他补充事宜

1.本采购文件中标★部分为实质性投标条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。

2.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

3.供应商诚信档案

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

打印时间为本公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件作废标处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

8.1.采购人信息

名    称：南京市中山陵园管理局

联 系 人：李工

联系方式：025-85769056

8.2.采购代理机构信息

代理机构名称：江苏川页工程项目管理有限公司

地	址：南京市建邺区奥体中心体育场T110-3081A会议室

联系人：陈炫名

联系电话：025-86203663    15050596255

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次项目评审费按实支付，代理服务费由中标单位领取中标通知书时支付给代理公司，代理服务收费按照相关合同条款收费标准由中标单位支付，以上费用请供应商综合考虑在报价中，请供应商在报价时予以关注（代理服务费按照本项目成交金额为基数，根据原国家计委 (计价格【2002】1980 号)  《招标代理服务收费管理暂行办法》标准的42%执行），后期采购人不单独列支。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否，投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.3投标文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）★投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）★法定代表人参加本项目的提供《法人代表人身份证明书》及其身份证复印件，授权他人参加本项目的提供《法定代表人授权委托书》及其双方身份证复印件）；

（3）★第一章招标公告中“落实政府采购政策需满足的资格要求”的证明文件及“本项目的特定资格要求”的证明文件；

（4）★开标一览表（格式见附件）；

（5）供应商缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10.4投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）★技术说明

（2）★服务方案；

（3）★《技术条款偏离表》（对应需求参照第四章第四部分）；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.5投标文件的价格部分

（1）价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）供应商应在《开标一览表》、《分项报价》（如有）等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。供应商符合本须知 “政策功能”所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》（如有）中注明。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由采购代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。由代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

采购代理机构《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：江苏川页工程项目管理有限公司，地址：南京市建邺区奥体中心体育场T110--3081A，联系电话：15951623418。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章	评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的为中标供应商。

| 序号 |  | 评审因素 | 评审细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标 报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按 照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30 |  | 30 |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术参数响应程度 | 所投产品完全满足招标文件要求的技术参数，得23 分。 标注“★”为必须响应技术参数要求，如不满足，视为无效投标； 标注“▲”为重要参数，每有一项负偏离扣0.5分；其他未标准“★、▲”的参数，每有一项负偏离扣0.25分，扣完为止。 投标文件中须对招标文件中技术参数逐条作出响应（招标文件中要求的软件须提供具备CNAS认可的检测机构出具的软件功能测试报告，硬件须提供国家认可技术专利或国家权威检测机构出具的合格的检测报告等证明材料作为评审依据），填写技术响应偏离表，未响应的视为负偏离。 |  | 23 |
| 系统演示 |  |  |  |  |  |
| 3 | 系统演示功能内容 |  |  | 系统功能演示时间10分钟，采用真实系统功能录制且录制过程中必须有点击交互以及动态数据展示的，得对应评分项满分，最高得8分；采用系统原型、静态页面或PPT进行演示的，总分最高得1分。 （1）能源监管平台具备数据报告功能要求：从多维度（区域建筑、组织机构、建筑类型）以图表形式展示用电、用水数据汇总报告。完全满足得1分，否则不得分； （2）能源监管平台具备能耗分析功能要求：从多维度（区域建筑、组织机构、建筑类型）以图表形式展示用电用水的分布、性质、分项数据，支持年月的同比环比分析。完全满足得1分，否则不得分； （3）能源驾驶舱具备三维地图展示功能要求：显示用能分布图，点击建筑可查看建筑能耗详情，可多所有建筑自动巡检。地图上可分图层展示道路、建筑、管网信息。完全满足得1分，否则不得分； （4）能源驾驶舱具备碳中和功能要求：展示区域用能数据、碳吸收数据，生成实时碳中和仪表图。完全满足得1分，否则不得分； （5）供水分区计量管理系统具备分区巡检功能要求：以图表形式展示日用量、主要入水设备用水情况、最小夜间流量、漏损率、在线率等信息。完全满足得1分，否则不得分； （6）供水分区计量管理系统具备水平衡测试功能要求：查看各分区的水平衡测试信息，展示进水量/用水量/漏失量对比图，对所有次级单位的水平衡情况进行对比分析。完全满足得1分，否则不得分； （7）水电费控管理系统具备在线表具功能要求：查看表具在线情况及阀控状态，进行订单补发、异常订单查看处理、退购。完全满足得1分，否则不得分； （8）配电监控管理系统具备配网概况功能要求：展示配电网概况图，配电房、变压器、母线、出线的实时监控数据。完全满足得1分，否则不得分； | 8 |
| 业绩 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 类似业绩 | 投标人提供自2022年8月1日(含)至今承担过类似的智能水电表及系统集成或综合能效管理等综合集成项目业绩，每提供一个得1分，最多得2分，未提供的不得分。（须提供合同及验收证明材料，两者缺一不可。如提供的验收证明材料反映的数据或内容出现不一致时，工程造价以合同为准，时间以验收证明材料中的验收合格时间为准；提供的证明材料必须能充分反映相关数据和内容，否则视为未提供。相关证明材料以复印件加盖投标人公章为准。） |  | 2 |
| 方案部分 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案进行评分。 （1）方案全面合理有效、可行性强，针对项目重点难点有合理分析和对策，有详细的时间进度安排、项目安全措施、质量措施等内容，得9分； （2）方案较为全面、可行性较强，针对项目重点难点有简要分析和对策，时间进度安排、项目安全措施、质量措施等内容较为，得6分； （3）方案不够全面、可行性一般，重点难点分析不够深入，时间进度安排、项目安全措施、质量措施等内容不够详细得3分； （4）方案或未提供的不得分。 |  | 9 |
| 5.2 |  | 能源监管平台软件功能评价 | 能源监管平台软件功能评价 能源监管平台软件功能完备，满足系统功能技术要求，具备科技感、舒适感、效率感、合理感等，并配置风格统一友好的界面（提供软件功能截图），得7分； 能源监管平台软件功能尚可，基本满足系统功能技术要求，具备一定科技感、舒适感、效率感、合理感等，风格基本统一（提供软件功能截图），得4分； 能源监管平台软件功能一般，系统功能技术要求一般，科技感、舒适感、效率感、合理感等一般，界面配置风格统一性、友好性一般的（提供软件功能截图），得1分； 未提供方案或不满足招标文件要求的，得0分。 |  | 7 |
| 5.3 |  | 售后服务 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等）、服务质量保证及承诺(承诺落实的保障措施)、配件配备情况、质量保证期内外的服务体系、应急服务响应时间等进行评分。 （1）服务内容及响应全面、专业、迅速且针对性强，能够完全满足采购人要求的得9分； （2）服务内容及响应全面、专业及针对性较好，基本满足采购人要求的得6分； （3）服务内容及响应全面专业及针对性一般，不能满足采购人要求的得 3分； （4）服务内容及响应全面专业及针对性差或未提供的不得分。 |  | 9 |
| 投标人能力 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 项目负责人及其成员 | （1）投标人拟派项目负责人具有一级及以上注册建造师（机电工程专业），得2分，二级及以上注册建造师（机电工程专业），得1分。该项目负责人应取得住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类证书），并提供投标人在开标前6个月内任意1个月为其缴纳的社保证明材料（不提供不得分）。 （2）投标人拟投入本项目的其他成员（不含项目负责人）： a.投标人具有二级注册计量师及以上至少2名，并提供投标人在开标前6个月内任意1个月为其缴纳的社保证明材料，得2分。（不提供不得分）； b.具有特种作业操作证(电工证)的，并提供投标人在开标前6个月内任意1个月为其缴纳的社保证明材料，每有1人得0.5分，最高得1分。 投标人拟投入的项目负责人及其他成员必须提供相应的人员社保及证书，社保或证书缺失、无效或人员不全的，不得分。 |  | 5 |
| 7 |  | 专利及软件证书 | （1）投标人所投电能表产品具有相关发明专利证书的，每个得1分，最高2分（须提供证书复印件，并加盖公章）。 （2）投标人所投智能水表具有相关发明专利证书的，每个得0.5分，最高得1分（须提供证书复印件，并加盖公章）。 （3）投标人所投主站软件、移动支付产品具有软件著作权证书（国家版权局），每项得0.5分，最高得1分。（须提供证书复印件，并加盖公章）。 |  | 4 |
| 8 |  | 质保期 | 投标人承诺在免费质保(3年)的基础上每延长1年加1分,本项满分3分(总免费质保期最高6年，格式自拟)（须提供承诺函并加盖公章；如投标文件出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据） |  | 3 |

备注:

- 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受6%的价格扣除。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。小微企业声明函中需逐一列明所投货物是否为小微企业制造货物。
2、监狱和戒毒企业的价格扣除
2.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%（工程类为5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
3、残疾人福利性单位的价格扣除
3.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%（工程类为5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4、监狱企业、残疾人福利单位，不重复享受政策。
5、除特别要求外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据。

采购需求

# 一、项目概况

1、项目名称：景区水电远程抄表系统采购

2、项目基本情况：将景区内原有用户端水电计量表更新为可无线传输数据的智能表，搭建远程超表系统，实现初步能源管理。拟实施水电表更换数量为不少于水表300块和电表590块，以及相关附属配件，范围分布在明孝陵、紫岚里、中山陵、灵谷寺、山顶等核心景区区域，总面积约15平方公里。

# 二、项目具体需求

（一）项目功能需求

本项目建设目标为在景区搭建水电远程抄表系统，建设一套能源管理系统平台，包含景区用水用电预付费管理、DMA水平衡监测分析、配电房用电监测等功能。

具体要求如下：

1、充分考虑景区用水用电管理实际和节能监管的需求，建立以收集精准而翔实的水电用能数据为导向，实现具备数据分析和监控功能的能源管理系统平台。能源管理系统平台建设要充分体现对景区用能的监、控、管的思路，平台可以实现对水、电使用状况的实时监测，对接入系统设施能耗的实时监控和汇总、分析。

2、行政办公及公共用电计量：景区各类行政办公及公共设施，通过加装智能电表实现用电计量。行政办公及消防、绿化等用水计量：景区各类行政办公及公共设施用水，景区消防及绿化用水，通过加装智能水表实现用水实时监测。

3、商户用电预付费管理：通过加装智能电表实现商户先买电，后用电的管理模式，源头解决商户电费收缴困难的问题。商户用水预收费计量管理：通过加装智能远传水表，实现商户用水预付费和远程计量。

4、供电用能损耗监控：①对已经有数据平台的配电房、箱变等，采取系统数据对接的方式，获取电表的相关数据，在新的平台进行同步数据展示、分析。②对原来没有数据采集的配电房、箱变等加装智能采集设备，进行数据采集，汇总到能源管理系统进行展示、分析。③通过配电房、室外配电箱及终端用电数据的采集，展示、分析用电损耗及平衡。

5、供水水平衡监控：通过在各个区域进水端用水的监测，以及下级用水计量的监测，实现DMA用水分区管理的模式，从而实现对区域用水水平衡分析，及时发现管网跑、冒、滴、漏等异常状况，及时发现用户用水异常的情况，第一时间进行故障排查与处理，减少无谓消耗。

（二）项目管理需求

1、在线缴费和查询‌：通过手机微信公众号（或短信平台），用户可以实现在线缴费、查询水、电使用情况和费用情况，减少了传统缴费方式的繁琐，提升用户体验。

2、数据分析和报表生成‌：系统可以对收集到的数据进行深度分析，生成各种报表和统计图。包含水、电的日用量、月用量、年用量、同比、环比等，帮助用户和管理者更好地掌握用能情况，制定节能计划。

3、定制化服务‌：系统可以根据用户的用量管理需求进行定制，设定用量警示值、费用计费方式等。例如，可以根据用户的用能习惯设定不同的费率和警示值，实现精准的能耗管理和费用结算‌。对公用户采用线下缴费，同时商业用户也可选择线下缴费。

4、水电异常预警和远程控制‌：智能水电表管理系统具备异常预警功能，能够通过系统功能和数据分析识别异常用水用电行为，包括但不限于设备离线、故障、坏损、数据问题，电表过流、过压、失压、过载、跳闸停电，水表长流水、零用水等。数据异常时，及时通知，及时干预，全程跟踪记录处理措施，减少损失，控制影响，降低能源浪费。

（三）项目实施效果

实现景区常用水电表抄表自动化，通过能源管理平台，为全景区水电使用的智慧化管理提供数据基础。以智能水、电表为基础，提供一站式计量与收费解决方案。实现用能数据实时采集、账单自动生成、线上缴费、催缴提醒等功能，支持分户计量和能耗分析。

具体目标如下：

1、数据采集：实现水电表数据自动采集、实时传输，替代人工抄表。

2、数据监控：支持异常报警（如漏水、高耗能）、用户端数据查询及在线缴费功能。其中，监控、报警包含如下功能：

供电：实时监控配电房及末端用户供电的运行状况，对停电跳闸等异常、故障等第一时间发现，以便及时处置；

供水：通过设置安全阈值监控供水管路及末端用户总体运行状态，及时发现跑冒滴漏、停水、偷水等异常或故障。

3、数据分析：汇总用能数据，实现多级能源分析。储存实时数据及历史数据（保存时效不得少于十年），生成报表、账单，并进行同比、环比和多角度对比；通过对总表整体数据和终端分支数据的汇总分析对比，得出能源消耗和用户分类（包括经营、办公、消防、亮化、损耗等信息），将用能点投放到地图，实现用能可视化呈现。

4、数据应用：管理平台要具备兼容和拓展能力，可与其他管理平台对接实现数据共享。同时结合前期地下水电管线测绘成果，生成可视化的水电管网图、拓扑图、结构图，直观展现能源流动路径和对应的总分关系。

5、数据安全：

可靠性：数据采集准确率≥99.9%，传输成功率≥98%。

安全性：保护隐私数据，防止泄密。

# 三、现场情况描述

景区主要能源有电、水。其中电力主要用于办公区用电、商户用电、景区公共设施用电等。水主要为生活办公用水、商户用水、公厕用水、绿化用水、消防用水等。

（一）供电现状

作为电源点，景区目前有10千伏配电房8处，箱变4处；400伏低压配电间3处，低压配电箱3处，末端用户电表约590块。其中3座10千伏配电房、3处400伏低压配电间、3处400伏低压配电箱等开关电表数据没有采集。

（二）供水现状

作为水源点，景区目前有23路市政进水，由自来水公司安装水表作为景区进行一级计量。景区自有水表作为二级计量，部分支路存在三级计量，末端水表共计约300块。现场水表全部为机械水表，以小口径为主。绿化和消防用水目前没有单独计量。

# 四、系统功能要求

## 能源监管基础平台

能源监管基础支撑平台作为园区能源监管体系的重要组成和支撑框架，要解决能源监管建设体系中的实时数据链路、安全基础、互通渠道、资源共享、信息获取、共性与个性化服务、优化技术支撑等问题，并建立一个健壮的、实时性强的统一访问门户和公共基础服务平台。

1、软件技术要求

系统应具有的特点：开放；跨平台；低耦合度；可扩展；可降低维护运行成本。采用开放标准SOA架构、现场设备组态服务、自定义公式、无限级设备管理树及权限管理、无限级组织机构树及权限管理、Web远程设备集中管理、应用系统门户集成、Web应用安全通讯代理、第三方Web应用无缝整合、多应用认证授权及单点登录、支持统一身份认证、统一应用系统授权，提供可用户自定义报表及编程的报表设计工具。

（1）系统平台可靠性要求

内置不间断服务，具备监控故障及瞬间恢复功能、内置数据库服务器故障监控功能，并具备界面提醒功能。技术支撑平台性能指标为：

监控系统总点数：≥10000点；

系统画面调用响应时间：≤3s ；

系统年可用率：≥99.9%；

打印报表输出周期大范围可设定；

历史数据存储间隔：最小间隔5分钟，分辨率5分钟；

系统主站数据存储：≥20年；

全数据扫描刷新时间：≤3s；

（2）系统平台安全性要求

系统应支持整体网关配置的本地及远程备份、恢复功能；支持单独备份、恢复功能。

（3）数据接口服务要求

数据接口服务具备对大量能耗采集设备的集中远程管理能力，数据服务的容量为在一台服务器上可以至少稳定连接1500台以上的能耗采集设备。

2、能源监管平台要求

能源监管平台包含数据中心、监管中心、消息中心、应用中心、设备管理、系统设置等模块组成。基础平台中包含水电计量分析、设备监控、数据报告等基础功能；业务功能以应用的方式集成在应用中心中。

功能要求（支持自定义时段查看、分析、对比）：

（1）数据报告，以图表展示用电数据汇总、用水数据汇总，支持从全部维度，如用户类别、区域建筑维度、组织机构维度、建筑类型维度查看不同区域、建筑、部门、建筑类型的用电用水数据报告。

（2）能耗分析，列出进行对比分析时的指标(用量/用电金额)、部门、楼栋、工作日(工作日/非工作日)、能耗类型(照明插座/空调/动力/特殊)、能耗性质(办公/商业门店/其他)、时段(上午班/下午班/午休/夜间)、对比对象(年同比/月同比/月环比/指定年/指定月)、是否进行详细对比、时间(年/月)、对比时间(年/月)、是否显示图形数值。

（3）能耗报表，能够按照综合能耗报表、年能耗报表、季度能耗报表、月能耗报表、日能耗报表来统计各类用能信息。

（4）用量排名，展示各项能耗用量排名数据，包括全部维度、区域建筑维度、组织机构维度、建筑类型等维度下的建筑用量排名、部门用量排名、人均用量排名、面积用量排名等排名数据。

（5）统计报表，展示月度、年度台账数据，包括全部维度，包括但不限于区域建筑维度、组织机构维度、建筑类型等维度下的区域统计、部门统计、建筑类型统计台账。

（6）报告对比，包括但不限于区域建筑之间、机构部门之间、建筑分类之间按筛选时间范围内数据同比、环比对比分析报告。

（7）▲表计明细，展示所有表计的部分基础属性、表码、累计示数、抄表时间。支持修改筛选时间，按照位置、所属部门、所属网关、表名、表地址等查找具体表计数据，支持查看某表计的该时间段内当日抄表数据明细。支持导出功能。

（8）手工录入，对于暂时不具备远传功能的表计、故障表计等，系统需提供手工录入界面，支持模板导入功能，录入的数据与系统自动采集的数据一起进行能耗计算与分析。

（9）日用量统计，展示所有表计的部分基础属性、起始示数、终止示数、总用量、费用。支持修改筛选时间，按照位置、所属部门、表名、表地址等查找具体表计数据。支持查看某表计的该时间段内每日用量数据明细。支持导出功能。

（10）▲网关运行，对平台中所有网关进行监控，展示网关总数量、在线数量、掉线数量以及网关信息列表。支持列表内各字段的筛选，筛选后按筛选条件，展示相关数据。支持对网关进行配置操作以及配置操作记录查询。

（11）▲实时监测，对每个用能单元进行能耗计量，实时监控网络状态、用能状态、实时用量（包括但不限于各类瞬时电功率、水流量等）等信息，支持设置不同的取样时间间隔，以及设备表档案详细查看。

（12）用量监控，通过柱状图、线状图、时段对比图实时展现72小时或24小时的水、电使用情况。支持对每个用能单元进行用量监控及各种监控的开启和关闭控制，包括超量模型监控、匹配模型监控、待机功耗监控、日总用量监控。

（13）▲运维报警，对平台中所有报警记录进行管理，支持单条或批量选中报警记录操作开始处理、添加记录、处理完成，并记录操作时间，添加记录时需填写处理过程内容，并将记录在详情内反馈展示。

（14）移动报警，为提高信息处理及时率，预警、告警消息需能通过微信、短信、语音电话等将信息通知到责任人。

（15）▲异常数据，展示发生倒走及断点的异常数据情况，用以诊断表计问题、修复数据等操作。

（16）表计类型，管理配置各类不同厂家、不同协议的计量表具，支持添加、搜索、编辑、删除表计类型。

（17）命令模块，支持根据业务功能自由组装设置通信命令，并可与表计类型进行关联，根据表计类型和命令模块配置组装为完整的通讯协议下发命令以及上报命令。支持添加、搜索、编辑、删除等操作。

（18）抄表配置，针对各种不同厂家、不同协议、不同抄表密度的水电表，系统具备抄表项、抄表方式、抄表频率配置功能，以方便兼容及管理各种表计。

（19）数据中转站，具备中转处理网关上报或者主站抄读数据信息的功能，支持对数据中转站添加、编辑、删除功能。

（20）网关，管理配置数据网关基本信息，支持添加、导入、搜索、编辑、删除功能。

（21）表计档案，维护系统中所有的能源设备信息，管理各类设备档案，如电表、水表、气表等。支持增加、删除设备以及编辑的设备中的数据项，并能对设备添加，编辑的数据项进行保存。支持批量导入功能。

（22）▲单位管理，具备对单位基本信息管理，包括单位概况、区域管理、建筑管理、组织机构管理。

单位概况：包括名称、简介，以及按年度登记土地面积、建筑面积、绿化面积、人数等；

区域管理：具备区域的添加、编辑、查询和删除功能。

建筑管理：对建筑进行添加、编辑、查询和删除功能。建筑包括建筑名称、所属区域、建筑类别、建筑层数、建设年代、建筑面积、空调台数、常住人数、负责人姓名及联系方式、是否重点建筑、建筑简介等。

组织机构管理：包括部门名称、部门级别、上级部门、是否重点部门、部门人数、负责人姓名及联系方式等。

具备添加、编辑、查询和删除功能。

（23）作息方案管理，对系统所要用到的作息方案进行管理，支持多种作息方案，如为办公、食堂配置工作日等；工作日设置以日历形式设置，支持工作日模板导入；可设置上下班时间。

（24）权限管理，角色：包含角色名称、是否启用等信息，在角色管理界面可以对角色进行添加、编辑、查询和删除操作。

权限：包含权限名称、所属模块、权限等级等信息，支持多级权限，在权限管理界面可以对权限进行添加、编辑、查询和删除操作。可以对角色分模块、分菜单进行赋权，支持多权限点赋权。

（25）用户及用户组管理，用户信息一般包含登录名、姓名、密码、角色、所属部门、性别、联系方式、手机号码、邮箱、账户状态等信息，对用户进行添加、编辑、查询和删除功能，可对用户赋予已配置好的角色，用户可以拥有多个角色。

用户组（群组）包含名称、备注、联系电话、Email等信息，在用户组管理界面可以进行保存、删除、赋予现有权限、引入用户等操作。

（26）子系统菜单管理，包括菜单编号、名称、父菜单、是否显示、权重等，支持多级菜单配置。支持用户自定义系统登录界面。

（27）显示设置，系统模块：可与权限管理相结合，实现对不同权限模块的显示与隐藏管理。图片管理：支持上传logo图片以及登录背景图片，实现系统个性化管理。

（28）▲计划任务，配置各种需要自动定时执行的计划任务，包括开始时间和执行周期，支持年、月、日、时、分、秒循环执行或间隔执行。任务种类包括但不限于：定时监测数据、定时抄读数据、定时整理统计数据、定时故障检测等。

支持添加、编辑、删除功能。

（29）数据字典，管理配置各类系统参数，系统中重要配置项都通过数据字典进行管理，方便后期调整。包括但不限于：建筑分类、能耗分类、用电性质、一级能耗、二级能耗、电表类型、水表类型、电压等级、配电房类型、传感器类型、用户状态、通信协议等。支持添加、编辑、修改、删除各个字典的Key以及Value值。

（30）报表设计，系统具备集成报表设计功能，用户可以自由修改报表数据源、格式等。

（31）▲能耗分摊配置，系统具备灵活的能耗分摊算法，可以对景区、区域、建筑、部门的总用电用水量及分类分项用电用水量配置计算公式，根据实际水电总分关系精确计算景区、区域、建筑、部门的水电用量信息。公式支持无限制的加减计算。

（32）日志管理，将系统日志统计出来供用户分时段、分用户、分菜单查询。登录日志：分时段查询用户登录信息，如登录的用户名、登录时间、登录IP等。操作日志：分时段、分用户查询用户进入系统所做的操作信息，可以查询用户登录后在系统里做了些什么操作。采集日志：查询系统采集成功率。数据导出：将查询出来的信息以XLS、RTF或PDF格式导出到本地计算机。

（▲号要求的功能指标项，须提供具备CNAS认可的检测机构出具的软件功能测试报告）

3、平台主要展示界面（能源驾驶舱）展示

平台需具有能源驾驶舱功能，可根据实际情况展示景区的能耗状况，包括能源消耗趋势、人均能耗、建筑用量、部门用量、碳中和及三维地图能耗漫游等功能。

系统功能要求：

（1）总用量，展示景区建筑水电的总量，点击可查看用量趋势、并且可进行同比分析。

（2）分类用量，根据建筑类型将建筑水电进行分类分析。综合类建筑可按照不同使用类型进行统计分析。

（3）人均能耗，根据标准计算公式展示人均能耗，数据及趋势。

（4）建筑用量，列表展示各建筑的水电用量，点击可查看该建筑下的部门用量分布和公共用量。

（5）部门用量，列表展示各部门的用量，点击单个部门，可查看部门用量分布信息等。

（6）报警告警，展示平台的报警告警消息，如设备离线、爆管、三相不平衡等信息。

（7）三维地图展示，显示景区用能分布图，点击建筑可查看建筑能耗详情，可多所有建筑自动巡检。地图上课分图层展示道路、建筑、管网信息（包括但不限于展示供电、供水管网系统图、拓扑图等）。

（8）碳中和，根据区域用能数据、碳吸收数据，生成实时碳中和仪表图。

（9）可编辑界面，可根据需求，由具有对应等级权限的用户自行编辑该能源驾驶舱界面。

## 供水分区计量管理系统

采用DMA分区计量管理，细化监管景区用水情况。能在景区地图上展示整个景区的管线布局网络，系统支持各种智能测漏算法比如爆管监测、暗漏检测、压力监控、夜间最小流量监控等，管网中出现的异常状况能通过微信、短信等方式及时通知相关人员。

1、▲用水概况，用水概况包括分区总览和管网总览两种视图，分别展示DMA分区用水状况及管网运行状况。管理人员可以通过用水总览模块了解用水及漏损状况、管网分布运行情况、设备运行情况、报警信息等。

2、分区概况，展示分区的用水概况设备种类、设备数量、在线状况、用水趋势、夜间最小流量趋势、本月漏损情况等，支持对重点设备进行监控。

3、管网概况，支持查看管网信息，包括管网基本信息、管网水量分流图、管网设备监控等；显示水量分流图，监测72小时和2月用水量曲线，监测最小夜间流量等。

4、分区巡检，依据分区层级结构以图表方式直观展示日用量、主要入水设备用水情况、最小夜间流量、漏损率、在线率等信息。发生异常时图上能有明显的提示，可在图上对异常进行标注处理，可在图上手动增加人工发现的异常并进行处理，异常处理记录可查询。

5、设备巡检，可按分区层级结构查询设备实时数据，包括设备在线情况，设备抄读状况等，支持进行设备信息查询，查询设备历史数据。

6、▲异常报警，系统支持对报警级别、报警分类、报警详情进行报警配置，具有爆管监测、暗漏监测、压力检测等专业算法，并且能及时推送告警消息。

7、节水分析，可按分区、时间段分析总分表用量平衡情况、漏损与压力的关系、夜间最小流量与压力的关系。

8、水平衡测试，支持查看各分区的水平衡测试信息，展示进水量/用水量/漏失量/压力对比图，对所有次级单位用水量进行相应的进水量、用水量、漏失量、压力的对比分析，找出用水异常情况。

9、漏损关系分析，实现对用水量、漏损量、漏损率、目标漏损率、漏损趋势、漏损与压力的关系分析。可以按照分区层级结构对每个区块分别分析。

10、▲夜间最小流量分析，展示各分区入水表夜间最小流量，夜间最小流量曲线、夜间最小流量理论值、理论最大压力、理论最小压力、瞬时压力的趋势图，通过多种算法进行漏失流量分析，形成分析报告。

11、漏损数据查询，支持查询和导出指定的分区、时间段的漏损数据，包括整体水平衡分析表、基于水平衡模型/表计的每日用量与最小夜间流量表等。

12、统计报表，支持统计报表查询与导出，包括用水年度台账、用水月度台账、漏损年度报表、漏损月度报表、表计日用量报表、用水分类报表，支持按不同分区及时间段生成报表，并提供PDF和EXCEL格式导出

13、▲节水评估，实现水平衡报告和漏损治理评价，支持按分区、时间段对漏损率、漏损原因、处理时效进行分析评估

14、▲模型配置，可配置区块水平衡测试的参数，包括入水表、出水表，支持多入水表，支持水表加减运算。支持一个分区配置多个漏损模型。可配置背景漏损、夜间流量时段、夜间流量报警值等

15、结构及档案管理，包含区块结构及档案管理、管网结构及档案管理、设备档案管理等，对系统的分区信息、管网信息、设备相关信息进行管理

16、▲管网结构设置，可通过拖拽的方式配置管网层级结构，并可将管道与设备关联，配置入水、出水设备。

（▲号要求的功能指标项，须提供具备CNAS认可的检测机构出具的软件功能测试报告）

## 水电费控管理系统

1、基本要求

系统采用B/S架构，并充分考虑技术实现的前瞻性，必须支持移动设备的应用（微信或支付宝上查询、充值、报警推送等）；系统可扩展性强，支持第三方系统接入。

2、基本功能

（1）基础信息管理，实现系统运行所需的相关基础信息的录入及维护，需包含用户类型、表具类型、收费类型、区域管理、建筑管理、收款方式、数据字典、计划任务等。

（2）▲价格管理，支持费率价格、阶梯价格及附加管理费、其他代收费用管理，在用户缴纳水电费的时候同时收取代收费。

（3）综合业务管理，包含配表、配表审核、补打收据、移动支付等。

（4）在线表具，可以查看表具在线情况及阀控状态，进行订单补发、异常订单查看处理、退购。

（5）机械表管理，可以进行抄表录入、收费预存、档案管理，进行机械表的抄表、收费、换表、清零。

（6）▲统计分析，用量、缴费数据查询和统计，需包含用户用量统计分析、收费明细查询、用户所有缴费记录查询、用户欠费查询、用购对比统计等。支持多种条件组合查询，可按区域、楼栋、楼层进行年、月、日统计分析，查询结果可导出。支持按价格、按阶梯分级分项出统计报表。包含操作日志、报警、用水电数据报表、各操作员财务账单等，支持报表打印功能，报表形式多样灵活，统计准确快速。

（7）系统管理，设置操作员权限，需包含部门管理、角色管理、员工管理等。系统应具有严格的操作员管理及操作员权限管理。操作人员必须输入正确的用户名和口令才可以登录系统，进行权限内的各种管理操作。

（8）定时自动抄表，可按照预先设定的抄收间隔自动地读取保存在水电表中的计量数据和状态信息，如当前止码、剩余量、剩余金额等。

（9）远传表缴费，可以显示用户信息，输入缴费金额，进行缴费表具更换：可以记录和管理表具的更换信息。

（10）消息短信管理，系统可管理推送的消息、通知和公告。用户通过手机短信或微信实时接收到催费信息、报警信息、公司公告，报警信息分为：停水电通知、欠费报警、系统主动推送信息等。支持语音、短信和微信多种推送方式。

（11）操作记录管理，系统操作日志：系统将把每个操作员所做的每一步操作都记录在数据库中，对其所有的操作都有可追溯性。

（12）▲移动用户端，集成户号管理、用户账单、充值缴费、实时用量、用量分析、意见建议、故障报修、新装预约、历史工单等与商户相关的多种功能。全方位的为用户提供更好的服务。可接收相关通知、公告。按用户推送月用水电账单，催费信息，维修或投拆进度等。

（13）移动管理端，工作人员可在线查看设备的运行状态，设备异常信息、缴费充值异常信息、数据采集异常信息，并做出相应处理操作；工作人员可直接处理用户报修信息、派工、维护现场拍照上传、进度反馈等;工作人员可实时处理用户投诉、咨询问题等；工作人员查看相关业务报表、查询用户档案/表具/设备档案。

（14）数据备份功能，系统具有数据库自动备份功能。

（15）收据功能，提供收据补打功能，可选定所有已缴费单据进行补打。并可下载打印。

（16）用电负载，总用电负载可按管理需要进行设定，超出设置范围将自动断电，以示警告，则根据管理要求设置次数是否锁定，如跳闸锁定则需人工恢复。

（17）线损报表，通过配置用户的主表和分表数据匹配，系统支持将有差异的数据生成线损报表。

（18）房间管理，当商户退出或其它原因需要退租时，可以单个或批量对表进行清零，将预缴金额退给商铺，并生成清退费报表以供管理者查询。

（19）统一分合闸，可对整个区域，或按单个或多个建筑、单个或多个商户分组，或用户分组无限量制定统一分合闸计划，制定分合闸周期，并对范围内但无需分合闸（如节假日）的制定例外管理。

（20）代收费管理，代收费功能支持用户通过系统收取水电费之外的费用，例如房租费、历史欠费等。

（21）临时调剂，系统的调剂功能，可针对特殊用户特殊情况临时调剂电量而不影响原有的预付费功能，也不影响财务账单。

（22）权限管理，系统中的各种业务功能为依据，在给系统使用人员分配使用权限时，即以业务功能为单位逐一进行授权。

（23）发票功能，具备专票、普票自动开票及手动开票功能，可配置运营管理费用，开票成功后系统自动推送短信通知和，用户可以在微信上查询开票进度，并可下载打印。注：本功能需对接国家税务系统。

（▲号要求的功能指标项，须提供具备CNAS认可的检测机构出具的软件功能测试报告。）

## 配电监控管理系统

配电网监控系统主要采用现代通讯技术和计算机技术实现对配电系统的各项分析和管理功能，提高配电系统管理的效率，保障配电系统的可靠安全运行，帮助用户实现电能降耗目标，解决无人值守时的安全问题，以及提高配电线路管理控制的方便性、实时性及直观性，从而为用户创造价值。

功能要求：

1、配网概况，展示配电网概况图及系统结构图，显示配电房、变压器、母线、出线数量。通过配电房结构以及配网结构，可查询配电房、变压器、配电回路的各类实时监控数据。

2、实时数据，展示所有回路实时数据：包括功率、电压、电流等。

3、▲历史数据，展示某条回路一个时间段的历史数据：包括功率、电压、电流等电力运行数据。

4、▲越限监控，监控某条回路历史越限信息：包括配电房名称、回路名称、越限类型、抄读量、越限值、越限量、越限率等信息。

5、极值监测，监控某条回路历史极值信息：包括配电房名称、回路名称、A、B、C相的电流、电压的极值数据等信息

6、▲损耗管理，管理配置配电房、变压器、回路的损耗计算模型。支持查看损耗数据并调整，支持对单个对象进行多组损耗配置，优先展示默认配置。

7、损耗一览，综合展示查询时间段内配电房、变压器、回路的损耗信息：包括所属配电房、回路名称、起止示数、起止时间、用电量等、损耗量、损耗率等信息

8、电流不平衡，检测回路电流不平衡信息，统计不平衡率、数据合格率等信息。

9、电压不平衡，检测回路电压不平衡信息，统计不平衡率、数据合格率等信息。

10、母线电压棒图，监控母线的 A、B、C相电压曲线信息，按配电房高低压分组显示。

11、▲低压总柜电流，监控母线的 A、B、C相电流曲线信息，按配电房分组显示。

12、变压器温度监控，监控变压器的温度曲线信息，按配电房分组显示。

13、▲配电能流图，查看配电房的电能走向和建筑的电能来源。

14、▲事故告警，展示系统中的告警信息，如电流越限、电压越限、功率越限等信息，可分区分级推送告警信息。

15、配电房参数，管理配置所有配电房信息：包括编号、状态、生产厂家、投运日期、备注等信息。

16、变压器参数，管理配置所有变压器信息：包括编号、状态、生产厂家、投运日期、备注等信息。

17、回路参数，管理配置所有回路信息：包括编号、状态、生产厂家、投运日期、备注等信息。

（▲号要求的功能指标项，须提供具备CNAS认可的检测机构出具的软件功能测试报告。）

# 五、设备技术参数要求

## 服务器、防火墙

| 服务器 |  |
| --- | --- |
| 厂商： | 国产品牌 |
| 规格： | 双路-2U机架式服务器 |
| 芯片组： | Intel C620A芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品。 |
| 处理器： | 支持两颗Intel Whitley 平台至强可扩展处理器，可选最大可支持至36核处理器，支持205W处理器 |
|  | 实配：Intel Xeon Silver 4310 12C 120W 2.1GHz 处理器 |
| 内存： | 可支持 16G/32G/64G TruDDR4 3200MHz,最大支持16条内存扩展 |
|  | 实配：2跟32GB TruDDR4 3200MHz（2Rx4 1.2V）RDIMM-E |
| 硬盘： | 最大支持12个3.5寸或 28个2.5寸 SAS/SATA硬盘扩展，支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1 提供Anybay硬盘背板技术可切换SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板 |
|  | 实配：2块 3.5英寸 8T 3.5 SATA 6Gb 热插拔硬盘 |
| 阵列卡： | Raid阵列卡可支持0/1/10/5/50 RAID级别，可选RAID 6/60, 最大支持8GB闪存 |
|  | 实配：530-8I 阵列卡 支持RAID 0,1,5 |
| 网卡： | 1个专用的管理端口，支持可选OCP 千兆/10G /25G网卡 支持可选OCP 千兆/10G /25G网卡 扩展 |
|  | 实配：Broadcom 5719 1GbE RJ45 4 端口 OCP 以太网适配器 |
| HBA ： | 可选单口或双口 16Gb，32Gb，64Gb HBA卡 |
| GPU: | 最多 6 个单宽 (75W) 或 1个双宽（250W） |
| 冷却系统： | 支持4个冗余热插拔系统风扇。 |
| I/O扩展： | 最大支持6个PCIe插槽，与1个OCP 插槽 |
|  | 支持前置USB口可连接手机管理服务器。支持5个USB，2个VGA，1个串口 |
| 工作温度： | 支持ASHARE A4标准，工作温度最高支持45°C。 |
| 故障定位： | 支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。 |
|  | 支持针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯支持可选的手机故障诊断面板。 |
| 认证： | 中国环境、节能产品、3C认证、 |
| 防火墙（需与原系统兼容） |  |
| 基本要求和性能 | 1U机箱，接口≥6个千兆电口，8个千兆光口,冗余电源,防火墙吞吐≥6G，并发连接≥180万，每秒新建连接≥2万，IPSECVPN吞吐≥80M，IPSEC VPN隧道数≥2000，需含IPSEC VPN、入侵防御、病毒过滤、应用识别、URL过滤功能，含3年入侵防御规则库升级许可，3年病毒库升级许可、3年应用识别规则库升级许可、3年URL过滤规则库升级许可。 |
| 网络特性 | 支持路由、透明、混合与虚拟线部署；支持静态路由、PBR与多播路由，以及RIPv1/2、OSPF、BGP等多种动态路由协议；支持ISL、802.1Q二层协议封装以及VLAN-VPN功能；具有接口联动特性，使同一联动组内所有物理接口的UP/DOWN状态同步变化； |
|  | 支持多链路接入环境下的出站多运营商智能选路与入站智能DNS； |
|  | 支持服务器负载均衡功能，并至少提供10种以上服务器负载均衡算法； |
| 基础安全 | 能够基于访问控制策略对最大并发连接数限制；支持在WEB界面中查看每条策略所匹配的当前会话、历史会话与报文统计信息； 支持网络应用自学习并且能够根据自学习结果生成相关安全策略； 支持在WEB界面上开启策略冲突检测功能，在出现策略冲突时，能够在WEB界面进行警告； |
|  | 为防止用户私接无线路由器、随身WIFI等设备产生安全隐患，防火墙需具有防共享接入特性，能够有效识别、报警并阻断局域网网络共享行为； |
| 系统安全 | 支持主备、负载均衡及连接保护多种设备高可用机制 要求具有心跳接口物理备份及二级心跳接口功能； |
| 高级功能 | 支持加密流量识别，如HTTPS流量、BT加密流量、迅雷加密流量、百度影音加密流量等等； 采用国内知名主流品牌病毒库，支持流杀毒引擎，可以针对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议进行查杀，恶意代码特征库总数大于400万，病毒库可以定期更新或实时更新； 规则库包括溢出攻击类、 RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、其它类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类11大类攻击类型，规则数量大于5500条，并支持自定义攻击检测规则； 为适应不同网络及应用环境，引擎检测模式可选择智能检测或深度检测，数据处理模式可选择应用优先或安全优先，并能够在丢弃报文时发送tcp reset命令 |
| PKI | 支持本地CA和第三方CA，可为其他设备或移动用户签发证书，可生成、吊销、删除证书，并支持本地CA和第三方CA根证书、根私钥的更新；支持证书请求的生成，由第三方CA进行签名；支持通过OCSP/LDAP等协议在线认证证书； |
| 集中管控 | 需与现有一体化安全防护平台联动，实现实时安全事件阻断。通过监测中心流量监测告警处置，对单个ip进行手工阻断；也可自动关联流量告警，根据智能研判标签，就会自动触发旁路阻断，包括但不限于非法外联-拦截域名解析的IP（高风险）、外网恶意攻击（高风险）、利用成功（高风险）、暴力破解（高风险）、外网可疑访问（中风险）等标签，可灵活针对国内/国外ip进行灵活封禁，可灵活指定封禁时间间隔。 |
| 漏洞攻击屏蔽 | 精准检测恶意攻击源、扫描源，并可基于告警风险值、或者定向源进行屏蔽，使漏洞扫描器、恶意攻击源无法扫描到主机存在的漏洞，包括可利用漏洞、版本漏洞。 |
| 攻击者指纹溯源 | 设备指纹溯源至少包括：操作系统信息、浏览器指纹、浏览器类型、mac地址、设备厂商、屏幕分辨率，浏览器历史记录、计算机名、显卡成像参数、CPU等硬件信息。 位置信息溯源至少包括：真实攻击IP（攻击者拨VPN也可获得真实攻击IP）、代理转发前的IP地址、IP地理位置、经纬度。 |
| 产品资质要求 | 需具备公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》 |

## 单相智能电能表

| 单相智能电能表（NB-IoT制式） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 |  | 标 准 | 1.1符合GB/T 17215.321-2021电测量设备（交流）特殊要求第 21 部分：静止式有功电能表 (A级、B级、C级、D级和E级 )。 |
|  |  |  | 1.2 符合Q/GDW 1354-2013《智能电能表功能规范》、Q/GDW 1355-2013《单相智能电能表型式规范》 |
| 2 | ★ | 技术规格 | 2.1 准确度等级:有功B级（以计量器具型式批准证书为准）。 |
|  | ★ |  | 2.2电流规格：0.25-0.5(40)A 或0.2-0.5(40)A，具备宽量程核心技术（以计量器具型式批准证书为准）。 |
|  |  |  | 2.3 工作电压：80%Un ~ 110%Un |
|  |  |  | 2.4 工作环境： 工作温度：规定工作温度范围为－25℃～＋60℃ 工作极限温度范围为－40℃～＋70℃ 相对湿度：≤95%（无凝露） |
|  | ▲ |  | 2.5 功耗：有功功耗≤0.3W;视在功耗≤1VA；具备低功耗核心技术。 |
|  |  |  | 2.6 可靠性：≥10年；提供可靠性预计报告。 |
|  |  |  | 2.7 外形尺寸：不大于160mm（高度）×112mm（宽度）×71mm（厚度） |
| 3 |  | 计量功能 | 3.1 准确计量正、反向有功电能。有功组合方式特征字可设。 |
|  |  |  | 3.2可测量、记录、显示当前电压、电流、有功功率、功率因数等运行参数。测量误差（引用误差）不超过±1%，电压、电流为有效值； |
| 4 |  | 时钟功能 | 采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路；在参比温度（23℃）下，时钟准确度≤±0.5秒/天；在-25℃～+60℃范围内，时钟准确度≤±1秒/天。 |
| 5 | ▲ | 费率与时段 | 支持四种费率（尖、峰、平、谷）切换。 具有两套时区表和两套日时段表方案，两套方案各自带有切换时间（年月日时分），可通过预先设置切换时间实现两套费率方案的自动切换。 每套费率时段方案全年最大可设置14个时区，各个时区设置起始日期及使用的日时段表号。每天可以设置14个时段，各个时段设置起始时间及使用的费率。时段最小间隔为15分钟（由上位机设置软件控制），可跨越零点设置。 具有节假日和周休日特殊费率时段功能。最大可设置254个节假日费率数据。 |
| 6 |  | 通讯功能 | 6.1 RS485通讯接口，通信速率可设置。 |
|  |  |  | 6.2红外通讯接口。 |
|  |  |  | 6.3 可插拔通讯模块接口，支持NB-IoT物联网通讯。 NB模块具有指示灯，能指示网络或通信状态。NB模块与电表间的应用层通讯规约满足《DL/T645-2007 多功能电能表通信协议》的要求，与主站间的应用层通讯规约必须满足《Q/GDW 1376.1-2013 电力用户用电信息采集系统通信协议 第1部分：主站与采集终端通信协议》的要求。 NB模块的功能应遵循《Q/GDW 1373-2013电力用户用电信息采集系统 功能规范》，应支持读取当前组合有功电能、电压、电流、有功功率、功率因素等参数上报，并支持上报任务及上报数据项可通过主站配置。 NB模块支持响应主站下发命令功能，支持读取当前数据，读取冻结数据、响应拉合闸等命令。 NB模块具备远程在线升级功能。 所提供产品包含至少10年通讯流量资费。（提供承诺函） |
|  |  |  | 6.4通信信道物理层相互独立，任意一条通信信道的损坏不影响其它信道正常工作。 |
|  |  |  | 6.5通信规约支持DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》。 |
| 7 |  | 显示功能 | 7.1 LCD显示屏，支持停电显示功能 |
|  |  |  | 7.2 显示屏不小于60mm*30mm |
|  |  |  | 7.3 显示项目至少包含：当前用电量，上1月、上2月用电量等 |
| 8 |  | 恶性负载识别功能 | 8.1费控智能电能表可自动识别恶性负载，当新增电器的功率大于设定的功率值时，电表自动报跳闸，并记录跳闸事件。 |
|  |  |  | 8.2检测到恶性负载时，电能表自动切断用户电源，等待一段时间后（此时间可设置）自动恢复用户供电，若恶性负载仍接入，则继续切断用户电源；系统可以自动恢复供电三次（支持设置），如三次还在使用恶性负载，则切断用户供电，必须通过预付费管理系统恢复供电，用户才可继续用电。 |
|  |  |  | 8.3可设置至少3种发热电器的使用权限，如饮水机等。将该发热电器的参数写入电表，该发热电器使用时，不作为恶性负载判断，继电器不会跳闸。 |
|  |  |  | 8.4智能电表启用恶性负载识别功能时，空调（包括空调辅热功能开启）可正常使用。 |
| 9 | ▲ | 总功率限制功能 | 电能表可实现总功率限制，当表内负荷超过设定的最大功率阀值时，电表自动跳闸，在一定时间后自动合闸（可设置1-99分钟）。 |
| 10 |  | 冻结功能 | 10.1 可对电能表的电能和计费数据进行冻结并记录冻结数据和冻结时间。冻结功能相关参数可以设置。 |
|  |  |  | 10.2 日冻结：存储每天零点时刻的电能量，可存储不少于62天的日冻结数据。 |
|  |  |  | 10.3整点冻结：存储整点时刻的电能量，可存储不少于254次整点冻结数据。 |
|  |  |  | 10.4定时冻结：按照约定的时刻及时间间隔冻结电能量数据，可保存最近60次的电量数据； |
|  |  |  | 10.5瞬时冻结：在非正常情况下，冻结当前的日历、时间、所有电能量和重要测量量的数据；瞬时冻结量可保存最近3次的数据； |
|  |  |  | 10.6约定冻结：两套费率切换、时区切换、时段转换、阶梯电价切换时刻发生的冻结。以上4种类型的冻结保存最近2次带时标的电量数据； |
| 11 |  | 事件记录 | 11.1 永久记录电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据。支持停电,跳闸,校时等事件记录。 |
|  |  |  | 11.2 记录不少于最近10次掉电发生及结束的时刻。 |
|  | ▲ |  | 11.3 记录不少于最近10次跳闸发生的时间、电能量参数及功率。 |
|  |  |  | 11.4记录充值总次数，记录不少于最近10次充值发生的时间和充值金额。 |
|  |  |  | 11.5事件记录停电不丢失，并记录发生日期和时间。循环记录采用先进先出的原则。 |
| 12 |  | 费控功能 | 12.1远程控制通断电，可通过电脑下发命令对电能表进行通断电控制。 |
|  | ▲ | 保电功能 | 12.2电表应具有保电功能，当保电功能启用后，无论何种情况下电表都不会跳闸断电，供特殊管理情况下使用。 |
| 13 |  | 数据存储 | 可存储当前及上12个结算日的电量数据； |
| 14 |  | 电磁兼容 | 在静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、浪涌抗扰度、无线电干扰抑制的评价或检测项目，符合GB/T 17215标准。 |
| 根据▲号要求，提供国家认可技术专利或国家权威检测机构出具的合格的检测报告。 |  |  |  |

## 三相智能电能表

| 三相智能电能表（NB-IoT制式、有线制式） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 |  | 标准 | 1.1符合Q/GDW 1354-2013《智能电能表功能规范》、Q/GDW 1356-2013《三相智能电能表型式规范》。 |
|  |  |  | 1.2符合GB/T 17215.321-2021电测量设备（交流）特殊要求第 21 部分：静止式有功电能表 (A级、B级、C级、D级和E级 )。 |
|  |  |  | 1.3 符合GB/T 17215.323-2022 电测量设备（交流）特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级）。 |
| 2 | ★ | 技术规格 | 2.1 准确度等级:有功B级、无功2级（以计量器具型式批准证书为准）。 |
|  | ★ |  | 2.2 参比电压 3×220/380V，额定电流 0.015-0.075(6)A、0.2-0.5(60)A、0.4-1(100)A （以计量器具型式批准证书为准）。 |
|  |  |  | 2.3 工作电压：80%Un ~ 110%Un |
|  |  |  | 2.4 工作环境： 工作温度：规定工作温度范围为－25℃～＋60℃ 工作极限温度范围为－40℃～＋70℃ 相对湿度：≤95%（无凝露） |
|  |  |  | 2.5 功耗：有功功耗≤0.25W;视在功耗≤1VA；具备低功耗核心技术 |
|  | ▲ |  | 2.6 可靠性：≥10年；提供可靠性预计报告 |
|  |  |  | 2.7外形尺寸：不大于290mm（高度）×170mm（宽度）×85mm（厚度） |
| 3 | ▲ | 计量功能 | 3.1计量总及各费率的正向、反向、组合有功的电量，有功组合方式可设置； 计量总及各费率的四象限无功和组合无功I/II的电量，组合无功方式可设置； 计量A、B、C三相的正反向有功和四象限无功总电量； |
|  |  |  | 3.2 测量功能： 实时测量A、B、C各相的电压、电流、相角、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数及电网频率，并且显示功率的方向。测量误差不超过±1％。电压、电流为有效值。 |
| 4 |  | 时钟功能 | 采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路；在参比温度（23℃）下，时钟准确度≤±0.5秒/天；在-25℃～+60℃范围内，时钟准确度≤±1秒/天 |
| 5 |  | 需量计量 | 可记录总及各费率正、反向有功、四象限无功、组合无功最大需量及其发生时间； 最大需量测量采用滑差方式，时间在1～60min范围内可设，默认需量周期15min，滑差时间1min； 保存当前及上12个结算日的需量数据。数据转存时间与电量冻结保持一致。 |
| 6 |  | 负荷记录 | 可记录 “电压、电流、频率”、“有、无功功率”、“功率因数”、“有、无功总电能”、“四象限无功总电能”、“当前需量”等六类数据； 负荷记录间隔时间可以在1～60min范围内设置，默认间隔时间为15min；每类负荷记录的间隔时间可以相同，也可以不同； 在记录正反向有功总电能、无功总电能、四象限无功，间隔时间为1min的情况下可以保存40天的数据量。 |
| 7 |  | 费率与时段 | 电能表可支持四种费率（尖、峰、平、谷）切换。 具有两套时区表和两套日时段表方案，两套方案各自带有切换时间（年月日时分），可通过预先设置切换时间实现两套费率方案的自动切换。 每套费率时段方案全年最大可设置14个时区，各个时区设置起始日期及使用的日时段表号。每天可以设置14个时段，各个时段设置起始时间及使用的费率。时段最小间隔为15分钟（由上位机设置软件控制），可跨越零点设置。 具有节假日和周休日特殊费率时段功能。最大可设置254个节假日费率数据。 |
| 8 |  | 通讯功能 | 8.1 RS485通讯接口，通信速率可设置。 |
|  |  |  | 8.2 可热插拔通讯模块接口，支持NB-IoT物联网通讯。 NB模块具有指示灯，能指示网络或通信状态。NB模块与电表间的应用层通讯规约满足《DL/T645-2007 多功能电能表通信协议》的要求，与主站间的应用层通讯规约必须满足《Q/GDW 1376.1-2013 电力用户用电信息采集系统通信协议 第1部分：主站与采集终端通信协议》的要求。 NB模块的功能应遵循《Q/GDW 1373-2013电力用户用电信息采集系统 功能规范》，应支持读取当前组合有功电能、电压、电流、有功功率、功率因素等参数上报，并支持上报任务及上报数据项可通过主站配置。 NB模块支持响应主站下发命令功能，支持读取当前数据，读取冻结数据、响应拉合闸等命令。 NB模块具备远程在线升级功能。 所提供产品包含至少10年通讯流量资费。（提供承诺函） |
|  |  |  | 8.3红外通讯接口。 |
|  |  |  | 8.4通信信道物理层相互独立，任意一条通信信道的损坏不影响其它信道正常工作。 |
|  |  |  | 8.5通信规约支持DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》。 |
| 9 |  | 显示功能 | 9.1 LCD液晶显示屏，可分自动循显和按键显示两种方式。按键显示时LCD启动背光灯，停电后，显示自动关闭，可通过按键方式唤醒显示； |
|  |  |  | 9.2 显示屏不小于85mm*50mm |
|  |  |  | 9.3 显示项目至少包含：当前用电量，上1月、上2月用电量等 |
| 10 |  | 冻结功能 | 10.1 可对装置的电能数据进行冻结并记录冻结数据和冻结时间。冻结功能相关参数可以设置。 |
|  |  |  | 10.2 日冻结：存储每天零点时刻的电能量，可存储不少于62天的日冻结数据。 |
|  |  |  | 10.3整点冻结：存储整点时刻的电能量，可存储不少于254次整点冻结数据。 |
|  |  |  | 10.4定时冻结：按照约定的时刻及时间间隔冻结电能量数据，可保存最近60次的电量数据； |
|  |  |  | 10.5瞬时冻结：在非正常情况下，冻结当前的日历、时间、所有电能量和重要测量量的数据；瞬时冻结量可保存最近3次的数据； |
|  |  |  | 10.6约定冻结：两套费率切换、时区切换、时段转换、阶梯电价切换时刻发生的冻结。以上4种类型的冻结保存最近2次带时标的电量数据； |
| 11 |  | 事件记录 | 11.1越限监测功能：可对各相电压、电流等参数设置阀值进行监视，通过监测该量值是否超出或低于预先设定的限额，以事件方式进行记录。 |
|  | ▲ |  | 11.2存储最近10次的事件记录，包括：失压、过压、欠压、断相、失流、过流、断流、过载、掉电、全失压、电压逆相序、电压不平衡、电流不平衡、总功率因数超下限、编程记录、拉合闸事件等 |
| 12 | ▲ | 费控功能 | 12.1远程控制通断电，可通过电脑下发命令对电能表进行通断电控制。 |
|  |  | 保电功能 | 12.2电表应具有保电功能，当保电功能启用后，无论何种情况下电表都不会跳闸断电，供特殊管理情况下使用。 |
| 13 |  | 数据存储 | 存储当前及上12个结算日的电量数据；数据转存时间默认为月初0时(月末24时)，用户可根据实际需求设置其它（1～28日）任意时刻； |
| 14 | ▲ | 电磁兼容 | 在静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、浪涌抗扰度、无线电干扰抑制的评价或检测项目，符合GB/T17215标准。 |
| 根据▲号要求，提供国家认可技术专利或国家权威检测机构出具的合格的检测报告。 |  |  |  |

## 智能水表

| 1、DN40及以上口径 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 |  | 指标要求 |  |
| 1 | ▲ |  | 测量原理采用时差法超声波测流原理 |  |
| 2 | ▲ |  | 水表准确度等级不低于 2 级 |  |
| 3 |  |  | 压力等级：MAP10 |  |
| 4 |  |  | 温度等级：T30 |  |
| 5 |  |  | 电磁环境等级：E2 |  |
| 6 | ▲ |  | 气候和机械环境等级：O 级 |  |
| 7 | ▲ |  | 整机防护等级：IP68。（提供计量器具型式评价报告或省级及以上检测结构出具的检测报告） |  |
| 8 |  |  | 水表的材料应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）或《饮用水水表卫生安全评价规范》卫办监督发〔2010〕134号等相关标准规定，所有涉水零部件必须符合国家饮用水涉水产品卫生要求。 |  |
| 9 |  |  | 可实现双向计量，液晶显示瞬时流量、正累积流量、负累积流量和净累积流量 |  |
| 10 | ▲ |  | 液晶显示器，显示位数不低于8位；显示内容包含累积流量（m3）、瞬时流量（m3/h）、累积有效运行时间（h）、日期（年/月/日）、时钟（时/分/秒）；水表读数显示要求字体大小合适、清晰可见；触发后可显示表地址、模组号、物联网卡号等信息 |  |
| 11 |  |  | 超声波水表自带锂电池，电池使用寿命≥6年，电池可现场更换 |  |
| 12 |  |  | 超声波水表为NB-IoT通讯模块，通讯模块接入中国电信的物联网平台，所提供产品包含至少10年通讯流量资费。（提供承诺函） |  |
| 13 |  |  | 数据存储：数据冻结时间间隔可以设置，主要存储数据：当前总用量、60天日冻结数据、24个月冻结数据、表计故障状态信息、NB通信参数（平台IP/Port/APN、上报频率、上报时间） |  |
| 14 | ▲ |  | 数据上报要求：可以自行设置数据自动上报时间间隔，默认1天1次，采集次数每小时一次；定期上报数据包括：上报时间、累计正流量、累计逆流量、当前日冻结流量、电压、信号强度、基站PCI；包含故障上报、数据抄读、参数设置触发上报等功能 |  |
| 15 |  |  | 数据保护：表具应具备数据的非正常中断保护功能。当发生异常情况时应有报警提示功能，内存数据不应丢失，数据必须能够长期保存，故障恢复后能正常工作 |  |
| 16 |  |  | 信息安全：供应商必须保证设备采集数据安全，并承担相关责任。（提供承诺函） |  |
| 根据▲号要求，提供国家认可技术专利或国家权威检测机构出具的合格的检测报告。 |  |  |  |  |
| 2、DN40以下口径（无阀） |  |  |  |  |
| 序号 |  | 重要性 |  | 指标要求 |
| 1 |  |  |  | 供方提供的物联网无磁传感式智能水表应为制造商制造的全新产品并满足技术要求，整机无污染，无侵权行为、在中国境内可依常规安全合法使用，符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准，适用于居民饮用水计量使用。水表不得有任何损伤或缺陷，所有连接部位必须保证足够的强度和刚度，所有机加工表面的加工精度及配合公差应达到相应的设计规范要求,管径为DN15、DN20 、DN25 |
| 2 |  |  |  | 物联网无磁传感式智能水表整体由基表和远传模块两部分组成，基表选用普通湿式机械水表（无阀），基表数据机电转换采用无磁传感技术，远传模块的无线通讯方式选用NB-IOT。配套远传模块的电子部分与基表各自独立组成不采取任何形式的线束连接，远传模块和基表应可分别更换。考虑到日后在使用水表的过程中，并不能完全保证使用环境良好，供货厂家应能保证基表以及配套的远传模块在恶劣条件下可长期连续稳定工作 |
| 3 |  |  |  | 参与投标的智能水表必须提供有省级或以上法定计量管理机构授权的第三方检测机构出具的型式评定报告，并由省级或以上市场监督管理部门对该报告出具的型式批准证书。 |
| 4 |  |  |  | 应遵循的法律、法规、标准和规范（包含但不局限于以下法律、法规、标准）： 《中华人民共和国计量法》(2018年) 《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)》(1991年8月 国家技术监督局) GB/T778 《饮用冷水水表和热水水表》标准 中华人民共和国国家计量检定规程JJG162-2019《冷水水表》 《饮用水计量仪表材料卫生标准》 CJ/T224 《电子远传水表》 CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》 JG/T162 《住宅远传抄表系统》 CJ3064《居民饮用水计量仪表安全规则》 生活饮用水卫生监督管理办法(建设部、卫生部1998年颁布) 其他相关的国家、地方标准。 上述的国家、地方或行业相关标准和规范，以最新版本为准。 |
| 5 |  |  |  | 技术要求 - 水表类型： DN15、DN20、DN25。 - 基表结构：采用湿式旋翼式水表，螺纹连接。 - ▲采样方式：量程比R≥100，采用无磁传感技术，数据精确至L位(提供计量器具型式评价报告)。 - 基表材质：水表选用球墨铸铁基表，水表的叶轮、中心齿轮、叶轮盒、计数器、齿轮盒材料要求采用工程塑料 ABS，指示机构前 3 个齿轮衬套采用特殊耐磨 POM,顶尖头采用碳钎维增强尼龙；所有零件材料好，接管采用红冲；表面不易污染，读数清晰。 - 接管螺母：连接螺母、管接用不锈钢或铜材质。 - 外观应满足以下要求： a光洁美观，不应有毛刺、凹痕、划伤、裂纹、锈蚀、霉斑、螺纹损伤和涂层剥落等现象。 b涂镀层应颜色均匀，不应有皱纹、流痕、针孔、起泡等缺陷。 c显示的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正。 d读数装置上的防护玻璃应有良好的透明度，不应有使读数畸变等妨碍读数的缺陷。 e表壳指示箭头、表度盘刻字、出厂编号等标识应清晰无缺陷。 - 能人工抄读：水表电子设备不遮挡基表结构，不影响读到m³单位。 - ▲最大允许误差：低区（Q1≤Q＜Q2）的最大允许误差为 ±5%； 高区（Q2≤Q≤Q4）的最大允许误差为 ±2%。(提供计量器具型式评价报告)。 - 压力等级要求： MAP10，压力损失等级ΔP63。 - ▲电磁环境等级：E2级。（提供计量器具型式评价报告或省级及以上检测机构出具的检测报告）。 - ★安装环境等级：O级。（提供计量器具型式评价报告或省级及以上检测机构出具的检测报告）。 - ★防护等级：表具具有防潮、防攻击（碰撞等外力破坏）、防冻、抗磁干扰性能，可浸泡在水中正常工作，防护等级达到IP68。（提供计量器具型式评价报告或省级及以上检测结构出具的检测报告）。 - 精度：应具有较高灵敏度，准确度等级2级。 - 显示要求：基表指针无遮挡，上传数据精确到 0.001m³。 - ▲电池要求：电池供电的水表，应采用高性能电池并可更换电池，一天上报一次用水量的前提下，电池保证最低使用寿命为6年，具备电池低电压报警功能、可现场更换电池。（需提供功能检测报告或第三方资质机构出具的证明报告原件）。 - 通讯要求：NB-IoT物联网水表要求水表采用窄带物联网技术，使用运营商频段，投标方需通过《中国电信物联网开放平台接入认证测试》，非盖章无效。所提供产品包含至少10年通讯流量资费。（提供承诺函） - ▲无线远传水表射频性能稳定，驻波比、方向性、效率指标均达标，便于现场安装，(需提供第三方检测报告)。 - ▲具有运营商(电信或移动)的战略合作协议，以确保NB-IOT信号的优良。需提供战略合作协议。 - 针对现场NB-IoT信号差的安装位置，NB-IoT物联网水表需具有外置天线，确保通讯信号强度为优。 - NB-IoT物联网水表在现场应用时，可通过本地通讯端口进行调试，以避免欠费、黑名单等因素导致的无法通讯问题，确保用户用水稳定。 |
| 根据▲号要求，提供国家认可技术专利或国家权威检测机构出具的合格的检测报告。 |  |  |  |  |

## 数据网关

1、建筑能耗数据采集器必须满足《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》、《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》对数据采集器的要求；

2、上行支持与至少1个系统平台的数据交互，支持Q/GDW1376.1-2013 ；下行支持DL/T645-2007和标准Modbus 协议，带载能力不低于120只表计。上行通讯支持以太网，并应支持断点续传功能，下行通讯接口：本地通信接口应具备应不少于4路RS-485接口；

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执行标准 | 符合T/CEC 122.31-2016 电、水、气、热能源计量管理系统 第3-1部分：集中器技术规范；JG/T 162-2017 民用建筑远传抄表系统；《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》；《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》；《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》；符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统技术导则》对数据网关的其他功能要求; |
| 2 | ▲下行通讯接口 | 本地通信接口应具备应不少于4路RS-485接口，4路M-BUS接口，维护接口：红外，RS485，USB接口之一。 |
| 3 | ▲自适应以太网接口 | 以太网通讯接口用于数据上传、方便安装调试、配置系统和运行参数；支持web服务器，可通过web的方式远程设置参数，可通过RS485、以太网、GPRS/4G通信方式通讯； |
| 4 | 内置处理器及系统 | 应自动恢复网络连接，建立可靠的TCP连接；并具有内置自检自恢复功能；应支持同时与3个服务器连接和通信；应至少具有32位ARM处理器；内嵌操作系统；应内嵌WEB服务数据采集管理功能；内置看门狗 |
| 5 | 数据监测 | 能够监视表计运行状态，电能表运行状态字变位，水表电池欠压，磁干扰，阀门异常等； |
| 6 | ▲电能表数据采集 | 能够采集电能表当前正向有功电能示值（总，各费率），当前正向无功电能示值，当前反向有功电能示值（总，各费率），当前反向无功电能示值，当前组合有功电能示值等； |
| 7 | 水、气、热表数据采集 | 能够采集水、气表当前累计流量，水、气表结算日累计流量，水、气、热表实时时间，水、气、热表状态ST，热表当前热量，热表结算日热量，热表累计热量等； |
| 8 | 数据存储及事件记录 | 上行通讯支持GPRS/4G或以太网，对采集数据按要求分类存储，每个表都应能存储62个日零点冻结、12个月零点冻结； 终端可记录数据初始化、参数变更、表计故障等事件信息 |
| 9 | 故障处理 | 应支持对数据采集系统故障的定位和诊断，并支持向数据中心上报故障信息的功能； |
| 10 | ▲抗干扰 | 提供数据网关的国家省部级相关部门出具的检测合格报告：阻尼振荡波、电快速瞬变脉冲群、浪涌、射频辐射电磁场等试验； |
| 11 | 数据传输稳定 | 光口传输波长：1310nm，光学传输距离：0～20Km(单模光纤,标准型) ，光学接收灵敏度： ≤-22dB，光学动态范围：10dB； |
| 根据▲号要求，提供国家认可技术专利或国家权威检测机构出具的合格的检测报告。 |  |  |

| 中山陵管理局水电远程抄表系统工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）数字化节能监管平台中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 节能监管平台系统 | 节能监管平台系统 | 1 | 套 |  |  | 系统功能包括但不限于：1、给水管网监测管理；2、智能配电管理；3、收费管理；4、总体节能监管等。 |
| 2 | 服务器 |  | 2 | 台 |  |  | 详见采购需求。 |
| 3 | 防火墙 |  | 1 | 套 |  |  | 详见采购需求。 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价包含软硬件及相关配件的采购、运输、安装、调试等所有可能发生的费用，所需功能详见第四章。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）变电所用电数据监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 4G数据网关 |  | 8 | 台 |  |  | 8处无数据采集配电房，进行数据采集、调试，含5年流量费。 |
| 2 | 数据网关箱 | 400*500*200mm | 6 | 台 |  |  |  |
| 3 | 屏蔽双绞线 | RVVP2*0.75mm² | 300 | 米 |  |  |  |
| 4 | 三相智能电表(红外抄表器） | LD-HN-IR | 5 | 台 |  |  | 高压表数据采集。 |
| 5 | PVC穿线管 | DN20 | 100 | 米 |  |  |  |
| 6 | 配电房原有电能表数据接入调试及系统开发 |  | 1 | 项 |  |  | 共11处原有配电房监控系统的数据接入新系统（原系统不改动），按照原有仪表通讯协议开发。 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价包含软硬件及相关配件的采购、运输、安装、调试等所有可能发生的费用，所需功能详见第四章。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）用电数据监测及商户预付费管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 单相智能电表 | 0.25-0.5 (60) A | 265 | 台 |  |  | 1.含10年通讯流量资费。 2.含无端子接线等。 |
| 2 | 三相智能电表 | 0.2-0.5(60)A | 180 | 台 |  |  | 1.含10年通讯流量资费。 2.含无端子接线等。 |
| 3 | 三相智能电表 | 0.4-1(80)A | 28 | 台 |  |  | 1.含10年通讯流量资费。 2.含无端子接线等。 |
| 4 | 三相智能电表 | 0.4-1(100)A | 43 | 台 |  |  | 1.含10年通讯流量资费。 2.含无端子接线等。 |
| 5 | 三相智能电表 | 0.015-0.075(6) A | 82 | 台 |  |  | 1.含10年通讯流量资费。 2.含无端子接线等。 |
| 6 | 电表箱 | 表箱 | 10 | 台 |  |  |  |
| 7 | 电线 | BV 10 mm² | 40 | 米 |  |  |  |
| 8 | 电线 | BV 6 mm | 100 | 米 |  |  |  |
| 9 | 电线 | BVR 2.5 mm² | 400 | 米 |  |  |  |
| 10 | 屏蔽双绞线 | RVVP2*0.75mm² | 200 | 米 |  |  |  |
| 11 | 断路器+电动操作机构 | 200A | 1 | 套 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 12 | 断路器+电动操作机构 | 150A | 1 | 套 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 13 | 断路器+电动操作机构 | 100A | 1 | 套 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 14 | 电动操作机构 | 600A | 1 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 15 | 电动操作机构 | 400A | 1 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 16 | 塑壳断路器 | 630A (带分励脱扣） | 2 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 17 | 塑壳断路器 | 400A (带分励脱扣） | 1 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 18 | 塑壳断路器 | 200A (带分励脱扣） | 1 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 19 | 塑壳断路器 | 150A (带分励脱扣） | 1 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 20 | 塑壳断路器 | 100A (带分励脱扣） | 5 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 21 | 分励脱扣器 | 400A | 4 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 22 | 分励脱扣器 | 200A | 3 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 23 | 分励脱扣器 | 250A | 1 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 24 | 分励脱扣器 | 200A | 6 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 25 | 分励脱扣器 | 150A | 6 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 26 | 分励脱扣器 | 100A | 7 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 27 | 分励脱扣改线+分闸测试 |  | 9 | 项 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价包含软硬件及相关配件的采购、运输、安装、调试等所有可能发生的费用，所需功能详见第四章。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）给水管网监测、预付费管理及水平衡管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 智能远传水表 | DN15 | 130 | 台 |  |  | 含10年通讯流量资费；包含水表安装，水表井内覆盖泥土掏、挖，使其具备换表条件，并安装完成后盖沙。 |
| 2 | 智能远传水表 | DN20 | 15 | 台 |  |  | 含10年通讯流量资费；包含水表安装，水表井内覆盖泥土掏、挖，使其具备换表条件，并安装完成后盖沙。 |
| 3 | 智能远传水表 | DN25 | 36 | 台 |  |  | 含10年通讯流量资费；包含水表安装，水表井内覆盖泥土掏、挖，使其具备换表条件，并安装完成后盖沙。 |
| 4 | 智能远传水表 | DN40 | 80 | 台 |  |  | 含10年通讯流量资费；包含水表安装，水表井内覆盖泥土掏、挖，使其具备换表条件，并安装完成后盖沙。 |
| 5 | 智能远传水表 | DN50 | 40 | 台 |  |  | 含10年通讯流量资费；包含水表安装，水表井内覆盖泥土掏、挖，使其具备换表条件，并安装完成后盖沙。 |
| 6 | 智能远传水表 | DN65 | 5 | 台 |  |  | 含10年通讯流量资费；包含水表安装，水表井内覆盖泥土掏、挖，使其具备换表条件，并安装完成后盖沙。 |
| 7 | 智能远传水表 | DN80 | 1 | 台 |  |  | 含10年通讯流量资费；包含水表安装，水表井内覆盖泥土掏、挖，使其具备换表条件，并安装完成后盖沙。 |
| 8 | 智能远传水表 | DN100 | 4 | 台 |  |  | 含10年通讯流量资费；包含水表安装，水表井内覆盖泥土掏、挖，使其具备换表条件，并安装完成后盖沙。 |
| 9 | 闸阀 | DN15 | 30 | 台 |  |  | 不锈钢材质。 |
| 10 | 闸阀 | DN20 | 3 | 台 |  |  | 不锈钢材质。 |
| 11 | 闸阀 | DN25 | 9 | 台 |  |  | 不锈钢材质。 |
| 12 | 闸阀 | DN40 | 32 | 台 |  |  | 不锈钢材质。含法兰片、不锈钢法兰补偿器、短接等等。 |
| 13 | 闸阀 | DN50 | 22 | 台 |  |  | 不锈钢材质。含法兰片、不锈钢法兰补偿器、短接等等。 |
| 14 | 闸阀 | DN80 | 6 | 台 |  |  | 不锈钢材质。含法兰片、不锈钢法兰补偿器、短接等等。 |
| 15 | 闸阀 | DN100 | 8 | 台 |  |  | 不锈钢材质。含法兰片、不锈钢法兰补偿器、短接等等。 |
| 16 | 水表井扩井 | 表井一侧或两侧扩井，使其具备加装水表及阀门条件 | 14 | 座 |  |  | 含开挖，砌井、漏沙、水泥井盖、围挡、垃圾清运等工作。 |
| 17 | 水表井（含定制井盖） | 600*600*800（长*宽*深） | 8 | 座 |  |  | 含开挖，砌井、漏沙、水泥井盖、围挡、垃圾清运等工作。 |
| 18 | 水表井（含定制井盖） | 800*1000*1000（长*宽*深） | 21 | 座 |  |  | 含开挖，砌井、漏沙、水泥井盖、围挡、垃圾清运等工作。 |
| 19 | 水表井（含定制井盖） | 1000*1200*1000（长*宽*深） | 5 | 座 |  |  | 含开挖，砌井、漏沙、水泥井盖、围挡、垃圾清运等工作。 |
| 20 | 水表井（含定制井盖） | 1000*1500*1000（长*宽*深） | 7 | 座 |  |  | 含开挖，砌井、漏沙、水泥井盖、围挡、垃圾清运等工作。 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 暂估价 |  | 1 | 项 | 20000.00 | 20000.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价包含软硬件及相关配件的采购、运输、安装、调试等所有可能发生的费用，所需功能详见第四章。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 推荐品牌

- 1、智能电表推荐品牌：河南许继仪表有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司、武汉盛帆电子股份有限公司、江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、中电装备山东电子有限公司、宁波迦南智能电气股份有限公司、华立科技股份有限公司、浙江华仪电子股份有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司、深圳友讯达科技股份有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公司、安徽南瑞中天电力电子有限公司、怀化建南电子科技有限公司等同档次及以上品牌。

- 2、智能水表推荐品牌：武汉盛帆电子股份有限公司、怀化建南电子科技有限公司、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、华立科技股份有限公司、汇中仪表股份有限公司、三川智慧科技股份有限公司、上海熊猫集团、金卡智能集团股份有限公司、杭州炬华科技股份有限公司、深圳市嘉荣华科技有限公司等同档次及以上品牌。

- 二、主要商务要求

1、★投标人需在投标文件中提供质保期内该项目使用的主要设备原厂质保承诺函并加盖公章。（注：承诺函需加盖原厂公章及投标人公章）

2、★本项目主要设备，质保期内，须原厂工程师定期上门巡检，频次至少每月一次（须提供承诺函并加盖投标人公章）

3、无论质保期内或质保期满后均应保证常用备品、配件及工具供应，如发生停止生产情况，需将停产计划及时通知采购人使其有足够的时间采购所需的备件；或免费向招标方提供备件的图纸、代用品，代用品的品质不得低于原配件的性能指标。

4、质保期内，中标方负责对其提供的货物进行维修和系统软件升级服务，不再收取任何费用。

5、质保期内出现质量问题，由乙方派员上门免费维修或更换，并承担修理调换的费用，时间从接到甲方报修后4个小时内完成，若货物故障在检修4个小时后仍无法排除，乙方应在12小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6、货物故障报修的响应时间为：收到甲方通知后0.5小时内。

7、中标方有其它服务承诺的，一并履行。在质保期内中标方不得以任何理由影响系统正常使用。

8、该项目为整体交钥匙项目，由于项目建设需要而所有发生的费用与可能发生的费用均由中标方负责。

9、本项目中所有新建的内容（包含设备、管道、线缆、软件等）产权均归中山陵园管理局所有，若漏报任何项目均视为赠送。若在实施中投标方出现无法完成的部分，按市场价扣除未实施的部分，并扣除合同总价款的 10%。因中标方原因造成工期延误或者项目返工的，由中标方承担相应的经济责任；造成延误工期的，中标方应向招标方缴纳5000 元/天的违约金。项目验收合格前，项目中包含的所有内容的安全和保管等责任均由中标方负责。

- 10、中标方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；所供货物不侵犯任何第三方知识产权。中标方所提供的设备和材料必须是全新原装的产品，安装完成后余下的所有包装和附件必须保持干净整洁提供给招标方。

11、所有隐蔽工程需提交视频资料于招标方用于验收。

12、本项目中如中标方所提供的设备和材料有任何非原装或非全新产品，以及出现弄虚作假的情况，则整个项目视为不合格！

13、本项目包含的各类申报（如有，含涉及消防等申报、验收的）由中标方配合招标人进行申报。

14、所有软件必须为官方认证的正版软件，中标方需提供软件相关证明文件。

15、本项目须预留标准数据接口，在接到招标方书面通知20个工作日内免费接入需要对接的系统。

## 三、其他要求

★1、供应商承诺已充分了解了本次招标的项目需求，对采购的设备和产品的数量、配置及应用模式做了充分的评估，能够满足本次项目建设的目标，采购人在本项目建设周期内将不再需要另外采购同类产品，否则需要在投标文件中进行说明。（须提供承诺函并加盖投标人公章）

2、★供应商在施工过程中需遵守安全文明生产规定及国家法律法规，在施工过程中发生的任何安全责任事故由供应商自行承担，采购方不负任何责任。投标供应商应对此项要求做出书面承诺及安全文明生产实施方案。（须提供承诺函并加盖投标人公章）

3、★支付手续费：支付产品手续费承诺按照银联、微信、支付宝最低收费标准计取，中标方不得以其他任何理由收取其他相关费用。（须提供支付承诺书）

4、承诺质保期满后每年的服务保障费用不高于中标价的5.5%（须提供承诺书）。

5、投标人需对投标文件中提供的所有材料的真实性负责，中标人需在接到招标人通知后1天内提供所有材料原件至招标人处核查。

第五章合同主要条款及格式

南京市政府采购合同（供参考）

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

采购人（全称）：（以下简称甲方）

供应商（全称）：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲、乙双方就            采购及有关事项协商一致，订立本合同。

项目基本情况：拟实施水电表更换数量为不少于水表300块和电表590块，以及相关附属配件，范围分布在明孝陵、紫岚里、中山陵、灵谷寺、山顶等核心景区区域，总面积约15平方公里。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供货物，详见附件一《货物清单明细表》。

第二条 合同总价

本合同项下货物总价款为                 元（大写：人民币      元整）。本合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

第三条  组成本合同的有关文件

下列文件构成本合同不可分割的要件：

| （1）投标文件和报价表； | （2）服务一览表； |
| --- | --- |
| （3）交付一览表； | （4）技术规格响应表； |
| （5）投标承诺； | （6）服务承诺； |
| （7）中标通知书； | （8）甲乙双方商定的其它文件。 |

第四条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应符合甲方的采购需求。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装与标识

1、除双方另有约定外，乙方交付的所有合同货物均应符合相关包装储运指示标志的规定，按照足以保护标的物且有利于节约资源、保护生态环境的包装方式进行包装，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、乙方应在外包装上注明货物名称、型号，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交货和验收

1、合同签订后     内交付货物至甲方指定地点并完成所有与货物相关的配套服务，所有产生的相关的配套服务，供应商都需按照采购人要求内完成。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同和甲方对货物、数量和规格的要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合合同约定和甲方要求的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、配套资料及配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的    个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后及时进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、甲方要求的特殊标准以及乙方承诺的标准。乙方所供货物须经甲方确认，甲方有权对乙方所供货物送检，如果不符合采购文件要求，乙方须承担相关费用和法律责任。

第八条  伴随服务／售后服务

1、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2、质保期内，中标方负责对其提供的货物进行维修和系统软件升级服务，不再收取任何费用。

3、质保期内出现质量问题，由乙方派员上门免费维修或更换，并承担修理调换的费用，时间从接到甲方报修后4个小时内完成，若货物故障在检修4个小时后仍无法排除，乙方应在12小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

4、货物故障报修的响应时间为：收到甲方通知后0.5小时内。

5、质保期后的货物维护由双方另行协商。

第九条  履约保证金

履约保证金：项目合同签订前，供应商须向采购人缴纳合同金额的10%为履约保证金。履约保证金自验收合格签字之日起1年以后不计利息退还。如供应商提供的产品质量不合格或未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

第十条  结算方式

1、按实际货物量进行结算，最终以审计为准。

2、结算审计核减率为5%以下的，审计费用由甲方承担，核减率为5%（含）~10%的审计费用由甲、乙双方共同承担，核减率为10%（含）以上的审计费用由乙方承担，并在审定价中先行扣除。

第十一条  货款支付

1、合同签订后     内乙方将全部设备安装调试完毕，甲方验收合格后支付70%合同款。

2、甲方申请结算审计，审计核减率为5%（含）~10%的审计费用由甲、乙双方共同承担，审计核减率达10%（含）以上的审计费用一律由乙方承担，通过审计结算后甲方付至审定价的95%（审定价的95%减已支付的70%合同款），剩余的5%作为质保金，质保期结束后支付。

注：甲方有权直接从货物款中扣除乙方应承担的所有费用。每次付款前，乙方需按甲方要求提供齐全的付款资料，否则甲方有权延期付款，且不承担任何的违约责任。

第十二条  违约责任

1、该项目为整体交钥匙项目，由于项目建设需要而所有发生的费用与可能发生的费用均由中标方负责。

2、甲方无故未能按合同约定支付合同价款的，按合同订立时1年期贷款市场报价利率支付逾期利息。

3、本项目中所有新建的内容（包含设备、管道、线缆、软件等）产权均归中山陵园管理局所有，若漏报任何项目均视为赠送。若在实施中投标方出现无法完成的部分，按市场价扣除未实施的部分，并扣除合同总价款的 10%。。

4、因中标方原因造成工期延误或者项目返工的，由中标方承担相应的经济责任；造成延误工期的，中标方应向招标方缴纳5000 元/天的违约金。项目验收合格前，项目中包含的所有内容的安全和保管等责任均由中标方负责。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同约定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 10 %的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的约定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、上述情形之外的违约责任均按合同总价的10%计算违约金。因一方违约导致纠纷的，违约方除承担赔偿损失的违约责任外，还需负担守约方为维护合同权益所支出的包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、鉴定费等维权费用。

9、乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同约定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十三条  合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条  不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、在诉讼期间，除争议部分外，本合同其他部分继续履行。

第十六条  合同生效及其他

1、合同的权利义务终止后，甲乙双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

3、合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商签订补充协议。本合同附件为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

住    所：                            住    所：

法定代表人或委托代理人：              法定代表人或委托代理人：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

邮政编码：                            邮政编码：

单位电话：                            单位电话：

传    真：                            传    真：

联 系 人：                            联 系 人：

联系人手机：                          联系人手机：

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

合同订立时间：    年   月   日

合同订立地点：

附件1：数据保密协议

数据保密协议

甲方:

己方:

双方经平等协商同意，自愿签订本协议，共同遵守本协议所列条款。

1.保密的内容和范围

(1)涉及甲方具体的信息，包括甲方使用保存在乙方服务器上的数据；

(2)凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密。

2.双方的权利与义务

(1)乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守本委托方的保密规定；

(2)乙方不得向任何单位和个人泄露所掌握的商业秘密事项；

(3)乙方不得利用所掌握的商业秘密牟取私利；

(4)乙方了解并承认，通过系统甲方会将有具有商业价值的业绩资料(保密信息)保存于的服务器上，并且由于技术服务等原因，乙方有可能在某些情况下访问这些数据。乙方承认，如果这些数据未经许可披露给他人，有可能使甲方蒙受损失；

(5)乙方同意并承诺，对所有保密信息予以严格保密，在未得到甲方事先许可的情况下不披露给任何其他人士或机构；

(6)乙方同意并承诺，无论任何原因，服务终止后，乙方不可恢复地删除服务器上的任何保密信息，并不留存任何副本。同时，乙方保证退回甲方保存在乙方服务器上的任何含有保密信息的文件或资料(如有)。

3.本《协议》项下的保密义务不适用于如下信息:(1)非由于乙方的原因已经为公众所知的;(2)由于乙方以外其他渠道被他人获知的信息，这些渠道并不受保密义务的限制;(3)由于法律的适用、法院或其他国家有权机关的要求而披露的信息。

此协议至签字之日起生效。

甲方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

年    月   日

乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

年    月   日

第六章 投标文件格式及附件

（投标格式供参考）

- 投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：                                 （加盖电子公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年 	月 	日

供应商资格声明函

供应商信用承诺函

致：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

投标申请及声明

投标申请及声明

致：

根据贵方                       （项目名称）            （项目编号）投标邀请，我方授权            ，代表投标人递交投标文件并声明如下。

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.我方投标报价合计为          。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目负责人等)，在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

9.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，递交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。 否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

10.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

11.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

12.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理公司恶意串通、 决不向采购人、代理公司工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

14.与本次投标有关的联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（加盖电子公章）：

日   期：二〇二四年    月    日

法定代表人授权书格式

## 法定代表人授权委托书

江苏川页工程项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人法定代表人授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                          （项目名称），                 （项目编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

法定代表人身份证明文件的复印件：

代理人的身份证明文件的复印件：

报价表格式

| 中山陵管理局水电远程抄表系统工程分项报价表格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）数字化节能监管平台中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 节能监管平台系统 | 节能监管平台系统 | 1 | 套 |  |  | 系统功能包括但不限于：1、给水管网监测管理；2、智能配电管理；3、收费管理；4、总体节能监管等。 |
| 2 | 服务器 |  | 2 | 台 |  |  | 详见采购需求。 |
| 3 | 防火墙 |  | 1 | 套 |  |  | 详见采购需求。 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价包含软硬件及相关配件的采购、运输、安装、调试等所有可能发生的费用，所需功能详见第四章。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）变电所用电数据监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 4G数据网关 |  | 8 | 台 |  |  | 8处无数据采集配电房，进行数据采集、调试，含5年流量费。 |
| 2 | 数据网关箱 | 400*500*200mm | 6 | 台 |  |  |  |
| 3 | 屏蔽双绞线 | RVVP2*0.75mm² | 300 | 米 |  |  |  |
| 4 | 三相智能电表(红外抄表器） | LD-HN-IR | 5 | 台 |  |  | 高压表数据采集。 |
| 5 | PVC穿线管 | DN20 | 100 | 米 |  |  |  |
| 6 | 配电房原有电能表数据接入调试及系统开发 |  | 1 | 项 |  |  | 共11处原有配电房监控系统的数据接入新系统（原系统不改动），按照原有仪表通讯协议开发。 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价包含软硬件及相关配件的采购、运输、安装、调试等所有可能发生的费用，所需功能详见第四章。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）用电数据监测及商户预付费管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 单相智能电表 | 0.25-0.5 (60) A | 265 | 台 |  |  | 1.含10年通讯流量资费。 2.含无端子接线等。 |
| 2 | 三相智能电表 | 0.2-0.5(60)A | 180 | 台 |  |  | 1.含10年通讯流量资费。 2.含无端子接线等。 |
| 3 | 三相智能电表 | 0.4-1(80)A | 28 | 台 |  |  | 1.含10年通讯流量资费。 2.含无端子接线等。 |
| 4 | 三相智能电表 | 0.4-1(100)A | 43 | 台 |  |  | 1.含10年通讯流量资费。 2.含无端子接线等。 |
| 5 | 三相智能电表 | 0.015-0.075(6) A | 82 | 台 |  |  | 1.含10年通讯流量资费。 2.含无端子接线等。 |
| 6 | 电表箱 | 表箱 | 10 | 台 |  |  |  |
| 7 | 电线 | BV 10 mm² | 40 | 米 |  |  |  |
| 8 | 电线 | BV 6 mm | 100 | 米 |  |  |  |
| 9 | 电线 | BVR 2.5 mm² | 400 | 米 |  |  |  |
| 10 | 屏蔽双绞线 | RVVP2*0.75mm² | 200 | 米 |  |  |  |
| 11 | 断路器+电动操作机构 | 200A | 1 | 套 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 12 | 断路器+电动操作机构 | 150A | 1 | 套 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 13 | 断路器+电动操作机构 | 100A | 1 | 套 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 14 | 电动操作机构 | 600A | 1 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 15 | 电动操作机构 | 400A | 1 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 16 | 塑壳断路器 | 630A (带分励脱扣） | 2 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 17 | 塑壳断路器 | 400A (带分励脱扣） | 1 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 18 | 塑壳断路器 | 200A (带分励脱扣） | 1 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 19 | 塑壳断路器 | 150A (带分励脱扣） | 1 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 20 | 塑壳断路器 | 100A (带分励脱扣） | 5 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 21 | 分励脱扣器 | 400A | 4 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 22 | 分励脱扣器 | 200A | 3 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 23 | 分励脱扣器 | 250A | 1 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 24 | 分励脱扣器 | 200A | 6 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 25 | 分励脱扣器 | 150A | 6 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 26 | 分励脱扣器 | 100A | 7 | 台 |  |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 27 | 分励脱扣改线+分闸测试 |  | 9 | 项 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价包含软硬件及相关配件的采购、运输、安装、调试等所有可能发生的费用，所需功能详见第四章。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）给水管网监测、预付费管理及水平衡管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 智能远传水表 | DN15 | 130 | 台 |  |  | 含10年通讯流量资费；包含水表安装，水表井内覆盖泥土掏、挖，使其具备换表条件，并安装完成后盖沙。 |
| 2 | 智能远传水表 | DN20 | 15 | 台 |  |  | 含10年通讯流量资费；包含水表安装，水表井内覆盖泥土掏、挖，使其具备换表条件，并安装完成后盖沙。 |
| 3 | 智能远传水表 | DN25 | 36 | 台 |  |  | 含10年通讯流量资费；包含水表安装，水表井内覆盖泥土掏、挖，使其具备换表条件，并安装完成后盖沙。 |
| 4 | 智能远传水表 | DN40 | 80 | 台 |  |  | 含10年通讯流量资费；包含水表安装，水表井内覆盖泥土掏、挖，使其具备换表条件，并安装完成后盖沙。 |
| 5 | 智能远传水表 | DN50 | 40 | 台 |  |  | 含10年通讯流量资费；包含水表安装，水表井内覆盖泥土掏、挖，使其具备换表条件，并安装完成后盖沙。 |
| 6 | 智能远传水表 | DN65 | 5 | 台 |  |  | 含10年通讯流量资费；包含水表安装，水表井内覆盖泥土掏、挖，使其具备换表条件，并安装完成后盖沙。 |
| 7 | 智能远传水表 | DN80 | 1 | 台 |  |  | 含10年通讯流量资费；包含水表安装，水表井内覆盖泥土掏、挖，使其具备换表条件，并安装完成后盖沙。 |
| 8 | 智能远传水表 | DN100 | 4 | 台 |  |  | 含10年通讯流量资费；包含水表安装，水表井内覆盖泥土掏、挖，使其具备换表条件，并安装完成后盖沙。 |
| 9 | 闸阀 | DN15 | 30 | 台 |  |  | 不锈钢材质。 |
| 10 | 闸阀 | DN20 | 3 | 台 |  |  | 不锈钢材质。 |
| 11 | 闸阀 | DN25 | 9 | 台 |  |  | 不锈钢材质。 |
| 12 | 闸阀 | DN40 | 32 | 台 |  |  | 不锈钢材质。含法兰片、不锈钢法兰补偿器、短接等等。 |
| 13 | 闸阀 | DN50 | 22 | 台 |  |  | 不锈钢材质。含法兰片、不锈钢法兰补偿器、短接等等。 |
| 14 | 闸阀 | DN80 | 6 | 台 |  |  | 不锈钢材质。含法兰片、不锈钢法兰补偿器、短接等等。 |
| 15 | 闸阀 | DN100 | 8 | 台 |  |  | 不锈钢材质。含法兰片、不锈钢法兰补偿器、短接等等。 |
| 16 | 水表井扩井 | 表井一侧或两侧扩井，使其具备加装水表及阀门条件 | 14 | 座 |  |  | 含开挖，砌井、漏沙、水泥井盖、围挡、垃圾清运等工作。 |
| 17 | 水表井（含定制井盖） | 600*600*800（长*宽*深） | 8 | 座 |  |  | 含开挖，砌井、漏沙、水泥井盖、围挡、垃圾清运等工作。 |
| 18 | 水表井（含定制井盖） | 800*1000*1000（长*宽*深） | 21 | 座 |  |  | 含开挖，砌井、漏沙、水泥井盖、围挡、垃圾清运等工作。 |
| 19 | 水表井（含定制井盖） | 1000*1200*1000（长*宽*深） | 5 | 座 |  |  | 含开挖，砌井、漏沙、水泥井盖、围挡、垃圾清运等工作。 |
| 20 | 水表井（含定制井盖） | 1000*1500*1000（长*宽*深） | 7 | 座 |  |  | 含开挖，砌井、漏沙、水泥井盖、围挡、垃圾清运等工作。 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 暂估价 |  | 1 | 项 | 20000.00 | 20000.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 报价包含软硬件及相关配件的采购、运输、安装、调试等所有可能发生的费用，所需功能详见第四章。 |  |  |  |  |  |  |  |

1、报价一览表中的“投标报价”是投标相关服务的全部费用的报价。

2、投标报价形式为人民币。

投标人名称:       （加盖电子公章）

日     期：            年    月    日

- 商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （加盖电子公章）

说明：

1、供应商应逐一说明投标服务技术参数和偏离情况，如直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

服务方案

（格式自拟）

服务方案

（供应商根据招标文件要求自行填写）

供应商认为需要提供的其他证明文件及材料（若有）

中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕19 号）的规定，本公司             （联合体）参加          （单位名称）的            （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 小微企业声明函中需逐一列明所投货物是否为小微企业制造货物。

供应商名称：                        （加盖电子公章）

日期：      年    月    日

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利 性单位，且本单位参加              （采购人单位名称）的                （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                        （加盖电子公章）

日期：       年    月    日

属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内我单位及其员工在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日期：        年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日期：        年    月    日

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

(通过“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）法人签字加盖公章