## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 中储、美埃正式用电工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年10月14日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 中储、美埃正式用电工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年10月14日 | 复核时间： | 2025年10月14日
扉-1

## 1.3表-02 建设项目汇总表
建设项目汇总表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 中储、美埃正式用电工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-02

## 2.1封-1 招标工程量清单封面(单项工程)
| 中储、美埃正式用电工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年10月14日
封-1

## 2.2表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 中储、美埃正式用电工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-03

## 3.1封-1 招标工程量清单封面(单位工程)
| 中储、美埃正式用电工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年10月14日
封-1

## 3.2扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 中储、美埃正式用电工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年10月14日 | 复核时间： | 2025年10月14日
扉-1

## 3.3表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 65493.65
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 3.4表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | D 美埃(中国)环境科技股份有限公司 |  |  |  | 1
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑施工现场土质 2.挖土深度:按设计深度 3.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 49.45
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑施工现场土质 2.挖土深度:按设计深度 3.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 290.55
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:综合考虑现场情况 2.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 199.18
4 | 010103002001 | 垃圾弃置 | 1.废弃料品种:本工程涉及的全部垃圾 2.运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 |  | m3 | 140.81
5 | 04B003 | 环网柜基础（二进二出） | 1.名称:环网柜基础 2.规格:二进二出 3.垫层:C15砼垫层（含钢筋、模板） 4.基础:C30钢筋混凝土（含模板） 5.抹灰:内壁用20厚1:2.5防水砂浆粉平抹灰 6.:钢材Q235、焊条E43，焊缝高度hf≥6mm 7.:钢材均应热浸镀锌防腐处理 8.预埋件:刷防腐漆2遍，焊缝防锈漆，灰色铅油2道 9.百叶窗规格:1000*150mm 10.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 2
6 | 04B002 | 环网柜基础（二进四出） | 1.名称:环网柜基础 2.规格:二进四出 3.垫层:C15砼垫层（含钢筋、模板） 4.基础:C30钢筋混凝土（含模板） 5.抹灰:内壁用20厚1:2.5防水砂浆粉平抹灰 6.钢材Q235、焊条E43，焊缝高度hf≥6mm 7.钢材均应热浸镀锌防腐处理 8.预埋件:刷防腐漆2遍，焊缝防锈漆，灰色铅油2道 9.百叶窗规格:1000*150mm 10.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 4
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030409001005 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L63*63*6/2.5m 4.基础接地形式:打入地下，顶端距地面0.8米 5.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 根 | 24
8 | 030409002001 | 接地干线 | 1.名称:接地干线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-50*5 4.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m | 240
9 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.型号:6孔φ200/10+2孔φ100/5 3.材质:PE排管 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C15混凝土底板、100mm厚（含模板） 5.排管排列形式:2*3+1*2排列 6.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m | 22
10 | 040803004001 | 管道包封 | 1.名称:管道包封 2.规格:6孔φ200/10+2孔φ100/5 3.混凝土强度等级:C20 4.含钢筋网片φ12 5.含模板 |  | m | 22
11 | 04B005 | 管枕 | 1.规格:φ200、间距2米 2.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 12
12 | 040504002002 | 盖板开启式直线井3.0*1.3*1.1m | 1.垫层、基础材质及厚度:C15垫层（含模板） 2.混凝土强度等级:C30混凝土（含模板） 3.防渗、防水要求:井内壁1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂） 4.支架:4*550mm支架 5.井规格:3.0*1.3*1.1m 6.排管底部宜高于电缆井底部100mm 7.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 040504002006 | 盖板式开启式直线井6.0*1.3*1.1 | 1.垫层、基础材质及厚度:垫层C15(含模板），其余混凝土等级均为C30 2.防渗、防水要求:井内壁用1:2.5防水砂浆抹面 3.:排管底部宜高于电缆井底部100mm。对于单侧支架电缆井,排管应偏向支架侧 4.规格型号:6.0*1.3*1.1 5.:铁篦子采用Q235B钢材焊接,焊条采用E43型,焊缝厚度为mm,满焊 6.:铁篦子钢材应除锈,除锈等级不低于St2，涂铁红环氧酯底漆一道 7.:排水坡度按0.5%坡向集水井 8.支架:5*550mm支架 9.:其他未述事宜详见图纸及规范要求 |  | 座 | 1
14 | 010512008001 | 开启式盖板 | 1.规格:1140*350 2.混凝土强度等级:C40混凝土 3.钢筋:HRB400 4.:盖板表面宜与城市道路环境相融合 5.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 块 | 17
15 | 040504002005 | 钢筋混凝土直线电缆井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15垫层（含模板） 2.混凝土强度等级:C30混凝土（含模板） 3.盖板材质、规格:φ900道路用防水防盗井盖 4.防渗、防水要求:井内壁1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂） 5.井规格:3.0*2.0*1.9m 6.支架:5*550mm支架 7.排管底部宜高于电缆井底部100mm 8.铁件外漏部分均进行热镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆 9.含钢爬梯、集水坑铁篦子等 10.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 1
16 | 010512008005 | 钢筋混凝土盖板GB-2350 | 1.规格:2200*630mm 2.混凝土强度等级:C30（含模板） 3.钢筋等级:HPB300/HRB400 4.:盖板表面宜与城市道路环境相融合 5.:其他未述事项详见图纸及规范要求 |  | 块 | 3
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030409001001 | 井接地 | 1.接地极规格:∠50*5mm、2.5m/根、与外接地带焊接 2.外接地带规格:-5*50mm、与接地极焊接 3.预埋件规格:-5*50mm、0.9m/根、四角各一道 4.连接带规格:-5*50mm、2.8m/根、与预埋件焊接 5.内接地带规格:-5*50mm、与内墙通长、与电缆支架焊接 6.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 项 | 1
18 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:一层防腐漆，两层银色油漆 2.焊接后，清除焊渣 3.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 54.18
19 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 |  | 组 | 3
|  | A 中储国能(江苏)技术有限公司 |  |  |  | 1
20 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑施工现场土质 2.挖土深度:按设计深度 3.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 79.07
21 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑施工现场土质 2.挖土深度:按设计深度 3.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 756.49
22 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:综合考虑现场情况 2.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 461.92
23 | 010103002002 | 垃圾弃置 | 1.废弃料品种:本工程涉及的全部垃圾 2.运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 |  | m3 | 373.59
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 04B007 | 智能环网箱基础（二进四出） | 1.名称:智能环网箱基础 2.规格:AC10KV,630A，环保气体，二进四出 3.垫层:C20砼垫层（含钢筋、模板） 4.基础:C30钢筋混凝土（含模板） 5.抹灰:内壁用20厚1:2.5防水砂浆粉平抹灰 6.:钢材Q235、焊条E43，焊缝高度hf≥6mm 7.:钢材均应热浸镀锌防腐处理 8.预埋件:刷防腐漆2遍，焊缝防锈漆，灰色铅油2道 9.百叶窗规格:1000*150mm，厚度1.5mm，不锈钢冲压型 10.冲孔板格:1000*150mm，厚度1.0mm，不锈钢冲压型 11.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 5
25 | 04B008 | 智能环网箱基础（二进二出） | 1.名称:环网柜基础 2.规格:AC10KV,630A，环保气体，二进二出 3.垫层:C20砼垫层（含钢筋、模板） 4.基础:C30钢筋混凝土（含模板） 5.抹灰:内壁用20厚1:2.5防水砂浆粉平抹灰 6.:钢材Q235、焊条E43，焊缝高度hf≥6mm 7.:钢材均应热浸镀锌防腐处理 8.预埋件:刷防腐漆2遍，焊缝防锈漆，灰色铅油2道 9.百叶窗规格:1000*150mm，厚度1.5mm，不锈钢冲压型 10.冲孔板格:1000*150mm，厚度1.0mm，不锈钢冲压型 11.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 2
26 | 030409001006 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L63*63*6/2.5m 4.基础接地形式:打入地下，顶端距地面0.8米 5.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 根 | 28
27 | 030409002002 | 接地干线 | 1.名称:接地干线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-50*6 4.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m | 280
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
28 | 040504002011 | 盖板式开启式直线井6.0*1.9*1.4 | 1.垫层、基础材质及厚度:垫层C15(含模板），其余混凝土等级均为C30 2.防渗、防水要求:井内壁用1:2.5防水砂浆抹面 3.:排管底部宜高于电缆井底部100mm。对于单侧支架电缆井,排管应偏向支架侧 4.规格型号:6.0*1.9*1.4 5.:铁篦子采用Q235B钢材焊接,焊条采用E43型,焊缝厚度为mm,满焊 6.:铁篦子钢材应除锈,除锈等级不低于St2，涂铁红环氧酯底漆一道 7.:排水坡度按0.5%坡向集水井 8.支架:5*550mm支架 9.:其他未述事宜详见图纸及规范要求 |  | 座 | 3
29 | 040504002007 | 盖板式开启式直线井6.0*1.3*1.4 | 1.垫层、基础材质及厚度:垫层C15(含模板），其余混凝土等级均为C30 2.防渗、防水要求:井内壁用1:2.5防水砂浆抹面 3.排管底部宜高于电缆井底部100mm。对于单侧支架电缆井,排管应偏向支架侧 4.规格型号:6.0*1.3*1.4 5.:铁篦子采用Q235B钢材焊接,焊条采用E43型,焊缝厚度为mm,满焊 6.:铁篦子钢材应除锈,除锈等级不低于St2，涂铁红环氧酯底漆一道 7.:排水坡度按0.5%坡向集水井 8.支架:5*550mm支架 9.:其他未述事宜详见图纸及规范要求 |  | 座 | 3
30 | 040504002008 | 盖板开启式直线井3.0*1.3*1.4m | 1.垫层、基础材质及厚度:C15垫层（含模板） 2.混凝土强度等级:C30混凝土（含模板） 3.防渗、防水要求:井内壁1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂） 4.支架:5*550mm支架 5.井规格:3.0*1.3*1.4m 6.排管底部宜高于电缆井底部100mm 7.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 2
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 040504002009 | 盖板开启式三通井6.0*1.3*1.4m | 1.垫层、基础材质及厚度:C15垫层（含模板） 2.混凝土强度等级:C30混凝土（含模板） 3.集水坑井盖材质及规格:Q235钢材铁篦子，涂铁红环氧酯底漆一道 4.防渗、防水要求:井内壁1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂） 5.支架:5*550mm支架 6.井规格:6.0*1.3*1.4m 7.排管底部宜高于电缆井底部100mm 8.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 1
32 | 010512008002 | 开启式盖板 | 1.规格:1140*350 2.混凝土强度等级:C40混凝土（含模板） 3.钢筋:HRB400 4.:盖板表面宜与城市道路环境相融合 5.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 块 | 79
33 | 040504002010 | 钢筋混凝土三通电缆井5.0*1.6*1.9m | 1.垫层、基础材质及厚度:C15垫层（含模板） 2.混凝土强度等级:C30，混凝土抗渗等级P6（含模板） 3.盖板材质、规格:φ900道路用防水防盗井盖 4.集水坑井盖材质及规格:Q235钢材铁篦子，涂铁红环氧酯底漆一道 5.防渗、防水要求:井内壁1:2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂），井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口，且应做好防水处理 6.支架:5*550mm支架 7.井规格:5.0*1.6*1.9m 8.:排管底部宜高于电缆井底部100mm 9.防锈:铁件外露部分均进行热镀锌防腐所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆 10.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 座 | 2
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
34 | 010512008003 | 钢筋混凝土盖板GB-1950A | 1.规格:1900*500mm 2.混凝土强度等级:C30（含模板） 3.钢筋等级:HPB300/HRB400 4.:预制盖板板端与侧壁及板缝用热沥青砂浆密实，预制盖板在井壁上部用1:2水泥砂浆坐浆20mm厚，在板端与侧壁间用1:2水泥砂浆灌缝密实 5.:盖板表面宜与城市道路环境相融合 6.:其他未述事项详见图纸及规范要求 |  | 块 | 10
35 | 010512008004 | 钢筋混凝土盖板GB-1615A | 1.规格:1680*1500（缺φ1350角） 2.混凝土强度等级:C30（含模板） 3.钢筋等级:HPB300/HRB400 4.:预制盖板板端与侧壁及板缝用热沥青砂浆密实，预制盖板在井壁上部用1:2水泥砂浆坐浆20mm厚，在板端与侧壁间用1:2水泥砂浆灌缝密实 5.:盖板表面宜与城市道路环境相融合 6.:其他未述事项详见图纸及规范要求 |  | 块 | 4
36 | 030409001007 | 井接地 | 1.接地极规格:∠50*5mm、2.5m/根、与外接地带焊接 2.外接地带规格:-5*50mm、与接地极焊接 3.预埋件规格:-5*50mm、0.9m/根、四角各一道 4.连接带规格:-5*50mm、2.8m/根、与预埋件焊接 5.内接地带规格:-5*50mm、与内墙通长、与电缆支架焊接 6.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 项 | 1
37 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:一层防腐漆，两层银色油漆 2.焊接后，清除焊渣 3.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 44.58
38 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 |  | 组 | 11
39 | 040803003002 | 电缆排管 | 1.名称:电缆排管 2.型号:6孔φ200/11 3.材质:CPVC排管 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C15混凝土底板、100mm厚（含模板）；100厚碎石垫层 5.排管排列形式:2*3排列 6.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m | 23
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
40 | 040803004002 | 管道填充层 | 1.名称:管道填充层 2.规格:6孔φ200/11 3.混凝土强度等级:C20 4.:含钢筋网片φ12 5.:含模板 |  | m | 23
41 | 04B006 | 电缆警示带 | 1.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | m | 23
42 | 030408008002 | 堵头 | 1.材质:砼为C20（含模板），钢材为Q235 2.部位:电缆保护管堵头 3.每个堵头均需配置拉环 4.堵头要求砼振捣密实，脱模后表面平整，不允许出现露筋及蜂窝 5.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 处 | 12
43 | 04B004 | 管枕 | 1.规格:φ200、间距2米 2.:其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 92
44 | 040205004002 | 标识牌 | 1.其他未述事项详见设计图纸及规范要求 |  | 块 | 1
分部分项合计
45 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.本项目所涉及的全部大型机械进出场费用 |  | 项 | 1
46 | 041104003001 | 施工围挡 | 1.:根据现场实际情况安装临时围挡 |  | m | 45
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.5表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.6表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 65493.65 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.7表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 65493.65
合 计 |  |  | 65493.65 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.8表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制
表-12-2

## 3.9表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12-3

## 3.10表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制
表-12-4

## 3.11表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 3.12表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：中储、美埃正式用电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13