竞争性磋商文件

（服务类）

项目名称：新城大厦集中办公区中央空调系统维保服务

项目编号：QC-2024090932J

采购人名称：南京市机关事务管理局

采购代理机构：江苏柒采招标代理有限公司

2024年09月

- 目  录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	8

供应商须知前附表	8

第三章  合同文本（服务）	20

一、项目概况	21

二、合同价款	21

三、服务内容及要求	21

四、付款	22

五、履约保证金	22

六、项目联系人	22

七、进（撤）场与交接	23

八、考核	23

九、甲方的权利与义务	24

十、乙方的权利与义务	24

十一、违约责任	25

十二、保密条款	26

十三、不可抗力	26

十四、合同纠纷处理	27

十五、合同生效及其他	27

十六、合同鉴证	27

十七、组成本合同的文件	27

第四章 项目需求	29

一、项目概况	29

二、维保范围	29

三、维保要求	30

四、维保内容（是否需要：本项所有条款均为实质性响应条款，供应商如不响应作废标处理）	31

五、驻场人员要求	40

六、付款方式	41

七、商务部分	41

第五章  评审方法与评审标准	49

一、定标办法	49

二、政府采购政策功能落实	49

三、评审办法和评审标准	49

第六章  响应文件格式	53

资格证明文件（第一项－第七项）	56

一、法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	56

二、响应文件截止时间前一年的财务状况报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等	56

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	56

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	57

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	57

六、特定资格要求的证明文件	59

七、承诺函	59

八、法人授权书	60

九、响应函	61

十、中小企业声明函（服务）	62

十一、残疾人福利性单位声明函	63

十二、监狱企业声明函	64

十三、报价表	65

十四、分项报价表	66

十五、技术要求响应及偏离表	67

十六、商务要求响应及偏离表	67

十七、其他证明文件	68

第一章  磋商邀请

受南京市机关事务管理局的委托，江苏柒采招标代理有限公司就新城大厦集中办公区中央空调系统维保服务（项目编号：QC-2024090932J）实施政府采购，本次采购采用竞争性磋商方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

新城大厦集中办公区中央空调系统维保服务的潜在供应商应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网免费下载获取磋商文件，并于2024年10月12日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：QC-2024090932J

2.项目名称：新城大厦集中办公区中央空调系统维保服务

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币壹佰贰拾玖万元整（¥1,290,000.00元）

5.最高限价：人民币壹佰壹拾壹万元整（¥1,110,000.00元）供应商报价不得超过最高限价，超过最高限价，按无效投标处理。

6.采购需求：本项目维保方式为整包，含人员驻场服务。主要包含集中办公区中央空调系统设施设备日常维护保养、各类配件的维修更换等。每年对中央空调系统涉及的压力容器、安全阀等进行1次检测；中央空调压缩机冷冻油每年1次更换，中央空调水系统处理、冷却塔噪音（含水质检测），中央空调系统各类配件（含压缩机、主板、电源控制柜、管道、风机盘管等所有配套设备）维修更换，各类耗材（含制冷剂、压缩机油、保温棉、过滤器）等所有维保涉及的耗材的供应保障；具体内容见第四章“项目需求”。

7.合同履行期限：2024年10月22日至2025年8月31日。

8.本项目是否属于专门面向中小企业采购项目：是。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供提交响应文件截止时间前1年内的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）；

1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交响应文件截止时间前1年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无

注：（1）第1.5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（2）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，提供《中小企业声明函》原件；监狱企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》原件。
   本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目不接受联合体响应，供应商成交后，不得转包；未经采购人允许，不得分包。

5.本项目不接受进口产品响应。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

6.1负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2供应商被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.3拒绝为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务供应商参加本项目的采购活动。

7.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （njgc.jfh.com）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

三、获取磋商文件

时间：2024年09月26日至2024年10月08日，每天上午09:00-12:00，下午14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网、南京公共采购信息网自行免费下载

方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

售价：0.00元

四、提交响应文件提交

截止时间：2024年10月12日14:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2024年10月12日14:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏柒采招标代理有限公司在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的更正公告。

2.任何因未及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的该项目信息导致的任何后果均由供应商自行承担，采购人及代理机构均不承担任何责任。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/

ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

八、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：南京市机关事务管理局

地址：江苏省南京市玄武区北京东路41号

联系人：吴工

联系方式：025-83638249

2.招标代理信息

名称：江苏柒采招标代理有限公司

地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼

联系人：喻敏、李金楠

联系方式：025-83370296-708

第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：南京市机关事务管理局 地址：江苏省南京市玄武区北京东路41号 联系人：吴工 联系方式：025-83638249 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：江苏柒采招标代理有限公司 地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼 联系人：喻敏、李金楠 联系方式：025-83370296-708 |
| 3 | 项目名称 | 新城大厦集中办公区中央空调系统维保服务 |
| 4 | 项目编号 | QC-2024090932J |
| 5 | 预算金额 | 人民币壹佰贰拾玖万元整（¥1,290,000.00元） |
| 6 | 最高限价 | 人民币壹佰壹拾壹万元整（¥1,110,000.00元）供应商报价不得超过最高限价，超过最高限价，按无效投标处理。 |
| 7 | 项目实施地点 | 新城大厦集中办公区（建邺区江东中路259号、建邺区江东中路265号）。 |
| 8 | 现场勘查/集中答疑 | 本项目统一组织现场勘察/集中答疑。 勘察时间：2024年10月09日下午15:00 勘查地点：南京市政务服务中心南门 联系人：吴 工 联系方式：13400057874 |
| 9 | 磋商保证金 | R不要求提供 £要求提供。数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的磋商保证金为人民币______元，提交方式为______。 收款人户名： 开户银行： 银行账号： 注：以电汇方式递交磋商保证金须在电汇凭据附言栏中写明项目编号、分包号及用途（磋商保证金）。 |
| 10 | 响应文件接收时间 | 截止时间：2024年10月12日下午14:30 接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 11 | 响应文件解密时间 | 时间：2024年10月12日下午14:30 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 12 | 响应文件数量 | 电子投标文件：1份。 |
| 13 | 响应文件有效期 | 响应截止时间后六十天 |
| 14 | 招标代理服务费 | 合同签订前，成交供应商应向招标代理机构缴纳招标代理服务费。由成交供应商领取《成交通知书》时向招标代理机构缴纳，成交供应商凭《成交通知书》与采购方签订合同。 付款形式：网上银行转账或银行电汇（不接受其他形式） 并在转账或电汇时，备注“项目编号+代理费”字样。 开户行信息： 单位名称：江苏柒采招标代理有限公司 开 户 行：中国银行股份有限公司南京万达广场支行 账 号：515769533053 收费标准：参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（审计价格【2002】1980号）以及国家发改委办公厅发布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）规定计算。此项费用不单独开列而应计入报价。 |

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商的方式，本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2.合格的磋商供应商

2.1满足本磋商文件“磋商邀请”中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.政策功能（本项目不执行价格优惠）

4.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家 统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕  213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与 大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时 将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

4.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

4.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

4.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效 （水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.磋商费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商结果如何，江苏柒采招标代理有限公司（以下简称招标代理）和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2本次招标代理收取成交服务费，具体详见第一章 磋商邀请及第二章 供应商须知前附表。

5.3本次采购专家评审费按实际发生收取。

6.磋商文件的约束力

6.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

7.磋商文件构成

7.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。

7.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

8.磋商文件的澄清及修改

8.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按磋商邀请中的通讯地址，以书面形式通知招标代理。提交首次响应文件截止之日前，招标代理可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标代理将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏政府采购网、南京公共采购信息网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，招标代理应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2招标代理可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场 考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

9.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

10.响应文件编制要求

10.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与招标代理及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.参加磋商供应商资格的文件证明

11.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

11.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

12.磋商响应报价表

12.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。

12.2标的物

详见项目需求。

12.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

12.4其他费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

12.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

13.项目需求响应方案

13.1提供完成本项目的总体实施方案。

13.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

13.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

四、响应文件的递交

14.电子磋商响应文件的递交

14.1 响应文件应加盖投标供应商公章。磋商文件中注明须签字的地方应由供应商的法定代表人或委托代理人签字，如为委托代理人签字的应附“法定代表人授权委托书”。

14.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

15.提交响应文件截止时间

15.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

15.2 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照无效响应处理。

15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16.响应文件的拒收

16.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

17.响应文件的撤回和修改

17.1响应文件的撤回

17.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

17.2响应文件的修改

17.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

17.2.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

18.磋商响应有效期

18.1 磋商响应有效期为招标代理规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，招标代理于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝招标代理的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

五、磋商与评审

19.磋商仪式

19.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

20.磋商小组

20.1 磋商开始仪式结束后，招标代理将立即组织磋商小组进行评审。

20.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.磋商评审过程的保密与公正

21.1磋商小组、采购人和招标代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

21.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

21.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

22.评审过程的澄清、说明和更正

22.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求”，接到“澄清要求”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

23.对响应文件的初审

23.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

23.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

23.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

23.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

23.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

23.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

23.3.5 供应商的投标报价超过了最高投标限价。

23.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

23.3.7 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国、中国政府采购网”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

23.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

23.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签字的。

23.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

23.5 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大负偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

24.磋商程序及评审方法和标准

24.1磋商程序

24.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

24.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

24.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

24.2 评审方法和标准

24.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

24.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

24.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第24.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、成交

25.确定成交单位

25.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第24.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

25.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，招标代理将在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

25.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者招标代理工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

26.质疑处理

26.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向招标代理提出，由招标代理负责答复。

26.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

26.3质疑必须以参加磋商的法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）原件送达的方式提交。

26.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

26.5质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

26.6招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构将告知质疑人进行补正。

26.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标代理机构有权不予受理。

26.8 以下情形的质疑不予受理

26.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

26.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

26.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

26.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

26.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

26.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、合同签订相关事项

27.成交通知书

27.l 成交结果确定后，招标代理将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公示期满后，主动与项目负责人联系领取成交通知书。

28.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

28.签订合同

28.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

第三章  合同文本（服务）

合同编号 ：

项目名称 ：新城大厦集中办公区中央空调系统维保服务

采 购 人 ：南京市机关事务管理局

供 应 商 ：

签订日期 ：2024年  月   日

甲方：南京市机关事务管理局

乙方：

甲乙双方根据 2024年10月XX日（政府采购编号：QC-2024090932J）新城大厦集中办公区中央空调系统维保服务竞争性磋商结果及磋商文件的要求，经协商一致，达成如下合同：

- 一、项目概况

1.1 本项目维保方式为整包，提供人员驻场服务。维保范围主要包含新城大厦集中办公区空调冷水机组、冷却塔、采暖锅炉、VRV空调、新风机组、循环水泵、风机盘管、管道及配套设施的配电控制柜等设施设备日常维护保养；每年对中央空调系统涉及的压力容器、安全阀等进行1次检测；每年对空调水系统管路进行至少1次水平衡调试；中央空调压缩机冷冻油每年1次更换，中央空调水系统处理、冷却塔噪声（含检测），中央空调系统各类配件（含压缩机、主板、电源控制柜、管道、风机盘管等所有配套设备）维修更换，各类耗材（含制冷剂、压缩机油、保温、过滤器）等所有维保涉及的耗材的充装、更换。

1.2 服务地点： 新城大厦集中办公区（建邺区江东中路259号、建邺区江东中路265号）。

1.3 服务期限：2024年10月22日至2025年8月31日。

- 二、合同价款

2.1 本合同总价款为（小写）人民币         ，（大写）人民币         。

2.2 本合同价款包含：所有乙方提供合同约定的所有内容的报酬，及乙方提供该项服务所支出的日常维修费、保养费、配件费、安装费、调试费、检测费、管理费、税费、人工费、保险费等与本项目有关的所有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

- 三、服务内容及要求

3.1 本合同具体服务内容及要求参照本项目磋商文件具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

3.2 补充条款：

- 四、付款

4.1甲方在收到乙方提供的发票后，分四笔支付乙方合同款，每笔费用为合同价款的25%。第一笔合同款付款时间于合同生效后一个月内支付；第二笔、第三笔合同款付款时间于每三个月的第一个月内支付；第四笔合同款付款时间于合同期结束后一个月内，根据甲方全年对乙方考核情况支付。

- 五、履约保证金

5.1 乙方需在签订合同后 7 日内向甲方缴纳成交金额 10 %履约保证金，共计人民币：人民币 元整（小写：¥         元）。

5.2 履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。

5.3履约保证金的有效期为该项目服务期满时止。

5.3 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

5.4 履约保证金扣除甲方应得补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

- 六、项目联系人

甲乙双方指定专人作为本合同履行的联络人，所有一方向对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。通知方式包括但不限于电话、短信、传真、邮件、电子邮件等。

甲方指定联络人：

姓名：

联系方式：

乙方指定联络人：

姓名：

联系方式：

- 七、进（撤）场与交接

7.1 本项目成交公告公示期结束后，乙方应立即进驻现场开展工作。

7.2 乙方应在进场后，15天内和原维保单位完成项目交接工作。

7.3 本项目撤场日期是本项目服务期满之日。甲乙双方应在服务期前2个月启动项目撤场移交工作。乙方应向甲方提交的资料包括但不限于本项目甲方提供的资料、维保记录、设备最新台账清单、档案资料等。

7.4 甲乙双方应做好维保设备现场核查清点并签字确认，对于维保到期前损坏或不能正常运行的设备，乙方应根据甲方要求，进行维修或更换，确保所有设备运行正常。

7.5乙方应积极协助甲方做好与下一任供应商完成维保交接相关工作，确保交接工作顺利完成。

- 八、考核

8.1 甲方每月组织人员对乙方进行考核，考核得分作为合同款支付依据。考核采用扣分制，考核95分以上为优秀，90-95分为合格，每月考核得分90分以上，甲方方可支付全额维保费。每月考核得分低于90分，每分按1000元计算，在第四笔合同款中一并扣除。每月考核内容表以甲方考核表为准，甲方有权根据实际情况对考核表进行调整。

8.2 每月考核得分低于80分为不合格，累计两月考核不合格，甲方有权单方面解除合同，并视为乙方违约。

8.3 乙方对设备故障预判断失误，导致设备故障未及时修复解决，给办公区正常运转造成影响，当月考核不合格。

8.4 乙方维保人员与甲方或服务对象发生冲突，造成恶劣影响的，当月考核不合格。

8.5 乙方私自修改设备技术参数，当月考核为0分，造成的一切后果由乙方承担，甲方有权单方面解除合同，并追究其法律责任。

8.6 乙方对于重大突发事件紧急处理得当，减少损失，保护甲方或服务对象的财产，奖励1—5分（该分可用来抵扣全年考核不合格分数）。

8.7 具体考核内容详见附件考核表，如考核内容有调整，以甲方要求为准。

- 九、甲方的权利与义务

9.1 甲方负责对乙方的工作实施检查和管理，定期考核评定，如乙方派出的管理、服务人员三次（含）以上受到服务对象投诉或服务质量不达标，乙方应无条件更换人员。

9.2 甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持，向乙方提供维保工作所必需的资料、水电。

9.3 甲方酌情根据乙方要求提供房间用于办公、人员休息和工具及用品的存放。

9.4 协助乙方做好有关项目管理的宣传教育，审核乙方服务项目的年度计划、工作安排，并监督履行。

9.5 协助乙方处理原维保公司所遗留的人员、档案、物资以及其他与物业管理相关的问题。

9.6 法律法规规定由甲方承担的其他责任。

- 十、乙方的权利与义务

10.1 乙方接受甲方的委托，为本项目提供高质量的驻场维保服务。负责制定本项目维保服务管理制度、计划、规范及各项表单，确保设施设备运转正常，并承担相应责任，接受甲方及上级部门的管理、检查、考核。

10.2 乙方保证其对为履行本合同交付工作成果而使用的技术手段，或提供的服务内容涉及的各方面，均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵在履行本合同时侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

10.3 未经过甲方同意，乙方对所管理的甲方公用设施不得擅自占用和改变其使用功能。

10.4 乙方须本着高效、专业的原则设置项目管理机构和人员，统一着装，挂牌服务，文明操作，爱护公共财产，如有损坏照价赔偿。

10.5 乙方应严格遵守甲方有关规章制度，负责对驻场维保人员进行岗前培训和经常性的安全生产、保密、职业道德、业务技能培训教育。

10.6 乙方应执行国家有关规定依法用工，负责乙方员工的生产、事故、伤残、死亡和劳务纠纷。在服务期内，因乙方原因发生的各种安全事故（包括第三方的人员和设施），其责任由乙方承担。

10.7 乙方在维保服务期内对甲方其他设备造成损害的，应及时修复，如无法修复应承担相应赔偿责任。

10.8 乙方负责将维修维护过程中产生的建筑垃圾（油漆桶、废油等），按照规范要求进行处理。

- 十一、违约责任

11.1 乙方未按合同约定的质量要求提供服务，累计2个月考核不合格（每月考核得分低于80分为不合格），甲方有权解除合同，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿费用从合同款、履约保证金中直接扣除，不足部分乙方应予补足。

11.2 乙方在服务期间，甲方委托乙方的项目维保工作受到省、市相关部门的通报批评，或在上级（主管）部门专项检查或年检中，因乙方原因每有1次不合格，甲方扣除乙方合同款人民币3000元，由此造成甲方被罚款的，该罚款由乙方承担。

11.3 服务期内，因乙方不能按约定完成管理服务目标，或因维保不当、重大失误等原因，其责任由乙方承担。造成甲方重大损失的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担赔偿责任。

11.4 乙方按合同履约，甲方按期付款，若甲方无合理原因，延迟向乙方支付合同款，应向乙方支付违约金，每逾期1天，按合同价款的万分之一支付违约金。

11.5 乙方若在合同期内超过3次（含）以上，未能按要求出具维保书面报告，甲方有权单方面解除合同，并按合同价款的10%追究乙方违约责任。

11.6 乙方若在合同期内超过3次（含）以上，未能按规定时间到场服务且未取得甲方同意的，甲方有权单方面解除合同，并按合同价款的20%追究乙方违约责任。

11.7 乙方若在合同期内超过3次（含）以上，未能按规定时间解决故障且未取得甲方同意的，甲方有权单方面解除合同，并按合同价款的30%追究乙方违约责任。

11.8 符合下列情形时，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出解除部分或全部合同的书面通知：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内提供服务；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过错；

（3）乙方未能履行合同规定的其他义务致使甲方不能实现合同目的。

11.9 如甲方逾期支付合同价款超过2个月的，乙方可单方面解除合同，并向甲方提出索赔。

11.10 乙方不得将该项目整体或部分转包、分包，否则甲方有权解除合同，乙方应按合同价款的30%承担违约责任。

11.11 甲方解除了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买其他供应商提供的服务，乙方应对甲方购买由其他供应商提供的服务所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未解除的部分。

- 十二、保密条款

12.1 乙方不得泄露、擅自使用在履行本合同中知悉的甲方任何信息。所维保设施设备的相关信息数据，用户名和密码等信息归甲方所有，乙方未经甲方允许不得擅自修改、保存、转发、毁坏等。所维保的设施设备的相关用户数据，乙方不得进行再加密，甲方能在通用制式条件下实现备份、可传输。此保密条款为独立条款，不因本合同的终止而终止。

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：除赔偿甲方实际损失外，另需向甲方支付合同价款的30%作为违约金，同时乙方仍应继续遵守保密约定。

- 十三、不可抗力

13.1 本条所述的“不可抗力”系指双方在签订本合同时不可预见、在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如：地震、洪水、台风、骚乱、戒严、暴动、战争以及其他甲方、乙方商定的其他情形。

13.2 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行，不应承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，并出具事件发生地政府有关部门的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 十四、合同纠纷处理

14.1 本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 第 2  种方式处理：

（1）申请仲裁。

（2）提起诉讼。约定由甲方所在地人民法院管辖。

- 十五、合同生效及其他

15.1 合同在甲方、乙方代表签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同一式陆份，中文书写。甲乙双方各执贰份，招标代理机构执贰份，壹份按要求报政府采购主管部门备案，具有同等法律效力。

15.3 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

15.4 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 十六、合同鉴证

16.1 招标代理采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购服务和技术参数进行实质性修改。

- 十七、组成本合同的文件

17.1 组成本合同的文件包括以下文件，内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

（1）合同文本；

（2）磋商文件；

（3）成交通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件；

（5）响应文件。

甲方：            （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

经办人：

二〇二四年  月  日

乙方：            （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

经办人：

开户行信息：

单位名称：

开 户 行：

账    号：

- 第四章 项目需求

- 一、项目概况

本项目维保方式为整包，提供人员驻场服务。维保范围主要包含新城大厦集中办公区空调冷水机组、冷却塔、采暖锅炉、VRV空调、新风机组、循环水泵、风机盘管、管道及配套设施的配电控制柜等设施设备日常维护保养；每年对中央空调系统涉及的压力容器、安全阀等进行1次检测；每年对空调水系统管路进行至少1次水平衡调试；中央空调压缩机冷冻油每年1次更换，中央空调水系统处理、冷却塔噪声（含检测），中央空调系统各类配件（含压缩机、主板、电源控制柜、管道、风机盘管等所有配套设备）维修更换，各类耗材（含制冷剂、压缩机油、保温、过滤器、锅炉空气过滤器）等所有维保涉及的耗材的充装、更换。供应商应在维保服务期内提供劳务，同时本次维保范围内的所有设施设备零部件维修更换及其他服务内容产生的费用均由供应商承担，供应商不得以任何理由向采购人申请额外费用。

- 服务地点：新城大厦集中办公区（建邺区江东中路259号、建邺区江东中路265号）。

★服务期限：2024年10月22日至2025年8月31日。

- 二、维保范围

新城大厦A-E座及政务中心中央空调系统维保主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备分布区域 | 已使用时间 （年） | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、新城大厦ABCD座（含政务中心） |  |  |  |  |  |
| 1 | 热泵机组 | 新城大厦ABCD座 | 11年 | 6 | 台 |
| 2 | 风冷螺杆热泵机组 | 新城大厦ABCD座 | 4年 | 4 | 台 |
| 3 | 冷水机组 | 新城大厦ABCD座 | 4年 | 2 | 台 |
| 4 | 空调水泵 | 新城大厦ABCD座 | 4年 | 18 | 台 |
| 5 | 轻型立式多级离心泵 | 新城大厦ABCD座 | 4年 | 6 | 台 |
| 6 | 空气处理机组 | 新城大厦ABCD座 | 11年 | 35 | 台 |
| 7 | VRV机组 | 新城大厦ABCD座 | 11年 | 72 | 台 |
| 8 | 热水锅炉 | 新城大厦ABCD座 | 4年 | 10 | 台 |
| 9 | 板式换热器 | 新城大厦ABCD座 | 4年 | 3 | 台 |
| 10 | 容积式换热器 | 新城大厦ABCD座 | 4年 | 2 | 台 |
| 11 | 冷却塔 | 新城大厦ABCD座 | 4年 | 7 | 台 |
| 12 | 膨胀水箱 | 新城大厦ABCD座 | 11年 | 1 | 台 |
| 13 | 风机盘管 | 新城大厦ABCD座 | 11年 | 2215 | 台 |
| 14 | 电子水处理器 | 新城大厦ABCD座 | 11年 | 4 | 台 |
| 15 | 精密空调 | 新城大厦ABCD座 | 13年 | 2 | 台 |
| 2、新城大厦E座 |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冷离心主机 | 新城大厦E座 | 14年 | 3 | 台 |
| 2 | 风机盘管 | 新城大厦E座 | 14年 | 789 | 台 |
| 3 | 新风机组 | 新城大厦E座 | 14年 | 30 | 台 |
| 4 | VRV机组 | 新城大厦E座 | 14年 | 8 | 台 |
| 5 | 冷却塔 | 新城大厦E座 | 14年 | 6 | 台 |
| 6 | 板式换热器 | 新城大厦E座 | 14年 | 2 | 台 |
| 7 | 空调水泵 | 新城大厦E座 | 14年 | 21 | 台 |
| 8 | 膨胀水箱 | 新城大厦E座 | 14年 | 2 | 个 |
| 9 | 精密空调 | 新城大厦E座 | 14年 | 1 | 台 |
| 10 | 电子水处理器 | 新城大厦E座 | 14年 | 5 | 台 |

1.上述清单中列明的所有空调设施设备及配件，包括但不限于面板温控器、压缩机、主板、空开、变频控制器、阀门、控制柜、风管、BA软件控制（含控制电脑）等在维保范围之内；

2.空调系统涉及的电缆（线）、桥架等在维保范围之内；

3.各类管路（含支架）的检查、维修、保养、清洁、除锈、刷漆等工作，在维保范围之内；

4.上述清单作为参考，具体以实际现场勘查为准。

- 三、维保标准

为保障维保范围内的各类设施设备安全运行，供应商依据《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005 ）、《空调通风系统清洗规范》（GB 192010-2003）、《多联式空调（热泵）机组应用设计安装要求》（GB /T27941-2011）、《通风与空调施工规范》（GB50738-2011）、《离心式或螺杆式冷水机组试验的标准》《自动控制设计范围（采暖、通风和空气调节系统）》《简单压力容器安全技术监察规程》(TSG R0003—2007)、《压力容器使用管理规则》(TSG R5002— 2013)、《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知（国办发）【2007】42号》等相关规定，为《维保设备清单》中列明的所有设施设备提供日常维护、维修、保养和检测等服务，做好故障应急处置。按照采购人要求，完成每日、每周、月度、季度、半年、年度保养项目，做好维护保养记录，定期向采购人出具书面检查报告。

- ★四、维保内容（本项所有条款均为实质性响应条款，供应商如不响应作废标处理）

1.维保清单范围以内的设施设备损坏、损耗涉及的维修更换费用以及产生的安装、调试、检测、人工等所有费用均由供应商自行承担，无法维修的设施设备由供应商负责免费更换，维保范围内的设施设备维修、更换、移拆、检测、调试等过程中涉及的附属施工（如墙体、吊顶拆除恢复等），由供应商自行承担。

2.供应商提供人员驻场服务：新城大厦保证长白班岗6人。主要负责维保范围内的设施设备日常巡视、维修维护等工作。

3.每年制定压力容器、安全阀、压力表的检验计划，每年对压力容器、安全阀、压力表完成1次检验，对检验中发现的问题报采购人确认后处理解决确保通过合格检测，并提供检验报告。

4.服务期内对维保范围内的空调压缩机更换1次压缩机油，更换1次干燥过滤器；

5.服务期内对维保范围内的空调设施设备进行2次换季维修保养，时间定为四月份、十月份各1次 （具体时间以采购人要求为准）；

6.每年对空调水系统管路进行至少1次水平衡调试；

7.所有维修更换的设备应为符合国家标准的合格产品，且提供至少1年的质保期。对于专业配件原则上须从原厂或原厂配件供应商处购买，通用配件需与原型号一致；如若设备配件已停产，供应商应报采购人同意后更换匹配的配件，保证设备正常稳定运转。供应商所提供的备品备件不是正规渠道产品，作为违约责任，每次扣除项目合同金额的1%。

8.按采购人要求做好空调水系统清洗工作，清洗工作包括杀菌、除垢、除锈、清洗、钝化和预膜等。开路水每月加药1次，闭路水每半年加药1次，水系统清洗结束后进行排污。每月对水质进行检测分析，并提供检测报告。夏季、冬季系统运行前，应做好水系统的钝化和预膜工作。冷却塔填料除正常除垢清理外，填料的损坏更换由供应商负责。

9.每月对采购人相关技术人员至少进行1次培训。

10.积极配合采购人，对维保范围内的设备制定完善工作流程、工作标准、应急预案等，并根据国家规定定期更新调整。

11.对维保范围内的各类设施设备隐患定期进行排查、处置，并将相关情况以书面形式于每月25日前上报。

12.供应商自行配备维保工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

- 五、维保要求

1.换季维保要求：

1.1运行期开始前停机的维保要求：

（1）检查各机器线控器是否正常，连接线是否完好，制冷系统氟路压力是否正常，电路是否正常，清洗进出风口隔栅及滤尘网，冷凝水排水管路是否连接完好，机器悬挂是否牢固；

（2）各进出循环水过滤器检查清洗；

（3）检查进出循环水软管接头及闸阀处有无渗水痕迹；

（4）测量泵及风机的电动机绝缘，试运行检查泵的出力情况；

（5）检查泵、电机、风机及管路的噪声和振动情况，各电动机的三相电流是否正常、平衡；

（6）水循环各阀门开闭操作是否正常，阀门及管路有无渗漏、锈蚀现象；

（7）泵及风机动力柜是否正常；

（8）膨胀水箱及阀门是否工作正常；

（9）感温探头及高、低压力保护器是否正常；

（10）待各设备检查完好后空调系统开机试运行，完好后交付使用。

1.2运行期结束后停机的维保要求：

（1）冷水机组部分：年度间停机后的保养（每半年1次）

1） 检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；

2）检查及制冷设备安全保护装置整定值；

3）检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况，每年更换压缩机油（每年1次）；按有关部门要求，按计划对压力容器和安全阀进行年测，并能够通过合格检测；

4）检查并收紧电路上的各电线接点；

5）检查电气控制部分；

6）提供以上内容检查报告（每年1次）。

（2）空气处理设备部分：年度维护保养工作内容

1）空气处理机、风机盘管的检查（每次）；

2）空气处理机、风机盘管的保养、加油（每年至少一次）；

3）清理风机盘管管路、冷凝水管路除污（每年至少一次）；

4）空气处理机的清扫、除尘（每年至少两次）。

（3）水系统部分：年度维护保养工作内容（水泵每年拆除检查一次）

1）冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油；

2）电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件；

3）水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。

2.日常维保要求

| 设备名称 | 日 | 周 | 月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各配电箱、柜 | 每日对运行的主机状况、控制柜进行巡视检查两次 | √ |  | 周检查、年保养 |
| 进出风口 |  |  | √ | 积尘、密封性检查 |
| 风口格栅 |  |  | √ | 检查是否松动 |
| 风机盘管、新风机悬挂 |  |  | √ | 检查是否松动 |
| 自动排气设施 |  | √ |  | 工况、结垢 |
| 膨胀水箱 |  |  | √ | 工况 |
| 过滤器 |  |  | √ | 结垢状况 |
| 闸阀 |  |  | √ | 关断性能 |
| 循环水软管及接头 |  |  | √ | 有无渗漏现象 |
| 压力表 |  |  | √ | 指示是否正确 |
| 温度计 |  |  | √ | 指示是否正确 |
| 循环水泵+电机 |  | √ |  | 噪声 电流 振动 |
| 循环水质 |  |  | √ | pH值 杂质 |
| 冷凝水排水 |  | √ |  | 是否畅通 |
| 温控器、传感器 |  |  | √ | 工况 |

2.1风冷热泵机组系列：

（1）检查机组制冷剂压力，有无泄漏，是否需要补充；

（2）循环水过滤器是否通畅；

（3）高低压力保护器动作是否正常；

（4） 各温度传感器件是否正常；

（5）冷凝水排水是否通畅、管路连接是否牢固；

（6）检查机组相序保护器是否正常，有无缺相情况；

（7）线控装置操作是否正常；

（8）工作电流是否在额定范围内。

2.2主机压缩机部分：

（1）检查压缩机运转电流是否正常；

（2）检查压缩机运转声音是否正常；

（3）检查压缩机的工作电压是否正常

（4）检查压缩机油位、颜色是否正常；

（5）检查压缩机油压、油温是否正常；

（6）开启式压缩机需定期检查，如有问题需返原厂维修。

2.3风机盘管：

（1）进出风口过滤网是否清洁；

（2）工作是否平稳无异常噪声；

（3）机器悬挂是否牢固；

（4）检查出风温度是否正常。

2.4恒温恒湿精密空调：

（1）做到表面清洁，风机转动部件无灰尘、油污、皮带转动无异常摩擦；

（2）过滤器清洁，滤料无破损、透气孔无阻塞、无变形；

（3）蒸发器翅片应明亮无阻塞、无污痕；

（4）翅片水槽和冷凝水盘应干净无沉积物，冷凝水管应畅通；

（5）电机的轴承应为紧配合，发现扇叶摆动或转动不正常时应进行维修或更换；

（6）经常检测、清洗冷凝器的翅片，应无灰尘、油污。

2.5新风机组：

（1）送、回风道及静压箱无跑、冒、漏风现象；

（2）检查出风的风量是否正常；

（3）检查出风温度是否正常；

（4）定期更换新风机组电机皮带；

（5）定期清洗新风机组凝结水盘；

（6）检查温控器和电动阀是否控制灵敏；

2.6水泵及泵用电机：

（1）水泵及电动机本体运行中无异常噪声、振动；

（2）电动机电流在额定值内且无异常发热现象；

（3）检查连接部分有无渗漏；

（4）阀门及连接处有无渗漏、锈蚀现象；

（5）对水泵加注润滑油，并对水泵密封进行检查更换；

（6）对水泵的变频电控柜进行积尘清扫和电气测试，紧固各电气连接头。

2.7各配电柜、配电箱：

（1）检查各接线是否牢固、有无异常发热现象；

（2）各控制回路是否工作正常；

（3）按钮、显示仪表、指示灯是否操作、工作正常。

2.8 VRV机组室外机：

（1）用高、低压氟利昂表测试高低压保护装置，发现问题及时排除；

（2）经常用手触摸压缩机表面温度，有无过冷过热现象，发现有较大温差时，应查明原因；

（3）定期观察镜内氟利昂的流动情况，判断有无水分，是否缺液；

（4）检查冷媒管固定位置有无松动或振动情况；

（5）检查冷媒管道保温层，发现破损应及时修补；

（6）制冷管道应畅通，发现堵塞及时排除。

2.9电气控制部分的维修保养：

（1）定期检查报警器声、光报警是否正常，接触器、熔断器有无松动或损坏，发现问题及时排除；

（2）检查火警报警系统是否正常；

（3）检查电加热器的螺丝有无松动，热管有无尘埃，如有松动和尘埃应及时紧固和清洁。

（4）用钳形电流表测试所有电机的负载电流，测量数据与正常值不符时，应查出原因，进行排除；

（5）检查继电器和电子元件有无损坏和变质，发现问题及时更换；

（6）测量设备的保护接地线，如果引线接触不良，应及时紧固；

（7）测量设备绝缘，检查导线有无老化现象。

2.10 群控系统维护保养：

（1）检查系统软件是否运行正常；

（2）检查各运行参数和各报警记录是否显示正常，

（3）对每个控制点进行模拟测试确保远程控制准确；

（4）对历史数据进行备份以便查询；

（5）检查各接线连接，并进行清洁整理；

（6）每年做年度维保检查；

（7）每月做月度巡检并提供24小时应急维修。

2.11《GB的保养维护程序》

商用炉的保养是保持其正常工作及达到预期寿命的必要手段，请确保每台设备每年至少全面保养维护一次。

（1）切断电气开关，关闭气阀，切断气源：

1）在检修过程中禁止其他人员误操作使热水器投入工作而引起事故；

2）检查所有电气连接端子是否完好和连接可靠；

3）损坏的电气元件应该立即更换。

（2）排水：

1）关闭热水炉冷水进水阀；

2）排水口接上软管并通至地漏；

3）打开排污阀，打开热水出水龙头，将热水器内的热水排净；

4）关闭热水炉冷水供水阀；

5）排水口接上软管并通至地漏；

6）卸下安全阀，打开排水阀。

（3）检修燃烧系统：

1）拆除主燃烧器及岐管系统；

2）利用真空清洁器去除所有异物；

3）检查所有气门、节流口和空气开口；

4）用抹布去除烟尘和积炭保证气体完全燃烧；

5）保证火焰不过高的抬离燃烧口；

6）调整辅助燃烧器火焰能做到迅速点火并使火焰蔓延至整个燃烧器；

7）保证点火、燃烧和熄灭期间运转相当平静；

8）检查辅助燃烧器组件感测探头是否正常；

9）将燃烧器歧管系统重新装上。

（4）检查热交换器翅片：

1）打开热交换器挡板；

2）用手电筒查看热交换器积碳及腐蚀情况；

3）利用空压机对换热器表面杂质进行吹扫；

4）清理设备底部的集尘盘；

（5）判断结垢情况。如需除垢，操作如下：

1）按照除垢剂使用说明，配制溶液浓度不大于10%（质量百分比）的除垢溶液（溶液稀释请参见除垢剂使用说明书）；

2）关闭进出口处的两个阀门；

3）在拆下的安全阀处装上排水软管组件；

4）在入口管线的三通处安装带漏斗的立管；

5）关闭排水阀门；

6）将除垢剂通过立管倒入装置，利用软管将溶液引入合适的容器；

7）继续加溶液不再产生泡沫；

8）在完全不产生泡沫时停留10～15分钟，以溶解装置中剩余的水垢；

9）拆除立管和排水软管组件，将原配件装回，打开热水出水阀冲洗3～5分钟。

（6）检查助燃空气和通风状况。

（7）拆开T形管，清除杂质。

（8）检查排烟情况及烟道的密封性。

（9）检查气路的密封性，不能用明火试漏。

（10）检查燃气静压和系统工作的动压，不能超过额定范围。

（11）检查耗气量确定热负荷。

（12）检查安全水流开关的流量额定值。

（13）安装温度压力安全阀，检查其是否处于工作状态。

（14）检查系统水路是否漏水。

（15）接通电气开关，观察热水炉的运行。

2.12 GB的日常维护

（1）应定期检查DW的电气控制系统，测试相关电气元件。

（2）应定期打开排污阀进行排污，直至水流净，有助于防止水垢沉淀。

（3）应定期检查温度压力安全阀，确保处于工作状态，（将阀顶部杠杆抬起数次，直至阀能良好回座和灵活动作）。

（4）应定期检查水系统有无滴漏水现象，周围有无积水。

（5）注意热水炉加热时的工况：

1）升温时间，以检测热负荷；

2）热水炉停止加热时的出水温度，验证温控器的准确性；

3）有无异响：

4）金属声或滴答声，热胀冷缩，等一会即可；

5）击打声，管道系统积气，应放空。

6）燃烧噪声大：

7）热水炉超负荷燃烧；

8）燃气热值有很大变化；

9）燃气压力过大。

10）燃烧工况是否良好；

11）燃烧器是否积碳；

12）燃气味：

13）热水炉超负荷；

14）检查排烟系统；

15）可能有燃气泄漏。

（6）检查助燃空气的提供及废气排放情况：

1）检查进排风口是否堵塞，以保证燃烧所需的新鲜空气补充；

2）检查清理烟道是否有异物堵塞或烟道损坏；

3）应在混风口测试是否有倒烟现象；

4）检查排烟密封性，烟道接头处应用铝箔不干胶密封。

（7）应注意检查周围环境，禁止易腐蚀污染的物品存放。

（8）如长时间未用，重新启动时务必先打开热水龙头，放空氢气，同时附近禁止明火，以免发生危险。

（9）所有的安全器件都应定期检查。

（10）每年一次锅炉空气过滤器进行更换。

（11）每年一次炉膛进行清洁维护。

- 六、驻场人员要求

★1.供应商提供人员驻场服务：新城大厦保证长白班岗6人。主要负责维保范围内的设施设备日常巡视、维修维护等工作。节假日期间，根据采购人要求安排人员做好维护保养工作，供应商用工应符合国家法律法规的有关规定，工作时间如有调整，以采购人要求为准。

★2.驻场人员基本要求：有从事过中央空调维保行业至少3年及以上工作经验，具备《制冷与空调作业》或《低压电工作业证》，平均年龄不得超过45周岁，年龄最大不超过55周岁。（提供包含身份证号的相关人员名册、人员无犯罪记录证明、人员工作经历等并加盖公章）。

3.供应商应承诺并必须严格执行南京市政府最低用工工资标准、社保基数和住房公积金的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任。维护和保障员工的合法权益。供应商应根据国家政策调整规律进行报价，原则上合同履行期间不予增加费用。

- 七、付款方式

采购人在收到供应商提供的发票后，分四笔支付供应商合同款，每笔费用为合同价款的25%。第二笔、第三笔合同款付款时间于每三个月的第一个月内支付；第一和第四笔合同款付款时间于合同期结束后一个月内，根据采购人全年对供应商考核情况支付。

- 八、商务部分

1.本项目成交公告公示期结束后，成交供应商应立即进驻现场开展工作，在进场后15天内，由采购人协调成交供应商和原维保单位完成项目交接工作。

2.为保证维保工作正常运行，对于供应商所承担的维保范围内的所有设备及配件，供应商应长期备有用于系统维保所需的备品备件及周转设备。（供应商需提供承诺函并加盖公章）

3.全年安排人员24小时待命，并确保24小时维保热线畅通，供应商巡检发现问题或在接到采购人报障通知后，供应商应在1分钟内响应，5分钟内到达现场进行故障维修。供应商无正当理由且未经采购人同意，未按规定时间响应或到场，按考核相关规定处罚；供应商若在合同期内超过3次（含）以上未能按规定时间响应或到场的情况，采购人有权单方面解除合同且不承担违约责任，视为供应商违约并赔付采购人相应损失。

★4.配件费用在1000元及以下的故障（含一般性故障），应在2小时内解决；2小时内仍无法解决的故障，征得采购人同意后最长不得超过24小时解决。配件费用在1000元以上的故障（含重大故障），在维修涉及的配件到场后应在24小时内解决；24小时内仍无法解决的故障，征得采购人同意后最长不得超过72小时解决。

★5.供应商超过规定的最长故障解决时间，仍未解决故障，采购人有权请第三方予以解决故障，所需一切费用由供应商自行承担且供应商不得以费用过高等一切理由予以拒绝。同时采购人按考核规定对供应商进行处罚。

6.重大节日（五一、十一、元旦、春节等）、重大活动、突击任务，供应商应采购人要求增配人员协助做好保障。供应商须增加所维保设施设备的检查、检测和保养频次且不额外收取费用，保证所维保设施设备处于正常运行状态。

7.维保服务期届满或合同解除，供应商应在采购人规定时间内，与下一任供应商完成维保交接相关工作。

8.因供应商保养维修不当而造成维保设施设备损坏或安全事故或使维保设施设备未能通过按现行法规规定的安全检查，或导致采购人、第三者造成人身意外或财产损失，供应商须承担由此而引致的所有经济及法律责任。

9.供应商每月按维保内容要求对所维保的设备进行维护保养后，应于每月底前向采购人出具月度书面维保报告和记录，并经采购人签字确认。同时，供应商每半年向采购人提交半年维保书面报告，并经采购人签字确认。

10.供应商在维保过程中对采购人其他设备造成损害的，供应商应及时修复，如无法修复应承担相应赔偿责任。

★11.未经采购人同意，供应商不得以任何形式分包、转包。

12.供应商须承诺中标后，使用采购方所提供的设备信息化APP，并在APP上记录日常巡检情况及制定维护保养计划及设施设备维修工作等。

13.供应商中标后7日内，向采购人缴纳成交价格的10%作为履约保证金。

14.供应商应该为采购人建立设施设备系统运行使用档案，派从事空调设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员提供服务，专人值守，每年供应商与采购人共同进行1次系统的全面检查，任何缺陷由供应商负责修理，在修理后，供应商将缺陷原因、修理内容、完成时间及恢复正常的时间及日期等报告给采购人，报告一式两份。

15.供应商应配合采购人做好上级（主管）部门的检查，保证每次检查合格。供应商应认真执行国家有关规定，服从行业主管部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

其中★项为实质性响应条款，如负偏离则视为无效投标。

中央空调系统维保单位工作考核表

单位：                                     年    月

| 序号 |  | 检查内容及标准 | 评分方法 | 扣分 | 扣分情况描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调维保单位综合考核内容 | 自觉遵守甲方各项制度，严格按甲方规定时间到场进行日常维保工作。 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 2 |  | 工作时间穿工作服、劳保鞋、仪容仪表整洁大方；工作时间不会客，不聚集闲谈，不做与本职工作无关的事。 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 3 |  | 通过经常性和甲方及时沟通交流提高工作质量及满意度；不顶撞上级，服从指挥，虚心接受上级领导的指导、批评，并及时改正； | 1次不符合要求扣1—5分 |  |  |  |
| 4 |  | 根据设备运行情况，制定切实的设备月、季、年维护保养计划并上报，每月25号之前上交当月维保报告，报告内容包括更换配件、维修记录、工作完成情况以及下月工作计划等。 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 5 |  | 制定小中修和检查计划，制定关键零配件更换计划，并按计划执行 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 6 |  | 服务对象有效投诉 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 7 |  | 每年两次出具设备运行评估报告，对问题设备定期提交整改方案 | 1次不符合要求1—5分 |  |  |  |
| 8 |  | 提供24小时不间断的电话支持服务，若系统有任何异常情况，在接到通知后，在1分钟内作出响应。 | 1次不符合要求扣2分 |  |  |  |
| 9 |  | 响应后，5分钟内到达现场进行解决； | 1次不符合要求扣3—10分 |  |  |  |
| 10 |  | 配件费用在1000元及以下的故障，2小时内解决，最长不得超过24小时。 | 1次不符合要求扣5—10分 |  |  |  |
| 11 |  | 配件费用在1000元以上的故障，配件到场后24小时内解决，最长不得超过72小时。 | 1次不符合要求扣5—10分 |  |  |  |
| 12 |  | 维保及维修有文字记录，内容包括不限于维保维修内容、维修人员、审核（主管）人员、开始和结束时间等，有相关人员签字 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 13 |  | 对维保、维修结束后现场环境卫生及时清理 | 1次不符合要求扣2分 |  |  |  |
| 14 |  | 对维修保养后的设备，当月同1台设备当月发生2次及以上同样故障 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 15 |  | 节假日、重要活动前，对设备进行检查并有检查记录 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 16 |  | 夏季高温、防汛、冬季防寒等重要节点前，对设备进行检查并有检查记录 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 17 |  | 对甲方人员按月度进行培训 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 18 |  | 能够服从甲方正当要求的临时性工作 | 不能按要求工作该项不给分 |  |  |  |
| 19 |  | 乙方未经允许，擅自替换现场维保技术人员，对于不符合要求的人员，限期1月未整改的 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 20 |  | 因维修保养不善导致设备故障，一个月内同样设备出现重复事故 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 21 |  | 对于现场驻场维保技术人员的办公场所安全防范、卫生、用电等未按要求使用的 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 22 |  | 维保单位驻场人员需持证上岗，驻点区域须有一名及以上项目主管负责该区域的维保项目管理，做好与机关物业之间的配合，按照机关物业的要求做好各项维保管理工作 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 23 |  | 各类机房卫生整洁、照明灯具齐全、应急灯和通风设备完好、挡鼠板符合要求，灭火和火灾报警设备有效、放置位置恰当 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 24 |  | 设备外观洁净完整，防腐油漆覆盖完好、无严重锈蚀部位，保温及外壳无破损，仪表清晰、无浮尘，无漏电、漏油、漏水、漏气现象；各类线槽、桥架和控制箱、配电箱整洁无尘，接口无松动 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 25 |  | 供应商应配合采购人做好上级（主管）部门的检查，保证每次检查合格 | 1次不符合要求扣5分 |  |  |  |
| 26 |  | 每月对系统水进行水质检测并提供检测报告 | 1次不符合要求扣3分 |  |  |  |
| 27 |  | 因检查、维保、维修不当或不到位，造成损失 | 1次不符合要求扣10分 |  |  | 维保单位赔偿相应经济损失 |
| 28 | 中央空调维保技术维保 考核内容 | 冷热水主机部分： 1.检查机组制冷剂压力，有无泄漏，是否需要补充； 2.循环水泵过滤器是否通畅； 3.高低压力保护器动作是否正常； 4.各温度传感器件是否正常； 5.检查机组相序保护器是否正常，有无缺相情况； 6.线控装置操作是否正常； | 1、外观清洁卫生不合格，每处扣0.5分； 2、其他每检查一处不合格扣1分； |  |  |  |
| 29 |  | 风机盘管： 1.进出风口过滤网、盘管过滤器是否清洁； 2.工作是否平稳无异常噪音； 3.机器悬挂是否牢固； 4.检查出风温度是否正常。 | 每处不合格扣0.5分 |  |  |  |
| 30 |  | 恒温恒湿精密空调： 1.做到表面清洁，风机转动部件无灰尘、油污、皮带转动无异常摩擦； 2.过滤器清洁，滤料无破损、透气孔无阻塞、无变形； 3.蒸发器翅片应明亮无阻塞、无污痕； 4.翅片水槽和冷凝水盘应干净无沉积物，冷凝水管应畅通； 5.电机的轴承应紧紧配合，发现扇叶摆动或转动不正常时应进行维修或更换； 6.经常检测、清洗冷凝器的翅片，应无灰尘、油污。 | 1、设备外观清洁不合格，每处扣0.5分； 2、过滤器、蒸发器堵塞每处扣0.5分； 3、翅片水槽、水盘堵塞扣0.5分； 4、检查发现风扇或转动不正常扣1分； |  |  |  |
| 31 |  | 新风机组： 1.送、回风道及静压箱无跑、冒、漏风现象； 2.检查出风的风量是否正常； 3.检查出风温度是否正常； 4.定期更换新风机组电机皮带； 5.定期清洗新风机组凝结水盘； 6.检查温控器和电动阀是否控制灵敏； | 每处设备不合格扣1分；卫生不干净扣0.5分 |  |  |  |
| 32 |  | 水泵及泵用电机： 1.水泵及电动机本体运行中无异常噪音、振动； 2.电动机电流在额定值内且无异常发热现象； 3.检查连接部分有无渗漏； 4.阀门及连接处有无渗漏、锈蚀现象； 5.对水泵加注润滑油，并对水泵密封进行检查更换； 6.对水泵的变频电控柜进行积尘清扫和电气测试，紧固各电气连接头。 7.定期对水系统压力表进行校验，或更换压力表 | 每处不合格扣0.5分 |  |  |  |
| 33 |  | VRV机组室外机： 1.用高、低压氟利昂表测试高低压保护装置，发现问题及时排除； 2.经常用手触摸压缩机表面温度，有无过冷过热现象，发现有较大温差时，应查明原因； 3.定期观察镜内氟利昂的流动情况，判断有无水分，是否缺液； 4.检查冷媒管固定位置有无松动或振动情况； 5.检查冷媒管道保温层，发现破损应及时修补； 6.制冷管道应畅通，发现堵塞及时排除； | 1、外观卫生清洁不合格，每处扣0.5分； 2、用高低表测试压力及排除故障，未按要求操作扣1分； 检查管路保温有无破损，每发现一处扣0.5分； |  |  |  |
| 34 |  | 压缩机系统维护保养： 1.检查压缩机运转电流是否正常； 2.检查压缩机运转声音是否正常； 3.检查压缩机的工作电压是否正常； 4.检查压缩机油位、颜色是否正常； 5.检查压缩机油压、油温是否正常； 6.定期更换压缩机机油； 7.定期更换主机干燥过滤器； | 具体以检查（维修）记录为准，现场主管可根据实际检查，每项不符合扣0.5分 |  |  |  |
| 35 |  | 冷却塔系统： 1.散热翅片定期进行清洁除垢； 2.定期对积水槽水垢、杂物进行清理，防止堵塞； 3.冬季将冷却塔积水放空；以防冻裂； 4.定期检查风机皮带、电机进行检查，注油； 5.对管路定期刷漆、阀门上黄油等； | 1、未按要求清理散热片扣1分； 2、未进行积水槽清理造成堵塞扣1分； 3、冬季未放空积水扣1分； 4、未对电机保养，更换皮带的每处扣1分； 5、未刷漆、黄油每处扣0.5分； |  |  |  |
| 36 |  | 锅炉： - 做好换季保养检查工作； - 每月对天然气管道、阀门等进行检测，确保阀门正常开启，留存相应记录； - 定期对锅炉吸风口过滤网进行更换； - 每年对锅炉进行一次炉膛清理； - 每年对锅炉水处理设备进行一次检查，系统水进行更换； |  |  |  |  |
| 37 |  | 板式换热器： 1.换季保养期间做好对换热器清洗维护工作； 2.检查进出水温度、压力等； 3.检查连接部分有无渗漏； |  |  |  |  |
| 38 |  | 系统管路： 1.每月对系统管路、阀门进行检查，有无渗漏，锈蚀及隐患问题； 2.每季度对阀门灵敏度进行调试检查； 3.每半年对平衡阀、压差旁通阀进行检查测试； |  |  |  |  |

注：

1、本考核采用扣分制，考核95分以上为优秀，90-95为合格，低于90分按每分1000元扣除，每月考核得分在90分（含以上），方可支付半年全额维保费；

2、每月考核得分低于90分，每分按1000元计算，在当半年维保费中一并扣除；

3、每月考核得分低于80分为不合格，如累计两月考核均不合格，采购人可单方面解除合同；

4、未取得采购人同意，因私自修改设备技术参数，造成的一切后果由供应商承担，并且当月考核为0分并追究其法律责任；

5、特殊情况奖励项：对于重大突发事件紧急处理得当，减少损失，保护采购人或服务对象的财产，奖励1—5分（该分可用来抵扣全年考核不合格分数）；

6、对于预判断失误带来的损失由供应商全权负责并且当月考核不合格；

7、考核内容如有变动或调整，以采购人要求为准。

测评人签字：

得分：

扣款金额：

- 第五章  评审方法与评审标准

- 一、定标办法

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。

- 二、政府采购政策功能落实

| 政府采购政策 | 价格扣除规则 | 享受价格扣除的条件 |
| --- | --- | --- |
| 节约能源政策 | / | / |
| 保护环境政策 | / | / |
| 促进中小企业 发展政策 | 因为本项目属于专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），不再执行价格评审优惠的扶持政策。所以本项目不再对其投标价格给予价格扣除。 | 根据《政府采购促进中小型企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》，鼓励中小型企业参加本项目采购活动。 |
| 促进残疾人就业政策 | 因为本项目属于专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），不再执行价格评审优惠的扶持政策。所以本项目不再对其投标价格给予价格扣除。 | 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业 |
| 支持监狱企业 发展政策 | 因为本项目属于专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），不再执行价格评审优惠的扶持政策。所以本项目不再对其投标价格给予价格扣除。 | 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业 |

- 三、评审办法和评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 20分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20（小数点后保留两位） | 20 |
| 2.1 | 技术方案 55分 | 1.项目理解与分析：根据供应商针对本项目提供的项目理解与分析进行综合评分。 （1）对项目特点、重点难点、项目工作要求有准确的理解与把握，理解清晰全面合理、针对性强，得11分； （2）对项目的理解较清晰，针对性较强，基本能把握项目重点难点的，得8分； （3）对项目的理解基本准确，项目重点难点把握一般、针对性一般，得5分； （4）对项目理解清晰度及认知程度较欠缺的，得2分； （5）未提供的得0分。 | 11 |
| 2.2 |  | 2.项目总体实施方案：根据供应商针对本项目提供的项目总体实施方案进行综合评分。 - 总体方案详细完整、可行性和可操作性强、工作环节衔接清晰紧密、内容丰富，符合本项目特征且满足采购人需求得11分； - 总体方案较完整、较可行、可操作、各个工作环节衔接较清晰、内容较丰富，符合项目特征能满足采购人需求得8分； （3）总体方案较完整、基本可行、基本可操作、各个工作环节衔接基本清晰、内容基本完整、基本符合项目特征，较能满足采购人需求得5分； （4）总体方案完整性欠缺、不具备可行性和可操作性、各个工作环节衔接缺乏清晰度、内容较少，不符合项目特征，得2分； （5）未提供得0分。 | 11 |
| 2.3 |  | 3.日常维保方案：根据供应商针对本项目提供的日常维保方案进行综合评分。维保方案包括但不限于：针对本项目的维保力量配备、故障响应、解决问题时限承诺、备件保障方案、应急保障方案等。 （1）维保方案内容详实、措施具体、满足本次维保需求且针对性强得11分； （2）维保方案内容详实、措施具体、基本满足本次维保需求、针对性较强得8分； （3）维保方案内容、措施、基本满足本次维保需求、针对性一般得5分； （4）维保方案内容、措施、不能满足本次维保需求、针对性较差得2分； （5）未提供得0分。 | 11 |
| 2.4 |  | 4.安全管理方案：根据供应商提供的安全管理方案进行综合评分；安全方案包含但不限于：安全教育、安全防护措施、安全用电、安全保卫工作预案等。 （1）安全管理方案内容进行了详细的阐述，方案全面，措施完善完全满足项目需求的，得11分； （2）安全管理方案内容虽阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施的，得8分； （3）安全管理方案内容有具体阐述但存在缺陷或缺项，方案措施中未包括具体实施细节及措施的，得5分； （4）安全管理方案内容描述思路混乱，无具体措施，得2分； （5）未提供得 0 分。 | 11 |
| 2.5 |  | 5.应急预案：根据供应商针对现场设施和场所可能发生的事故情况，编制应急响应预案进行综合评分；应急响应预案包含但不限于：可能出现的危险状况及处理紧急事务的必需的措施方案等，能迅速、有序、有效地开展应急救援行动，降低事故损失。 - 编制应急响应预案的总体部署、工作方式和具体安排等方面完全满足本项目实际情况，建议合理，具有可行性，得11分； - 编制应急响应预案的总体部署、工作方式和具体安排等方面基本满足本项目实际情况，建议及可行性一般，得8分； - 编制应急响应预案的总体部署、工作方式和具体安排等无全面体现，整体方案不够全面，实施项目有难度，得5分； - 编制应急响应预案的总体部署、工作方式和具体安排等存在严重缺项或缺项，得2分； - 未提供方案得0分。 | 11 |
| 3 | 履约能力1 17分 | 1.项目经理 （1）负责本项目的项目经理具有机电工程二级以上（含）建造师资格证书得3分； （2）具备安全生产管理员（c）类证书得2分； （3）具备5年（含）以上空调系统维护保养经验的，得2分。 注：提供证书复印件、人员工作经验证明材料以及供应商为其缴纳的近六个月任意一个月的社保证明材料，否则不得分。 - 驻场维保人员 - 供应商现场驻场维保人员需配置1名主管，负责现场管理工作及工作协调，维修维护等工作； 具备《制冷与空调作业操作证》或《低压电工作业证》，在此基础上同时具备安全生产管理员（c）类证书，得2分； （2）供应商拟投入的驻场维保人员至少5人（不含主管），具备《制冷与空调作业操作证》或《低压电工作业证》，在此基础上每多提供1人备用得1分；此项满分4分； （3）供应商拟投入的驻场维保人员在具备《制冷与空调作业操作证》或《低压电工作业证》的基础上，同时具备《焊接与热切割作业证》的，每有1人得1分，最高得4分。 注：提供证书复印件以及供应商为其缴纳的近六个月任意一个月的社保证明材料，否则不得分 | 17 |
| 4 | 履约能力2 8分 | 供应商自2022年1月1日（含）以来承接过类似业绩的，每提供一项得2分，满分8分。 （提供业绩合同复印件加盖公章，业绩合同需能反映相关内容，同一业绩不可重复得分，未提供的不得分） | 8 |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

【正/副本】

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

授权代表签字：

日      期 ：

（注：供应商应根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

资格审查索引表

| 序号 | 资格要求 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

评分索引表

| 序号 | 评审标准 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

响应文件主要目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、响应文件截止时间前一年的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、承诺函

八、法人授权书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、监狱企业声明函

十三、报价表

十四、分项报价表

十五、技术要求响应及偏离表

十六、商务要求响应及偏离表

十七、其他证明文件

资格证明文件（第一项－第七项）

一、法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、响应文件截止时间前一年的财务状况报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等

供应商成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

| 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书格式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年 月 日 |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格 遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府釆购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，应承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）： |  |  |
|  | 法定代表人（签字）： |  |  |
|  | 二〇二四年 月 日 |  |  |

- 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、承诺函

致：江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）竞争性磋商公告，我公司郑重承诺：在参加本次政府采购活动不存在（1）负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）供应商被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本项目的采购活动。

特此承诺！

供应商（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日  期：

八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为        号的                项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

九、响应函

致：江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方的项目编号为        号的                项目磋商文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的产品）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加江苏柒采招标代理有限公司组织的项目编号为***，（项目名称）的磋商活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

本次采购项目属于其他未列明行业。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的磋商文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

附证明材料：本单位在职职工人数和安置残疾人人数、与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议、安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资、安置的残疾人在法定劳动年龄内且持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。（未提供证明或材料不全的不予折扣）

十二、监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：1、成交供应商为监狱企业且评审中享受了监狱企业相关政府采购支持政策的，其《监狱企业声明函》将在中标、成交公示中公告，接受社会监督。

十三、报价表

（格式可根据项目情况自行调整）

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 | 元（大写） 元（小写） |  |  |
| 2 | 服务时间 | 满足磋商文件要求 |  |  |
| 3 | 供应商是否为中小企业 | □是 □否 |  |  |

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

2、响应文件所报的响应价格（首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效响应处理。

3、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（二次或多次报价）。

4、供应商须根据企业自身实际情况，在“供应商是否为中小企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

十四、分项报价表

| 序号 | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、行数不够，可自行添加。

2、供应商的报价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、售后服务费用、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

3、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件所报响应价格（首次报价）的，分项报价同比例调整。

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

十五、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。请供应商针对磋商文件“第四章 项目需求 所有技术要求”逐条进行响应。

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

十六、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应情况 | 满足、正或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。请供应商针对磋商文件“第四章 项目需求 商务要求”逐条进行响应。

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

十七、其他证明文件

（请按照磋商文件要求进行响应，如企业资质、人员资质、服务方案、业绩等）

人员配备一览表（参考格式）

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 岗位职称 | 年龄 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | …… |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

经营业绩（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额 （万元） | 证明材料 （第几页—第几页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。根据评分标准要求，附上业绩证明材料

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字）：

日期：     年   月   日