招　标　文　件

项目名称：江宁区整合区级机关集中办公区域消控室项目

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0214

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2024年12月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章  投标邀请

受南京市江宁区城市数字治理中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区整合区级机关集中办公区域消控室项目（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2024-0214

2.项目名称：江宁区整合区级机关集中办公区域消控室项目

3.预算金额： 117.92 万元

4.本项目最高限价：114.84万元。

5.采购需求（简介）：为提升管理水平、降低人员成本，在第一时间发现、控制和消除故障和火险，实现区级机关集中办公区消防、安防系统统一管理、实时监控，拟将政府主楼、交通大厦、发改楼、大会堂等4个消防控制室的消防报警系统、安防监控系统整合，设置区级机关集中办公区总消控室。各消控室现有海康网络视频监控343台，消防系统：主楼，北大青JB-TC-JBF11SF1套；交通大厦，营口山鹰JB-LG-YKS4800C1套；发改楼，泛海三江，JB-QBL-DH500A1套；大会堂，营口天成，JB-TG-TC50001套。整合后，在实现原消防控制室功能的基础上，通过消防系统、安防系统融合联动，实现所有消防报警信息、视频监控图像、巡逻保安人员、现场建筑布局、消防设施状态、可用消防物资等实时信息多源融合、一屏统览，达到“数据全融合、状态全可视、业务全可管、事件全可控”。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：交付期：30天，维保期：1095天。

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（二）本项目特定资格要求:供应商提供消防设施工程专业承包贰级及以上资质证书扫描件。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2025年01月10日14点00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统投标人操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统投标人操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：　南京市江宁区城市数字治理中心

地  址：南京市江宁区秣周东路10号

联系人：孙建树

联系电话：025-86139002

2.代理机构信息

名  称：南京市公共资源交易中心江宁分中心

地　址：　南京市江宁区杨家圩路2号A区三楼

联系人：　高嘉佳

联系电话：　025- 69613983

- 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人为南京市江宁区城市数字治理中心，联系地址：南京市江宁区秣周东路10号，联系人：孙建树，联系电话：025-86139002。

交易中心质疑接收部门为业务受理科（快递运单上的收件人填写“业务受理科”即可），联系地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心 A区3楼南京市公共资源交易中心江宁分中心A314业务受理科，联系电话：025-69634313。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的50%作为预付款。

8.1.2安防消防一体化管理系统开通上线后，甲方支付合同总价款的25%；

8.1.3供货结束并验收合格后,甲方支付合同总价款的50%。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后_12_小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起_三__年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款5%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

江宁区区级机关集中办公区现存消防（含安防）控制室共计 4个，分别位于政府主楼、交通大厦、原档案楼、大会堂。除原信访楼因建设年代久远无消防系统外，其他4栋建筑均有独立的消防、安防监控系统，采用不同品牌消防报警设备，消防报警信号各自管理、监控图像各自存储、系统信息互不连通。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

（三）资产配置标准

无

三、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 类型 | 产品 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全彩摄像机 | 15 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 离岗监测摄像机 | 5 | 台 | 1,233 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 热成像测温型双目枪摄像机 | 3 | 台 | 3,598 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 磁盘阵列 | 1 | 台 | 242,196 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 交换机 | 1 | 台 | 4,514 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 万兆光模块 | 14 | 台 | 403 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 12路网络视频解码器 | 1 | 台 | 22,890 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 1080 | 米 | 4 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 安防消防一体化管理系统 | 1 | 套 | 205,740 | 核心产品 | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
|  | 消安一体化服务器 | 1 | 台 | 42,450 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 网络摄像机集成调试 | 323 | 项 | 50 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 消防NB独立式设备接入授权 | 100 | 路 | 18 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
|  | 消防用户信息传输装置接入授权 | 5 | 路 | 262 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
|  | 通用视频通道授权 | 314 | 路 | 43 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
|  | 设备运维系统路数授权 | 314 | 路 | 27 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | 否 |
|  | 室外消防栓压力监测设备 | 4 | 个 | 1,769 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 交换机 | 1 | 台 | 1,434 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 千兆单模光模块 | 8 | 只 | 289 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 墙体拆除 | 1 | 项 | 818 |  | 建筑业 | 服务 | 否 |
|  | 铝板顶面拆装 | 50 | ㎡ | 33 |  | 建筑业 | 服务 | 否 |
|  | 抗静电地板 | 100 | ㎡ | 314 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 电箱移位 | 1 | 项 | 1,710 |  | 建筑业 | 服务 | 否 |
|  | 室外通信管道 | 1 | 项 | 6000 |  | 建筑业 | 服务 | 否 |
|  | 光缆 | 1100 | 米 | 3 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 喷淋改造 | 1 | 项 | 2,089 |  | 建筑业 | 服务 | 否 |
|  | 喷淋放水 | 1 | 项 | 684 |  | 建筑业 | 服务 | 否 |
|  | 油漆 | 1 | 项 | 1,372 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 电路改造 | 1 | 项 | 1,767 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 不锈钢踢脚线 | 38 | 米 | 43 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 液晶拼接屏 | 12 | 台 | 7,142 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 拼接屏支架 | 18 | M2 | 1,430 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 42u机柜 | 1 | 个 | 2,275 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | HDMI高清线 | 12 | 根 | 174 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 网络交换机 | 1 | 台 | 1,434 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 光模块 | 8 | 只 | 289 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 消防信息转换传输装置 | 5 | 台 | 2,458 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 电池 | 1 | 组 | 95 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 并行数据处理机 | 5 | 个 | 645 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 末端探测器测试 | 2039 | 点 | 20 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 楼层广播切换测试 | 21 | 分区 | 15 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 火灾电话分项测试 | 267 | 点 | 15 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 消防泵和喷淋泵测试 | 12 | 点 | 45 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 末端放水装置测试 | 34 | 点 | 30 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 信号阀测试 | 15 | 点 | 30 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 湿式报警阀测试 | 7 | 点 | 127 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 排烟风机测试 | 41 | 点 | 47 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 排烟口测试 | 33 | 点 | 47 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 防火阀测试 | 47 | 点 | 47 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 防火卷帘门测试 | 36 | 点 | 264 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 信号中继模块 | 6 | 套 | 186 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 室外屏蔽双绞线缆 | 16700 | 米 | 7.8 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 备用电源 | 2 | 套 | 1,708 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 延长线缆接头 | 44 | 个 | 4 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 信号阀测试 | 10 | 点 | 30 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 信号中继模块 | 8 | 套 | 186 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 100 | 只 | 180 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 城市联网主机安装 | 4 | 台 | 663 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 消防电话主机 | 2 | 台 | 2,432 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 广播控制器 | 2 | 台 | 1,572 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 功率放大器 | 2 | 台 | 1,230 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 火灾报警主机A | 1 | 套 | 14,433 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 火灾报警主机B | 1 | 套 | 14,433 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 联动控制盘A | 1 | 套 | 2,679 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 联动控制盘B | 1 | 套 | 2,679 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 图显控制器A | 1 | 套 | 9,405 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 图显控制器B | 1 | 套 | 9,405 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 信号中继模块 | 8 | 套 | 186 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 末端探测器调试及测试 | 2039 | 点 | 16 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 楼层广播切换调试及测试 | 21 | 分区 | 15 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 火灾电话分项调试及测试 | 267 | 点 | 15 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 消防泵和喷淋泵调试及测试 | 18 | 点 | 45 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 末端放水装置调试及测试 | 34 | 点 | 30 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 信号阀调试及测试 | 25 | 点 | 30 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 湿式报警阀调试及测试 | 7 | 点 | 127 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 排烟风机调试及测试 | 41 | 点 | 47 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 排烟口调试及测试 | 33 | 点 | 47 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 防火阀调试及测试 | 47 | 点 | 47 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 防火卷帘门调试及测试 | 38 | 点 | 264 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | 否 |
|  | 机柜 | 2 | 个 | 2,275 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 备用电池 | 4 | 组 | 95 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 智能压力采集终端 | 1 | 个 | 723 |  | 工业 | 货物 | 否 |
|  | 智能液位采集终端 | 4 | 个 | 1,144 |  | 工业 | 货物 | 否 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1、全彩摄像机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； - 像素：400万； - 最大分辨率：2560×1440； - 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：40m（暖光）； - 补光灯：4颗（暖光灯）； - 镜头类型：定焦； - 镜头光圈：F1.0； - 视场角：水平：89°；垂直：48°；对角：107°； - 通用行为分析：绊线入侵;区域入侵； - 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； - 宽动态：120dB； - 走廊模式：90°/270°（在2560×1440分辨率及以下支持）； - 内置MIC：支持，内置1个MIC； - 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；智能动检（人）；安全异常； - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）； - 预览最大用户数：20个（总带宽:48M）； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：IP67； |

2、离岗监测摄像机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | - 不低于以下配置： - 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； - 像素：400万； - 最大分辨率：2688×1520； - 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）； - 补光灯：2颗（红外灯）；2颗（混光（红外+暖光）灯）； - 镜头类型：电动变焦； - 镜头焦距：2.7mm～13.5mm； - 镜头光圈：F1.6； - 视场角：水平：28°～99°；垂直：16°～53°；对角：32°～117.5°； - 立体行为分析：支持打电话、玩手机、抽烟、睡岗、人数异常； - 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； - AI编码：H.264：支持（压缩率≥25%）；H.265：支持（压缩率≥25%）； - 宽动态：120dB； - 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； - 音频接口：支持； - 内置MIC：支持，内置1个MIC； - 内置扬声器：支持，内置1个扬声器； - 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；虚焦侦测；电压检测；外部报警；安全异常；烟雾检测；火焰检测；打电话；玩手机；睡岗；吸烟；人数异常； - 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；RTMP；GA/T1400； |

- 3、热成像测温型双目枪摄像机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； - 探测器像素：256×192； - 光谱范围：8μm～14μm； - 热成像镜头焦距：7mm； - 热成像视场角：H: 24°; V: 18°； - 测温范围：高温档：0℃ ~ 550℃；低温档：-20℃~150℃；； - 测温距离（最近）：2m；测温距离（最远）：8m； - 最小可分辨率温差（MRTD）≤150mk； - 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； - 最大分辨率：2336×1752； - 可见光像素：400万； - 透雾功能：电子透雾； - 可见光视场角：H: 33.4°; V: 25°； - 补光类型：红外； - 最大补光距离：≥30m； - 火点侦测距离（最远）：86m； - 吸烟检测距离（最远）：11m； - 打电话检测距离（最远）：30m； |

- 4、磁盘阵列

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 单颗64位多核高性能处理器，1+1冗余电源；高速缓存：标配16GB，可扩展至128GB； - 含48块16T企业级硬盘； - 默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口； - 2个USB3.0，1个eSATA、1个RS232； - 可接入硬盘≥85块，支持SATA、SAS、SSD、NVME硬盘混插； - 支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，JRAID，支持全局热备和局部热备盘； - 支持1024路H.264/H.265混合接入，网络带宽2048Mbps接入，2048Mbps存储，2048Mbps转发； - 可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； |

- 5、交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 企业级三层管理型交换机24个千兆SFP光口 8个10/100/1000BASE-T电口(Combo) 4个万兆SFP+光口 - 交换容量：520Gbps/5.2Tbps，包转发率：126Mpps； - 支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN； - 支持链路聚合：静态、动态链路聚合； - 支持生成树STP/RSTP/MSTP，支持RRPP/ERPS； - 支持虚拟化堆叠技术； - 支持ACL、QoS、端口镜像； - 支持CLI、WEB、SSH、SNMP v1/v2c/v3等管理方式； - 提供双模块化电源槽位，标配一个模块化交流电源，可冗余； |

- 6、万兆光模块

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 支持标准：IEEE 802.3ae；传输介质：单模光纤；传输距离：≤10km；传输速率：10Gbps； - 端口类型：双纤LC；传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)；工作电压：3.3V； - 工作温度：-40℃～85℃； |

- 7、12路网络视频解码器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 12路HDMI信号输出； - 输出接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率和自定义分辨率输出； - 2路HDMI和2路DP信号输入； - 输入接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率采集编码； - 具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口； - 整机解码支持6路32MP@25fps（仅H.265支持） / 21路12MP@25fps / 30路8MP@25fps / 42路6MP@25fps / 54路5MP@25fps / 54路4MP@30fps / 84路3MP@25fps / 108路1080p@30fps / 300路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）； - 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码； - 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码； - 支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置； - 为了满足安全保密需要，支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示； - 支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入，支持海康私有/大华私有协议接入； |

- 8、六类非屏蔽双绞线

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 国标六类非屏蔽双绞线 |

- 9、安防消防一体化管理系统

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 安消一体化平台集安防、消防业务于一体，其中消防系统包含消防综合数据墙、待办工作、基础配置、历史数据记录、报表统计、维护保养提醒、报废到期提醒等业务，具体如下： 1、系统管理; 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； 支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； 支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； 支持标准开放平台，提供rest ful等多维度接口，显示数据互联互通； 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 2、视频管理; 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像; 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务; 支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; 3、报警管理; 支持报警主机接入及布撤防； 4、设备运维; 资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑; 报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件; 自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检; 可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计; 运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录: 5、消防综合数据墙 支持客户自定义展配置消防综合数据图墙展示风格、展示内容、图墙名称，支持16：9与32：9比例切换； 6、待办工作 统计展示未处理的报警、故障、工单以及APP上报的一键报警事件，用户可在界面直接进行报警、故障、工单、一键报警处理，无需切换界面，即可处理，方便操作，简单快捷。 7、基础配置 支持消防设备管理、消防设施管理、配置报警多级用户推送模板、设备远程升级等业务；支持维护单位、建筑物、消控室、微型消防站、重点部位、规章制度等信息；支持设备布撤防、合并报警等操作； 8、数据中心 存档报警/故障日志与工单记录，包含处置流程；记录用户下发的任务状态，未下发成功的任务支持再次下发；支持存档设备的联动记录； 9. 报表统计 统计分析平台运营与各单位消防系统运数据，自动生成周报/月报/年报，支持用户按需生成一年内自定义周期的统计报表；支持用户自定义报表展示内容。 10. 维护保养提醒 列表展示需要用户维护保养的消防设备、消防设施，提醒用户关注并处理；维护保养周期、提前提醒时间支持自定义； 11.报废到期提醒 列表展示到期需要用户报废处理的消防设备、消防设施，可提醒用户处理报废设备，避免意外事故发生。报废到期提前提醒时间支持自定义； 12. 报警弹窗 当发生报警时，弹窗提示用户关注并处理报警事件，可查看设备联动视频，快速确认现场状况；支持查看报警设备所在位置，支持对设备下发命令，报警事件支持转工单处理；客户端支持语音播报报警内容，并支持疑似真火警分析； 13.上下班交接管理 支持值守人员通过APP进行交接班，明确交接班内容，规范交接班流程，交接班记录均在系统中记录存档，支持数据导出； 分系统卡片式展示城市远程监控、智慧用电、智慧用水、工业消防、智能视频监测、在岗监控、智能充电桩等系统设备状态与监测值，支持下发配置、命令、定时任务等远程控制。 14.城市远程监控系统 支持火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、室内消火栓系统、气体灭火控制系统分类展示。以拓扑图方式展示设备连接关系，设备状态以颜色标记，系统回路关系与设备状态一目了然；当发生报警时，用户能快速定位报警回路区域；若发生大量报警，用户可进行疑似火警/误报回路区域定位，诊断排查现场隐患因素，从而减低火警/误报事件发生几率；支持监测消防设施运行状态并控制消防设施运行； 15.智慧用电系统： 支持分类展示用电设备状态与监测值，支持批量开合闸定时任务配置和下发，支持远程开合闸和自检命令下发； 16.智慧用水系统 仪表盘方式展示用水系统设备状态、监测环境值与报警阈值，环境危险性/安全性一目了然，减低值守人员工作难度与专业要求; 17.工业消防系统 卡片式展示探测器状态及烟雾浓度、气体浓度、风速实时监测值； 18.智能视频监测 根据报警场景进行报警统计展示，支持报警类型占比统计展示，支持设备报警排名，支持根据报警场景进行监控点、离线、报警点位统计，列表展示最近报警事件，并支持用户直接处理报警事件。支持用户切换今天、近7天、近30天、近6个月、近12个月报警统计数据，更加全面掌握单位报警情况； 19.在岗监控 卡片式展示各消控室在/离岗状态、值守人员姓名与电话。支持对消控室远程、批量化查岗，支持查看查岗历史； 20.疑似异常设备分析 支持针对设备的疑似异常情况进行分析并自动生成疑似异常设备分析列表；疑似异常情况包含频繁误报、频繁离线、未上线；异常设备支持转工单处理并导出；支持APP查看疑似异常设备并处理异常； 21.设备电量分析 支持对设备自身用电能耗进行统计分析并生成能耗环比异常增长设备列表；异常设备记录支持处理并导出；支持APP查看能耗异常增长设备并处理异常； 22.电池分析 支持对设备电压分布进行统计并生成电池电压过低、电池电量过低的设备列表；异常结果支持转工单处理支持导出；支持APP查看电池异常设备列表并处理异常； 23.信号异常分析 支持对设备信号进行异常分析并自动生成信号异常记录列表；异常记录支持导出并支持转工单处理；异常设备记录支持处理并导出；支持APP查看信号异常设备并处理异常； 24.分析规则配置：支持分析规则自定义； - 消防设备管理中，可添加新增设备信息。 - 可实现维修保养及生命周期管理。 - 具备大屏数据墙功能。 |

- 10、消安一体化服务器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 | 供应商需承诺所供设备符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》中加“*”的指标要求，上传加盖公章的承诺函，格式自拟。 配置不低于以下要求： 1. 内存≥32GB × 2-3200MT/s最多 16 个 DDR4 内存插槽，支持 RDIMM内存设计速率最大可达 2400MT/s内存保护支持 ECC单根内存条容量支持 16GB/32GB； 2. 处理器≥2 ×Kunpeng 916,32 Core@2.4GHz； 3. 外插式网卡：≥一张，≥两GE端口，≥RJ45-PCIe 2.0 x4； 4. 嵌入式网卡：板载≥2个10GE SFP+光口、板载≥2个GE电口； 5. 接口：前面板≥2个USB 2.0后面板带≥2个USB 2.0、≥1个DB15 VGA、≥1个DB9串口、≥1个RJ45系统管理端口、板载≥2个10GE SFP+光口、板载≥2个GE电口、外插网卡≥2个GE口；； 6. 电源：≥1+1冗余热插拔电源模块，具体电源：≥白金1200W 交流电源；风扇：≥4个热插拔风扇，支持单风扇失效 |
| 2、 | 非实质性要求 | 集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、Redfish、SNMP、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能。 |

- 11、网络摄像机集成调试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 对现有343路网摄像机纳入安防消防一体化管理系统配置、调试 |

- 12、消防NB独立式设备接入授权

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 此授权为独立式/一体式设备的接入授权； - 一个设备一路授权； |

- 13、消防用户信息传输装置接入授权

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 此授权为用户信息传输装置、火灾报警控制器（联网型）等设备的接入授权； - 只针对用传进行授权，探测器接入无授权限制； - 一个用传一路授权； |

- 14、通用视频通道授权

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 视频接入按通道进行授权； - 视频子系统最大支持10万路视频通道接入； - 视频级联管理支持管理5个上级、99个下级； - 实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面； - 最大电视墙上墙路数200路； - 最大同时录像下载任务个数5个； |

- 15、设备运维系统路数授权

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 视频运维按通道进行授权； |

- 16、室外消防栓压力监测设备

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 通讯方式：NB-IoT； - 参数配置：本地蓝牙、远程； - 固件升级：本地蓝牙； - 工业时钟：内置工业时钟，自动校时； - 阈值设置：压力上限、下限、动态变化阈值、倾斜及碰撞阈值可设置； - 功能实现：高低压、进水、出水、倾斜、碰撞、低电量报警； - 测量范围：0～2.0MPa； - 过载压力：4MPa； - 精度等级：0.5； - 工作电流：低功耗电流<80uA,发送平均电流60mA； - 供电方式：太阳能供电+锂亚电池（超级电容，锂亚电池：34Ah，CSQ≥12、超长时间续航）； - 低电量告警：锂亚电池电量＜10%告警； - 工作环境：温度：-20℃～70℃，湿度：＜93%RH； - 外壳材料：尼龙+玻璃纤维； - 连接接口：DN100； - 防护等级：IP68； |

- 17、交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 云管PoE交换机； - 8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个1000Mbps上行光口； - 1口单口最大PoE输出功率90w，2-8口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率110w； - 交换容量：256Gbps，包转发率：13.5Mpps/21 Mpps； - 支持250米远距离供电；支持250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成；支持APP中的云管功能实现云运维； - 工作温度：-10 ℃~+55 ℃； |

- 18、千兆单模光模块

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 支持标准：IEEE 802.3z；传输介质：单模光纤；传输距离：≤10km；传输速率：1Gbps； - 端口类型：双纤LC；传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)；工作电压：3.3V；工作温度：-40℃～85℃； |

- 19、墙体拆除

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 加气砖墙7.4米宽2.9米高0.3米厚，负责垃圾清运至合规垃圾场 |

- 20、铝板顶面拆装

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 铝板顶面拆除25平米、安装25平米 |

- 21、抗静电地板

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 无边全钢防静电地板 |

- 22、电箱移位

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 水平移位10米 |

- 23、室外通信管道

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 1、室外管沟开挖及混凝土回填找平，长10米宽0.35米深0.6米 2、室外管网布管30米（PVC套管直径100mm） 3、路面减速带长4.6米宽0.38米 |

- 24、光缆

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 国标12芯室外单模光缆 |

- 25、喷淋改造

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 喷淋改造移位12个 |

- 26、喷淋放水

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 不少于6只喷淋头现场放水 |

- 27、油漆

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 不少于120平米，含破损乳胶漆铲除、墙固封底、批腻子两遍、净味乳胶漆3底2面 |

- 28、电路改造

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 3个42u标准机柜配电及大屏电源布设。 - 3*2.5平方50米。 |

- 29、不锈钢踢脚线

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 九厘板基层灰钛不锈钢饰面，高度4cm。 |

- 30、液晶拼接屏

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 55寸，500nits,，FHD，3.5mm拼缝，黑色外观，USB播放，竖直/横向摆放，RS232控制，高级防图像残影功能，7x24小时运行 |

- 31、拼接屏支架

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 前维护钣金落地式机柜结构 |

- 32、42u机柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 42u标准机柜600×800×2000mm， - 黑色前玻璃后钢板，SPCC冷扎钢板，方孔条敷铝锌板，厚度立梁2.0mm整体1.2mm。 |

- 33、HDMI高清线

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 12米4K带宽18Gbps端子镀金导体精炼铜屏蔽铝箔+编织外壳铝合金外被PVC |

- 34、网络交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 云管PoE交换机；8个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个1000Mbps上行光口； - 1口单口最大PoE输出功率90w， - 2-8口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率110w； - 交换容量：256Gbps，包转发率：13.5Mpps/21 Mpps； |

- 35、光模块

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 支持标准：IEEE 802.3z；传输介质：单模光纤；传输距离：≤10km；传输速率：1Gbps； - 端口类型：双纤LC；传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)； |

- 36、消防信息转换传输装置

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 通讯方式：4G通讯，以太网通讯； - 通讯接口：3路RS-485/RS-232，1路CAN，1路RJ45，4路开关量输入； - 报警音量：≥70dB@1m(A计权)； - 报警方式：声、光报警，语音指示； - 消音功能：支持；自检功能：具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统及监控中心的通讯故障；指示灯：1个火警指示灯、1个本机故障指示灯、1个设备故障指示灯、1个自检指示灯、1个主电运行指示灯、1个备电运行指示灯、1个监管指示灯、1个联动指示灯、1个通讯信号指示灯、1个屏蔽指示灯、1个值班查询指示灯； - ▲设各应能储存2000条本机操作记录、2000条本机状态记录和4000条控制器记录；工作电压：AC220V，50Hz；工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：≤95%RH（无凝结）； |

- 37、电池

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 5AH-12V-13.8Vchr |

- 38、并行数据处理机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 电源保护电流：250mA并行通信距离：≤1m串行通信距离：RS232≤15.4 m,RS485≤1200m 串行通信速率：≤115200bps |

- 39、末端探测器测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 40、楼层广播切换测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 41、火灾电话分项测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 42、消防泵和喷淋泵测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 43、末端放水装置测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 44、信号阀测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 45、湿式报警阀测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 46、排烟风机测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 47、排烟口测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 48、防火阀测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 49、防火卷帘门测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 50、信号中继模块

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 光纤传输2路CAN数据信号 |

- 51、室外屏蔽双绞线缆

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： ZR-RVSP-2*2.0 |

- 52、备用电源

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | DC24V,30A |

- 53、延长线缆接头

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 现场定制 |

- 54、信号阀测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 55、信号中继模块

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 56、独立式光电感烟火灾探测报警器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 采集类型：烟雾、温度； 上报周期：24小时； 保护面积：60平方米～120平方米； 工作原理：光电式； 运营商：中国移动、中国电信、中国联通、中国广电； 运营商平台：电信AEP； 通讯方式：4G通讯； 报警音量：≥80dB@3m(A计权)； 报警方式：声、光报警； 报警输出：报警状态LED每1秒闪一次红灯； 消音功能：支持平台消音;支持手动消音;支持红外消音； 工作温度：–10℃～+55℃； 工作湿度：≤95%RH（无凝结） 设备报警后发出报警声信号后，应能通过自检键及家用电视、空调等常用家用电器红外遥控器进行消音 设备采用标称容量不小于2800mAh锂电池供电，正常工作电池电量可为设备提供持续工作5年以上供电； 设备应能将软件版本号，协议版本号、设备型号、电池电压、电池电量、物理小区信息cell ID、烟雾浓度、灵敏度、重发次数、红光本底值、红光采样值、蓝光本底值、蓝光采样值、温度值、湿度值、污染指数、烟雾报警、温度报警、湿度报警、拆除故障、欠压故障、迷宫污染故障、电路失效故障、温度、湿度传感器故障、屏蔽、解除屏蔽等数据上传至远程安防消防一体化管理系统。 |

- 57、城市联网主机安装

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 现场安装 |

- 58、消防电话主机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 容不低于以下配置： 量：可携带40部多线电话分机； 存储：可存储9小时通话录音及500条记录； 主机尺寸482.6×225×132.5mm(3U)； 电源：1组外供DC24V，1组备用24V； 安装方式：机柜内安装 |

- 59、广播控制器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 具备：应急⼴播、话筒、MP3、外线四种播⾳模式； 内存：16GB; 显示：液晶； 音乐格式：MP3/WMA； 999段话筒录⾳记录； 9⼩时监听录⾳，可循环使⽤10万次； 主机尺寸482.6×155×88.1mm(2U) 机柜内安装 |

- 60、功率放大器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 主机功率：500W； 尺寸482.6×305×88.1mm(2U) 机柜内安装 |

- 61、火灾报警主机A

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 系统设备容量：≥1060点 RS485联网设备容量：99台； 显示:7寸TFT彩色液晶屏； 火警输出：1组DC24V,0.05A; 安装方式：机柜内安装； |

- 62、火灾报警主机B

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 系统设备容量：≥1600点 RS232联网； 显示:7寸TFT彩色液晶屏； 火警输出：1组DC24V,3A； 安装方式：机柜内安装； |

- 63、联动控制盘A

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 总线容量：≥80点； 多线容量：≥16路； 供电电源：DC26V/18A; 控制输出：DC24V/80mA有源输出； 机柜式，落地安装； |

- 64、联动控制盘B

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 总线容量：≥90点； 多线容量：≥24路； 供电电源：DC24-28V; 控制输出：DC24V/80mA有源输出； 机柜式，落地安装； |

- 65、图显控制器A

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 输入电压：DC24V; 功率：≤30W； 液晶屏尺寸：≥18.5” 接口：RS232；LAN；RS485； 含配套图形显示软件； 琴台式，落地安装； |

- 66、图显控制器B

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 输入电压：DC24V; 功率：≤30W； 液晶屏尺寸：18.5” 接口：RS232,2个；LAN,1个；RS485,1个；B HOST,4个；HDMI OUT,1个； 含配套图形显示软件； 琴台式，落地安装； |

- 67、信号中继模块

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 光纤传输2路CAN数据信号 |

- 68、末端探测器调试及测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 69、楼层广播切换调试及测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 70、火灾电话分项调试及测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 71、消防泵和喷淋泵调试及测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 72、末端放水装置调试及测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 73、信号阀调试及测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 74、湿式报警阀调试及测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 75、排烟风机调试及测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 76、排烟口调试及测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 77、防火阀调试及测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 78、防火卷帘门调试及测试

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 调试及测试需基于现有消防报警主机规范现场完成，调试及测试人员不低两名。 |

- 79、机柜

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 标准报警主机立柜，不小于30U容量、55公分宽、48公分深。 |

- 80、备用电池

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： 12V/24AH。 |

- 81、智能压力采集终端

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 采样周期：180s； - 上报周期：1小时～24小时（默认8小时）； - 通讯方式：4G； - 运营商：中国移动、中国电信、中国联通； - 运营商平台：UDP； - 通讯方式：cat.1通讯； - 断网续传：支持； - 报警类型：水压过高报警, 水压过低报警, 水压波动报警, 传感器故障, 电源故障； - 相关配置：通道关闭、通道打开； - 远程升级：支持； - 屏幕：1.8寸液晶屏； - 按键：M、+、-； - 黑匣子功能：支持历史记录≤48条，断电不丢失； - 状态监测：实时检测设备状态，实时上报故障、通道关闭、打开等状态； - 年稳定性：±0.2%F.S； - 探测器类型：压力传感器； - 测量精度：±0.5%F.S； - 量程：0～2.5MPa； - 电池寿命：3年（根据实际使用状况，电池寿命也可能缩短）； - 防护等级：IP66主机/IP68传感器； - 通讯方式: 4G通讯 - 采集类型：压强 - 量程0~2.5MPa - 为方便设备操作，设备面板应具有不少于三个按键。 - 设备应具有显示屏，能显示压力值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示 - 设备应能将采集到的数据（压力值、温度）、设备模拟量(物理小区标识PCI、信号功率、信噪比SNR、信号强度CSQ、电池电量百分比、高精度电压)和设备参数(心跳间隔、ICCID、IMEI、软件版本、设备型号、协议版本)上传到安防消防一体化管理系统； - 设备应能通过蓝牙与APP进行通讯。连接时需要使用密码验证； - 蓝牙调试APP应能进行设备维护，包括设置设备模组重启、设备重启、归零、取消归零、密码修改、通道屏蔽、解除通道屏蔽、恢复出厂设置，并能显示命令下发结果。 - 设备支持通过安防消防一体化管理系统下发远程升级。 |

- 82、智能液位采集终端

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | ★实质性要求 |  |
| 2、 | 非实质性要求 | 不低于以下配置： - 采集类型：液位； - 采样周期：180s； - 上报周期：1小时～24小时（默认8小时）； - 通讯方式：4G； - 运营商：中国移动、中国电信、中国联通； - 运营商平台：UDP； - 通讯方式：cat.1通讯； - 断网续传：支持； - 报警类型：传感器故障、电源故障, 水位过高报警, 水位过低报警, 水位波动报警； - 相关配置：通道关闭、通道打开； - 屏幕：1.8寸液晶屏； - 按键：M、+、-； - 黑匣子功能：支持历史记录≤48条，断电不丢失； - 状态监测：实时检测设备状态，实时上报故障、通道关闭、打开等状态； - 年稳定性：±0.2%F.S； - 探测器类型：液位传感器； - 测量精度：±0.5%F.S； - 量程：0～5m； - 为方便设备操作，设备面板应具有按键。 - 设备应具有显示屏，能显示压力值、温度值、设备状态、数据传输状态、信号强度、电池电量等标识指示 - 设备应能将采集到的数据（液值、温度）、设备模拟量(物理小区标识PCI、信号功率、信噪比SNR、信号强度CSQ、电池电量百分比、高精度电压)和设备参数(心跳间隔、ICCID、IMEI、软件版本、设备型号、协议版本)上传到安防消防一体化管理系统； - 设备应能通过蓝牙与APP进行通讯。连接时需要使用密码验证； - 蓝牙调试APP应能进行设备维护，包括设置设备模组重启、设备重启、归零、取消归零、密码修改、通道屏蔽、解除通道屏蔽、恢复出厂设置，并能显示命令下发结果。 - 设备支持通过安防消防一体化管理系统下发远程升级。 |

★（二）商务要求

1、总体要求：

（1）供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品。符合合同规定的质量、规格和性能要求。设备经过检验、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。

（2）所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；设备安装调试资料；配置清单；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

（3）供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输、装卸、安装、调试等，并协助采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（4）供应商要在提供完整、可靠设备的同时，还必须为整个系统提供规范、达标的安装工作。安装工程所需的仪器和专用工具由供应商自备。工程完工后，通过供应商提供的设备和安装服务，能满足采购人的要求。

（5）采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

（6）质保（维保）及售后要求

本项目硬件货物质保期三年（自硬件货物初验通过之日起），软件服务维保期三年（自项目竣工验收通过之日起）。

①质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期外，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

（7）本项目产权及产生的数据归采购人所有。

2、本项目如需专业分包，必须经由采购人批准，未经批准，发现有转包或分包现象，立即终止合同，给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿，且承担相应的法律责任。

3、中标后实施要求：

投标人须在本项目中为采购人提供的应用系统以及投标人为应用系统运行所提供的各类软件、中间件、插件，均为永久正式授权。如发生授权、许可或知识产权纠纷，由投标人承担所有责任，如造成不良影响和经济损失，由投标人负责赔偿。

4、综合管理和质量保证要求：

（1）负责制定项目计划，并按照采购人的要求进行必要的调整，监督和控制项目进度。

（2）负责管理安排项目资源。

（3）负责管理项目范围和需求变更，并配合采购人管理部门完成变更手续的签署工作。

（4）负责项目配置管理、交付物管理、项目质量管理、问题管理和风险管理等项目管理工作。

（5）负责与采购人沟通并按照要求进行工作汇报。

（6）投标人应保证提供的产品和服务，不得存在影响其交付系统满足采购人要求的任何缺陷，亦不存在实质性限制或影响其交付系统的性能、可靠性、稳定性或可扩展性的任何缺陷。

（7）投标人应保证提供的系统中不得包含或隐藏危害或可能危害采购人利益的计算机代码，包括但不限于后门程序、病毒、黑客程序、蠕虫、逻辑炸弹、时间炸弹等。

5、安防消防一体化管理系统测试要求：

系统部署、安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

单项测试：单项产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。

网络联机测试：系统安装完成后，由投标人对所有部署、安装的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。系统运行正常，联机测试通过。

验收测试要求：

（1）编写服务验收计划和方案。

（2）按投标要求准备用户服务验收效果展示案例。

（3）配合执行用户验收测试或展示。

（4）负责服务平台或服务内容的修补。

（5）配合完成用户验收测试报告。

6、安防消防一体化管理系统系统上线、试运行、最终验收要求：

（1）协助采购人完成系统上线。

（2）负责制定试运行方案、流程和策略。

（3）支持系统试运行工作。

（4）协助采购人完成最终验收。

7、组织实施及人员要求：

（1）投标人必须成立独立的项目组，要求项目经理1名，全程负责本项目工作；项目技术负责人1名，全面负责本项目技术工作；项目其他团队成员（项目经理、项目技术负责人除外）不少于2名，负责本项目具体实施交付。

（2）在项目组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格，确保工程顺利实施。根据集成工作的业务性质，应分别配备有实际业务经验的项目经理承担本项目的管理工作。

项目组成员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

项目组应建立健全保障项目顺利实施的各项规章管理制度和质量保证体系。

8、交付物要求：

按项目建设和采购人项目管理制度要求提交。

（1）应用成果

所有服务内容及相关技术成果版权均属于采购人，投标人未经采购人许可，不得转让、共享或提供给第三方。投标人承诺对采购人所有服务文档、数据资料和成果均负有保密责任。

（2）软硬件货物

应向采购人提供招标文件中所规定的货物。

（3）项目文档

投标人在完成项目建设过程中，须按项目建设和采购人项目管理制度要求提交各类文档。

9、培训要求：

（1）投标人应详细制定人员培训方案，培训方案包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程、主要内容、培训组织形式等；

（2）中标人应提供不少于2次的现场培训服务，培训内容、培训地点及培训时间由采购人指定。

（3）中标人应保证提供最有经验的教员，使业主单位相关人员在培训后能够独立地对无人机指挥和综合保障平台进行管理、使用、维护，而不需中标人的人员在场指导。

（4）培训内容应包括所提供产品的性能、使用、维护等各个方面。

（5）培训教材应使用标准中文。

（6）投标人负责培训相关的所有费用。

10、履约验收要求：

投标人需要满足以下的验收要求：

（1）投标人需按合同的约定，完成部署、安装、配置等建设任务；

（2）投标人需按合同和相关规定提交验收文档资料；

（3）投标人需提交验收申请。

（4）试运行时出现的问题均已被解决且采购人满意，并按照本项目合同和政府有关管理部门的规定提供了全部服务和对应资料。投标人需提交最终验收申请，采购人签字认可。

11、运行维护要求：

主要内容包括但不限于：

（1）技术支持服务

投标人就采购人在使用系统过程中所遇到的任何问题提供及时的反馈、解答及咨询服务。

对于本项目中所提供的系统软件，投标人应提供相应的软件升级版本，采购人有软件升级要求时，投标人还应提供升级服务和技术支持，费用包含在报价中。

（2）系统故障处理服务

系统出现故障时，投标人安排专业人员进行故障的排除和修复，使系统恢复正常运行状态。

中标供应商针对本次项目提供系统软件运行维护、系统设备维修和日常维护服务，服务期3年。维护期间应严格遵循采购人对财产保护的相关规定和要求，如对采购人相关设备和财产造成损失的，应当按原价予以赔偿。

（3）培训

投标人在保修期服务工作过程中，根据用户需要，提供与系统使用、管理、运维等有关的培训。

12、报价说明：

（1）报价为全包费用报价，最终投标报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。投标最终报价应包含但不限于设备采购安装费、备品备件费、现场办公费、场地费、交通费、劳务费、伴随服务费、专用工具等所有含税费用及项目实施过程中涉及到的一切费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13、合同款项的支付方式及时间

（1） 合同签订后，甲方支付合同总价款的50%作为预付款。

（2）安防消防一体化管理系统开通上线后，甲方支付合同总价款的25%；

（3）供货结束并验收合格后,甲方支付合同总价款的25%。

（4）满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

（5）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

14、交货时间、地点

1.交货时间：本项目供货周期30日历天，需在时间内完设备安装、调试、培训、验收。

2.交货地点：中标人按照采购人指定的地点进行设备及系统安装、调试，相关费用由中标人负责。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件返工外，还应承担采购人的一切损失。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分20分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标，有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的本项目整体实施方案（包括供货进度保证措施、质量保证措施、安装调试计划、进度安排控制、协调配合措施、应急措施等内容）综合评分： （1）方案阐述及提供的证明材料详细、合理，有很强的针对性，符合项目建设实际需求，得4分； （2）方案阐述及提供的证明材料较为详细、合理，有较强的针对性，较符合项目建设需求，得3分； （3）方案阐述及证明材料，基本符合项目建设需求，得1分； （4）没有相关内容的，得0分。 | 4 | 主观分 |
| 3.2 | 培训及运维方案 | 投标人能够详细阐述针对项目的运维服务方案及培训方案，包括服务承诺、服务体系、服务管理及流程、培训体系、培训方式及课程内容等。 1、提供的运维服务方案及培训方案全面合理、组织有序的，得4分； 2、提供的运维服务方案及培训方案较为全面、较为合理完整的，得3分； 3、运维服务方案及培训方案不够全面、不够合理、不够完整的，得1分； 4、没有相关内容的，得0分。 | 4 | 主观分 |
| 3.3 | 售后保障服务 | 评委根据各投标供应商提供的售后保障服务计划、售后服务效率、故障解决方案等方面综合评分： 1、售后服务方案完善全面、科学规范、可操作性强的，得4分； 2、售后服务方案较为完善全面、科学规范、可操作性较强的，得3分； 3、售后服务方案内容均有涉及但有较大漏洞的，得1分； 4、没有相关内容的，得0分。 | 4 | 主观分 |
| 3.4 | 安防消防一体化管理系统功能演示 | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于150M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的产品清单第9项“安防消防一体化管理系统”演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 1、消防设备管理中，可添加新增设备的以下信息：所属组织、所属单位、所属建筑物（1分），经度和纬度（1分），设备生产商、设备图片、备注说明（1分）； 2. 维修保养及生命周期管理，至少同时包括以下信息：投运日期、使用到期日期、报废到期提醒、开始维护日期、维护到期提醒；（1分） 3. 数据墙大屏配置，至少可实现以下功能：各系统报警占比统计（1分）、设备实时状态统计（1分） 4. 可自定义数据墙大屏标题（1分） 5. 发生报警后，系统平台可实现事件自动弹窗（1分） 6. 针对报警事件，至少可下发以下命令：复位、解除屏蔽、屏蔽、消音、无（1分） 7. 转工单处理后，可选择工单处理人员（1分） 8. 报警弹窗后，可点击查看报警设备的联动视频（1分）；可查看报警设备所在平面图的位置（1分），在图层上闪烁展示报警的设备（1分）。 每项功能采用类似真实系统录屏成功演示的，每项得对应分值，总分最高得 13分，采用DEMO或PPT等其他非真实系统成功演示的，每项得分减半，总分最高得 7分。未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的，不得分。 | 13 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年01月01日（含）以来类似项目业绩（至少包含消防报警设备、或视频监控设备产品），每提供1个得3分，最多得9分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 投标人服务能力 | 投标人提供以下相关证书： 1、具有有效期内信息技术服务管理体系认证证书得3分，不提供不得分。 2、具有有效期内与系统集成软件、智能监管系统开发相关的信息安全管理体系认证证书得3分，不提供不得分。 | 6 | 客观分 |
| 5.2 | 项目团队 | 1、投标供应商投入本项目的项目经理持有机电专业注册建造师证书。持有二级及以上注册建造师资格证书得2分，不提供不得分。须上传项目经理的相应证书原件扫描件及2023年9月1日以来任意3个月投标人为其缴纳社保的证明材料。 2、投标供应商投入本项目技术负责人持有工程师证书。持有高级工程师证书得2分，持有中级工程师证书得1分，没有不得分。 须上传项目技术负责人的相应证书原件扫描件及2023年9月1日以来任意3个月投标人为其缴纳社保的证明材料。 3、投标供应商投入本项目项目团队成员（不含项目经理和项目技术负责人）持有IT服务工程师（ITSS）证书。具有上述证书且证明文件齐全每有1人得2分，最高得4分。 投标人须上传项目团队成员的相应证书原件扫描件及2023年9月1日以来任意3个月投标人为其缴纳社保的证明材料。 | 8 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应。

2.技术要求中采购文件要求投标时提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供。要求合同签订后提供证明材料的，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效投标处理。

4.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。