南京市第二医院洁净手术室新风深度预处理净化机组自控系统改造项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-JTGS-G2024-0085

南京市第二医院

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

2024年10月

目录

第一章招标公告

第二章供应商须知

第三章评分标准

第四章招标项目的技术要求

第五章合同主要条款及格式

第六章附件

# 第一章 招标公告

项目概况

南京市第二医院洁净手术室新风深度预处理净化机组自控系统改造项目的潜在供应商应在信息发布网站获取采购文件，并于2024年11月22日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JTGS-G2024-0085

项目名称：南京市第二医院洁净手术室新风深度预处理净化机组自控系统改造项目

预算金额：250万元

最高限价：250万元（投标报价超过最高限价作无效标处理）

采购需求：南京市第二医院洁净手术室新风深度预处理净化机组自控系统改造项目，详细要求见招标文件第四章。

交付期： 120日历天

行业划分：制造业

本项目 否 （是/否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书，格式见招标文件附件）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式见招标文件附件）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书，格式见招标文件附件）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式见招标文件附件）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物；

（2）本项目为     （项目名称）    （项目编号）的采购包，专门面向中小企业采购货物；

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）；

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年10月29日9:00至2024年11月8日17:00。

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间及开标时间：2024年11月22日14点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.集中勘察现场和答疑：本次采购不组织集中勘察现场。供应商如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通。在递交投标文件截止时间15日前，代理机构将招标文件澄清或者修改的内容（如有）发放供应商，供应商如对本项目有疑问也应在此时间内向代理机构递交提疑文件。

3.投标文件份数：本项目采用线上开评标方式进行。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通[2021]5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页(https://njgc.jfh.com/)‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面

(http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5)登录(未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

5.本次采购是否接受进口产品：不接受

七、联系方式

1.采购人信息

名称：南京市第二医院

地址：南京市鼓楼区钟阜路1号

联系方式：025-85091725

2.招标代理机构信息

名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9楼

联 系 人：陈工

联系电话：025-83605026

3.项目联系方式：

联 系 人：陈工

联系电话：025-83605026

# 第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。满足关于印发《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的通知（宁财规[2018]10号）

2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第六条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.2节能产品政策

（1）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件评标办法。

（3）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面。

3.3环境标志产品政策

（1）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件评标办法。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面。

3.4进口产品政策

（1）除在招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.5未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、联合投标

除在招标文件另有规定外，不接受联合体投标。

二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

5.2 招标的最小单位是包。招标项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.3 代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。本次招标不允许提交备选方案。

6、招标文件的澄清、补充或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的供应商。

三、投标文件的编制

7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

7.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一苏采云系统中进行上传或制作，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

7.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7.7供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8、投标文件的组成

8.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

★（1）投标函（投标申请及声明）；

★（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的原件扫描件；

★（3）法人、其他组织的营业执照（副本）原件扫描件；供应商是自然人的，提供自然人的身份证明原件扫描件；

★（4）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》格式见附件）；

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）项目的技术说明；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）实施方案；

（4）服务承诺；

（5）供应商拟投入本项目的业绩一览表

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、后期成果专家评审费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13、投标保证金：无

14、投标有效期

14.1 投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

15、投标文件签署

15.1 投标文件均由供应商法人代表或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字后上传系统。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2本次招标，招标代理服务费、评委费（无发票）由中标人支付，相应费用包含在投标报价中，供应商自行考虑，无需单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，按照招标公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2  供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对开评标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，供应商自行承担其后果。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，但技术标部分除外，任何情况下不予修改。

18、有下列情形的投标文件将拒收：

18.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传提交。（具体详见苏采云系统要求）

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1代理机构将在招标文件确定的时间在苏采云系统网上开标大厅进行公开开标。供应商应委派代表准时在网上参加。

21.2采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加线上开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.3开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标相关内容。

21.4 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.6投标人应保证有专人参与并持续关注开标评标过程，由于投标人自身原因造成的无人响应评标委员会要求的澄清或其他配合工作，所造成的损失由招标人承担。

21.7投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.8供应商不足3家的，不予开标。

21.8.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

21.8.2公开招标数额标准以下的采购项目，按照财政主管部门相关规定执行。

22、评标

22.1 评标组织

22.1.1评标工作由采购人或者采购代理机构负责组织，

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不予评标。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

22.2.2 投标文件的符合性检查。评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、等其他文字说明的商务和技术要求。打★星项为关键技术指标要求，如有负偏离或没有相应的证明文件作无效投标处理；

22.2.2.2 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.6款执行。

22.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。 评审因素，包括价格、技术、服务、对招标文件响应程度等。 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×报价总分 评标总得分为各项得分的总和。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标供应商

23.1 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.6款执行。

23.2 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 1家中标候选人。

23.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公示，公示期为一个工作日，公示的同时，向中标供应商发出中标通知书。各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内提出质疑。

23.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

23.7 代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

24、编写评标报告

24.1 评标委员会根据全体评标成员签字（或电子签章）的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

27.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函的内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见招标公告）处，提交时应出示有效身份证明。

28、投诉

28.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三章评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 | 30 |
| 2 | 技术方案 （45分） | 总体实施方案：评委根据供应商提供的总体实施方案进行综合打分。 方案内容全面、合理、针对性强的，得15分； 方案内容较完善、较可行的，得12分； 方案内容一般的，得9分； 未提供的不得分。 | 15 |
| 3 |  | 产品配送与安装服务：内容包括但不限于供应商针对本项目的产品配送与安装、调试、验收服务，对本项目有建议等。评委根据供应商提供的总体实施方案进行综合打分。 方案内容全面、合理、针对性强的，得10分； 方案内容较完善、较可行的，得7分； 方案内容一般的，得4分； 未提供的不得分。 | 10 |
| 4 |  | 培训方案与技术支持：内容包括但不限于供应商针对本项目的培训方案与后期实际使用过程中的技术支持力度、问题反馈速度等。评委根据供应商提供的培训方案与技术支持进行综合打分。 方案内容全面、合理、针对性强的，得10分； 方案内容较完善、较可行的，得7分； 方案内容一般的，得4分； 未提供的不得分。 | 10 |
| 5 |  | 售后服务和承诺：内容包括但不限于供应商针对本项目产品故障的报修处理速度、定期巡检的措施安排，承担由质量问题引发的退换货以及产生的相关费用，并能够及时提供升级指导、报修服务，安排定期巡检、保养服务等。评委根据供应商提供的售后服务和承诺进行综合打分。 方案内容全面、合理、针对性强的，得10分； 方案内容较完善、较可行的，得7分； 方案内容一般的，得4分； 未提供的不得分。 | 10 |
| 6 | 采购需求▲相响应情况（11分） | ▲项为重要技术指标要求，供应商应出具相应的证明文件，如有负偏离或没有相应证明文件的每项减1分，扣完为止。 | 11 |
| 7 | 采购需求非▲相响应情况（5分） | 评委根据供应商对本项目非▲技术指标要求响应情况，进行打分。 完全响应无负偏离的，得5分； 有负偏离对项目整体质量影响不大的，的3分； 有负偏离对项目整质量影响较大的，得1分； | 5 |
| 8 | 企业业绩 （9分） | 供应商自2019年10月1日以来承担过类似业绩的得3分/个，满分9分（时间以合同签订时间为准，提供合同复印件加盖公章。） | 9 |
| 合计： |  |  | 100 |

注：在满足采购基本要求的前提下，对国家认定的节能、环保产品分别给予投标价的5%、5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对小型和微型企业产品的价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。大型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为中小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。本项目对残疾人福利性单位，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 项目需求

南京市公共卫生医疗中心位于南京市江宁区青龙山脚下，是中国最大的传染病医院，单体呈“品”字形结构，总建筑面积达到11万平方米。本次监控系统改造范围主要是院内室外道路、地下室停车场等，包括A B C 三个区域楼内监控维修，地下室停车场监控全覆盖增补监控点，院内道路增补监控点，做到无死角监控。

项目编号：JSZC-320100-NJHG-G2024-0035

项目名称：南京市第二医院洁净手术室新风深度预处理净化机组自控系统改造项目

预算金额：250万元

最高限价：250万元（投标报价超过最高限价作无效标处理）

交付期： 120日历天

行业划分：制造业

产品质保期：2年

| 南京二院洁净手术部新风深度预处理净化机组 自控系统改造清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 参数 |
| 一 | 拆除部分 |  |  |  |  |
| 1 | 新风机组拆除 | 台 | 1.00 | 1.组合式新风机组拆除，拆除新风机设备及基础； 2.PAU-301机组尺寸：4100*1650*1600，落地式安装，拆除设备型号:AAHM16.5H-8E； 3.包含机组上附着物，包含但不限于各种机组元器件、自控元器件； 4.人工拆除物并运输至业主指定位置约20m。 |  |
| 2 | 新风机组拆除 | 台 | 1.00 | 1.组合式新风机组拆除，拆除新风机设备及基础 2.PAU-302机组尺寸：3750*1350*1150，落地式安装，拆除设备型号AAHM8.5H-8E 3.包含机组上附着物，包含但不限于各种机组元器件、自控元器件 4.人工拆除物并运输至业主指定位置约20m。 |  |
| 3 | 自控柜拆除 | 台 | 15.00 | 1.自控柜拆除，拆除各净化机组至机组相应配电柜之间强弱电线路 2.自控柜尺寸：1400*800*350mm，落地式安装 3.包含但不限于自控柜及各种管线 4.人工拆除物并运输至业主指定位置约20m。 |  |
| 4 | 风管拆除 | ㎡ | 12.00 | 1.组合式新风机组进风段风管拆除 2.包含风管管道附着物，包含但不限于保温棉、阀门、制冷设备等 3.风管规格：矩形风管， 4.人工拆除物并运输至业主指定位置约20m。 |  |
| 5 | 手术部回风口拆除 | 个 | 63.00 | 1.手术部回风口拆除600*430/900*430； 2.拆除原有手术部下回风口，保护性拆除，不能破坏原有墙面及风口，若有破坏，自行恢复至原样； 3.人工拆除物并运输至业主指定位置约20m。 |  |
| 6 | 手术间控制面板拆除 | 个 | 15.00 | 1.手术间控制面板拆除900*700*120； 2.拆除原有手术手术间净化空调控制面板，保护性拆除，不能破坏原有墙面，若有破坏，自行恢复至原样； 3.人工拆除物并运输至业主指定位置约20m。 |  |
| 7 | 管道拆除 | m | 280.00 | 1.空调水管拆除，拆除各净化空调机组至空调水主干道之间水管 2.拆除管道不分管径大小，包含管道上附着物，包含但不限于阀门 3.拆除管道管径DN65～DN20不等 4.人工拆除物并运输至业主指定位置约20m。 |  |
| 8 | 灯具拆除 | 套 | 180.00 | 1.手术部灯具拆除1200*300/600*600 2.拆除原有手术部平板灯，保护性拆除，不能破坏原有吊顶及灯具 3.拆除物运输至业主指定位置 |  |
| 二 | 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 新风深度预处理净化机组 | 台 | 1.00 | 风量：14160m³/h，冷量260.0KW，热量：107.0KW，机外静压：700Pa，电机功率：11KW，过滤器：G4+F8+H10 | 1.机组功能段：混合段,初中效过滤段,送风机,均流段,亚高效过滤器,冷水盘管,直膨盘管,出风段 ☆2.组箱体应具有足够的强度，保证在运输、安装、启动、运行、停止后，不出现凹凸变形。当机组内静压保持正压1000Pa时，箱体变形率不得大于1mm/m。（须提供国家空调设备质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告）。 △3.箱体面板采用内、外钢板中间充注不低于50mm厚度硬质非燃性或离火自熄性聚氨酯发泡材料，密度不得小于45kg/m3，面板绝热材料的导热系数不得高于0.8 w·k-1·m-1（提供第三方机构测试报告）； 4.机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。箱体面板外板采用覆膜彩钢板，板厚不得低于0.5mm,内板采用镀锌钢板或不锈钢板，板厚不得低于0.5mm，内外板之间应具有防冷桥措施，不得直接接触。 ☆5.箱体应具有良好的气密性，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，机组的漏风率不得大于0.05%。（须提供国家空调设备质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告）。 ☆6.机组箱体横向断面风速应均匀，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，机组断面风速均匀度不得低于80%（须提供国家空调设备质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告）。 7.换热管紫铜管壁厚不得小于0.35mm，镀亲水膜铝箔片壁厚不低于0.1mm。 △8.机组箱体接水盘采用抗菌处理，对于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率>99%，并提供检测报告; |
| 2 | 新风深度预处理净化机组 | 台 | 1.00 | 风量：5850m³/h，冷量109.0KW，热量：42KW，机外静压：700Pa，电机功率：5.5KW，过滤器：G4+F8+H10 |  |
| 3 | 直膨室外机 | 台 | 4.00 | 机组尺寸1240*860*1690，容量：12HP | 1.制冷时应保证在环温高至47℃ 下稳定运行（全新风进风工况也应满足47℃制冷）； △2.热泵制热时应保证低温达-10℃稳定运行。专业净化场所使用的直膨设备应具备全年制冷能力，在环温-5℃时仍可稳定制冷；（设备制造商提供投标产品样本复印件加盖制造商公章扫描件） 3.机组采用直流变频压缩机，压缩机容量可实现10～100%连续可调，适应全新风或变风量时的低负载运行；压缩机采用国际知名品牌； 4.室外机采用直流变频风扇电机，风扇根据室外环境和空调负荷状态，进行无级变速调节，配合直流变频压缩机，控制精准，温度可控。外机风扇采用高效率低噪音的直流变速电机； 5.直膨机应采用R410A冷媒。为性能保证，外机出厂前必须冲注好冷媒。 |
| 4 | 直膨室外机 | 台 | 1.00 | 机组尺寸1500*860*1690，制冷量：56KW |  |
| 5 | 电加热器 | 台 | 1.00 | 45.0KW | 1.风管式电加热器，支持非标定制，要求尺寸与现场风管尺寸相吻合； 2.加热形式:PTC模块化电加热片，发热不发红，不燃，无明火，安全可靠，加热比例：1:2:3； 3.偏差:电气强度、绝缘电阻、发热、爬电距离、电气间隙、穿通固体绝缘的距离耐热、耐燃、耐漏电符合GB/T14536.0-2002的要求； 4.过热保护:常闭70℃温控器和130 ℃熔断器，接控制回路，自动控温，自动断电功能； 5.其他:带电部分与框架耐压1800V/s，无击穿闪络，冷态下绝缘电阻≥100MΩ。 |
| 6 | 电加热器 | 台 | 1.00 | 36.0KW |  |
| 7 | 电加热器 | 台 | 1.00 | 30.0KW |  |
| 8 | 电加热器 | 台 | 1.00 | 27.0KW |  |
| 9 | 电加热器 | 台 | 1.00 | 22.5KW |  |
| 10 | 电加热器 | 台 | 1.00 | 21.0KW |  |
| 11 | 电加热器 | 台 | 1.00 | 18.0KW |  |
| 12 | 电加热器 | 台 | 3.00 | 15.0KW |  |
| 13 | 电加热器 | 台 | 1.00 | 9.0KW |  |
| 14 | 电加热器 | 台 | 2.00 | 6.0KW |  |
| 15 | 电加热器 | 台 | 2.00 | 3.0KW |  |
| 16 | 机械定风量阀 | 个 | 1.00 | 4000m³/h | 1.定风量阀为机械式自动装置，无需外部动力，免维护，适用于送、排风系统； 2.定风量阀由阀体、阀片、轴承、气囊和带弹簧片的凸轮结构组成； 3.气囊耐双氧水腐蚀； 4.风量可通过外部的刻度盘设定，调节误差+5%； 5.风量控制精度高，流量范围4:1； 6.工作温度10°C至50°C，压差范围50至1000Pa。 ☆7.阀体漏风量、风量与阀前静压无关性符合JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》，提供国家空调设备质量监督检验中心检测报告 |
| 17 | 机械定风量阀 | 个 | 6.00 | 2000m³/h |  |
| 18 | 机械定风量阀 | 个 | 1.00 | 1400m³/h |  |
| 19 | 机械定风量阀 | 个 | 2.00 | 1200m³/h |  |
| 20 | 机械定风量阀 | 个 | 1.00 | 1000m³/h |  |
| 21 | 新风机组控制箱 | 台 | 2.00 | 1400*800*350mm | 1.箱体根据业主要求进行静电喷塑涂层应附着牢固，颜色均匀，无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象； 2.箱体选用钢板厚度不小于1.5mm，钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm； 3.箱、柜必须附有主电路图、系统图、原理图、二次控制图等，电路图中各参数要求与实物相一致，并要过塑处理，用2mm厚阻燃性透明板嵌于箱、柜门后，重要控制二次回路也需附图，随配电箱(柜)配套供货； 4.配电柜内电气元器件采用知名品牌，箱体尺寸1400mm*800mm*350mm，落地式安装； 5.其它未提及的配电箱柜的电气性能均应能满足《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014、《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》GB/T 10233-2016等相应国家规范、标准的要求； △6.生产厂家具有高新技术企业证书 7.主要控制功能：电源正常指示，机组本地/远程起停及运行、故障指示、恒温/通风机模式本地/远程转换、停机延时、紧急停机、消防联锁功能、送风温湿度、恒温恒湿控制、机组故障、缺风自动关闭、电加热设备、比例积分由PLC控制器连续调节冷/热水量、分级电再热控制，当送风温度低于设定值时，分级开启电再热。电加热上自带高温开关，高温报警时，关闭电再热。为防止电再热冲击电流过大，在电再热运行时，电再热第一段启动后可启动后一段电再热，以此类推、当回风湿度低于湿度设定值时，加湿器投入运行、室外温度低于五度时电预热开启，机组高温报警时需关闭电预热设备，机组关闭。电预热为冬季使用。电预热和风机联动、加热设备全投入，盘管后温度还低于设定值时，机组需强制性停机，防止盘管结冰冻裂；机组防冻开关动作后机组控制柜上发出报警信号。冬季停机留开度、风机启动后，压差开关无闭合信号输出控制柜报警指示；关闭电加热。 |
| 22 | 循环机组控制箱 | 台 | 13.00 | 1400*800*350mm， |  |
| 23 | 控制器 | 台 | 15.00 | S7-200（含程序软件） | 1.支持Windows7和Windows10操作系统，用户自行编制控制系统； 2.至少350M字节的空闲硬盘空间； 3.用户可根据工艺流程自定义变量名，支持中文变量名，并且直接通过变量名进行调用，完全享受高级编程语言的便利； 4.支持以太网通信、PROFIBUS通信、窜口通信、与上位机的通讯； ☆5.控制软件需取得相应的恒温恒湿自动控制系统计算机软件著作权登记证书； 6.主要控制功能：与手术室控制面板及触摸屏和上位机实现远程温湿度控制、新风送风温湿度控制、回风温湿度控制、送风机值班起停控制、初、中、高效过滤器报警、冬/夏季转换控制、风机盘管冬季防冻保护、手术室负压转换控制、电加热局温保护、接收压力传感器、温湿度传感器信号、一拖多组手术室温湿度控制。 |
| 24 | 变频器 | 台 | 1.00 | 11.0KW | 1.功率范围：380V～480V，+10%～-15%，0.75KW～250KW； 2.频率：50/60Hz±5%； 3.效率：98%； 4.产品符合ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系； 5.IP保护等级：IP20。 |
| 25 | 变频器 | 台 | 2.00 | 7.5KW |  |
| 26 | 变频器 | 台 | 1.00 | 5.5KW |  |
| 27 | 变频器 | 台 | 7.00 | 4.0KW |  |
| 28 | 变频器 | 台 | 2.00 | 2.2KW |  |
| 29 | 变频器 | 台 | 2.00 | 1.1KW |  |
| 30 | 控制面板 | 台 | 4.00 | 330*240*120 | 1.面框采用铝制品，四周采用304不锈钢收口，触摸屏操作； 2.至少带一个RS-485接口，协议为Modbus RTU； 3.具有北京时间、手术计时、麻醉计时、空调控制、气体报警、照明控制、对讲电话、背景音乐控制、RGB无极调色、隔离变压器过流报警等； 4.辅助用房单联空调控制面板，手术室六联屏控制面板。 |
| 31 | 控制面板 | 台 | 11.00 | 910*490*120 |  |
| 32 | 电动三通阀 | 个 | 4.00 | DN50 | 1.阀门承压等级:PN16, 适用介质:空调水, 工作温度范围: -10～100℃; 2.阀体材质:DN15-DN50 黄铜，螺纹连接,DN65-DN250球墨铸铁QT450-10法兰连接，阀杆:不锈钢，球芯:不锈钢; 3.密封结构:V型密封圈+不锈钢弹簧自补偿阀杆密封:聚四氟乙烯PTFE; 4.阀门电动执行器部分技术要求：取得CE认证，额定推力≥1800N，电动执行器要具有比例积分调节特性，带有阀位显示，执行器提供手动操作功能，允许在断电时手动操作，调节型执行器电源输入为：24VAC，输入信号为：0（2）～10DCV/4-20mA，阀位反馈信号：0（2）～10VDC/4-20mA，执行器具有输入信号自动检测功能，可以对开关、浮点和模拟量控制信号进行自动识别; 5.执行器具有失信保位功能：通电时，运行过程中断信号保持阀门开度不变（或执行完控制信号指令）; 6.电动执行机构的防护等级：IP54 65 。 |
| 33 | 电动三通阀 | 个 | 5.00 | DN40 |  |
| 34 | 电动三通阀 | 个 | 4.00 | DN32 |  |
| 35 | 电动三通阀 | 个 | 2.00 | DN65 |  |
| 36 | 温度仪表 | 支 | 30.00 | 0～100℃，1.5级 | 1.表盘式结构，表盘直径100mm； 2.外螺纹连接，径向安装； 3.测量范围：0～100℃，精度等级：1.5级。 |
| 37 | 压力仪表 | 台 | 30.00 | 0～1.6MPa，1.6级 | 1.表盘式结构，表盘直径100mm；不锈钢表弯，自带排气阀 2.外螺纹连接，径向安装，接头大小M20*1.5； 3.测量范围：0～1.6MPa，精度等级：1.6级； 4.外壳铁制，机芯黄铜，接头黄铜； 5.使用环境温度20±5℃，不大于0.4%/10℃。 |
| 38 | 温湿度传感器 | 支 | 15.00 | 24V | 1.风管传感器由外壳、印刷电路板、接线端子和测量探头组成； 2.底座与上壳之间装有橡胶密封圈，以满足 IP65 防护等级要求； 3.测量电路和设定元件安装在上壳内的印刷电路板上，接线端子位于底座中。外壳和测量探头由螺钉拧在一起。测量探头达到 IP40 防护等级； 4.传感元件位于测量探头末端，通过旋入式过滤器盖加以保护； 5.精度：温度±0.3 ℃、湿度±3% RH； 6.工作电压DC24V，输出信号4-20mA/0-10V。 |
| 39 | 压差开关 | 支 | 30.00 | 5—500Pa | 1.压力或差压型变送器应为基于微处理器的智能型，具有4-20mA/0-10V模拟输出； 2.模拟模式下变送器的精度应为或优于校准量程的 0.3％； 3.连接远程指示器时，应考虑使用两根单独的电缆入口； 4.当测量毛细管超过 2 米时，管道用夹具固定，最大间距为 1 米； 5.毛细管要足够灵活以避免振动造成的压力； 6.对于空气和废气的测量，应提供 R 1½英寸有盖的短管； 7.应选择最大操作压力75%全标度的测量标度。 |
| 40 | 净化风管 | m2 | 12.92 | 0.75mm | 1.无油无花镀锌板，镀锌层厚度＞100g/㎡，厚度0.75mm； 2.风管之间采用3#角钢法兰连接，风管连接处采用硅酮密封胶密封； 3.风管内不得有横向拼接缝，不得设有加固框或加固筋。 |
| 41 | 管道绝热 | m3 | 4.24 | 30mm | ☆30mm厚难燃B1级环保型橡塑保温棉，ρ=70Kg/m³，λ=0.033W/M·K，0℃时；提供国家建筑材料测试中心防火性能检测报告 |
| 42 | 电动风阀执行器 | 个 | 2.00 | 24V | 1.防护等级IP54及以上，可接收DC4～20mA或DC0～10V的控制信号，并带阀位开度反馈信号0-10V信号；开关型执行器带阀位开和关状态反馈信号，工作电压AC24V，扭矩4Nm，运行时间2.5S，位置精准度±5%，取得CE认证； 2.执行器的尺寸应足以提供足够的扭矩以使风阀动作。 |
| 43 | 交换机 | 台 | 1.00 | 24口 | 口工业级导轨式交换机，支持双路电源供电 |
| 44 | 工作站 | 系统 | 1.00 | 工作站 | 塔式工作站/T3660风冷(I7-12700/32G DDR5/2T+512G/无光驱/300W/键鼠/WIN11H) +GTX1660S-6G/+双口网卡 +27寸显示器。 |
| 45 | 集中监控系统 （核心产品） | 系统 | 1.00 | 集中监控系统软件 | 1. WinCC V7.5开发版，支持8192个外部变量，含1500个变量归档； △2.集中监控系统软件需取得相应的计算机软件著作权登记证书，提供相应计算机软件著作权登记证书 3.远程监控点：温湿度显示点、温湿度设定点、起停、值机输入点、机组运行、故障指示输出点、过滤器滤网堵塞报警输出点、其他业主认为需要接入的输出点； 4.控制功能：机组起停方式控制、机组恒温恒湿控制、机组值班控制、排风机控制、系统硬件故障自检及显示、空调系统控制参数设定与修改、机组起停控制模式手/自转换； 4.安全保护功能：缺风保护、停机延时、过滤器压差报警、紧急停机保护、应急旁通控制功能、电气安全保护。 |
| 46 | 洁净气密灯 | 套 | 180.00 | 38W，1200*300 | 1.气密性良好，表面光滑，不积尘，易清洁，不影响气流分布； 2.符合低压电气安全和EMC电磁兼容要求； 3.符合生物安全要求，五蓝光危害和光生物污染； 4.高效节能、光线柔和、分布均匀，无频闪，防眩光； △5.符合3C、CE、GS认证要求； 6.严格执行光生物安全标准，无蓝光危害； 7.支持定制。 |
| 47 | 回风口 | 个 | 3.00 | 630*400 | 1.定制铝合金风口，自带过滤网，外框厚度2mm，能与现有风口无缝衔接； 2.静电喷塑，颜色可选。 |
| 48 | 回风口 | 个 | 60.00 | 900*400 |  |
| 49 | 塑料卷材 | m2 | 180.00 | 2.0mm | 1.品牌自有工厂生产，非OEM贴牌；，提供原厂家证明文件； 2.2mm厚同质透心卷材，宽度≥2m，长度≥20m； 3.ISO10581粘合物分级达到Type I类，PVC及其助剂含量＞55%； ☆4.防火性能：达到GB8624-2012（B1-S1，t0）级，提供应急管理部防火检测报告； 5.TVOC排放量：28天后TVOC＜10ug/m³； 6.抗化学性能：14mol/L 醋酸、12mol/L 盐酸、15mol/L 磷酸、10.8mol/L 氨水， 5%高锰酸钾水溶液、双氧水、18mol/L 硫酸， 2 小时地板表面无变化； 7.抗病毒（ ISO21702）： 抗冠状病毒 HCoV-229E， 5 小时后抗病毒率≥ 99%； |
| 50 | 乳胶漆 | ㎡ | 120.00 | 水性漆 | ☆1.涂料中有害物质限量符合国家《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB18582-2020的要求，并提供国家涂料质量检验检测中心检验报告； △2.抗霉菌性能、抗霉菌耐久性能符合国家《抗菌涂料》HG/T 3950-2007的要求，并提供国家涂料质量检验检测中心检验报告； △3.对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌性能和抗细菌耐久性能≥99%，并提供国家涂料质量检验检测中心检验报告； △4.耐酸碱性、耐污渍性、耐洗刷性符合《内墙耐污渍乳胶涂料》HG/T 4756-2014的要求，并提供国家涂料质量检验检测中心检验报告； 5.燃烧等级达到A级，在高温环境下也不会产生毒烟，符合GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》中AQ1级； 7.漆膜致密具有釉面效果，防水、抗污、及耐洗刷性能、抗划伤； 8.手术间墙面乳胶漆重新修复，铲除手术间内现有破损漆面，重新进行打磨抹灰喷涂，要求漆面光滑平整，不得出现褶皱 |
| 三 | 辅材部分 |  |  |  |  |
| 1 | 紫铜管 | m | 11.25 | φ12.7 | 1.符合《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017的要求； 2.管内制冷剂为R410A。 |
| 2 | 紫铜管 | m | 22.31 | φ22.23 |  |
| 3 | 紫铜管 | m | 11.25 | φ28.6 |  |
| 4 | 无缝钢管 | m | 28.00 | φ73*3 | 1.公称压力：1.6MPa，DN50以下采用镀锌钢管，DN65以上采用无缝钢管； 2.工作介质：空调水，耐腐蚀、耐磨损； 3.工作温度：-10℃～100℃； 4.产品外观符合《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》GB/T 13912-2020的要求； 5.钢管的外径（D）和壁厚（t）应符合《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T21835的规定； 6.镀锌钢管的表面应有完整的镀锌层，不得有未镀上的黑斑和气泡存在； 7.钢管其他项目应符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015的要求。 |
| 5 | 镀锌钢管 | m | 74.00 | DN50 |  |
| 6 | 镀锌钢管 | m | 88.00 | DN40 |  |
| 7 | 镀锌钢管 | m | 58.00 | DN32 |  |
| 8 | 镀锌钢管 | m | 12.97 | DN25 |  |
| 9 | 镀锌钢管 | m | 17.06 | DN20 |  |
| 10 | 螺纹阀门 | 个 | 24.00 | 铜闸阀DN50 | 1.公称压力：1.6MPa； 2.工作介质：空调水，耐腐蚀、耐磨损； 3.工作温度：-10℃～100℃； 4.符合《55°非密封管螺纹》GB/T7307-2001标准； 5.DN50以下采用铜截止阀，螺纹连接，DN65以上采用蝶阀，球墨铸铁法兰连接。 |
| 11 | 螺纹阀门 | 个 | 30.00 | 铜闸阀DN40 |  |
| 12 | 螺纹阀门 | 个 | 24.00 | 铜闸阀DN32 |  |
| 13 | 螺纹阀门 | 个 | 4.00 | 铜闸阀DN25 |  |
| 14 | 螺纹阀门 | 个 | 45.00 | 铜闸阀DN20 |  |
| 15 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2.00 | 法兰蝶阀DN80 |  |
| 16 | 焊接法兰阀门 | 个 | 12.00 | 法兰蝶阀DN65 |  |
| 17 | Y型过滤器 | 个 | 1.00 | DN80 | 1.公称压力：1.6MPa； 2.工作介质：空调水，耐腐蚀、耐磨损； 3.工作温度：-10℃～100℃； 4.符合《55°非密封管螺纹》GB/T7307-2001标准； 5.DN50以下采用黄铜螺纹连接，DN65以上采用球墨铸铁法兰连接。 |
| 17 | Y型过滤器 | 个 | 1.00 | DN65 |  |
| 18 | Y型过滤器 | 个 | 4.00 | DN50 |  |
| 19 | Y型过滤器 | 个 | 5.00 | DN40 |  |
| 20 | Y型过滤器 | 个 | 4.00 | DN32 |  |
| 21 | 软接头 | 个 | 2.00 | 可曲挠橡胶接头，DN80 | 1.公称压力：1.6MPa； 2.工作介质：空调水，耐腐蚀、耐磨损，易拆卸； 3.工作温度：-10℃～100℃； 4.符合《55°非密封管螺纹》GB/T7307-2001标准； 5.DN50以下采用不锈钢螺纹连接，DN65以上采用可曲挠橡胶法兰连接。 |
| 21 | 软接头 | 个 | 2.00 | 可曲挠橡胶接头，DN65 |  |
| 22 | 软接头 | 个 | 8.00 | 不锈钢波纹管，DN50 |  |
| 23 | 软接头 | 个 | 10.00 | 不锈钢波纹管，DN40 |  |
| 24 | 软接头 | 个 | 8.00 | 不锈钢波纹管，DN32 |  |
| 25 | 桥架 | m | 9.85 | 200*100 | 1.采用优质冷轧板经机械加工制造而成，具有承载能力高，使用寿命长的特点。钢质骨架的断面整齐无毛刺尖角，槽内光滑平整无尖锐凸起，内层加防火板或喷防火涂料，且保证防火板与桥架固定可靠； 2.防护厚度按JB / T 10216一2013《电控配电用电缆桥架》表10要求，防火大于500μm。 |
| 25 | 桥架 | m | 17.18 | 100*100 |  |
| 26 | 线管 | m | 512.32 | φ20 | 1. JDG紧定式镀锌钢导管，外径允许偏差0～-0.3mm，厚度1.2mm，壁厚允许偏差±0.15mm； 2.表面镀锌处理，镀锌层应均匀、完好，无剥落、锈蚀等现象； 3.执行《GB/T 20041.1-2015 电缆管理用导管系统 第1部分》通用要求。 |
| 27 | 线管 | m | 277.65 | φ25 |  |
| 28 | 线管 | m | 16.52 | φ50 |  |
| 29 | 接线盒 | 个 | 220.00 | 86接线盒 | 1.钢制接线盒需采用机械铸造，不得采用手工拼装； 2.满足《JB/T 8593-2013 电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》的要求； 3.线盒材质为钢板； 4.普通线盒厚度不小于1.0mm，防爆线盒厚度不小于3mm。 |
| 30 | 控制电缆 | m | 1900.00 | RVV2*1.0 | 1.产品应是按照《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分》GB/T5023.1-2008标准生产的产品并有安全认证标志； 2.包装完好，电线绝缘层完整无损，厚度均匀。电缆无压扁、扭曲，铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标； 3.产品的绝缘层厚度和圆形线芯的直径其要求不能低于下表标准要求；线芯直径误差不大于标称直径的1%；电线的绝缘层厚度不小于0.8mm。 |
| 31 | 控制电缆 | m | 4500.00 | RVV3*1.0 |  |
| 32 | 控制电缆 | m | 1200.00 | RVV4*1.0 |  |
| 33 | 控制电缆 | m | 500.00 | RVSP2*1.0 |  |
| 34 | 控制电缆 | m | 500.00 | RVVP3*1.0 |  |
| 35 | 控制电缆 | m | 500.00 | RVVP4*1.0 |  |
| 36 | 电线 | m | 1600.00 | WDZB-BYJ-2.5㎡ |  |
| 37 | 电线 | m | 2800.00 | WDZB-BYJ-4.0㎡ |  |
| 38 | 电线 | m | 800.00 | WDZB-BYJ-6.0㎡ |  |
| 39 | 电缆 | m | 17.00 | WDZB-YJV-5*10 |  |
| 40 | 电线 | m | 35.00 | WDZB-YJV-5*16 |  |
| 41 | 自动门轮子 | 个 | 4.00 | 与现有匹配 |  |
| 42 | 自动门控制器 | 个 | 1.00 | 与现有匹配 |  |
| 43 | 门锁 | 把 | 2.00 | 与现有匹配 |  |
| 44 | 网线 | m | 1500.00 | UTP-6 | 1. 六类非屏蔽4对室内低烟无卤线缆，特性阻抗：100±15Ω，工作温度:-40℃～+60℃； 2.十字隔离技术，线规：23AWG;线芯：≥0.57mm； 3.最大导体直流电阻:7.55Ω/100m、最大时延差异:45ns/100m(1-250MHz)。 |
| 四 | 调试检测部分 |  |  |  |  |
| 1 | 净化设备调试 | 项 | 1.00 | 手术室净化设备整体系统调试 | 1.施工完成后进行手术室整体调试，手术室调试内容包含新风量、换气次数、温度、湿度、压差、照度等。 2.提供以往调试照片2张 |
| 2 | 净化设备检测 | 项 | 1.00 | 手术室净化设备整体系统检测 | 1.施工调试完成，供货单位具备自行检测能力，具备自行检测专业仪器（风量罩、风速仪、压差仪、尘埃粒子检测仪、噪声仪、照度仪等）和专业人员，自检内容包含：尘埃粒子、新风量、换气次数、温度、湿度、压差、照度等自检。 2.提供以往检测照片2张 |

注：清单内具体采购设备技术参数要求除明确要求外，应提供照片、产品介绍宣传彩页等其他相关证明材料，如不提供视为未响应。

- 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

| 采购人：（甲方） | 供应商：（乙方） |
| --- | --- |

第一条 货物名称及数量乙方根据甲方需求提供服务：服务内容详见招投标文件。

第二条 合同总价款1、本合同项下总价款为（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定；

2、本合同总价款是涉及本项目的所有含税费用；

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件本项目招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）乙方提供的报价文件(报价单)；（2）技术规格响应表；（3）服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件。

第四条 质量保证1、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

第五条交货和验收乙方交付的服务应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的要求。

第六条伴随服务／售后服务1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务；2、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。3、产品质保期：2年。

第七条 付款要求：

第1次付款：设备到货验收合格，收到供应商总额发票后，一个月内支付合同总价的30%；

第2次付款：使用验收合格后稳定运行一个月，供应商出具相关使用验收报告后，支付合同总价的60%；

第3次付款：正常运行一年后，供应商出具质保期内稳定运行报告后，支付合同总价的10%。

以上款项均为无息支付，本项目采用固定综合单价合同，按实结算。（上述付款节点具体时间以采购人实际通知为准）

第八条 履约保证金  无。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金；2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% ；

3、如乙方不能交付货物，乙方应全额退款给甲方，并且乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金；

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达（10）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加甲方组织的采购活动的处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 1 %向甲方承担违约责任。

第十条争议的解决1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十一条 诚实信用 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他1、本合同自签订之日起生效；2、本合同一式四份；3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | 法定代表人或授权委托人： |

时间：

第六章附件

（项目名称）

投标文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

## 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

南京市第二医院

根据贵方               （项目名称）             （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人    (姓名和职务)代表供应商           （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为：     万元

3、本项目交付期为：       。

4、我们的投标货物     (是/否)全部属于小微型企业货物。

5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

## 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

南京市第二医院：

本授权书声明：注册于    （供应商住址）的         （供应商名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的  （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的        （项目名称），      （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于    年  月  日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

投标单位：

日期： 年 月 日

## 附件三、开标一览表（详见投标系统）

附件四 资格证明文件（格式自拟）

## 附件五 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

说明：
行数不够，自行增加。
                                             供应商名称：          （盖章）

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                  （盖章）

附件七、投标文件综合说明书部分（方案、承诺等供应商认为必要的资料）

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-3201XX-JZCG-G202X-XXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件九、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年月日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

（此表仅供参考，供应商应按招标文件要求提供对应材料）

注：1、供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2、信用承诺书替代的证明材料为：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的财务状况报告，法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或不良征信记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

附件十 供应商认为与投标有关的其他资料(格式自拟)

附件十一分项报价表

| 南京二院洁净手术部新风深度预处理净化机组 自控系统改造清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风机组拆除 | 1.组合式新风机组拆除，拆除新风机设备及基础； 2.PAU-301机组尺寸：4100*1650*1600，落地式安装，拆除设备型号:AAHM16.5H-8E； 3.包含机组上附着物，包含但不限于各种机组元器件、自控元器件； 4.人工拆除物并运输至业主指定位置约20m。 |  | 台 | 1.00 |  |  |
| 2 | 新风机组拆除 | 1.组合式新风机组拆除，拆除新风机设备及基础 2.PAU-302机组尺寸：3750*1350*1150，落地式安装，拆除设备型号AAHM8.5H-8E 3.包含机组上附着物，包含但不限于各种机组元器件、自控元器件 4.人工拆除物并运输至业主指定位置约20m。 |  | 台 | 1.00 |  |  |
| 3 | 自控柜拆除 | 1.自控柜拆除，拆除各净化机组至机组相应配电柜之间强弱电线路 2.自控柜尺寸：1400*800*350mm，落地式安装 3.包含但不限于自控柜及各种管线 4.人工拆除物并运输至业主指定位置约20m。 |  | 台 | 15.00 |  |  |
| 4 | 风管拆除 | 1.组合式新风机组进风段风管拆除 2.包含风管管道附着物，包含但不限于保温棉、阀门、制冷设备等 3.风管规格：矩形风管， 4.人工拆除物并运输至业主指定位置约20m。 |  | ㎡ | 12.00 |  |  |
| 5 | 手术部回风口拆除 | 1.手术部回风口拆除600*430/900*430； 2.拆除原有手术部下回风口，保护性拆除，不能破坏原有墙面及风口，若有破坏，自行恢复至原样； 3.人工拆除物并运输至业主指定位置约20m。 |  | 个 | 63.00 |  |  |
| 6 | 手术间控制面板拆除 | 1.手术间控制面板拆除900*700*120； 2.拆除原有手术手术间净化空调控制面板，保护性拆除，不能破坏原有墙面，若有破坏，自行恢复至原样； 3.人工拆除物并运输至业主指定位置约20m。 |  | 个 | 15.00 |  |  |
| 7 | 管道拆除 | 1.空调水管拆除，拆除各净化空调机组至空调水主干道之间水管 2.拆除管道不分管径大小，包含管道上附着物，包含但不限于阀门 3.拆除管道管径DN65～DN20不等 4.人工拆除物并运输至业主指定位置约20m。 |  | m | 280.00 |  |  |
| 8 | 灯具拆除 | 1.手术部灯具拆除1200*300/600*600 2.拆除原有手术部平板灯，保护性拆除，不能破坏原有吊顶及灯具 3.拆除物运输至业主指定位置 |  | 套 | 180.00 |  |  |
| 二 | 设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风深度预处理净化机组 | 风量：14160m³/h，冷量260.0KW，热量：107.0KW，机外静压：700Pa，电机功率：11KW，过滤器：G4+F8+H10 | 1.机组功能段：混合段,初中效过滤段,送风机,均流段,亚高效过滤器,冷水盘管,直膨盘管,出风段 ☆2.组箱体应具有足够的强度，保证在运输、安装、启动、运行、停止后，不出现凹凸变形。当机组内静压保持正压1000Pa时，箱体变形率不得大于1mm/m。（须提供国家空调设备质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告）。 △3.箱体面板采用内、外钢板中间充注不低于50mm厚度硬质非燃性或离火自熄性聚氨酯发泡材料，密度不得小于45kg/m3，面板绝热材料的导热系数不得高于0.8 w·k-1·m-1（提供第三方机构测试报告）； 4.机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。箱体面板外板采用覆膜彩钢板，板厚不得低于0.5mm,内板采用镀锌钢板或不锈钢板，板厚不得低于0.5mm，内外板之间应具有防冷桥措施，不得直接接触。 ☆5.箱体应具有良好的气密性，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，机组的漏风率不得大于0.05%。（须提供国家空调设备质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告）。 ☆6.机组箱体横向断面风速应均匀，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，机组断面风速均匀度不得低于80%（须提供国家空调设备质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告）。 7.换热管紫铜管壁厚不得小于0.35mm，镀亲水膜铝箔片壁厚不低于0.1mm。 △8.机组箱体接水盘采用抗菌处理，对于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率>99%，并提供检测报告; | 台 | 1.00 |  |  |
| 2 | 新风深度预处理净化机组 | 风量：5850m³/h，冷量109.0KW，热量：42KW，机外静压：700Pa，电机功率：5.5KW，过滤器：G4+F8+H10 |  | 台 | 1.00 |  |  |
| 3 | 直膨室外机 | 机组尺寸1240*860*1690，容量：12HP | 1.制冷时应保证在环温高至47℃ 下稳定运行（全新风进风工况也应满足47℃制冷）； △2.热泵制热时应保证低温达-10℃稳定运行。专业净化场所使用的直膨设备应具备全年制冷能力，在环温-5℃时仍可稳定制冷；（设备制造商提供投标产品样本复印件加盖制造商公章扫描件） 3.机组采用直流变频压缩机，压缩机容量可实现10～100%连续可调，适应全新风或变风量时的低负载运行；压缩机采用国际知名品牌； 4.室外机采用直流变频风扇电机，风扇根据室外环境和空调负荷状态，进行无级变速调节，配合直流变频压缩机，控制精准，温度可控。外机风扇采用高效率低噪音的直流变速电机； 5.直膨机应采用R410A冷媒。为性能保证，外机出厂前必须冲注好冷媒。 | 台 | 4.00 |  |  |
| 4 | 直膨室外机 | 机组尺寸1500*860*1690，制冷量：56KW |  | 台 | 1.00 |  |  |
| 5 | 电加热器 | 45.0KW | 1.风管式电加热器，支持非标定制，要求尺寸与现场风管尺寸相吻合； 2.加热形式:PTC模块化电加热片，发热不发红，不燃，无明火，安全可靠，加热比例：1:2:3； 3.偏差:电气强度、绝缘电阻、发热、爬电距离、电气间隙、穿通固体绝缘的距离耐热、耐燃、耐漏电符合GB/T14536.0-2002的要求； 4.过热保护:常闭70℃温控器和130 ℃熔断器，接控制回路，自动控温，自动断电功能； 5.其他:带电部分与框架耐压1800V/s，无击穿闪络，冷态下绝缘电阻≥100MΩ。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 6 | 电加热器 | 36.0KW |  | 台 | 1.00 |  |  |
| 7 | 电加热器 | 30.0KW |  | 台 | 1.00 |  |  |
| 8 | 电加热器 | 27.0KW |  | 台 | 1.00 |  |  |
| 9 | 电加热器 | 22.5KW |  | 台 | 1.00 |  |  |
| 10 | 电加热器 | 21.0KW |  | 台 | 1.00 |  |  |
| 11 | 电加热器 | 18.0KW |  | 台 | 1.00 |  |  |
| 12 | 电加热器 | 15.0KW |  | 台 | 3.00 |  |  |
| 13 | 电加热器 | 9.0KW |  | 台 | 1.00 |  |  |
| 14 | 电加热器 | 6.0KW |  | 台 | 2.00 |  |  |
| 15 | 电加热器 | 3.0KW |  | 台 | 2.00 |  |  |
| 16 | 机械定风量阀 | 4000m³/h | 1.定风量阀为机械式自动装置，无需外部动力，免维护，适用于送、排风系统； 2.定风量阀由阀体、阀片、轴承、气囊和带弹簧片的凸轮结构组成； 3.气囊耐双氧水腐蚀； 4.风量可通过外部的刻度盘设定，调节误差+5%； 5.风量控制精度高，流量范围4:1； 6.工作温度10°C至50°C，压差范围50至1000Pa。 ☆7.阀体漏风量、风量与阀前静压无关性符合JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》，提供国家空调设备质量监督检验中心检测报告 | 个 | 1.00 |  |  |
| 17 | 机械定风量阀 | 2000m³/h |  | 个 | 6.00 |  |  |
| 18 | 机械定风量阀 | 1400m³/h |  | 个 | 1.00 |  |  |
| 19 | 机械定风量阀 | 1200m³/h |  | 个 | 2.00 |  |  |
| 20 | 机械定风量阀 | 1000m³/h |  | 个 | 1.00 |  |  |
| 21 | 新风机组控制箱 | 1400*800*350mm | 1.箱体根据业主要求进行静电喷塑涂层应附着牢固，颜色均匀，无皱纹、剥落、斑点、漏喷等不良现象； 2.箱体选用钢板厚度不小于1.5mm，钢板箱门、钢板盘面厚度不小于2.0mm； 3.箱、柜必须附有主电路图、系统图、原理图、二次控制图等，电路图中各参数要求与实物相一致，并要过塑处理，用2mm厚阻燃性透明板嵌于箱、柜门后，重要控制二次回路也需附图，随配电箱(柜)配套供货； 4.配电柜内电气元器件采用知名品牌，箱体尺寸1400mm*800mm*350mm，落地式安装； 5.其它未提及的配电箱柜的电气性能均应能满足《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014、《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》GB/T 10233-2016等相应国家规范、标准的要求； △6.生产厂家具有高新技术企业证书 7.主要控制功能：电源正常指示，机组本地/远程起停及运行、故障指示、恒温/通风机模式本地/远程转换、停机延时、紧急停机、消防联锁功能、送风温湿度、恒温恒湿控制、机组故障、缺风自动关闭、电加热设备、比例积分由PLC控制器连续调节冷/热水量、分级电再热控制，当送风温度低于设定值时，分级开启电再热。电加热上自带高温开关，高温报警时，关闭电再热。为防止电再热冲击电流过大，在电再热运行时，电再热第一段启动后可启动后一段电再热，以此类推、当回风湿度低于湿度设定值时，加湿器投入运行、室外温度低于五度时电预热开启，机组高温报警时需关闭电预热设备，机组关闭。电预热为冬季使用。电预热和风机联动、加热设备全投入，盘管后温度还低于设定值时，机组需强制性停机，防止盘管结冰冻裂；机组防冻开关动作后机组控制柜上发出报警信号。冬季停机留开度、风机启动后，压差开关无闭合信号输出控制柜报警指示；关闭电加热。 | 台 | 2.00 |  |  |
| 22 | 循环机组控制箱 | 1400*800*350mm， |  | 台 | 13.00 |  |  |
| 23 | 控制器 | S7-200（含程序软件） | 1.支持Windows7和Windows10操作系统，用户自行编制控制系统； 2.至少350M字节的空闲硬盘空间； 3.用户可根据工艺流程自定义变量名，支持中文变量名，并且直接通过变量名进行调用，完全享受高级编程语言的便利； 4.支持以太网通信、PROFIBUS通信、窜口通信、与上位机的通讯； ☆5.控制软件需取得相应的恒温恒湿自动控制系统计算机软件著作权登记证书； 6.主要控制功能：与手术室控制面板及触摸屏和上位机实现远程温湿度控制、新风送风温湿度控制、回风温湿度控制、送风机值班起停控制、初、中、高效过滤器报警、冬/夏季转换控制、风机盘管冬季防冻保护、手术室负压转换控制、电加热局温保护、接收压力传感器、温湿度传感器信号、一拖多组手术室温湿度控制。 | 台 | 15.00 |  |  |
| 24 | 变频器 | 11.0KW | 1.功率范围：380V～480V，+10%～-15%，0.75KW～250KW； 2.频率：50/60Hz±5%； 3.效率：98%； 4.产品符合ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系； 5.IP保护等级：IP20。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 25 | 变频器 | 7.5KW |  | 台 | 2.00 |  |  |
| 26 | 变频器 | 5.5KW |  | 台 | 1.00 |  |  |
| 27 | 变频器 | 4.0KW |  | 台 | 7.00 |  |  |
| 28 | 变频器 | 2.2KW |  | 台 | 2.00 |  |  |
| 29 | 变频器 | 1.1KW |  | 台 | 2.00 |  |  |
| 30 | 控制面板 | 330*240*120 | 1.面框采用铝制品，四周采用304不锈钢收口，触摸屏操作； 2.至少带一个RS-485接口，协议为Modbus RTU； 3.具有北京时间、手术计时、麻醉计时、空调控制、气体报警、照明控制、对讲电话、背景音乐控制、RGB无极调色、隔离变压器过流报警等； 4.辅助用房单联空调控制面板，手术室六联屏控制面板。 | 台 | 4.00 |  |  |
| 31 | 控制面板 | 910*490*120 |  | 台 | 11.00 |  |  |
| 32 | 电动三通阀 | DN50 | 1.阀门承压等级:PN16, 适用介质:空调水, 工作温度范围: -10～100℃; 2.阀体材质:DN15-DN50 黄铜，螺纹连接,DN65-DN250球墨铸铁QT450-10法兰连接，阀杆:不锈钢，球芯:不锈钢; 3.密封结构:V型密封圈+不锈钢弹簧自补偿阀杆密封:聚四氟乙烯PTFE; 4.阀门电动执行器部分技术要求：取得CE认证，额定推力≥1800N，电动执行器要具有比例积分调节特性，带有阀位显示，执行器提供手动操作功能，允许在断电时手动操作，调节型执行器电源输入为：24VAC，输入信号为：0（2）～10DCV/4-20mA，阀位反馈信号：0（2）～10VDC/4-20mA，执行器具有输入信号自动检测功能，可以对开关、浮点和模拟量控制信号进行自动识别; 5.执行器具有失信保位功能：通电时，运行过程中断信号保持阀门开度不变（或执行完控制信号指令）; 6.电动执行机构的防护等级：IP54 65 。 | 个 | 4.00 |  |  |
| 33 | 电动三通阀 | DN40 |  | 个 | 5.00 |  |  |
| 34 | 电动三通阀 | DN32 |  | 个 | 4.00 |  |  |
| 35 | 电动三通阀 | DN65 |  | 个 | 2.00 |  |  |
| 36 | 温度仪表 | 0～100℃，1.5级 | 1.表盘式结构，表盘直径100mm； 2.外螺纹连接，径向安装； 3.测量范围：0～100℃，精度等级：1.5级。 | 支 | 30.00 |  |  |
| 37 | 压力仪表 | 0～1.6MPa，1.6级 | 1.表盘式结构，表盘直径100mm；不锈钢表弯，自带排气阀 2.外螺纹连接，径向安装，接头大小M20*1.5； 3.测量范围：0～1.6MPa，精度等级：1.6级； 4.外壳铁制，机芯黄铜，接头黄铜； 5.使用环境温度20±5℃，不大于0.4%/10℃。 | 台 | 30.00 |  |  |
| 38 | 温湿度传感器 | 24V | 1.风管传感器由外壳、印刷电路板、接线端子和测量探头组成； 2.底座与上壳之间装有橡胶密封圈，以满足 IP65 防护等级要求； 3.测量电路和设定元件安装在上壳内的印刷电路板上，接线端子位于底座中。外壳和测量探头由螺钉拧在一起。测量探头达到 IP40 防护等级； 4.传感元件位于测量探头末端，通过旋入式过滤器盖加以保护； 5.精度：温度±0.3 ℃、湿度±3% RH； 6.工作电压DC24V，输出信号4-20mA/0-10V。 | 支 | 15.00 |  |  |
| 39 | 压差开关 | 5—500Pa | 1.压力或差压型变送器应为基于微处理器的智能型，具有4-20mA/0-10V模拟输出； 2.模拟模式下变送器的精度应为或优于校准量程的 0.3％； 3.连接远程指示器时，应考虑使用两根单独的电缆入口； 4.当测量毛细管超过 2 米时，管道用夹具固定，最大间距为 1 米； 5.毛细管要足够灵活以避免振动造成的压力； 6.对于空气和废气的测量，应提供 R 1½英寸有盖的短管； 7.应选择最大操作压力75%全标度的测量标度。 | 支 | 30.00 |  |  |
| 40 | 净化风管 | 0.75mm | 1.无油无花镀锌板，镀锌层厚度＞100g/㎡，厚度0.75mm； 2.风管之间采用3#角钢法兰连接，风管连接处采用硅酮密封胶密封； 3.风管内不得有横向拼接缝，不得设有加固框或加固筋。 | m2 | 12.92 |  |  |
| 41 | 管道绝热 | 30mm | ☆30mm厚难燃B1级环保型橡塑保温棉，ρ=70Kg/m³，λ=0.033W/M·K，0℃时；提供国家建筑材料测试中心防火性能检测报告 | m3 | 4.24 |  |  |
| 42 | 电动风阀执行器 | 24V | 1.防护等级IP54及以上，可接收DC4～20mA或DC0～10V的控制信号，并带阀位开度反馈信号0-10V信号；开关型执行器带阀位开和关状态反馈信号，工作电压AC24V，扭矩4Nm，运行时间2.5S，位置精准度±5%，取得CE认证； 2.执行器的尺寸应足以提供足够的扭矩以使风阀动作。 | 个 | 2.00 |  |  |
| 43 | 交换机 | 24口 | 口工业级导轨式交换机，支持双路电源供电 | 台 | 1.00 |  |  |
| 44 | 工作站 | 工作站 | 塔式工作站/T3660风冷(I7-12700/32G DDR5/2T+512G/无光驱/300W/键鼠/WIN11H) +GTX1660S-6G/+双口网卡 +27寸显示器。 | 系统 | 1.00 |  |  |
| 45 | 集中监控系统 （核心产品） | 集中监控系统软件 | 1. WinCC V7.5开发版，支持8192个外部变量，含1500个变量归档； △2.集中监控系统软件需取得相应的计算机软件著作权登记证书，提供相应计算机软件著作权登记证书 3.远程监控点：温湿度显示点、温湿度设定点、起停、值机输入点、机组运行、故障指示输出点、过滤器滤网堵塞报警输出点、其他业主认为需要接入的输出点； 4.控制功能：机组起停方式控制、机组恒温恒湿控制、机组值班控制、排风机控制、系统硬件故障自检及显示、空调系统控制参数设定与修改、机组起停控制模式手/自转换； 4.安全保护功能：缺风保护、停机延时、过滤器压差报警、紧急停机保护、应急旁通控制功能、电气安全保护。 | 系统 | 1.00 |  |  |
| 46 | 洁净气密灯 | 38W，1200*300 | 1.气密性良好，表面光滑，不积尘，易清洁，不影响气流分布； 2.符合低压电气安全和EMC电磁兼容要求； 3.符合生物安全要求，五蓝光危害和光生物污染； 4.高效节能、光线柔和、分布均匀，无频闪，防眩光； △5.符合3C、CE、GS认证要求； 6.严格执行光生物安全标准，无蓝光危害； 7.支持定制。 | 套 | 180.00 |  |  |
| 47 | 回风口 | 630*400 | 1.定制铝合金风口，自带过滤网，外框厚度2mm，能与现有风口无缝衔接； 2.静电喷塑，颜色可选。 | 个 | 3.00 |  |  |
| 48 | 回风口 | 900*400 |  | 个 | 60.00 |  |  |
| 49 | 塑料卷材 | 2.0mm | 1.品牌自有工厂生产，非OEM贴牌；，提供原厂家证明文件； 2.2mm厚同质透心卷材，宽度≥2m，长度≥20m； 3.ISO10581粘合物分级达到Type I类，PVC及其助剂含量＞55%； ☆4.防火性能：达到GB8624-2012（B1-S1，t0）级，提供应急管理部防火检测报告； 5.TVOC排放量：28天后TVOC＜10ug/m³； 6.抗化学性能：14mol/L 醋酸、12mol/L 盐酸、15mol/L 磷酸、10.8mol/L 氨水， 5%高锰酸钾水溶液、双氧水、18mol/L 硫酸， 2 小时地板表面无变化； 7.抗病毒（ ISO21702）： 抗冠状病毒 HCoV-229E， 5 小时后抗病毒率≥ 99%； | m2 | 180.00 |  |  |
| 50 | 乳胶漆 | 水性漆 | ☆1.涂料中有害物质限量符合国家《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB18582-2020的要求，并提供国家涂料质量检验检测中心检验报告； △2.抗霉菌性能、抗霉菌耐久性能符合国家《抗菌涂料》HG/T 3950-2007的要求，并提供国家涂料质量检验检测中心检验报告； △3.对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌性能和抗细菌耐久性能≥99%，并提供国家涂料质量检验检测中心检验报告； △4.耐酸碱性、耐污渍性、耐洗刷性符合《内墙耐污渍乳胶涂料》HG/T 4756-2014的要求，并提供国家涂料质量检验检测中心检验报告； 5.燃烧等级达到A级，在高温环境下也不会产生毒烟，符合GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》中AQ1级； 7.漆膜致密具有釉面效果，防水、抗污、及耐洗刷性能、抗划伤； 8.手术间墙面乳胶漆重新修复，铲除手术间内现有破损漆面，重新进行打磨抹灰喷涂，要求漆面光滑平整，不得出现褶皱 | ㎡ | 120.00 |  |  |
| 三 | 辅材部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫铜管 | φ12.7 | 1.符合《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017的要求； 2.管内制冷剂为R410A。 | m | 11.25 |  |  |
| 2 | 紫铜管 | φ22.23 |  | m | 22.31 |  |  |
| 3 | 紫铜管 | φ28.6 |  | m | 11.25 |  |  |
| 4 | 无缝钢管 | φ73*3 | 1.公称压力：1.6MPa，DN50以下采用镀锌钢管，DN65以上采用无缝钢管； 2.工作介质：空调水，耐腐蚀、耐磨损； 3.工作温度：-10℃～100℃； 4.产品外观符合《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》GB/T 13912-2020的要求； 5.钢管的外径（D）和壁厚（t）应符合《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T21835的规定； 6.镀锌钢管的表面应有完整的镀锌层，不得有未镀上的黑斑和气泡存在； 7.钢管其他项目应符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015的要求。 | m | 28.00 |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | DN50 |  | m | 74.00 |  |  |
| 6 | 镀锌钢管 | DN40 |  | m | 88.00 |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 | DN32 |  | m | 58.00 |  |  |
| 8 | 镀锌钢管 | DN25 |  | m | 12.97 |  |  |
| 9 | 镀锌钢管 | DN20 |  | m | 17.06 |  |  |
| 10 | 螺纹阀门 | 铜闸阀DN50 | 1.公称压力：1.6MPa； 2.工作介质：空调水，耐腐蚀、耐磨损； 3.工作温度：-10℃～100℃； 4.符合《55°非密封管螺纹》GB/T7307-2001标准； 5.DN50以下采用铜截止阀，螺纹连接，DN65以上采用蝶阀，球墨铸铁法兰连接。 | 个 | 24.00 |  |  |
| 11 | 螺纹阀门 | 铜闸阀DN40 |  | 个 | 30.00 |  |  |
| 12 | 螺纹阀门 | 铜闸阀DN32 |  | 个 | 24.00 |  |  |
| 13 | 螺纹阀门 | 铜闸阀DN25 |  | 个 | 4.00 |  |  |
| 14 | 螺纹阀门 | 铜闸阀DN20 |  | 个 | 45.00 |  |  |
| 15 | 焊接法兰阀门 | 法兰蝶阀DN80 |  | 个 | 2.00 |  |  |
| 16 | 焊接法兰阀门 | 法兰蝶阀DN65 |  | 个 | 12.00 |  |  |
| 17 | Y型过滤器 | DN80 | 1.公称压力：1.6MPa； 2.工作介质：空调水，耐腐蚀、耐磨损； 3.工作温度：-10℃～100℃； 4.符合《55°非密封管螺纹》GB/T7307-2001标准； 5.DN50以下采用黄铜螺纹连接，DN65以上采用球墨铸铁法兰连接。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 17 | Y型过滤器 | DN65 |  | 个 | 1.00 |  |  |
| 18 | Y型过滤器 | DN50 |  | 个 | 4.00 |  |  |
| 19 | Y型过滤器 | DN40 |  | 个 | 5.00 |  |  |
| 20 | Y型过滤器 | DN32 |  | 个 | 4.00 |  |  |
| 21 | 软接头 | 可曲挠橡胶接头，DN80 | 1.公称压力：1.6MPa； 2.工作介质：空调水，耐腐蚀、耐磨损，易拆卸； 3.工作温度：-10℃～100℃； 4.符合《55°非密封管螺纹》GB/T7307-2001标准； 5.DN50以下采用不锈钢螺纹连接，DN65以上采用可曲挠橡胶法兰连接。 | 个 | 2.00 |  |  |
| 21 | 软接头 | 可曲挠橡胶接头，DN65 |  | 个 | 2.00 |  |  |
| 22 | 软接头 | 不锈钢波纹管，DN50 |  | 个 | 8.00 |  |  |
| 23 | 软接头 | 不锈钢波纹管，DN40 |  | 个 | 10.00 |  |  |
| 24 | 软接头 | 不锈钢波纹管，DN32 |  | 个 | 8.00 |  |  |
| 25 | 桥架 | 200*100 | 1.采用优质冷轧板经机械加工制造而成，具有承载能力高，使用寿命长的特点。钢质骨架的断面整齐无毛刺尖角，槽内光滑平整无尖锐凸起，内层加防火板或喷防火涂料，且保证防火板与桥架固定可靠； 2.防护厚度按JB / T 10216一2013《电控配电用电缆桥架》表10要求，防火大于500μm。 | m | 9.85 |  |  |
| 25 | 桥架 | 100*100 |  | m | 17.18 |  |  |
| 26 | 线管 | φ20 | 1. JDG紧定式镀锌钢导管，外径允许偏差0～-0.3mm，厚度1.2mm，壁厚允许偏差±0.15mm； 2.表面镀锌处理，镀锌层应均匀、完好，无剥落、锈蚀等现象； 3.执行《GB/T 20041.1-2015 电缆管理用导管系统 第1部分》通用要求。 | m | 512.32 |  |  |
| 27 | 线管 | φ25 |  | m | 277.65 |  |  |
| 28 | 线管 | φ50 |  | m | 16.52 |  |  |
| 29 | 接线盒 | 86接线盒 | 1.钢制接线盒需采用机械铸造，不得采用手工拼装； 2.满足《JB/T 8593-2013 电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》的要求； 3.线盒材质为钢板； 4.普通线盒厚度不小于1.0mm，防爆线盒厚度不小于3mm。 | 个 | 220.00 |  |  |
| 30 | 控制电缆 | RVV2*1.0 | 1.产品应是按照《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分》GB/T5023.1-2008标准生产的产品并有安全认证标志； 2.包装完好，电线绝缘层完整无损，厚度均匀。电缆无压扁、扭曲，铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标； 3.产品的绝缘层厚度和圆形线芯的直径其要求不能低于下表标准要求；线芯直径误差不大于标称直径的1%；电线的绝缘层厚度不小于0.8mm。 | m | 1900.00 |  |  |
| 31 | 控制电缆 | RVV3*1.0 |  | m | 4500.00 |  |  |
| 32 | 控制电缆 | RVV4*1.0 |  | m | 1200.00 |  |  |
| 33 | 控制电缆 | RVSP2*1.0 |  | m | 500.00 |  |  |
| 34 | 控制电缆 | RVVP3*1.0 |  | m | 500.00 |  |  |
| 35 | 控制电缆 | RVVP4*1.0 |  | m | 500.00 |  |  |
| 36 | 电线 | WDZB-BYJ-2.5㎡ |  | m | 1600.00 |  |  |
| 37 | 电线 | WDZB-BYJ-4.0㎡ |  | m | 2800.00 |  |  |
| 38 | 电线 | WDZB-BYJ-6.0㎡ |  | m | 800.00 |  |  |
| 39 | 电缆 | WDZB-YJV-5*10 |  | m | 17.00 |  |  |
| 40 | 电线 | WDZB-YJV-5*16 |  | m | 35.00 |  |  |
| 41 | 自动门轮子 | 与现有匹配 |  | 个 | 4.00 |  |  |
| 42 | 自动门控制器 | 与现有匹配 |  | 个 | 1.00 |  |  |
| 43 | 门锁 | 与现有匹配 |  | 把 | 2.00 |  |  |
| 44 | 网线 | UTP-6 | 1. 六类非屏蔽4对室内低烟无卤线缆，特性阻抗：100±15Ω，工作温度:-40℃～+60℃； 2.十字隔离技术，线规：23AWG;线芯：≥0.57mm； 3.最大导体直流电阻:7.55Ω/100m、最大时延差异:45ns/100m(1-250MHz)。 | m | 1500.00 |  |  |
| 四 | 调试检测部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化设备调试 | 手术室净化设备整体系统调试 | 1.施工完成后进行手术室整体调试，手术室调试内容包含新风量、换气次数、温度、湿度、压差、照度等。 2.提供以往调试照片2张 | 项 | 1.00 |  |  |
| 2 | 净化设备检测 | 手术室净化设备整体系统检测 | 1.施工调试完成，供货单位具备自行检测能力，具备自行检测专业仪器（风量罩、风速仪、压差仪、尘埃粒子检测仪、噪声仪、照度仪等）和专业人员，自检内容包含：尘埃粒子、新风量、换气次数、温度、湿度、压差、照度等自检。 2.提供以往检测照片2张 | 项 | 1.00 |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |