浦口经济开发区限值限量监测监控系统运维

竞争性磋商文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320111-ZHDL-C2024-0029

采购单位：南京浦口经济开发区管理委员会

采购代理机构：江苏中辉工程咨询管理有限公司

二〇二四年九月

目录

第一章	竞争性磋商公告	1

第二章	竞争性磋商须知	5

第三章	评标标准	15

第四章	采购需求	19

第五章	合同主要条款	40

第六章	响应文件格式及附件	65

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

浦口经济开发区限值限量监测监控系统运维JSZC-320111-ZHDL-C2024-0029的潜在供应商应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网获取采购文件，并于2024-09-24 14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320111-ZHDL-C2024-0029

项目名称：浦口经济开发区限值限量监测监控系统运维

采购方式：竞争性磋商

预算金额：68.00万元

最高限价：68.00万元

采购需求：拟通过竞争性磋商招标方式确定一家中标供应商，针对开发区限值限量监测监控系统共计35个站点进行日常运维工作，具体内容要求详见磋商文件。

合同履行期限：合同有效期为一年，期满后考核合格且根据招标人要求可续签合同，续签合同单价沿用中标单价，总合同期限不超过三年。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评分标准。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自2024年09月11日起至2024年09月20日

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、响应文件提交

1.截止时间：2024-09-24 14:00（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2024-09-24 14:00（北京时间）

地点：南京市建邺区双闸路98号海峡云谷科技园4幢508室南京分公司

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.现场考察、答疑时间：采购人不统一组织，有需要的供应商自行考察。

3.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

4.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

5.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

6.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

8.落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

9.本次采购不收取保证金。

10.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，装订在响应文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

11.本公开招标公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次公开招标存在的变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网或南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京浦口经济开发区管理委员会

联 系 人：葛工

地    址：江苏省南京市浦口区兰花路8号

联系方式：025-69033901

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中辉工程咨询管理有限公司

地　　址：南京市建邺区扬子江大道399号海峡城海峡云谷4栋508

联系方式：17712408591

3.项目联系方式

项目联系人：周工

电　　 话：17712408591

第二章 竞争性磋商须知

1.采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用：招标代理费由中标人支付。由投标人在投标报价中包含在综合单价内自行考虑，无论投标人是否计取，中标后均应向代理公司缴纳以上费用，招标代理服务费按计价格（2002）1980号文规定的67.00%计取。

5.采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6.采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）竞争性磋商须知

（3）评标标准

（4）采购需求

（5）合同主要条款

（6）响应文件格式及附件

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9.采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10.响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）供应商信用承诺函

（2）法人授权书

（3）磋商响应函

（4）磋商报价表

（5）中小企业声明函

（6）残疾人福利性单位声明函

（7）分项报价表

（8）商务要求响应及偏离表

（9）技术条款偏离表格式

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11.证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12.磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.磋商响应函

15.1 供应商应按照政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16.磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18.磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20.响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21.磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23.评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24.磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25.对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26.磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将与供应商在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第三章规定。

27.无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在”江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29.质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在”政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分，结果保留两位小数。 | 10 |
| 2 | 项目实施方案 | 项目实施方案：为本项目编制的工作制度、安全保障措施、运维实施方案、园区信息化服务方案的完整性、可行性（包括运行管理制度、运维工作内容、信息化服务内容等）进行综合评审： 项目实施方案的针对性强、可操作性强，各项措施科学合理的，得15分； 项目实施方案有一定针对性和可操作性，各项措施基本合理的，得12分； 项目实施方案的针对性一般、可操作性弱，各项措施合理性一般的，得9分； 未提供相应方案的，得0分； | 15 |
| 3 | 质量控制方案 | 质量保证能力：根据投标文件提供的质量控制方案等内容进行综合评审： 内容完善、准确、清晰、切实可行、科学合理，得8分； 内容基本完善，合理可行，得5分； 有相应内容，但不完善具体，得3分； 未提供相应方案的，得0分。 | 8 |
| 4 | 服务保障措施 | 服务保障措施：根据投标人提供的服务保障措施方案进行综合评审： 保障措施全面科学可行的，得7分； 保障措施较全面、较科学、较可行的，得4分； 保障措施全面性一般、科学性一般、可行性一般的，得1分； 未提供相应方案的，得0分。 | 7 |
| 5 | 突发事件应急处理 | 突发事件应急处理预案：根据投标文件提供的突发事件应急处理能力进行综合评审： 突发事件应急处理预案完备健全，对本项目服务有针对性强，具有实际可操作性的，得7分； 突发事件应急处理预案比较完备健全，对本项目服务有一些针对性强，实际可操作性一般的，得4分； 应急处理预案不符合实际操作的，得1分。 | 7 |
| 6 | 设备保障 | 1.备机保障：水站：投标人提供本项目水质五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数备机各1套的，得5分；气站：投标人提供本项目SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10六项指标自动监测仪器各1套用作备机的，得6分。本项共计11分，缺1套扣1分，扣完为止。 （须提供合同或发票及适用性检测报告扫描件上传系统，不提供本项不得分） 2.质控设备：投标人应提供必要的质量控制设备用于开展运维工作，水站提供具有测定五参数（pH、溶解氧、水温、电导率和浊度）便携式仪器1套的，得1分；气站提供流量计（高、低流量）、标准气压计、标准温湿度计各1套的，得4分，缺1套扣1分，扣完为止。本项共计5分。 （须提供合同或发票及校准/检定证书扫描件上传系统，不提供本项不得分） 3.车辆配备：投标人为本项目投入运维车辆的，得1分/辆，满分3分。 （须提供车辆牌照、行驶证信息、车辆采购或租赁等证明材料扫描件上传系统，否则不得分。） | 19 |
| 7 | 综合实力 | 1.投标人具有中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的运行维护业务领域的ITSS信息技术服务标准符合性证书的得2分。 （须提供证明材料扫描件上传系统） 2.投标人2021年至今获得过环境监测类技能竞赛类荣誉奖项的，得2分。（须提供获奖证书扫描件上传系统） 3.投标人具有类似空气环境质量在线监测平台类和水环境质量自动监测运维质控平台类计算机软件著作权登记证书的，每个得1分，最高得2分。 （须提供软件著作权或软件知识产权证明等，提供有效期内的证书扫描件上传系统） | 6 |
| 8 | 人员配置 | 1.项目负责人（本项最高得3分） 拟投入的项目负责人具有环境类相关专业高级职称的得基础分2分；同时项目负责人获得过环保部门颁发的环境监测类人才评定或相关荣誉表彰的，加1分。 2.项目组成员（不含项目负责人，本项最高得11分） （1）为本项目配置的运维人员具有中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训合格证的，每1人得2分，最高得4分； （2）为本项目配置的运维人员具有大气或环境空气挥发性有机物监测技术培训班合格证的，每1人得2分，最高得2分。 （3）为本项目配备的运维人员具有中国环境监测总站提供的水质自动站培训合格证的，每1人得2分，最高得2分。 （4）以上运维人员同时具备环境类高级工程师职称的，有一人得1分；具备环境类中级职称的，有一人得0.5分。本项最高得3分。（注：同一人员有多个职称证书的按最高级别计分）。 （以上相关人员需提供投标人为其缴纳的20224年2月-2024年7月间任意一个月社保缴费记录、荣誉证书、培训证书、职称证书等相关材料扫描件上传系统。） | 14 |
| 9 | 质控实验室 | 投标人自有用于质量控制的CMA实验室（实验室认证范围需包含：水质：五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数；空气：SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10、挥发性有机物）的得6分。 （提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证扫描件上传系统，不提供本项不得分） | 6 |
| 10 | 业绩 | 投标人自2021年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准），承接过类似项目业绩的，每提供一份合同得2分，本项最多得8分。 （提供业绩合同扫描件上传系统。） | 8 |

说明：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

2.小微企业的价格扣除

2.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%（工程项目为5%）的价格扣除。

2.2 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除。

3.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除。

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.上述评分办法均以投标文件、评委的判断为准。

7.评标委员会不保证有效报价最低的投标人成交。

8.若投标人提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

第四章 采购需求

- 一、项目情况

浦口经济开发区按照限值限量管理，对园区监测监控体系进行完善，实现实时全面监控、污染来源快速识别和应急响应快速高效的管理目的，标准化、自动化、信息化水平显著提高，能够说得清污染来源和污染成因，源头治理和限值限量管理得到有效支撑，精准治污水平得到明显提升。目前园区已按照要求建设了1个环境空气质量在线监测标准站；30套微型环境空气质量在线监测系统；1个水质自动监测站；1套恶臭监测站；2套VOC（PAMS57）站点。

如下表所示：

| 序号 | 设备 | 数量（台） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动监测站 | 1 | pH、电导率、浊度、溶解氧、温度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 2 | 小型空气质量标准站 | 1 | SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10、气象五参数 |
| 3 | 微型空气站 | 21 | TVOC、SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、气象五参数 |
| 4 | VOCs空气站(高低碳) | 2 | PAMS（57种） |
| 5 | 微型空气站高空监测点 | 2 | TVOC、SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、气象五参数 |
| 6 | 微型空气站近地面监测点 | 4 | 气象五参数、挥发性有机物、PM2.5、PM10、氮氧化物 |
| 7 | 质控微型空气站 | 3 | TVOC、SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、气象五参数 |
| 8 | 恶臭微型空气站 | 1 | 氨气、硫化氢、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚和二硫化碳 |

由于项目情况目前上述设备需要进行运行维护，持续保障设备的稳定运行，为园区的污染防治管控与环境能力提升发挥作用。

- 二、机构、人员、车辆、设备配备要求

运维单位在运维期内需安排4名运维人员，同时配备专车用于日常巡检，应保证配备至少3辆专用巡检车辆。

运维单位须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

运维单位应配备1套专用仪器维护维修工具。

在项目运维及管理期间，运维单位应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标运维商必须接受采购人和第三方质控质保核查单位的定期、不定期检查和考核。

- 三、运维具体要求

1.水质自动监测系统的运维管理内容

（1）提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂和标样。

（2）根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由运维方提供。

（3）须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

（4）按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

（5）对水站仪表进行定期校准、核查、比对。

（6）配合业主进行水站质量保证和质量质控工作。

（7）随时接受业主的工作考核及质量考核。

（8）保证站房清洁，整齐。

（9）认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报业主，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

①自动站每日运行数据报表统计

②自动站现场维护记录

③自动站仪器设备故障及排除情况登记表

④自动站每月运行情况

⑤自动站备品备件管理登记表

按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

2.运维具体工作内容要求

水质自动监测站系统及仪表维护内容水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

总体维护要求每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求：

每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1 次/周，确保控制和数据上 传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固。 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与 PLC 及各个仪器之间是否连接正确。 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查 PLC 状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警。 |
|  |  |  | 确保取水过程中 PLC 上各个点输入输出状态正确。 |
|  |  |  | 测量并确保 PLC 时钟电池电压正常。必要的情况更换电池。 |
|  |  |  | 确保 PLC 串口模块连接牢固。 |
| 3 | 面板开关检查 | 1 次/周，确保各开关功能正 常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等。 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况更换。 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫 UPS 各个散热孔上的灰尘。 |
|  |  |  | 检查确保 UPS 充放电正常。 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘。 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固。 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1 次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1 次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常。 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管。 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液。 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢。 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极。 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在 40℃。 |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液。 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路。 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数。 |
| 15 | 总磷分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）更换试剂。 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常。 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的 UV 灯。 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常。 |
| 16 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污。 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常。 |

每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管 路清洗清淤 | 1 次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用 3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后 15 分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2 次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1 次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用 3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于 20 欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1 次/月，确保喷 头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用 3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1 次/月，确保蠕 动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1 次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综 合测试 | 1 次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2 次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 15 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1 次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 30 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析仪 | 1 次/月，校正pH 和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。压缩空气吹脱表头内残留脏污。调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。原样装回压力表，注意气密性。必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。 检查各个功能卡接口是否连接牢固。 检查硬盘 SATA 连接线是否松动。 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动装回工控机重复1）、2）步骤 |

3.运维技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

4.运维交接要求

签订合同后15天内，中标单位按照相关技术规范和运维合同要求，完成站点运维交接，交接内容包含水质自动站资产复核（仪器、设备、辅助设施、技术资料）、水站仪器性能复核、水质自动站总体情况等。

供应商应在结合中标实际情况，有针对性的编制运维交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人审核确认后，交接双方按照运维交接方案有序开展运维交接工作。

5.参考技术规范和标准

国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

《国家地表水自动监测站运行管理办法》

江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则

《环境水质监测质量保证手册》

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

《pH 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

6.应急要求

6.1突发污染事故要求

当发现监测数据较大异常，可能发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

6.2自动站系统仪器故障

当自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。

6.3其他应急情况

当遇到特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电、节假日重大活动或被偷盗破坏等应急情况时，响应人应当提出针对性措施，如何确保监测仪器设备的安全可靠，如何确保数据监测不中断，如何确保数据监测的稳定性和精准度。

响应人应编制应急预案，建立预警机制、明确应急工作流程和相关人员工作责任，采取相应保障措施确保满足采购人需求。

7.其他要求

供应商应具备完善的仪表配件供应渠道。

响应人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受采购人代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

响应人已有至少1套水质自动系统常规参数（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数）自动监测仪器备机和1套经过计量检定/校准的水质常规五参数便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核。（需要提供已采购合同或者发票、计量检定/校准证书等证明材料）

响应人自有通过计量认证的实验室，实验室认证或认可范围包含pH、溶解氧、水温、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷，满足试剂配制、标样考核（响应人自控）及比对分析技术要求（需要提供实验室资质（认证或认可）证书及涵盖本项目指标的计量认证或认可）。

巡检人员必须配备专用工具，包括单不限于便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

8.运维数据质量控制要求

水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对和系统核查等质控工作。其中氨氮、高锰酸钾指数、总磷至少每周进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核）；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次水样比对；水站系统（以氨氮为代表）至少每月进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月（或该季度）全部运维款。

异常情况处理的要求：

故障响应时间小于4小时，即发现故障后应在4小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障24小时内无法排除的，中标人应在72小时内提供备用机保障系统的连续运行。

中标人每月定期向业主提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

数据必须真实有效，响应人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请响应人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

9.交接方式

采购人应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

①系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

②电气原理图；

③电气接线图；

④操作手册；

⑤仪表试剂配方；

⑥通讯协议。

在合同生效前中标人应与采购人共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪 器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

10.空气自动监测系统的运维管理内容

10.1工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

空气自动监测站的日常运行维护；

空气自动监测站的日常质量管理；

空气自动监测站的日常安全管理；

空气自动监测站监测数据的日常审核、上报；

空气自动监测站的仪器设备维护保养及故障维修；

空气自动监测站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修；

空气自动监测站数据采集及传输系统的维护及维修，保证空气自动监测站通讯正常；

根据工作需要开展对空气自动监测站PM10与PM2.5自动监测的手工比对；

当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；

仪器报废后（包括因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时进行报备；

当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地生态环境部门按照点位管理程序向上级生态环境部门报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测

10.2工作要求

运维单位应遵守省国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

10.2.1 运维工作一般要求如下：

(1)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)保持站房外20m以内的环境清洁；

(3)检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；

(4)保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

(5)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(6)定期检查消防和安全设施；

(7)每次维护后做好系统运行维护记录；

(8)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

10.2.2每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)判断系统数据采集与传输情况；

(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)发现监测数据异常，应立即通知业主，在每日8时～22时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日23~次日7时出现的异常，应在次日上午10时前解决；

(4)发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

(5)根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6)每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

10.2.3每周工作内容如下：

每周至少巡检空气自动监测站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

(3)检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

(4)检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

(5)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

(6)按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

(7)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

(8)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(9)检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

(10)对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

(11)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

(12)在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

(13)应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

(14)应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

(15)检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

(16)每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换；

(17)每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向业主汇报；

(18)每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

10.2.4每月工作内容如下：

(1)清洗PM10及PM2.5采样头（若遇重污染天气，则每周清洗一次），检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

(2)检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准；

(3)每月对数据和运维记录进行备份；

(4)检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

10.2.5每季度工作内容如下：

(1)采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

(2)对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修。

10.2.6每半年工作内容如下：

(1)对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

(2)振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

(3)更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

(4)对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查；

(5)采用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递。

10.2.7每年工作内容如下：

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查；

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

10.2.8日常运维其他相关要求如下：

(1)每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

(2)应及时制定每月工作计划并将进出空气自动监测站的具体日期上报业主备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报业主备案；

(3)运维单位保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日5时～23时出现故障，应在2小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行；

(4)当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告业主，业主组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理；

(5)仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告业主；

(6)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

10.2.9质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

（1）量值溯源要求

运维单位在每个空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将空气自动监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据业主要求定期开展核查工作。每年将空气自动监测站所用的臭氧标准为业主提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①安装时

②移动位置时

③进行可能影响校准结果的维修或维护后

④监测仪暂停工作一段时间后

⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量检查

运维单位必须接受淮业主及其委托单位和人员的质量检查。

10.3.0系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

11.其他规定

运维机构有下列情形之一的，业主将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，发现非运维人员进出房，未按要求及时向业主报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在各类专项质量检查中，运维单位未达到质控检查要求应及时进行整改，并上报整改报告，如未及时整改，扣减相应站点当季度运维经费。

业主有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它与空气自动监测站站运维管理相关的工作。

12.VOC监测系统运维管理内容

12.1一般要求

对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝等应及时进行剪除；

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，一旦发现污染源，应及时在运维记录上记录，并通知采购方；

检查站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

保持站房内部环境清洁，布置整齐，无与监测无关物品，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

保证仪器运行电源电压正常，空调正常工作，环境温度保持在25℃左右，上下不超过5℃，湿度保持在80%RH以下；

检查供电、通讯、数据采集与传输等情况，保证系统的正常运行；

设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。检查站房的安全设施，做好防火防盗工作，站房内发生仪器物品丢失、火灾等意外情况，责任由中标方负责；

进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生，由人员操作不当导致的伤亡事件，责任由中标方负责；

检查站点的排风排气装置工作是否正常；

标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；

检查各仪器运行状况否正常，保证仪器正常有效运行。

12.2具体要求

12.2.1每周工作

VOCs仪器应开展仪器性能检查并做好记录。开展主要性能指标检查，开展氢气发生器、载气和零气供应情况检查。

检查仪器运行状态，是否报警或异常；

检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材；

检查标气、载气等各类气体使用情况；

检查仪器管路、阀门是否漏气；

检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源；

检查站房通讯及数据传输系统状态；

检查更换颗粒物过滤膜；

检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常。

12.2.2每月工作

VOCs仪器应使用混合标准气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，如浓度偏差大于20%，需重新建立标线。每月应检查基线空白漂移/响应值，氢气发生器、载气、零气发生器性能与流量等各项指标。

清洗仪器散热风扇滤网；

更换发生器过滤分子筛；

更换发生器干燥剂。

12.2.3每季度工作

为了提高VOCs仪器监测准确度，每季度使用混合标准气体更新多点校准曲线。

每季度检查检测器工作状态、老化色谱柱；

每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查；

每季对仪器所有数据进行备份；

每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗。

12.2.4每半年工作

每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗；

采样总管及采样风机清洗。

12.2.5每年工作

流量计、气压计、温度计等设备送计量部门检定，并保存好检定报告；

站点的消防设施进行检查，保证在有效期内；

检查站点的防雷设施，每年由有资质单位检定一次，并出具相应的鉴定报告；

更换所有仪器的泵组件；

VOCs仪器每年应开展不少于一次系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等。根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，开展多点校准，进行仪器重复性、稳定性和方法检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

12.2.6不定期工作

根据实际使用情况更换相关耗材；

根据实际需要更换零气源活性炭和氧化剂，对零气性能进行检查；

12.2.7VOCs仪器紧急维护

紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人将马上更换损坏的零件，确保24小时内子站系统恢复正常运行；

如在现场发现不能在短期内修复仪器的，中标人应及时告知采购人，征得同意后，由中标人负责维修（仪器正常报废除外）；

发生通讯故障时，中标人技术人员到达现场后，应检查通讯线路、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给采购人技术人员；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助采购人技术人员报修；

更换下来故障仪器设备，中标人技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经采购人技术人员确认后方可重新投入运行；

仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

12.2.8其他

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：1.移动位置时，2.进行可能影响校准结果的维修或维护后，3.分析仪暂停工作一段时间后，4.有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验。

13.空气微站运维管理内容

13.1具体要求

例行运行维护操作包括基于运行维护管理平台的周监控、月巡检，每季度抽取不少于5%站点的现场检查，以及设备年度检修等。

周监控：每周在运行维护管理平台检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等不少于一次。每周提交周监控报告。

月巡检：每月在运行维护管理平台远程巡检网络设备运行状况不少于一次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等。每月提交月巡检报告。

季度检查：每季度抽取不少于5%站点的进行现场检查，检查内容包括设备安装状况、周边环境、设备运行状况等，携带便携式标准监测设备至现场或将现场设备拆回，进行数据质控比对。每季度提交季度检查报告。

年度检修：将连续运行超过一年的设备进行检修，并运送至实验室进行气路清理、温度、湿度、流量检查等工作。提交年度运维报告。

应急响应机制。对采购人指定亟待解决的仪器故障等特殊情况，具备24h内响应，48h内前往现场并解决问题的能力。若无法在规定时限内完成，需向采购人说明情。

13.2其他要求

运维周期结束后1个月内，向甲方报送本次服务周期的运维报告。

承担运维维护服务方人员应经培训合格的技术人员组成。

承担运维维护服务方应积极配合用户方，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协助其他服务单位开展工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。

14.恶臭监测站运维管理内容

14.1日常巡查

运维单位应根据本要求和仪器适用说明中相关要求制订巡检规程，严格按照规程开展日常巡检并做好记录。日常巡检记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等内容，每次巡检应记录并归档。日常巡检间隔不超过7天。

14.1.1日常维护保养

根据环境空气恶臭气体自动监测系统说明书的要求对保养内容、保养周期或耗材更换周期等作出明确规定，每次保养情况应记录并归档。每次进行备件或材料更换时，更换的备件或材料的品名、规格、数量等应记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。对日常巡检或维护保养中发现的故障或问题，系统管理维护人员应及时处理并记录。

14.1.2校准和校验

根据本要求中规定的方法和质量保证规定的周期制订环境空气恶臭气体自动监测系统的日常校准和校验操作规程。校准和校验记录应及时归档。

14.2定期校准

14.2.1定期校准应做到：

每7天至少校准一次仪器的零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移；

每3个月至少进行一次全系统的检查，要求应检查包括采样管路、过滤器、洗涤器、调节器、分析仪表在内的所有部件损耗老化情况，并进行零点、量程漂移、示值误差和响应时间的检测；

校准技术指标应满足表1要求。

14.2.2定期维护

定期维护应做到：

定期检查自动监测系统的过滤器、采样探头和管路的结灰和冷凝水情况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态；

定期检查探头的和腐蚀情况、和管路的工作状态。

14.2.3定期校验

自动监测系统投入使用后，环境温度的变化、湿度的影响、安装点的振动等都会造成自动监测系统的偏移和干扰。定期校验应做到：

每6个月至少做一次校验；校验用参比方法和自动监测系统同时段数据进行比对；

校验结果应符合表1要求。

常见故障分析及排除

当自动监测系统发生故障时，系统管理维护人员应及时处理并记录。维修处理过程中，要注意以下几点：

环境空气恶臭气体自动监测系统需要停用、拆除或者更换的，应当事先报经主管部门批准；

运行单位发现故障或接到故障通知，应在4小时内赶到现场进行处理；

对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、过滤器饱和、气路堵塞、数据采集仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过8小时；

仪器经过维修后，在正常使用和运行前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按本要求对仪器进行校验检查。

若数据存储/控制仪发生故障，应在12小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失；

监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应及时向主管部门报告。

定期校准校验技术指标要求

环境空气恶臭气体自动监测系统定期校准校验技术指标要求见下表

表1 环境空气恶臭气体自动监测系统定期校准校验技术指标要求

| 项目 | 校准周期 | 明细 | 技术指标要求 | 最少样品数（对） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期校验 | 24h | 零点漂移 | 不超过±5%F.S | - |
|  |  | 量程漂移 | 不超过±5%F.S |  |
|  | 7d | 零点漂移 | 不超过±5%F.S |  |
|  |  | 量程漂移 | 不超过±5%F.S |  |
| 定期校验 | 6个月 | 准确度 | 相对误差不超过30% | 9 |

15.服务保障和承诺要求

各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。

对于采购人提出更换现场不称职技术人员的要求，中标方须无条件服从。

中标方须积极配合采购人并无条件提供技术服务。

- 四、信息化保障服务要求

项目服务期间，提供园区环保数字化服务。通过信息集成、数据分析、报警提醒等信息化手段，为园区环境质量和污染物排放总量动态评估等提供技术支撑和数据服务。应至少包括：

（1）园区环境质量“一图总览”

基于GIS地图，通过集中、动态、直观的展示界面，展示园区企业分布情况、限值限量站点监测分布及数据情况、站点在线及离线情况、异常告警情况、园区PM2.5和VOCs大气污染物浓度在全省及全市工业园区中的逆序排名情况等信息，用于支撑园区环境质量的管理和管控工作开展。

（2）环境数据统计分析

利用接入的园区空气、水质监测站点数据，将各类监测数据按照站点类型、监测因子进行管理展示，可提供任意时段数据查询、下载服务，可提供各类分析图表、统计报表生成及导出服务。提供园区在全市、全省工业园区的VOCs及PM2.5环境质量排名动态更新服务，排名可实现日更新，自动核算园区PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、NMHC大气污染指标的当前累计平均数值及剩余控制数值，可提供不同统计维度（日、月、年）的总量排放数据。

（3）园区高值预警推送

基于环境监测和企业在线监控数据，根据园区业务需求与环境状况，设置不同因子浓度评价指标，实现大气、水环境、废水废气的高值告警。支持自定义配置监测因子的指标参数监测范围，当因子浓度超出阈值时进行告警提醒。实现环境监测和企业在线监控数据高值的预警报警和实时推送，为园区精准化管理提供基础。

第五章 合同主要条款

合同编号：

南京市政府采购合同

项目名称：

采购单位：

服务单位：

签订日期：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：浦口经济开发区限值限量监测监控系统运维

第二条 合同总价款

1.本合同项下服务总价款为（大写）___________人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2.上述合同价款包括但不限于设备系统运维、人员工资、办公费用、以及为完成本项目所需的一切费用，甲方就本合同服务内容，不再向乙方支付任何其他款项。

3.合同履行期限：合同有效期为一年，期满后考核合格且根据招标人要求可续签合同，续签合同单价沿用中标单价，总合同期限不超过三年。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于浦口经济开发区限值限量监测监控系统运维的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，合同文件的优先解释顺序从上到下，这些文件包括但不限于：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件；

（4）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（5）投标承诺/服务承诺；

（6）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 服务内容

对开发区限值限量监测监控系统开展为期一年的运维服务保障数据有效、系统稳定运行，具体服务内容详见合同附件。

第六条 服务质量保证

1.乙方提供的服务必须全部达到本合同以及招标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第七条 合同款支付

1.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

2.付款方式：

（1）每期(6个月为一期)工作完成后，支付合同总价的50%作为本期服务费用。

（2）付款时乙方需提供正规等额的发票。

第八条 违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同价款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.乙方需按照投标项目组成员表中的人员提供服务，如乙方提供的服务人员未按投标项目组成员表中的人员提供服务，甲方每发现一次，扣除1000元，超过三次，甲方有权直接解除合同，并追究乙方责任。

3.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4.乙方应按合同要求提供相应服务，如乙方提供的服务不满足合同要求，需按甲方规定要求进行整改，若经两次整改仍不能达到合同约定的服务标准，乙方应退回全部合同价款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下（1）方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照合同要求履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件一:服务要求

附件二:考核办法

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

附件一：服务要求

- 一、项目情况

浦口经济开发区按照限值限量管理，对园区监测监控体系进行完善，实现实时全面监控、污染来源快速识别和应急响应快速高效的管理目的，标准化、自动化、信息化水平显著提高，能够说得清污染来源和污染成因，源头治理和限值限量管理得到有效支撑，精准治污水平得到明显提升。目前园区已按照要求建设了1个环境空气质量在线监测标准站；30套微型环境空气质量在线监测系统；1个水质自动监测站；1套恶臭监测站；2套VOC（PAMS57）站点。

如下表所示：

| 序号 | 设备 | 数量（台） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动监测站 | 1 | pH、电导率、浊度、溶解氧、温度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 2 | 小型空气质量标准站 | 1 | SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10、气象五参数 |
| 3 | 微型空气站 | 21 | TVOC、SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、气象五参数 |
| 4 | VOCs空气站(高低碳) | 2 | PAMS（57种） |
| 5 | 微型空气站高空监测点 | 2 | TVOC、SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、气象五参数 |
| 6 | 微型空气站近地面监测点 | 4 | 气象五参数、挥发性有机物、PM2.5、PM10、氮氧化物 |
| 7 | 质控微型空气站 | 3 | TVOC、SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、气象五参数 |
| 8 | 恶臭微型空气站 | 1 | 氨气、硫化氢、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚和二硫化碳 |

由于项目情况目前上述设备需要进行运行维护，持续保障设备的稳定运行，为园区的污染防治管控与环境能力提升发挥作用。

- 二、机构、人员、车辆、设备配备要求

运维单位在运维期内需安排4名运维人员，同时配备专车用于日常巡检，应保证配备至少3辆专用巡检车辆。

运维单位须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

运维单位应配备1套专用仪器维护维修工具。

在项目运维及管理期间，运维单位应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标运维商必须接受采购人和第三方质控质保核查单位的定期、不定期检查和考核。

- 三、运维具体要求

1.水质自动监测系统的运维管理内容

（1）提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂和标样。

（2）根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由运维方提供。

（3）须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

（4）按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

（5）对水站仪表进行定期校准、核查、比对。

（6）配合业主进行水站质量保证和质量质控工作。

（7）随时接受业主的工作考核及质量考核。

（8）保证站房清洁，整齐。

（9）认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报业主，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

①自动站每日运行数据报表统计

②自动站现场维护记录

③自动站仪器设备故障及排除情况登记表

④自动站每月运行情况

⑤自动站备品备件管理登记表

按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

2.运维具体工作内容要求

水质自动监测站系统及仪表维护内容水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

总体维护要求每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。

水质自动站运行维护内容及要求：

每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1 次/周，确保控制和数据上 传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固。 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与 PLC 及各个仪器之间是否连接正确。 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查 PLC 状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警。 |
|  |  |  | 确保取水过程中 PLC 上各个点输入输出状态正确。 |
|  |  |  | 测量并确保 PLC 时钟电池电压正常。必要的情况更换电池。 |
|  |  |  | 确保 PLC 串口模块连接牢固。 |
| 3 | 面板开关检查 | 1 次/周，确保各开关功能正 常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等。 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况更换。 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫 UPS 各个散热孔上的灰尘。 |
|  |  |  | 检查确保 UPS 充放电正常。 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘。 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固。 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1 次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1 次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常。 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管。 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液。 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢。 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极。 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在 40℃。 |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液。 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路。 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数。 |
| 15 | 总磷分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）更换试剂。 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常。 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的 UV 灯。 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常。 |
| 16 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污。 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液。 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常。 |

每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管 路清洗清淤 | 1 次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用 3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后 15 分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2 次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1 次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用 3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于 20 欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1 次/月，确保喷 头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用 3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1 次/月，确保蠕 动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1 次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综 合测试 | 1 次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2 次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 15 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1 次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过 30 天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析仪 | 1 次/月，校正pH 和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。压缩空气吹脱表头内残留脏污。调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。原样装回压力表，注意气密性。必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。 检查各个功能卡接口是否连接牢固。 检查硬盘 SATA 连接线是否松动。 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动装回工控机重复1）、2）步骤 |

3.运维技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

4.运维交接要求

签订合同后15天内，中标单位按照相关技术规范和运维合同要求，完成站点运维交接，交接内容包含水质自动站资产复核（仪器、设备、辅助设施、技术资料）、水站仪器性能复核、水质自动站总体情况等。

供应商应在结合中标实际情况，有针对性的编制运维交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人审核确认后，交接双方按照运维交接方案有序开展运维交接工作。

5.参考技术规范和标准

国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

《国家地表水自动监测站运行管理办法》

江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则

《环境水质监测质量保证手册》

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

《pH 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

6.应急要求

6.1突发污染事故要求

当发现监测数据较大异常，可能发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助托管站进行手工监测复核。

6.2自动站系统仪器故障

当自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。

6.3其他应急情况

当遇到特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电、节假日重大活动或被偷盗破坏等应急情况时，响应人应当提出针对性措施，如何确保监测仪器设备的安全可靠，如何确保数据监测不中断，如何确保数据监测的稳定性和精准度。

响应人应编制应急预案，建立预警机制、明确应急工作流程和相关人员工作责任，采取相应保障措施确保满足采购人需求。

7.其他要求

供应商应具备完善的仪表配件供应渠道。

响应人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必须接受采购人代表（采购人和托管站）的定期或不定期检查和考核。

响应人已有至少1套水质自动系统常规参数（水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数）自动监测仪器备机和1套经过计量检定/校准的水质常规五参数便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核。（需要提供已采购合同或者发票、计量检定/校准证书等证明材料）

响应人自有通过计量认证的实验室，实验室认证或认可范围包含pH、溶解氧、水温、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷，满足试剂配制、标样考核（响应人自控）及比对分析技术要求（需要提供实验室资质（认证或认可）证书及涵盖本项目指标的计量认证或认可）。

巡检人员必须配备专用工具，包括单不限于便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

8.运维数据质量控制要求

水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对和系统核查等质控工作。其中氨氮、高锰酸钾指数、总磷至少每周进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核）；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次水样比对；水站系统（以氨氮为代表）至少每月进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月（或该季度）全部运维款。

异常情况处理的要求：

故障响应时间小于4小时，即发现故障后应在4小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障24小时内无法排除的，中标人应在72小时内提供备用机保障系统的连续运行。

中标人每月定期向业主提交《水站运行月计划》、《水站运行情况月报告》等报告，向采购单位陈述水站的运行状况和事件处理情况。

数据必须真实有效，响应人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请响应人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）。

9.交接方式

采购人应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

①系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

②电气原理图；

③电气接线图；

④操作手册；

⑤仪表试剂配方；

⑥通讯协议。

在合同生效前中标人应与采购人共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪 器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

10.空气自动监测系统的运维管理内容

10.1工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

空气自动监测站的日常运行维护；

空气自动监测站的日常质量管理；

空气自动监测站的日常安全管理；

空气自动监测站监测数据的日常审核、上报；

空气自动监测站的仪器设备维护保养及故障维修；

空气自动监测站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修；

空气自动监测站数据采集及传输系统的维护及维修，保证空气自动监测站通讯正常；

根据工作需要开展对空气自动监测站PM10与PM2.5自动监测的手工比对；

当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；

仪器报废后（包括因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时进行报备；

当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地生态环境部门按照点位管理程序向上级生态环境部门报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测

10.2工作要求

运维单位应遵守省国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

10.2.1 运维工作一般要求如下：

(1)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)保持站房外20m以内的环境清洁；

(3)检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；

(4)保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

(5)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(6)定期检查消防和安全设施；

(7)每次维护后做好系统运行维护记录；

(8)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

10.2.2每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)判断系统数据采集与传输情况；

(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)发现监测数据异常，应立即通知业主，在每日8时～22时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日23~次日7时出现的异常，应在次日上午10时前解决；

(4)发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

(5)根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6)每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

10.2.3每周工作内容如下：

每周至少巡检空气自动监测站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

(3)检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

(4)检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

(5)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

(6)按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

(7)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

(8)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(9)检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

(10)对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

(11)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

(12)在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

(13)应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

(14)应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

(15)检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

(16)每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换；

(17)每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向业主汇报；

(18)每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

10.2.4每月工作内容如下：

(1)清洗PM10及PM2.5采样头（若遇重污染天气，则每周清洗一次），检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

(2)检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准；

(3)每月对数据和运维记录进行备份；

(4)检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

10.2.5每季度工作内容如下：

(1)采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

(2)对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修。

10.2.6每半年工作内容如下：

(1)对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

(2)振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

(3)更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

(4)对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查；

(5)采用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递。

10.2.7每年工作内容如下：

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查；

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

10.2.8日常运维其他相关要求如下：

(1)每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

(2)应及时制定每月工作计划并将进出空气自动监测站的具体日期上报业主备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报业主备案；

(3)运维单位保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日5时～23时出现故障，应在2小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行；

(4)当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告业主，业主组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理；

(5)仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告业主；

(6)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

10.2.9质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

（1）量值溯源要求

运维单位在每个空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将空气自动监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据业主要求定期开展核查工作。每年将空气自动监测站所用的臭氧标准为业主提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①安装时

②移动位置时

③进行可能影响校准结果的维修或维护后

④监测仪暂停工作一段时间后

⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量检查

运维单位必须接受淮业主及其委托单位和人员的质量检查。

10.3.0系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

11.其他规定

运维机构有下列情形之一的，业主将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，发现非运维人员进出房，未按要求及时向业主报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在各类专项质量检查中，运维单位未达到质控检查要求应及时进行整改，并上报整改报告，如未及时整改，扣减相应站点当季度运维经费。

业主有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它与空气自动监测站站运维管理相关的工作。

12.VOC监测系统运维管理内容

12.1一般要求

对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝等应及时进行剪除；

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，一旦发现污染源，应及时在运维记录上记录，并通知采购方；

检查站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

保持站房内部环境清洁，布置整齐，无与监测无关物品，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

保证仪器运行电源电压正常，空调正常工作，环境温度保持在25℃左右，上下不超过5℃，湿度保持在80%RH以下；

检查供电、通讯、数据采集与传输等情况，保证系统的正常运行；

设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。检查站房的安全设施，做好防火防盗工作，站房内发生仪器物品丢失、火灾等意外情况，责任由中标方负责；

进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生，由人员操作不当导致的伤亡事件，责任由中标方负责；

检查站点的排风排气装置工作是否正常；

标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；

检查各仪器运行状况否正常，保证仪器正常有效运行。

12.2具体要求

12.2.1每周工作

VOCs仪器应开展仪器性能检查并做好记录。开展主要性能指标检查，开展氢气发生器、载气和零气供应情况检查。

检查仪器运行状态，是否报警或异常；

检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材；

检查标气、载气等各类气体使用情况；

检查仪器管路、阀门是否漏气；

检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源；

检查站房通讯及数据传输系统状态；

检查更换颗粒物过滤膜；

检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常。

12.2.2每月工作

VOCs仪器应使用混合标准气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，如浓度偏差大于20%，需重新建立标线。每月应检查基线空白漂移/响应值，氢气发生器、载气、零气发生器性能与流量等各项指标。

清洗仪器散热风扇滤网；

更换发生器过滤分子筛；

更换发生器干燥剂。

12.2.3每季度工作

为了提高VOCs仪器监测准确度，每季度使用混合标准气体更新多点校准曲线。

每季度检查检测器工作状态、老化色谱柱；

每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查；

每季对仪器所有数据进行备份；

每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗。

12.2.4每半年工作

每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗；

采样总管及采样风机清洗。

12.2.5每年工作

流量计、气压计、温度计等设备送计量部门检定，并保存好检定报告；

站点的消防设施进行检查，保证在有效期内；

检查站点的防雷设施，每年由有资质单位检定一次，并出具相应的鉴定报告；

更换所有仪器的泵组件；

VOCs仪器每年应开展不少于一次系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等。根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，开展多点校准，进行仪器重复性、稳定性和方法检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

12.2.6不定期工作

根据实际使用情况更换相关耗材；

根据实际需要更换零气源活性炭和氧化剂，对零气性能进行检查；

12.2.7VOCs仪器紧急维护

紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人将马上更换损坏的零件，确保24小时内子站系统恢复正常运行；

如在现场发现不能在短期内修复仪器的，中标人应及时告知采购人，征得同意后，由中标人负责维修（仪器正常报废除外）；

发生通讯故障时，中标人技术人员到达现场后，应检查通讯线路、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给采购人技术人员；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助采购人技术人员报修；

更换下来故障仪器设备，中标人技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经采购人技术人员确认后方可重新投入运行；

仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

12.2.8其他

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：1.移动位置时，2.进行可能影响校准结果的维修或维护后，3.分析仪暂停工作一段时间后，4.有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验。

13.空气微站运维管理内容

13.1具体要求

例行运行维护操作包括基于运行维护管理平台的周监控、月巡检，每季度抽取不少于5%站点的现场检查，以及设备年度检修等。

周监控：每周在运行维护管理平台检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等不少于一次。每周提交周监控报告。

月巡检：每月在运行维护管理平台远程巡检网络设备运行状况不少于一次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等。每月提交月巡检报告。

季度检查：每季度抽取不少于5%站点的进行现场检查，检查内容包括设备安装状况、周边环境、设备运行状况等，携带便携式标准监测设备至现场或将现场设备拆回，进行数据质控比对。每季度提交季度检查报告。

年度检修：将连续运行超过一年的设备进行检修，并运送至实验室进行气路清理、温度、湿度、流量检查等工作。提交年度运维报告。

应急响应机制。对采购人指定亟待解决的仪器故障等特殊情况，具备24h内响应，48h内前往现场并解决问题的能力。若无法在规定时限内完成，需向采购人说明情。

13.2其他要求

运维周期结束后1个月内，向甲方报送本次服务周期的运维报告。

承担运维维护服务方人员应经培训合格的技术人员组成。

承担运维维护服务方应积极配合用户方，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协助其他服务单位开展工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。

14.恶臭监测站运维管理内容

14.1日常巡查

运维单位应根据本要求和仪器适用说明中相关要求制订巡检规程，严格按照规程开展日常巡检并做好记录。日常巡检记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等内容，每次巡检应记录并归档。日常巡检间隔不超过7天。

14.1.1日常维护保养

根据环境空气恶臭气体自动监测系统说明书的要求对保养内容、保养周期或耗材更换周期等作出明确规定，每次保养情况应记录并归档。每次进行备件或材料更换时，更换的备件或材料的品名、规格、数量等应记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。对日常巡检或维护保养中发现的故障或问题，系统管理维护人员应及时处理并记录。

14.1.2校准和校验

根据本要求中规定的方法和质量保证规定的周期制订环境空气恶臭气体自动监测系统的日常校准和校验操作规程。校准和校验记录应及时归档。

14.2定期校准

14.2.1定期校准应做到：

每7天至少校准一次仪器的零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移；

每3个月至少进行一次全系统的检查，要求应检查包括采样管路、过滤器、洗涤器、调节器、分析仪表在内的所有部件损耗老化情况，并进行零点、量程漂移、示值误差和响应时间的检测；

校准技术指标应满足表1要求。

14.2.2定期维护

定期维护应做到：

定期检查自动监测系统的过滤器、采样探头和管路的结灰和冷凝水情况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态；

定期检查探头的和腐蚀情况、和管路的工作状态。

14.2.3定期校验

自动监测系统投入使用后，环境温度的变化、湿度的影响、安装点的振动等都会造成自动监测系统的偏移和干扰。定期校验应做到：

每6个月至少做一次校验；校验用参比方法和自动监测系统同时段数据进行比对；

校验结果应符合表1要求。

常见故障分析及排除

当自动监测系统发生故障时，系统管理维护人员应及时处理并记录。维修处理过程中，要注意以下几点：

环境空气恶臭气体自动监测系统需要停用、拆除或者更换的，应当事先报经主管部门批准；

运行单位发现故障或接到故障通知，应在4小时内赶到现场进行处理；

对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、过滤器饱和、气路堵塞、数据采集仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过8小时；

仪器经过维修后，在正常使用和运行前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按本要求对仪器进行校验检查。

若数据存储/控制仪发生故障，应在12小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失；

监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应及时向主管部门报告。

定期校准校验技术指标要求

环境空气恶臭气体自动监测系统定期校准校验技术指标要求见下表

表1 环境空气恶臭气体自动监测系统定期校准校验技术指标要求

| 项目 | 校准周期 | 明细 | 技术指标要求 | 最少样品数（对） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期校验 | 24h | 零点漂移 | 不超过±5%F.S | - |
|  |  | 量程漂移 | 不超过±5%F.S |  |
|  | 7d | 零点漂移 | 不超过±5%F.S |  |
|  |  | 量程漂移 | 不超过±5%F.S |  |
| 定期校验 | 6个月 | 准确度 | 相对误差不超过30% | 9 |

15.服务保障和承诺要求

各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。

对于采购人提出更换现场不称职技术人员的要求，中标方须无条件服从。

中标方须积极配合采购人并无条件提供技术服务。

- 四、信息化保障服务要求

项目服务期间，提供园区环保数字化服务。通过信息集成、数据分析、报警提醒等信息化手段，为园区环境质量和污染物排放总量动态评估等提供技术支撑和数据服务。应至少包括：

（1）园区环境质量“一图总览”

基于GIS地图，通过集中、动态、直观的展示界面，展示园区企业分布情况、限值限量站点监测分布及数据情况、站点在线及离线情况、异常告警情况、园区PM2.5和VOCs大气污染物浓度在全省及全市工业园区中的逆序排名情况等信息，用于支撑园区环境质量的管理和管控工作开展。

（2）环境数据统计分析

利用接入的园区空气、水质监测站点数据，将各类监测数据按照站点类型、监测因子进行管理展示，可提供任意时段数据查询、下载服务，可提供各类分析图表、统计报表生成及导出服务。提供园区在全市、全省工业园区的VOCs及PM2.5环境质量排名动态更新服务，排名可实现日更新，自动核算园区PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、NMHC大气污染指标的当前累计平均数值及剩余控制数值，可提供不同统计维度（日、月、年）的总量排放数据。

（3）园区高值预警推送

基于环境监测和企业在线监控数据，根据园区业务需求与环境状况，设置不同因子浓度评价指标，实现大气、水环境、废水废气的高值告警。支持自定义配置监测因子的指标参数监测范围，当因子浓度超出阈值时进行告警提醒。实现环境监测和企业在线监控数据高值的预警报警和实时推送，为园区精准化管理提供基础。

附件2：考核办法

一、考核范围

本考核办法适用于浦口经济开发区限值限量监测监控系统运维的中标供应商。

二、考核依据

1.南京浦口经济开发区管理委员会工作要求。

三、考核机构

由管委会经办部门组成考核小组，负责对中标供应商进行考核。

四、考核程序

考核小组结合中标供应商平时的工作情况，形成年度考核意见，明确是否续签合同。

五、考核方式

1.考核采用评分制，总分100分。

2.考核办法具体详见附件表格。

- 空气自动监测站运行考核表

| 考核内容 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 一、空气站运维现场检查 （60分） |  |  |
| 站房卫生 | 环境清洁；整齐无零乱堆放；仪器无污渍；无漏水；站房、仪器等清洁（10分每项2分） |  |
| 自动监测仪器设备 | 仪器及系统运行正常；数据正常；供电、采气、通讯、空调等设施完好无损，正常工作（15分每项5分） |  |
| 现场考核 | SO2、NOX、CO标样考核符合要求；PM10、PM2.5流量符合标准（20分每项4分） |  |
| 现场记录检查 | 巡检记录；跨度核查记录；零点核查记录；流量核查记录；备品备件更换记录；完整详实（15分每项3分） |  |
| 二、运维质量统计 （30分） |  |  |
| 站点在线率、 数据捕集率 | 除站点停电外，在线率、捕集率95%以上得5分；90%以上得4分；低于90%得0分 |  |
| 数据有效率 | 有效率大于90%（含）得15分，小于85%（含）得10分，其他为0分 |  |
| 质控检查 | 检查结果合格以上得5分；差或者标样考核不合格不得分； |  |
| 故障排除 | 运行中出现的故障当天排除得5分，次日排除得2分，否则为0分， |  |
| 三、运维能力及工作情况（10分） |  |  |
| 工作情况 | 服从市站管理人员安排；责任心强、实时监控情况；故障发生后及时到现场处置；相关记录报告（5分） |  |
| 运维能力 | 备品备件等耗材更换及时；能独立完成各项操作；排除故障能力；（5分） |  |
| 四、考核结果与情况说明建议等 |  |  |
| 考核意见： 考核小组： |  |  |

第六章 响应文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作响应文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言提交。

6.响应文件应按照响应文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

（项目名称）

响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、法人授权书

三、磋商响应函

四、磋商报价表

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函

七、分项报价表

八、商务要求响应及偏离表

九、技术条款偏离表格式

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

江苏中辉工程咨询管理有限公司：

我公司                  （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、磋商响应函

- 磋商响应函

致：江苏中辉工程咨询管理有限公司

根据贵方的          （项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业¨中型企业¨小型企业 ¨微型企业（对应¨上打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

供应商开户行：

账      号：

日      期：年月日

四、磋商报价表

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商名称（电子签章）

年 月 日

五、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏中辉工程咨询管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）     的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（环境与生态监测检测服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业；

2.（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

（备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日   期：年___月___日

六、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为      的项目采购活动提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

七、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动监测站 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 小型空气质量标准站 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 微型空气站 | 台 | 21 |  |  |  |
| 4 | VOCs空气站(高低碳) | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 微型空气站高空监测点 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 微型空气站近地面监测点 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 质控微型空气站 | 台 | 3 |  |  |  |
| 8 | 恶臭微型空气站 | 台 | 1 |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：

注：1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

单价包括但不限于为完成本项目所需的人员、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，单价不得调整。

2.在备注中说明是否为小微企业报价。

3.如果行数不够，请自行增加。

八、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商文件所有商务条款 |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

注：行数不够，可自行添加。

九、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商文件所有商务条款 |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

注：行数不够，可自行添加

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。