## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年10月10日 | 复核时间： | 2025年10月10日
扉-1

## 1.2表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00

## 2.1封-1 招标工程量清单封面(单项工程)
| 南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年10月10日
封-1

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 260276.85
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | D 大型土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：自行勘察现场，综合考虑。 2.开挖尺寸：详见设计图纸及结合现场实际情况，开挖工作面、放坡、基槽支护等等投标人综合考虑。 3.开挖方式：机械或人工，自行考虑。 4.临时堆放点，自行勘察现场，现场堆放或运到甲方指定地点，运输方式及运距，综合考虑。 5.其他具体详见设计图纸。 |  | m3 | 3662.12
2 | 040103001001 | 回填方 | 回填方 1.土方来源:原挖土方利用。 2.土方运距：自行考虑。 3.回填方式及要求：综合考虑人工、机械及人机配合等方式回填；回填需分层夯实，满足设计图纸及规范要求。 4.其他具体详见设计图纸。 |  | m3 | 854.2
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置 1.使用机械：自行考虑 2.运距：自行考虑 3.其他：根据当地运管部门，综合考虑相关费用（含渣土费、保洁费等等）。 |  | m3 | 2807.92
|  | D 团结路管预埋 |  |  |  | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
4 | 040504002013 | 5×2×1.9钢筋砼四通井 | 5×2×1.9钢筋砼四通井 1.路面土方开挖、土方回填、余方弃置等等。（另计） 2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。 3.混凝土垫层：C20 商品混凝土，含模板。 4.电缆井底板：C30 P6 商品混凝土，含模板。 5.电缆井墙：C30 P6 商品混凝土，含模板。 6.电缆井顶板：C30 P6 商品混凝土，含模板。 7.电缆井圈：C30 P6 商品混凝土，含模板。 8.电缆井钢筋：具体详见设计图纸。 9.支架及埋件：见图纸，铁件外露部分均进行热镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。 10.电缆井抹灰：井内壁用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)，井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口，且应做好防水处理。井底向集水坑方向应有0.5%的坡度；其他具体详见设计图纸。 11.防坠要求： 防坠网。 12.井盖、座：φ900防水、防盗球墨铸铁可调式防沉降井盖、座；井盖、座要求需满足当地相关文件要求，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。 13.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。 14.以上内容按照座包干，结算时不予调整。 15.其他具体详见设计图纸。 |  | 座 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 040504002014 | 6×2×1.9钢筋砼直线井 | 6×2×1.9钢筋砼直线井 1.路面土方开挖、土方回填、余方弃置等等。（另计） 2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。 3.混凝土垫层：C20 商品混凝土，含模板。 4.电缆井底板：C30 P6 商品混凝土，含模板。 5.电缆井墙：C30 P6 商品混凝土，含模板。 6.电缆井顶板：C30 P6 商品混凝土，含模板。 7.电缆井圈：C30 P6 商品混凝土，含模板。 8.电缆井钢筋：具体详见设计图纸。 9.支架及埋件：见图纸，铁件外露部分均进行热镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。 10.电缆井抹灰：井内壁用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)，井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口，且应做好防水处理。井底向集水坑方向应有0.5%的坡度；其他具体详见设计图纸。 11.防坠要求： 防坠网。 12.井盖、座：φ900防水、防盗球墨铸铁可调式防沉降井盖、座；井盖、座要求需满足当地相关文件要求，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。 13.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。 14.以上内容按照座包干，结算时不予调整。 15.其他具体详见设计图纸。 |  | 座 | 9
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 040504002011 | 3×2×1.9钢筋砼直线井 | 3×2×1.9钢筋砼直线井 1.路面土方开挖、土方回填、余方弃置等等。（另计） 2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。 3.混凝土垫层：C20商品混凝土，含模板。 4.电缆井底板：C30 P6 商品混凝土，含模板。 5.电缆井墙：C30 P6 商品混凝土，含模板。 6.电缆井顶板：C30 P6 商品混凝土，含模板。 8.电缆井钢筋：具体详见设计图纸。 9.支架及埋件：见图纸，铁件外露部分均进行热镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。 10.电缆井抹灰：井内壁用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)，井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口，且应做好防水处理。井底向集水坑方向应有0.5%的坡度；其他具体详见设计图纸。 11.防坠要求： 防坠网。 12.井盖、座：φ900防水、防盗球墨铸铁可调式防沉降井盖、座；井盖、座要求需满足当地相关文件要求，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。 13.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。 14.以上内容按照座包干，结算时不予调整。 15.其他具体详见设计图纸。 |  | 座 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 040504002004 | 6×2×1.9钢筋砼转弯井 | 6×2×1.9钢筋砼转弯井 1.路面层土方开挖、土方回填、余方弃置等等。（另计） 2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。 3.混凝土垫层：C20 商品混凝土，含模板。 4.电缆井底板：C30 P6 商品混凝土，含模板。 5.电缆井墙：C30 P6 商品混凝土，含模板。 6.电缆井顶板：C30 P6 商品混凝土，含模板。 7.电缆井圈：C30 P6 商品混凝土，含模板。 8.电缆井钢筋：具体详见设计图纸。 9.支架及埋件：见图纸，铁件外露部分均进行热镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。 10.电缆井抹灰：井内壁用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)，井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口，且应做好防水处理。井底向集水坑方向应有0.5%的坡度；其他具体详见设计图纸。 11.防坠要求： 防坠网。 12.井盖、座：φ900防水、防盗球墨铸铁可调式防沉降井盖、座；井盖、座要求需满足当地相关文件要求，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。 13.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。 14.以上内容按照座包干，结算时不予调整。 15.其他具体详见设计图纸。 |  | 座 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 040504002010 | 5×2×1.9钢筋砼三通井 | 5×2×1.9钢筋砼三通井 1.路面土方开挖、土方回填、余方弃置等等。（另计） 2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。 3.混凝土垫层：C20 商品混凝土，含模板。 4.电缆井底板：C30 P6 商品混凝土，含模板。 5.电缆井墙：C30 P6 商品混凝土，含模板。 6.电缆井顶板：C30 P6 商品混凝土，含模板。 7.电缆井圈：C30 P6 商品混凝土，含模板。 8.电缆井钢筋：具体详见设计图纸。 9.支架及埋件：见图纸，铁件外露部分均进行热镀锌防腐，所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆，两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。 10.电缆井抹灰：井内壁用1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)，井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口，且应做好防水处理。井底向集水坑方向应有0.5%的坡度；其他具体详见设计图纸。 11.防坠要求： 防坠网。 12.井盖、座：φ900防水、防盗球墨铸铁可调式防沉降井盖、座；井盖、座要求需满足当地相关文件要求，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。 13.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。 14.以上内容按照座包干，结算时不予调整。 15.其他具体详见设计图纸。 |  | 座 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 010507003001 | 电缆过渡井（绿化带） | 电缆过渡井（绿化带） 1.路面土方开挖、土方回填、余方弃置等等。（另计） 2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。 3.混凝土垫层：C25 商品混凝土，含模板。 4.电缆沟底板：C30 商品混凝土，含模板。 5.电缆沟沟壁：C30 商品混凝土，含模板。 6.电缆沟顶板：C30 商品混凝土，含模板。 9.电缆沟钢筋：具体详见设计图纸。 10.支架及埋件：铁件外露部分均进行热镀锌防腐,所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆,两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。 11.电缆井抹灰：1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂)；其他具体详见设计图纸。 12.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。 15.以上内容按照每米包干，结算时不予调整。 16.其他具体详见设计图纸。 |  | m | 5
|  | D 市政工程 |  |  |  | 1
10 | 010507003002 | 16孔200/5BWFRP管+2孔100/3BWFRP（车行道） | 16孔200/5BWFRP管+2孔100/3BWFRP（车行道） 1.路面层破除、路基础破除、土方开挖、土方回填、余方弃置等等。（另计） 2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。 4.电缆排管基础底板：C20 商品混凝土，含模板。 5.电缆排管包封：C30 商品混凝土，含模板。 6.电缆排管钢筋：具体详见设计图纸。 7.支架及埋件：铁件外露部分均进行热镀锌防腐,所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆,两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。 8.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。 11.以上内容按照每米包干，结算时不予调整。 12.其他具体详见设计图纸。 |  | m | 100
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 010507003003 | 16孔200/11CPVC管+2孔100/5CPVC（人行道） | 16孔200/11CPVC管+2孔100/5CPVC（人行道） 1.路面层破除、路基础破除、土方开挖、土方回填、余方弃置等等。（另计） 2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。 4.电缆排管基础底板：C20 商品混凝土，含模板。 5.电缆排管包封：C30 商品混凝土，含模板。 6.电缆排管钢筋：具体详见设计图纸。 7.支架及埋件：铁件外露部分均进行热镀锌防腐,所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆,两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。 8.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。 11.以上内容按照每米包干，结算时不予调整。 12.其他具体详见设计图纸。 |  | m | 414
12 | 010507003004 | 8孔200/5BWFRP管+2孔100/3BWFRP（车行道） | 8孔200/5BWFRP管+2孔100/3BWFRP（车行道） 1.路面层破除、路基础破除、土方开挖、土方回填、余方弃置等等。（另计） 2.原地面夯实，需满足设计图纸及规范要求。 4.电缆排管基础底板：C20 商品混凝土，含模板。 5.电缆排管包封：C30 商品混凝土，含模板。 6.电缆排管钢筋：具体详见设计图纸。 7.支架及埋件：铁件外露部分均进行热镀锌防腐,所有焊缝焊后都需刷两道防锈漆,两道银粉漆；其他具体详见设计图纸。 8.电缆井与电缆沟及电缆排管基础接连处处理费用，投标人综合考虑相关一切费用，结算时不予调整。 11.以上内容按照每米包干，结算时不予调整。 12.其他具体详见设计图纸。 |  | m | 18
13 | 040803003007 | 16孔200/11CPVC管 | 16孔200/11CPVC管 |  | m | 6624
14 | 040803003008 | 2孔100/5CPVC管 | 2孔100/5CPVC管 |  | m | 828
15 | 040803003009 | 16孔200/5BWFRP管 | 16孔200/5BWFRP管 |  | m | 1600
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 040803003010 | 2孔100/3BWFRP管 | 2孔100/3BWFRP管 |  | m | 200
17 | 040803003011 | 8孔200/5BWFRP管 | 8孔200/5BWFRP管 |  | m | 144
18 | 040803003012 | 2孔100/3BWFRP管 | 2孔100/3BWFRP管 |  | m | 36
19 | 040309004001 | 管枕φ200 | 管枕φ200 |  | 个 | 4112
20 | 040309004002 | 堵头φ200 | 堵头φ200 |  | 个 | 448
21 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠50mm×5mm*2500mm 4.土质:普通土 |  | 根 | 76
22 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-50*5 |  | m | 908.93
23 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:电缆井接地装置调试 2.类别:独立接地 |  | 组 | 19
分部分项合计
24 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，投标人综合考虑 |  | 项 | 1
25 | 041107002001 | 排水、降水 | 排水、降水，投标人综合考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
4 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
7 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
8 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
9 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计

## 3.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南京市浦口区土地储备中心城南18（2023G80）地块电力接入（团结西路）管孔预埋工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计