## 2025年鼓楼区排水设施大中修服务项目
2025年鼓楼区排水设施大中修服务项目
项目名称：2025年鼓楼区排水设施大中修服务项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元）
金陵乡泵站
1 | 5吨行车大修 | 1.名称:5吨行车大修 2.型号:LX10-6.5A3 3.设施现状：电缆线老化，电气控制箱体腐蚀严重，控制系统失控，行车同步电机局部短路。目前电动单梁起重机实属带病工作状态，根据南京市特种设备安全监督检验研究院的建议，立即进行维修、整改。2024年泵站、河道设施改造项目即将施工，使用频率更高存在一定的安全风险。 4.实施内容： 1）更换电气控制箱体及电器控制系统 2）限位器更换、更换机油、维修电机、行车整体做防腐刷漆（防锈漆两遍、调和漆两遍） 3）操作手柄由有线控制改成无线控制 4）更换钢丝绳(φ15mm)42m，更换小车控制扁电缆线(YFFB-5*4+7*1.5内含钢丝）12m，更换电缆(YFFB-1.5*3)20m 5）更换超载显示器1台，电器控制箱550mm*450mm*200mm/1个，内含电器元件 注：上述维修配件与原设备型号相匹配 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
2 | 2#常流泵大修 | 1.名称:2#常流泵大修 2.型号:250QW625-10-30 3.设施现状:泵站前池水位主要通过1#2#常流泵控制，机泵日运行10小时以上，由于长期运行机泵出现抖动大，噪音大，运行电流波动大，故障报警.无法正常工作 4.实施内容: 1)租赁汽车吊（场地局限需要25T）进行拆除吊装 2)返厂大修更换定子绕组、机械密封件及叶轮、转子轴校整，更换润化油等。 注：以上维修更换零部件与泵机型号相匹配 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
上元门泵站
3 | 1#、2#、3#阀门电动装置维修 | 1.名称:1#、2#、3#阀门电动装置维修 2.型号:DZW-10-21 3.设施现状:1-3#阀门电动装置长期处于潮湿密闭空间内，电动执行机构内部电器元件锈蚀及绝缘下降造成短路现象发生，阀门电动装置无法正常工作，将无法与泵站自动化改造的系统相匹配。 4.实施内容: 1)阀门电动装置返厂大修，现场拆除、安装调试 2)阀门防护等级由P55升级至P68。密封措施处理 注:上述维修更换零部件与原型号相匹配 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 台 | 3
4 | 3号潜水轴流泵大修 | 1.名称:3号潜水轴流泵大修 2.设备型号：600QZ-50 3.设施现状：抖动大，噪音大，运行电流波动大，根据泵站运行、维护CJJ68-2016标准。潜水轴流泵长期存放水中超过4年必须进行吊装大修（2016年大修） 4.实施内容： 1)泵机返厂大修，更换轴承、机封，叶轮检修，整机防腐，密封试验等 2）租赁汽车吊（场地局限需要25T）进行二次装车 注:上述维修更换零部件与泵机型号相匹配 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
5 | 3号软启动柜大修 | 1.名称:3号软启动柜大修 2.型号:PSTX470 3.设施现状：软启动柜软起运行不稳定，控制系统失灵，电气元件老化。2004年软启安装使用至今，由于电气元件不停升级，维修需要的元器件市场上大多数已经淘汰。 4.实施内容： 1)更换软启动器(PSTX470--132千瓦/380伏) 2)重制铜排及控制回路改造 3)包含辅助电气元件更换及运行参数设置及调试等 注:上述维修更换零部件与原型号相匹配 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
惠民河泵站
6 | 木地板更换及不锈钢盖板安装等 | 1.名称:捞污机和泵机处户外景观木地板更换及不锈钢盖板安装等 2.型号:不锈钢盖板/大理石火烧板（同现场原规格） 3.设施现状：户外景观实木地板严重变形翘起，木龙骨腐烂，底部钢筋隔离层钢筋锈蚀严重。存在一定安全隐患,市行业检查多次被扣分。 4.实施内容： 1）整体损坏实木地板及木龙骨现场进行拆除 2）地面整平（铺设7cm厚混泥土砂浆）底部钢筋隔层做防腐措施除锈刷漆等。 3）铺设大理石火烧板（厚3cm）87㎡ 4）新制作安装压花防滑不锈钢盖板（不锈钢盖板高10cm、厚度3mm并加龙骨支撑，盖板镶嵌框架内并框架进行焊接处置）61.4㎡ 5.包括但不限于人工拆除、安装、调整、运输、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | m2 | 148.4
7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场余方综合考虑 2.运距:自行考虑 3.废弃物上车 4.含消纳费用及政府部门所需缴纳的所有费用 | m3 | 45
方家营泵站
8 | 出水闸门维修更换 | 1.出水闸门维修更换，2300*2100*140 2.设施现状：闸门（1983年建成）使用年现久远，闸门底部、两侧的钢制件腐蚀严重，闸板与闸门框脱焊整体膨胀无法上下开启关闭，止水橡胶条老化、龟裂、断开等 3.实施内容： 1）现场租赁汽车吊（场地局限需要25T） 2）原闸门进行拆除解体旧件 3）制作安装相同规格的钢质闸门，采用环氧沥青漆做防腐处理，闸门现场进行安装校正调试 4）止水条采用硫化橡胶密封件 注:闸框修复包含支模、植筋、混凝土等其他费用 4.包括但不限于拆除、运输、维修、安装、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 座 | 1
9 | 电容补偿柜智能补偿模块更换 | 1.电容补偿柜智能补偿模块更换 2.型号：三相分补LSZH 25Kvar/400V 3.设施现状：电容柜内智能补偿模块损坏，投入一相时电流严重过载达额定电流的160%，无法正常投入使用。当水泵运行时，因电容器投入不足，无功功率增大，造成线路功率因素降低，电力损耗增加，相应力调电费增加，通俗讲即电价变大。 3.实施内容：更换三相智能补偿模块LSZH 25Kvar/400V共2台 4.包括但不限于拆除、运输、维修、安装、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 台 | 2
清江桥泵站
10 | 1#干式轴流泵大修 | 1.名称:1#干式轴流泵大修 2.设备型号：700ZLB1.6-5.5 3.设施现状：泵机（1999年维修）运行时抖动异响，橡胶轴承磨损间隙大漏水严重，电流上下波动大极不稳定 4.实施内容：1)泵机返厂大修，更换轴承、机封、整机防腐，叶轮检修、密封试验等 2）场地局限需要25T汽车吊，进行二次装车， 3）新增焊接法兰（DN1000）1副和伸缩节（DN1000）1只 注:上述维修更换零部件与泵机型号相匹配 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
11 | 4#污水泵、5号外秦淮河引水泵大修 | 1.名称：4#污水泵、5号外秦淮河引水泵大修 2.设备型号：WQ2260-425 3.设施现状：大陡门前池和清江河生态补水通过清江桥4#5#泵机共同完成，由于机泵长期工作，出现渗水情况造成机泵定子绕组局部短路绝缘下降，故障报警泵机无法正常运行。若4#5#不能及时修复，将严重影响大陡门前池和清江河的水质。 4.实施内容： 1)泵机返厂大修2台，更换轴承、机封、整机防腐，叶轮检修、密封试验等 2）场地局限需要25T汽车吊进行二次装车，选修机泵配件与该泵机匹配 3）更换动力电缆YCW-3x6+1x4共20米，更换信号电缆YCW-4x1.5共20米 注：上述维修更换零部件与泵机型号相匹配 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
四所村泵站
12 | 1-4#机泵检修盖板拆除更换 | 1.名称:1-4#机泵检修盖板拆除更换 2.型号：2050mm*1580mm*200mm/1480mm*880mm*200mm 3.设施现状：1-4#机泵改造前，每台机泵旁边均留观察孔（420mm*260mm*200mm）现改造成潜水轴流泵后无需观察孔，存在安全风险需要进行封堵。现有的检修盖板是钢筋混凝土预制板（没有吊耳装置、厚度达到35CM)，泵机日常维护、汛前检修、后期机泵大修都存在将盖板起吊的困难。为了后期养护作业建议改造成镀锌钢质检修盖板。 4.实施内容： 1）现场拆除钢筋混泥预制板 2）制作安装镀锌钢质检修盖板（2050mm*1580mm*200mm/2块，1480mm*880mm*200mm/2块。420mm*260mm*200mm/4块）观察孔需要用混凝土进行吊模封堵。 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试、刷漆以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | ㎡ | 9.08
13 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场余方综合考虑 2.运距:自行考虑 3.废弃物上车 4.含消纳费用及政府部门所需缴纳的所有费用 | m3 | 10
水关桥泵站
14 | 二站5#控制柜升级改造 | 1.名称:二站5#控制柜升级改造 2.型号：ATS48D62Q S7-200SMART 3.设施现状：软起和PLC的电气元件损坏，机泵带病工作。2017年维修后使用至今，由于电气元件不断更新换代，维修需要的元器件市场上大多数已是淘汰老旧产品。二站承担铁路立交桥下排水作业，由5#6#机泵共同运行完成调排为基础，若5#机泵彻底损坏无法工作，6#（2024年大中修已经维修改造好了）机泵将承载所有排水任务存在一定安全隐患和风险，设施完好运行尤为重要 4.实施内容： 1）拆除旧电器元件 2）更换PLC及模拟量转换模块，进行重新编程 3）由浮球控制改为超声波液位计 4）原泵机吊装进行检修保养 注:以上维修更换零部件与泵机型号相匹配 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
15 | 电容补偿柜智能补偿模块更换 | 1.电容补偿柜智能补偿模块更换 2.型号：三相分补LSZH 25Kvar/400V 3.设施现状：电容柜内智能补偿模块报警，LCD显示屏显示三相电压异常，无法投入使用。当水泵运行时，因电容器投入不足，无功功率增大，造成线路功率因素降低，电力损耗增加，相应力调电费增加，通俗讲即电价变大。3.实施内容：更换三相智能补偿模块LSZH 25Kvar/400V共3台 4.包括但不限于拆除、运输、维修、安装、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 台 | 3
安乐村泵站
16 | 截流井提升泵维修 | 1.名称:截流井提升泵维修 2.设施现状：截流井内有1#15KW和2#7.5KW提升泵2台及冷备用提升泵各一台，共计4台。因机泵使用工况极差，维修频率超高，导致2台15KW和1台7.5KW泵机的转子、定子、叶轮、机封、轴、电缆线均受损严重失去维修价值。 4.实施内容： 1)维修7.5KW泵1台（作为冷备泵），现场进行拆除吊装，返厂大修更换定子绕组、机械密封件等。 注:上述维修更换零部件与泵机型号相匹配 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
17 | 截流井提升泵更换 | 1.名称:截流井提升泵更换 2.设备型号：150WQG200-25-15G 3.实施内容：现场进行拆除吊装1台，再采购15KW机泵2台 4.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 台 | 2
18 | 不锈钢转接箱 | 1.名称:不锈钢转接箱（含内配置电器元件） 2.型号:满足现场使用要求 3.规格:350mm*400mm*200mm 4.安装方式:挂壁安装 | 台 | 1
大陡门泵站
19 | 3#进水喇叭口维修更换 | 1.名称:3#进水喇叭口维修更换 2.设备型号：700QZ-70-160 3.设施现状：汛期内检修发现进水喇叭口底部四周缺失比较严重，造成进入泵内的流体速度降低，进而分散水流方向产生水力震动和噪音及气蚀，减低泵机效率。1-3#机泵的排气管根部及管身腐蚀严重无法进行焊接，开机外排时四处向外喷水。 4.实施内容： 1）现场吊泵拆除损坏进水喇叭口水力部件， 2）潜水员配合检查机泵井筒是否受损及打捞残物， 3）采购安装相同规格水喇叭口水力部件，进行安装调试同时更换减震O型圈，911*25 4）更换镀锌钢质排气管110mm*4mm*4000mm/3根 注:上述维修更换零部件与泵机型号相匹配 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
20 | 安装水动力循环系统 | 1.名称:安装水动力循环系统 2.设施现状：大陡门泵站前池主要收集清江西苑暗涵内部的雨水，由于泵站前池蓄水能力小、且水长期不流动造成水质不达标。为解决此问题，采用从清江河调排水至泵站前池配合生物净水装置同时工作确保泵站前池达标。由于不停补水作业和在汛期内遇到小雨时，避免前池水位超警戒，减少开大泵的频率，特此增加一套水动力循环系统（常流泵） 3.实施内容： 1)更换排气阀DN50 2）安装临时调排水泵安装出水口直径DN200永磁泵（含配套发电机台班） 3）安装1台22千瓦永磁泵 4）安装DN150镀锌钢管出水管安装40米 5）DN800污水管网气囊封堵 6）DN150止回阀1套 7）预埋DN300旁支镀锌钢管3米 8）安装DN300PE挂壁管8米 9）沥青路面开挖及修复12㎡ 5.包括但不限于运输、安装、维修、调试、土方开挖回填等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
21 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场余方综合考虑 2.运距:自行考虑 3.废弃物上车 4.含消纳费用及政府部门所需缴纳的所有费用 | m3 | 10
小桃园泵站
22 | 二站潜水泵大修及配电箱改造、增加远程水位监控 | 1.名称:二站潜水泵大修及配电箱改造、增加远程水位监控 2.设备型号：JYWQ-11KW 3.设施现状：抖动大，噪音大，运行电流波动大，机泵室处于通道内负层，通风效果差，湿度高，频繁造成故障报警停机 二站为无人值守泵站，当水泵自动功能失效时，值班人员无法第一时间收到信息，易造成泵房和华严岗地下人行过道淹水。（2014年维修） 4.实施内容： 1）现场进行拆除吊装，因机泵位置处于地下负层起吊困难，必须需要长臂起重机才能完成工作。 2）泵机返厂大修更换定子绕组、机械密封件等 3）废除现场2台配电箱合并成一台，新配置PLC、配置编程、触摸屏编程及通信模块 4）安装超声波液位计1台 5）增加一台除湿器 注:上述维修更换零部件与泵机型号相匹配 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
龙江河草场门大街截流井
23 | 油管、线路维修 | 1.名称:油管、线路维修（土建相关） 2.设施现状：原设施油管、线路铺设在道路中间，长时间车辆碾压导致路面下沉，井盖下沉，导致部分电缆断路，油管爆管，导致截流设施内水泵及闸门无法运行，一旦有相关指令、降雨或上游来水量大，井内水无法快速排出，易造成上游积淹 3.实施内容： 1）机械破除铺装路面及沥青路面、安全警示围挡，人工疏导 2）恢复路面，沥青路面25㎡，铺装路面15㎡ 3）在人行道铺装处新增手孔井 4.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
24 | 油管、线路维修 | 1.名称:油管、线路维修（安装相关） 2.设施现状：原设施油管、线路铺设在道路中间，长时间车辆碾压导致路面下沉，井盖下沉，导致部分电缆断路，油管爆管，导致截流设施内水泵及闸门无法运行，一旦有相关指令、降雨或上游来水量大，井内水无法快速排出，易造成上游积淹 3.实施内容： 1）潜水员班组配合 2）DN1200气囊封堵 3）发电机水泵调排水 4）水泵拆检更换油封、轴承保养 5）铺设三根新镀锌钢套管（DN65mm，两用一备，油管和电缆分开,每根40米） 6）穿线更换电缆（YJV阻燃5*4mm2铜芯电缆） 7）液压管（HOSE，8-1-28MPa） 8）加注液压油 4.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
25 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场余方综合考虑 2.运距:自行考虑 3.废弃物上车 4.含消纳费用及政府部门所需缴纳的所有费用 | m3 | 4
里圩河嫩江路清凉门大街以北截流井、清江东沟裕盛路东截流井
26 | 更换液压油管 | 1.名称:更换液压油管（土建相关） 2.设施现状：目前设施油管爆管漏油，无法正常操作，一旦有相关指令、降雨或上游来水量大，则两处设施无法响应操作 3.实施内容： 1）破除沥青路面20米，开挖沟槽 2）恢复路面 4.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
27 | 更换液压油管 | 1.名称:更换液压油管（安装相关） 2.设施现状：目前设施油管爆管漏油，无法正常操作，一旦有相关指令、降雨或上游来水量大，则两处设施无法响应操作 3.实施内容： 1）潜水班组下井配合封堵气囊（管径DN1500、DN2000） 2）22KW永磁泵调排水（含发电机） 3）铺设DN65mm镀锌套管 4）更换液压油管4根（HOSE，8-1-28MPa），每根长度22米 5）根据实际情况加注液压油 4.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
28 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场余方综合考虑 2.运距:自行考虑 3.废弃物上车 4.含消纳费用及政府部门所需缴纳的所有费用 | m3 | 3
定淮门泵站
29 | 3号泵机返厂大修 | 1.名称:3号泵机返厂大修 2.设备型号：WQ500-13-22 3.设施现状：3号泵机生产于2007至今已17年，泵机运行时间长年限长。运行中泵机故障警报器报警，经过吊检后确认电缆腐蚀老化，密封老化泵机电机进水 4.实施内容： 1）3号泵机返厂大修（泵机返厂解体、更换轴承、机封、电机绝缘、线缆检测、机油、做防腐、叶轮校正、密封试验 2）更换YCW-3*25+1*10四芯主电缆13m 3）更换YZW-6*1.5信号线13m 注:上述维修更换零部件与泵机型号相匹配 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
30 | 1号泵机更换新泵机 | 1.名称:1号泵机更换新泵机 2.设备型号：WQ500-13-37 3.设施现状：1号泵机此台泵机生产于2017至今已7年，泵机运行时间长。运行过程中泵机抖动大，电流波动大，运行不稳定，吊检后发叶轮脱落。同时1号泵机在运行过程中流量明显小于于2号、3号泵机流量。 4.实施内容： 1)更换同型号同参数泵机 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
31 | 2号泵机更换新泵机 | 1.名称:2号泵机更换新泵机 2.设备型号：WQ500-13-37 3.设施现状：2号泵机泵机生产于2007至今已17年，泵机运行时间长年限长。运行中抖动大，运行电流波动大，吊检后检测泵机无绝缘。同时泵机自2022年起已多次维修（2022年9月、2023年6月） 4.实施内容： 1)更换同型号同参数泵机 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
32 | 柴油发电机组（泵站备用电源） | 1.名称:柴油发电机组（泵站备用电源） 2.设施现状：柴油发电机组安装运行已达到3年，厂家建议设备已到保养年限 3.实施内容： 1)检查电机组电气控制部分工况、发电机和浮充电器工作、电机组燃油系统、电机组风扇皮带工况、电机组油路管道、电子调速器和仪表 2)更换机油滤清器及密封组件、柴油滤清器及密封组件、油水分离器、空气滤清器、机油、防冻液、启动蓄电池。 4.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试、出具检修报告等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
33 | 雨棚 | 1.名称:雨棚 2.设施现状：发电机组露天摆放，导致发电机组内部进水，检修门锈蚀严重无法正常开关 3.实施内容： 1）新增防火棉夹芯板雨棚（19.9*3.55=70.645㎡ 厚7.5，立柱镀锌管 4*8厚5.0 4*6 厚3.0） 4.包括但不限于运输、安装等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | m2 | 70.645
石头城泵站
34 | 阀门维修（DN400） | 1.名称：管道阀门维修 2.设备型号：管径400 3.设施现状：阀门锈蚀严重，无法正常使用。此阀门控制管道连接秦淮河污水沿河管，2024年汛期秦淮河水位高污水沿河管水位高，导致污水倒灌进入石头城泵站造成站内积淹。 4.实施内容： 1）拆除原有阀门配件（丝杆、螺帽），更换304不锈钢丝杆，锡金铜大螺帽 2）阀门保养，阀门及配件防腐处理 3）井室渗漏处理 4）新增3.4m镀锌钢管材质加长开关 5）两处管道（DN1200、DN400）潜水员下水气囊封堵 6）现场调排水 7）更换铸铁直径70cm阀门井井盖（中心开洞） 5.包括但不限于人工拆除、焊接、安装，除锈、管内外侧做防腐、防锈刷漆（刷防锈漆两遍）等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
龙园路泵站
35 | 采购备用泵 | 1.型号：150WQ300-16-22 2.设施现状：2024年泵站改造泵机、导杆、耦合器后，原泵机无法作为备用泵使用。原泵机做折旧处理，残值回收归业主所有。 3.实施内容：新增1台同参数备用泵及配套耦合器 4.包括但不限于运输、安装、调试等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 台 | 1
清江东沟闸门
36 | 闸门挡板 | 1.闸门挡板拆除更换 2.设施现状：闸门挡板破损、缺失，原框架腐蚀严重。 3.实施内容： 1）拆除原有挡板及框架 2）更换新闸门全部挡板及框架（长4.1m，高3.3m，镀锌方管5*5 3.0厚，钛金板1.0厚） 4.包括但不限于拆除、运输、安装等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | ㎡ | 13.53
龙园中路泵站
37 | 前池清淤 | 1.前池清淤及淤泥外运处置 2.设施现状：泵站前池自2018年至今未清淤 3.实施内容： 1）前池清淤（长13m，宽5.5m，厚0.8m） 2）进水管800潜水员下水气囊封堵 4.包括但不限于淤泥外运、外置及场内清洗等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | m3 | 57.2
下圩河
38 | 电箱安全防护栏 | 1.安装电箱安全防护栏 2.设备型号：镀锌钢管材质 3.设施现状：下圩河设施电表箱及分电箱周边无栏杆围护，存有安全隐患。 4.实施内容：电表箱及分电箱安装安装镀锌钢管材质护栏（高1.8m，长18.6m（10+8.6）方管50*50、40*40 3.0厚）12处混凝土基础（50*50*40）。护栏竖向间距13cm 5.栏杆样式同现场原有 6.包括但不限于拆除、运输、安装等内容 7.投标人踏勘现场综合考虑 | m2 | 33.48
中保闸
39 | 制作栏杆、栏板、电箱防护栏 | 1、原混凝土护栏拆除； 2、安装镀锌钢管材质新护栏（高1.2m，长10.5m。具体为：方管80*80mm2根（6米/根 厚度3.0）、40*80mm上端横梁 2根（6米/根 厚度3.0）、40*60mm中间横梁、下端横梁、门 6根（6米/根 厚度3.0）,30*30mm竖梁（间距13） 12根（6米/根 厚度3.0）80*80mm站柱盖板 7个,150*150mm底板 7个,7、化学螺栓 固定钢柱 3、防腐刷油漆； 4、4台控制箱拆装； 5、包括但不限于拆除、运输、安装等内容 6、投标人踏勘现场综合考虑报价。 | t | 0.5123
40 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场余方综合考虑 2.运距:自行考虑 3.废弃物上车 4.含消纳费用及政府部门所需缴纳的所有费用 | m3 | 6
中保河
41 | 扶手、压顶（维修） | 1.设施现状：中保河护栏，栏杆及基础整体粉化严重，多处钢筋裸露，存在安全隐患 2.维修原有护栏，支模出新，长度258m，高1.1m，双面；（258*1.1*2=567.6m2） 3.基础支模出新；（258*0.6+0.6*0.5*258*2=309.6m2） 4.批抗裂砂浆2遍 5.双防水涂料2遍 6.包括但不限于运输、安装、铲除等内容 7.投标人踏勘现场综合考虑 | m | 258
方家营南侧
42 | 更换耦合支架 | 1.更换耦合支架 2.设施现状：水泵上端耦合支架腐蚀脱落，导致导轨错位，水泵无法安装，影响设施正运行 3.实施内容： 1）潜水员下井拆除旧支架 2）根据旧支架尺寸采用镀锌钢板及钢管定制新支架，安装新耦合支架 4.包括但不限于拆除、运输、安装等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
金陵三村与四村桥边
43 | 更换限位器 | 1.名称:更换限位器 2.设施现状：四村开到位后电动无法自动关闭，需手动关闭。易造成启闭机内齿轮及丝杆螺纹滑牙，严重甚至会导致电机烧毁 4.实施内容：更换限位器，调试限位 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 个 | 1
44 | 井室盖板更换 | 1.名称:井室盖板更换 2.设施现状：井室盖板（约22㎡）为12CM的水泥盖板，异常沉重，一旦有突发情况一个人无法打开井盖处置，需3人配合才能打开井盖处置，大大延缓处置时间处置效率 4.实施内容：定制压花板钢盖板，起吊旧盖板，安装新盖板（含刷油漆） 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 块 | 1
45 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场余方综合考虑 2.运距:自行考虑 3.废弃物上车 4.含消纳费用及政府部门所需缴纳的所有费用 | m3 | 3
金燕路与宝燕中路交叉口
46 | 闸门框架维修 | 1.名称:闸门框架维修 2.设施现状：截流井固定启闭机的闸门框架变形弯曲，影响闸门开启，一旦有相关指令、降雨或上游来水量大，则该设施无法及时快速响应操作 3.实施内容： 1）拆除安装启闭机 2）更换定制固定支架（型钢制作并刷漆防腐）并焊接连接导轨及调试限位 4.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 台 | 1
47 | 井室盖板更换 | 1.名称:井室盖板更换 2.设施现状：井室盖板（约17㎡）为12CM的水泥盖板，异常沉重，一旦有突发情况一个人无法打开井盖处置，需3人配合才能打开井盖处置，大大延缓处置时间处置效率 4.实施内容：定制压花板钢盖板，起吊旧盖板，安装新盖板（含刷油漆） 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 块 | 1
48 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场余方综合考虑 2.运距:自行考虑 3.废弃物上车 4.含消纳费用及政府部门所需缴纳的所有费用 | m3 | 3
老水关桥桥下
49 | 增设藕合装置 | 1.增设藕合装置 2.设施现状：水泵为法兰连接，该设施上游来水量大，若出现水泵故障，法兰连接方式不能及时快速的处置水泵故障，影响处置效率，可能会导致上游漫溢，也大大增加了更换难度及人员的安全，需更换为耦合连接解决快速更换水泵，提高处置效率 3.实施内容： 1）潜水班组下井搭设围堰，底部草袋围堰压实6m*1m*1m 2）定制钢制闸门2座3m*2m， 3）调排水（含发电机） 4）截流井内清淤 5）原法兰连接水泵拆除及混凝土底座改造（预埋耦合底座连接件） 6）增设耦合装置2套 7）安装DN65mm镀锌钢管导轨（四根，每根长度约4米） 8）水泵吊检调试 5.包括但不限于调试、运输、安装等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
50 | 水泵维修 | 1.名称:水泵维修 2.设备型号：150WQ-200-8.5-11 3.设施现状：二号泵故障维修，维修后作为设施备用泵使用 4.实施内容：水泵拆检更换油封、轴承、叶轮保养，返厂维修 5.上述维修更换零部件与泵机型号相匹配 6.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 7.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
丁家桥闸
51 | 电力电缆 | 1.更换电缆 2.设施现状：电缆（约320米长）老化，导致线路经常性出现断路，造成设施无电，设施无法操作。一旦有相关指令、降雨或上游来水量大，则该设施无法及时快速响应操作 3.实施内容： 1）拆除原老化线路 2）铺设新电缆线（YJV阻燃5*4mm2铜芯电缆） 3）加设DN32镀锌套管 4）安装2个检查箱，人工架设明敷固定在河道底部台阶上2米位置 5）更换电源柜空开400V63A 4.包括但不限于拆除、运输、安装等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | m | 320
主流紫竹林路青石桥东
52 | 管道更换，闸门止水条更换修复手动装置 | 1.管道更换，闸门止水条更换修复手动装置（型号：ZC60-18/160 ） 2.设施现状：目前操作柜面板坏及井内压力管（DN50）、闸阀（DN50）、止回阀（DN50）锈蚀严重，压力管道管壁锈蚀破裂漏水，导致水泵排水效率大大降低，造成水泵频繁启动，缩短水泵使用寿命，闸门上口止水条老化，井内水位高时会出现少量漏水，造成污水下河，影响水环境。启闭机手动装置失灵，如有相关指令时，而上游电网出现断电现象，则无法手动操作响应，也无其他措施响应操作 3.实施内容： 1）潜水班组配合封堵气囊（DN1000、DN1200） 2）调排水（含发电机） 3）拆除更换DN50中压碳钢管12米、DN50闸阀2个、DN50止回阀2个 4）操作面板维修， 5）拆除启闭机及闸门，更换闸门止水条（定制橡胶止水带，需拆除给厂家重新开模定制） 6）闸门及启闭机安装调试 4.包括但不限于人工拆除、焊接、安装，护栏修复，除锈、管内外侧做防腐、防锈刷漆等等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
青石村小区
53 | 修复闸门漏水 | 1.修复闸门漏水 2.设施现状：闸门止水损坏，主体与闸门之间砼开裂，造成大量井内水下河，影响水环境 3.维修内容： 1）拆除闸门板 2）更换止水条 3）修补主体与闸门之间缝隙，堵漏，做防水涂层 4.包括但不限于人工拆除、安装，除锈、做防腐、防锈刷漆等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
大树根闸
54 | 拆除电力电缆 | 1.设施现状：电缆线悬挂半空2.5米位置，长期暴露，线路老化，如遇大风等恶劣天气，电线断裂坠落地面，对行人存在严重安全隐患 2.实施内容：拆除原老化线路（截面10mm2以内） 3.投标人踏勘现场综合考虑 | m | 20
55 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.铺设新电缆线（YJV阻燃5*6mm2铜芯电缆），2根，每根长度86米 3.投标人踏勘现场综合考虑 | m | 172
56 | 配管 | 1.铺设DN32镀锌钢套管，2根，每根长度80米，每根长度喷漆防腐，线路从操作柜下绿化带绕步道台阶下浅埋进入井室 2.投标人踏勘现场综合考虑 | m | 160
内金川河中支南京工业大学内
57 | 修复管道渗漏点 | 1.修复管道渗漏点 2.设施现状：截流井排口1500管道原为波纹管，因材料老化出现破损漏水，影响河道水环境 3.实施内容： 1）潜水班组配合进管道预处理 2）DN1500气囊封堵 3）调排水（含发电机） 4）化学注浆堵漏 5）快速锁非开挖修复漏水点 4.包括但不限于拆除、运输、安装、调试等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
新民门与大桥南路交汇处
58 | 更换液压油管，修补闸门缝隙 | 1.更换液压油管，修补闸门缝隙（土建相关） 2.设施现状：液压管爆管漏油，一旦有相关指令、降雨或上游来水量大，则该设施无法及时快速响应操作，上游易出现积淹现象。闸门框与主体之间缝隙漏水，造成污水下河，影响水环境 3.实施内容： 1）开挖人行步道路面及沥青路面 2）拆除破裂油管 3）恢复路面 4.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
59 | 更换液压油管，修补闸门缝隙 | 1.更换液压油管，修补闸门缝隙（安装相关） 2.设施现状：液压管爆管漏油，一旦有相关指令、降雨或上游来水量大，则该设施无法及时快速响应操作，上游易出现积淹现象。闸门框与主体之间缝隙漏水，造成污水下河，影响水环境 3.实施内容： 1）潜水员下井对上下游管道进行气囊封堵（DN400、DN600） 2）调排水（含发电机） 3）铺设1根DN65mm镀锌套管 4）更换2根油管（HOSE，8-1-28MPa），每根长度20米 5）加注液压油 4.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
60 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场余方综合考虑 2.运距:自行考虑 3.废弃物上车 4.含消纳费用及政府部门所需缴纳的所有费用 | m3 | 2.5
蔡家桥东北角
61 | 更换液压油管 | 1.名称:更换液压油管（土建相关） 2.设施现状：液压管爆管漏油，一旦有相关指令、降雨或上游来水量大，则该设施无法及时快速响应操作，上游易出现积淹现象。 3.实施内容： 1）开挖沥青路面 2）拆除破裂油管 3）恢复路面 4.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
62 | 更换液压油管 | 1.名称:更换液压油管（安装相关） 2.设施现状：液压管爆管漏油，一旦有相关指令、降雨或上游来水量大，则该设施无法及时快速响应操作，上游易出现积淹现象。 3.实施内容： 1）潜水员下井封堵气囊（2个DN1800） 2）铺设DN65mm镀锌套管10米 3）更换油管（HOSE，8-1-28MPa）2根，每根21米 4）加注液压油 4.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
蔡家桥东南角
63 | 电缆断裂维修更换，修补闸门缝隙 | 1.电缆断裂维修更换，修补闸门缝隙 2.设施现状：设施电缆断裂，设施无电，一旦有相关指令、降雨或上游来水量大，则该设施无法及时快速响应操作。闸门下口结构主体破损，造成污水下河，影响水环境 3.维修内容： 1）开挖沥青路面 2）拆除断裂电缆 3）铺设DN65mm镀锌套管30米 4）更换新电缆（YJV阻燃5*4mm2铜芯电缆）30米 5）恢复路面 6）潜水班组配合井内管网封堵气囊（2个800,1个400） 7）调排水 4.包括但不限于人工拆除、安装，除锈、做防腐、防锈刷漆、闸门修补等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
64 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场余方综合考虑 2.运距:自行考虑 3.废弃物上车 4.含消纳费用及政府部门所需缴纳的所有费用 | m3 | 68
中储
65 | 1#软启更换 | 1.名称：1#软启更换 2.设备型号：HFR1030 3.设施现状：1#软启（型号：HFR1030）故障，造成该设施电路相间短路，导致水泵无法运行。此设施井内有三台水泵，现在井内有2台泵运行，一旦再出现故障，则一台泵无法满足井内水调排需求，导致污水下河，影响河道水环境 4.实施内容：拆除原软启，更换新软启，安装调试。 5.包括但不限于拆除、运输、安装、维修、调试以及配合维修过程中破除、恢复、塞缝等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 套 | 1
中央门立交桥桥下
66 | 井内压力管维修 | 1.井内压力管维修 2.设施现状：井内压力管管壁破裂漏水，导致水泵排水效率降低，水泵频繁启动，缩短水泵寿命，如上游来水量大，易出现水泵调排不及，污水下河，影响河道水环境 3.实施内容： 1）调排水 2）潜水员下井安装 3）人工安装哈夫节加强抱箍（273×250）止漏 4.包括但不限于拆除、运输、安装、调试等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
金川门泵站前池
67 | 操作屏更换 | 1.操作屏更换 2.设施现状：操作屏（型号：TG765-XT-C）损坏，一旦有相关指令、降雨或上游来水量大，则该设施无法及时快速响应操作。 3.实施内容：拆除损坏屏，更换新操作屏，新操作屏编程，调试 4.包括但不限于拆除、运输、安装、调试等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 台 | 1
二仙沟
68 | 护坡勾缝 | 1.金陵小区医院桥至金陵四村处桥两侧护坡勾缝约884平方米 2.包括但不限于拆除、运输、安装、调试等内容 3.投标人踏勘现场综合考虑 | m2 | 884
69 | 护坡修复 | 1.护坡修复约112平方米 2.包括但不限于拆除、运输、安装、调试等内容 3.投标人踏勘现场综合考虑 | m2 | 112
70 | 压顶维修 | 1.压顶维修约50米 2.包括但不限于拆除、运输、安装、调试等内容 3.投标人踏勘现场综合考虑 | m | 50
71 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场余方综合考虑 2.运距:自行考虑 3.废弃物上车 4.含消纳费用及政府部门所需缴纳的所有费用 | m3 | 3.36
内金川河中支、东支
72 | 3台曝气维修更换损坏配件 | 1.名称:3台曝气设备维修更换损坏件 2.设施现状:广东路垃圾回收站往下游20米处电机损坏、模范马路北侧新模范马路34号院内自行车车棚处电机损坏、中大医院后门处其中下游段设备电路短路 3.实施内容:更换曝气机配套电机3台（Q=150m³/h，P=22KPa） 4.包括但不限于拆除、运输、安装等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 台 | 3
73 | 1台曝气检测维修 | 1.名称:电力电缆更换及电机测试 2.规格:JYV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.实施内容:劝业路社区向上游150米处电缆进行维修更换、再对电机进行测试 5.包括但不限于拆除、运输、检测等内容 6.投标人踏勘现场综合考虑 | 台 | 1
74 | 内金川河东支下游翻板闸电机损坏 | 1.内金川河东支下游翻板闸电机损坏 2.设施现状：汛期使用中电机烧坏，影响防汛使用 3.实施内容： 1）采购新电机进行更换，电机规格：7.5KW 10HP 380V 160M-6 2）补充液压油200L液压油规格：美孚DTE68 3）现场调试电控柜 4.包括但不限于拆除、运输、安装等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 台 | 1
南十里长沟主流
75 | 曝气维修更换损坏配件 | 1.名称:曝气设备维修更换损坏配件 2.设施现状：红山路翻板闸处:小泵与水管Φ100分离进，水管老化，高压泵因缺水叶轮组件损坏 实施内容： 1）更换小泵进出水管橡胶软管Φ100约70米 2）小泵清堵、更换防护罩 3）更换电缆(YHS-4*2.5)20米 4）高压泵更换80EDQS185S； 3.包括但不限于拆除、运输、安装等内容 4.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
76 | 曝气维修更换损坏配件 | 1.名称:曝气设备维修更换损坏配件 2.设施现状： 黄家圩桥旁边:小泵缺失，电缆老化损坏，高压泵叶轮损坏，机柜散热轴流风扇损坏无法正常运行 3.实施内容： 1）购置小泵1台WOD15-15-1.5、定做防护罩并安装 2）更换电缆(YHS-4*2.5)20米 3）高压泵更换80EDQS185S 4）机柜散热轴流风扇(200*200*60)2台更换 4.包括但不限于拆除、运输、安装等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
77 | 曝气维修更换损坏配件 | 1.名称:曝气设备维修更换损坏配件 2.设施现状： 红山动物园桥旁边：小泵损坏无法运行，电缆老化损坏，高压泵叶轮组件损坏； 3.实施内容： 1）更换小泵WOD15-15- 1.5 2）更换电缆(YHS-4*2.5)20米 3）高压泵更换80EDQS185S； 4.包括但不限于拆除、运输、安装等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
78 | 曝气维修更换损坏配件 | 1.名称:曝气设备维修更换损坏配件 2.设施现状：小市垃圾中转站：2座4KW微孔曝气，风机损坏、水泥电阻损坏、电缆老化损坏； 3.实施内容： 1）更换风机1台RB-71D-4 2）进出水管橡胶软管Φ50约60米 3）更换电缆(YHS-4*2.5)50米 4）更换水泥电阻10KΩ。 4.包括但不限于拆除、运输、安装等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
79 | 曝气维修更换损坏配件 | 1.名称:曝气设备维修更换损坏配件 2.设施现状：翠桥处：4KW微孔曝气：开机即跳闸，风机损坏； 3.实施内容： 1）更换风机1台RB-71D-4 2）进出水管橡胶软管Φ50约20米 3）更换电缆(YHS-4*2.5)30米 4.包括但不限于拆除、运输、安装等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
80 | 曝气维修更换损坏配件 | 1.名称:曝气设备维修更换损坏配件 2.设施现状：万科红郡处：4KW微孔曝气，风机损坏 实施内容： 1）更换风机1台RB-71D-4 2）更换电缆(YHS-4*2.5)30米 3.包括但不限于拆除、运输、安装等内容 4.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
81 | 曝气维修更换损坏配件 | 1.名称:曝气设备维修更换损坏配件 2.设施现状：六十六中处：2.2kw喷泉，喷泉损坏、配电箱内元器件损坏； 实施内容： 1）更换喷泉（2.2kw）1台 2)更换配电箱内元器件 3)控制箱从平台下方移至平台上方 4)更换电缆(YHS-4*2.5)30米 8.包括但不限于拆除、运输、安装等内容 9.投标人踏勘现场综合考虑 | 项 | 1
内金川河主流
82 | 内金川河双拥桥截留井电缆更换及电机维修 | 1.内金川河双拥桥截留井电缆更换及电机维修 2.设施现状：双拥截流井位于内金川河双拥桥西北角，在日常运维巡查时发现该设施断电，经现场检查发现电缆线老化及蝶阀电机线圈烧毁，导致设施断电。 3.实施内容： 1）破除及恢复7米混凝土路面 2）更换电缆线（YJV阻燃5*6mm2铜芯电缆） 3）加装DN32镀锌保护套管，长度约150米 4）加装检查箱 5）拆除蝶阀电机，返厂维修（型号ZAQY1200） 4.包括但不限于拆除、运输、安装、调试等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 台 | 1
83 | 电机 | 1.更换蝶阀电机，型号：ZAQY1200 2.包括但不限于安装、调试等内容 3.投标人踏勘现场综合考虑 | 台 | 1
84 | 2个曝气维修更换损坏配件 | 1.名称:2台备用泵损坏 2.实施内容：采购2台新备用泵，LTW-80，口径80、压力0.5kg/cm²、流量2.4m³/min 3.包括但不限于运输、安装、调试等内容 4.投标人踏勘现场综合考虑 | 台 | 2
张王庙沟
85 | 1个曝气维修更换损坏配件 | 1.曝气维修更换损坏配件 2.设施现状：中储物流旁ZWAG-BQSB-WNM-01微纳米曝气，小泵机损坏；控制回路无电，MX+OF无源型下端头无电；电磁阀损坏，高压泵叶轮损坏；泵机进水管Φ25、Φ75老化 3.实施内容： 1）更换小泵机APSm60及电缆线（四芯2.5平方防水电缆，约50米） 2）更换MX+OF脱扣器 3）高压泵YX3-132S2-2更换 4）更换泵机进出水管橡胶软管Φ25约25米、Φ75约25米 5）更换定时器6）更换防水型1寸半220V电磁阀 7）系统性检查维修 4.包括但不限于拆除、运输、安装、调试等内容 5.投标人踏勘现场综合考虑 | 台 | 1
总 计(含人工费、材料费、设备费、安装费、税金、措施费、调试费、拆除等全部)