南京市妇幼保健院中央空调系统和楼宇控制系统托管服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-JCEC-C2025-0105

江苏省设备成套股份有限公司

2025年04月

目录

第一章  竞争性磋商公告

第二章竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章采购需求

第五章  合同主要条款

第六章磋商响应文件格式及附件

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南京市妇幼保健院中央空调系统和楼宇控制系统托管服务项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网自行免费下载获取采购文件，并于2025年4月21日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JCEC-C2025-0105

1.2项目名称：南京市妇幼保健院中央空调系统和楼宇控制系统托管服务项目

1.3预算金额：191万元

1.4最高限价：191万元

1.5采购需求：

中央空调系统和楼宇控制系统托管服务涉及的内容包含：

(1) 全院中央空调系统设备及楼宇控制系统设备的24小时值守服务（驻点人员不低于18人，具体人员要求详见招标文件）

(2) 全院中央空调系统及楼宇控制系统设备的24小时维修服务（具体维修要求详见招标文件）

(3) 全院中央空调系统及楼宇控制系统设备的周期性保养服务（具体保养要求详见招标文件）

(4) 全院中央空调系统末端过滤网清洗服务（需要清洗设备的清单及周期详见招标文件）

(5) 全院中央空调系统及楼宇控制系统设备的维修保养档案建立（档案建立要求详见招标文件）

(6) 全院中央空调系统及楼宇控制系统设备的节能运行管理（具体细则及要求详见招标文件）

(7) 全院中央空调系统及楼宇控制系统设备发生突发事件或流行病毒期间的应急管理（具体细则及要求详见招标文件）

1.6合同履行期限：服务期一年。

1.7行业划分：其他未列明行业。

1.8本项目（非专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2023年度财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满半年无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1提供缴纳税收的凭证；2提供缴纳社会保险的凭据）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

2.5 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

3.1 时间：自本项目竞争性磋商公告发布之日至2025年4月9日17点30分（北京时间）。

3.2 地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

3.3 获取方式：网上下载

四、响应文件提交

4.1 截止时间：2025年4月21日09点30分（北京时间）

4.2 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

5.1 时间：2025年4月21日09点30分（北京时间）

5.2 地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。

7.2供应商应当从采购代理机构合法获得本项目磋商文件。本次磋商请按“标段”获取磋商文件，编制、提交响应文件，并按“标段”开启、磋商。

7.3 勘察现场或答疑：有

7.4 供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“南京公共采购信息网”或“信用南京”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》须按照磋商文件“供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商磋商文件按无效投标处理。

7.5供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名 称：南京市妇幼保健院

地址：南京市莫愁路天妃巷123号

联系人：胡老师

联系方式：025-69929258

8.2采购代理机构信息

名 称： 江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1004室

联系方式：钮驰，徐云飞13770552830，13951080552

电子邮箱：114778553@qq.com

8.3项目联系方式

项目联系人：钮驰，徐云飞

电　话：13770552830，13951080552

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年4月2日

第二章竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章竞争性磋商公告

第二章竞争性磋商须知

第三章评标标准

第四章采购需求

第五章合同主要条款

第六章磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）供应商缴纳磋商保证金凭证（不需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如竞争性磋商公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例下浮调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金（不需要）

四、磋商响应文件的递交

9、响应文件递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 招标代理服务费：本次招标，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理货物招标收费基准费率的 80% 向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

20.3 本项目的评委费由成交供应商承担，费用请供应商综合考虑计入报价，不另列项目，摊销在报价中。

九、其它

21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评标因素 | 分值 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价(20分) | 15分 | 报价 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15 |
|  |  | 5分 | 风机盘管维修及清洗报价 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×5 |
| 2 | 技术响应（15分） | 3分 | 完全响应采购文件采购需求中托管设备清单、托管服务内容、托管服务考核与承诺及其他所有要求。 全部响应得3分，部分响应不得分。 |
|  |  | 12分 | 完全响应采购文件采购需求中托管员工配置要求： 拟派驻项目经理持有特种设备安全管理和作业人员证-特种设备安全管理，同时持有低压电工作业证、制冷与空调设备安装修理作业证，项目经理每有一个证得1分，满分3分。 拟派中央空调系统24小时值守人员持有特种设备安全管理和作业人员证-压力容器操作证；每提供1个得0.5分，最高得2分。 拟派维修维保人员持有低压电工作业证、制冷与空调设备安装修理作业证；不低于12个得6分；8-11个得4分；4-7个得2分，4个以下不得分。 拟派维修维保人员持有焊接与热切割证每提供1个得0.5分，最高得1分。 注：拟派项目经理需提供招标前6个月社保缴纳证明，否则不得分。（提供证书复印件并加盖投标单位公章） |
| 3 | 服务方案(40分) | 8分 | 托管服务项目安全管理方案： 对于本项目管理过程中风险源分析全面、针对性强、无遗漏；本项目设备安全操作流程合理、可操作性强。 方案内容满足上述要求得8分，方案内容一般得5分，方案内容明显欠缺得2分，不提供不得分。 |
|  |  | 5分 | 节假日前设备检查及服务保障方案完善、措施有效、人员统筹合理。提供重大节假日托管设备的安全检查报告；覆盖面全、问题处理及时、过程记录真实。 方案内容满足上述要求得5分，方案内容一般得3分，方案内容明显欠缺得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 8分 | 管理制度:有规范、专业、合理、可行的管理制度。明列各岗位规章制度、考勤管理制度、交接班管理制度、人员专业培训制度、考核奖惩制度、人员安全防护制度，规范、专业、合理、优异得8分，内容一般得5分，方案内容明显欠缺得2分；不提供不得分。 |
|  |  | 5分 | 突发事件应急处理机制： 供应商项目运行管理过程中突发事件应对措施完备健全，具有实际可 操作性，方案针对性强。 方案内容满足上述要求得5分，方案内容一般得3分，方案内容明显欠缺得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 3分 | 托管服务档案资料管理制度规范严谨。 方案内容满足上述要求得3分，其余得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 5分 | 托管服务节能降耗实施措施有针对性、内容全面可靠、实用性强。 方案内容满足上述要求得5分，方案内容一般得3分，方案内容明显欠缺得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 6分 | 符合项目需要并经采购人认可的投标人增加的维保服务项目，每项得2分，最高得6分。 |
| 4 | 业绩(10分) | 10分 | 供应商提供2022年以来中央空调系统服务合同复印件，原件备查。每提供1个得2分，最高得10分，不提供不得分。 |
| 5 | 商务响应(15分) | 5分 | 供应商具有中国制冷空调设备维修安装企业资质证书。（A类及D类，电子证书可查询）。 三级得3分，二级及以上加2分，满分5分，不提供不得分。 |
|  |  | 5分 | 供应商连续三年为员工购买不低于50万/人的雇主责任险或商业险，投标文件中本项目拟派驻人员购买雇主责任险比例不低于50%，得5分。（提供保单复印件，原件备查） |
|  |  | 5分 | 供应商为拟参与本项目员工购买缴纳社会保险，投标文件中本项目拟派驻人员参保人数比例不低于50%，得5分。（提供相关证明复印件） |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6. 供应商拟选派项目经理需在采购文件规定时间到项目现场进行实地勘察，请务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地查勘和测量，提供现场环境勘察确认书原件扫描件，确认书经招标人签字确认。现场勘察联系人：王传宏；联系电话：15335170335，现场勘察时间2025年4月10日下午14:30至16:00。未按要求踏勘现场的供应商或未提供现场环境踏勘确认书原件的供应商，评委评审时对其“服务方案”全部按“方案内容明显欠缺”档次计分。

第四章 采购需求

中央空调系统和楼宇控制系统托管服务

商务条款

一、实施（服务）时间及地点

（一）合同期限：

合同履行周期为壹年，履行时间为2025年 月 日至2026年 月 日止。

（二）服务地点：南京市妇幼保健院，江苏省南京市莫愁路天妃巷123号。

二、服务质量及验收要求

中标人严格按照招标文件要求确保服务质量。托管服务质量应符合国家相关规范要求，不符合规范要求，所有责任由中标人全权承担。

三、报价要求

本次报价为人民币报价，包括项目实施服务过程中所产生的一切费用。

本招标文件中描述的工作是中央空调系统和楼宇控制系统服务的主要内容，请投标人现场勘察，确定全部内容，中标后除相应约定的内容和国家政策法律法规规定要求外（如最低工资、社保基数上浮等），费用一律不予增加。

四、付款方式

签订合同后，服务满一季度付款一次，每季度付年合同费用的25%。

五、商务条款的承诺

本部分商务条款属于不可变更条款，投标人在投标时无需就本章所列条款做出具体的承诺，只要供应商参与投标即视为完全接受本章所列之商务条款。

六、其他未尽事宜，由投标人与招标方在签订合同时协商确定。

七、供应商拟选派项目经理需在采购文件规定时间到项目现场进行实地勘察，请务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地查勘和测量，提供现场环境勘察确认书原件扫描件，确认书经招标人签字确认。现场勘察联系人：王传宏；联系电话：15335170335，现场勘察时间2025年4月10日下午14:30至16:00。未按要求踏勘现场的供应商或未提供现场环境踏勘确认书原件的供应商，评委评审时对其“服务方案”全部按“方案内容明显欠缺”档次计分。

技术条款

一、项目基本情况

南京市妇幼保健院坐落于莫愁路与石鼓路两条主干道交叉口的东南端，是一幢集门诊、保健、科研、病房、培训、服务为一体的综合性医院。我院采用了先进的数字化医疗信息系统、楼宇智能化管理系统、消防安全保障系统、电气火灾报警系统。楼内集中了门诊、检查、治疗、生产、住院、保健等几乎所有重要科室。我院建筑面积约106336㎡。本次招标内容为南京市妇幼保健院中央空调系统和楼宇控制系统的托管服务，主要目的是向社会诚招诚实守信，知法守法，专业技术优秀的服务性企业，为我院的中央空调系统和楼宇控制系统安全、节能、高效的运行提供优质的服务。

- 项目设备现状及服务需求：

（一）托管运行服务设备清单

1、中央空调系统主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备数量 | 功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机组 | 3台 | 428KW/台 |  |
| 2 | 模块制冷机 | 1台 | 210KW/台 |  |
| 3 | 空调冷冻泵 | 3台 | 75KW/台 |  |
| 4 | 空调冷冻泵 | 2台 | 22KW/台 |  |
| 5 | 空调冷却泵 | 3台 | 75KW/台 |  |
| 6 | 空调冷却泵 | 1台 | 30 KW/台 |  |
| 7 | 冷却塔 | 7组 | 11KW/组 |  |
| 8 | 全滤式过滤器 | 1台 |  |  |
| 9 | 管路阀门系统（含集水器、分水器） | 1套 |  | 含29套电动执行器，品牌：BELIMO型号：SY/230/3/T |
| 10 | 空调水泵控制柜 | 9套 |  |  |
| 11 | 制冷机组控制柜 | 4套 |  |  |
| 12 | 风机盘管 | 2265台 |  |  |
| 13 | 新风机组 | 71台 |  |  |
| 14 | 变风量空调机组 | 17台 |  |  |
| 15 | 送排风机组 | 121台 |  |  |
| 16 | 风幕机 | 17台 |  |  |
| 17 | 空调末端电气控制柜 | 108套 |  |  |
| 18 | 空调供热泵 | 3台 | 22KW/台 |  |
| 19 | 空调净化供热水泵 | 2台 | 5.5KW/台 |  |
| 20 | 中央空调系统膨胀水箱含冷却水补水系统 | 1套 |  |  |

2、楼宇控制系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 功率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机组 | 428KW/台 | 3台 |  |
| 2 | 模块机 | 210KW/台 | 1台 |  |
| 3 | 空调冷冻泵 | 75KW/台 | 3台 |  |
| 4 | 空调净化冷冻泵 | 22KW/台 | 2台 |  |
| 5 | 空调冷却泵 | 75KW/台 | 3台 |  |
| 6 | 空调净化冷却泵 | 30 KW/台 | 1台 |  |
| 7 | 空调供热水泵 | 22KW/台 | 3台 |  |
| 8 | 空调净化供热水泵 | 5.5KW/台 | 2台 |  |
| 9 | 手术室空调机组 | 1.1-7.5KW | 7台 | 产科及ICU |
| 10 | 冷却塔 | 11KW/组 | 7组 |  |
| 11 | 变风量空调器 | 0.75-1.1KW/台 | 10台 |  |
| 12 | 新风机空调器 | 0.55-1.8KW/台 | 62台 |  |
| 13 | 送排风机 | 15KW/台 | 2台 |  |
| 14 | 送排风机 | 11KW/台 | 7台 |  |
| 15 | 送排风机 | 7.5KW/台 | 2台 |  |
| 16 | 送排风机 | 5.5KW/台 | 5台 |  |
| 17 | 送排风机 | 4KW/台 | 5台 |  |
| 18 | 排风机 | 2.2KW/台 | 4台 |  |
| 19 | 吊顶排风机 | 0.37KW/台 | 32台 |  |
| 20 | 吊顶排风机 | 0.55KW/台 | 41台 |  |
| 21 | 设备排风机 | 0.75-1.5KW/台 | 6台 |  |
| 22 | 排污泵 | 2.4-7.5KW/台 | 43台 | 有11台不在监控系统中，需人工巡查运行状态 |
| 23 | 高区生活水保压泵 | 11KW/台 | 4台 |  |
| 24 | 低区生活水保压泵 | 7.5KW/台 | 4台 |  |
| 25 | 高区生活水保压泵 | 4KW/台 | 1台 |  |
| 26 | 低区生活水保压泵 | 3KW/台 | 1台 |  |
| 27 | 生活水泵保压变频控制柜 | 每套/5台 | 2套 |  |
| 28 | 制冷机、净化供热系统监控 |  |  |  |
| 29 | 空调供应、供水温度系统监控 |  |  |  |
| 30 | 送排风设备、新风设备控制系统监控 |  |  |  |
| 31 | 送排风设备、新风设备控制系统运行时间的设定及报警处理 |  |  |  |
| 32 | 全院排污设备的监控及报警 |  |  |  |
| 33 | 负四层生活水系统的运行监控及报警 |  |  |  |
| 34 | 净化空调系统的监控及报警 |  |  |  |
| 35 | 冷热源联动系统的监控及报警 |  |  |  |
| 36 | 消防水箱水位的监控及报警 |  |  |  |
| 37 | 全院电梯运行的监控及报警 |  |  |  |
| 38 | 负1-负4层地下室CO2浓度的监控及报警 |  |  |  |
| 39 | 生活用水保压系统及生活水箱 |  | 2套/8台泵 2个水箱 |  |
| 40 | 楼宇控制系统智能PC机 |  | 3台 | 安装平台的控制系统时Windows XP |

（二）、托管运行服务内容

1、中央空调系统托管服务内容

1.1中央空调系统24小时运行值守（专人定岗值守，与楼控系统值守不能并为一岗）：

| 序号 | 设备名称 | 设备数量 | 功率 | 托管服务工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机组 | 3台 | 428KW/台 | 24小时机房值班，值守空调主机，每2小时记录空调系统运行参数，根据运行参数判断运行是否正常，随时发现机组的报警信号并按操作规范进行处置。夜间发生紧急故障时规范处置；当设备报警时及时与设备厂家服务人员报修。 |
| 2 | 模块制冷机 | 1台 | 210KW/台 | 24小时机房值班，值守空调主机，每2小时记录空调系统运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 3 | 空调冷冻泵 | 3台 | 75KW/台 | 24小时机房值班，值守空调水泵，每2小时记录空调水泵运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 4 | 空调冷冻泵 | 2台 | 22KW/台 | 24小时机房值班，值守空调水泵，每2小时记录空调水泵运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 5 | 空调冷却泵 | 3台 | 75KW/台 | 24小时机房值班，值守空调水泵，每2小时记录空调水泵运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 6 | 空调冷却泵 | 1台 | 30 KW/台 | 24小时机房值班，值守空调水泵，每2小时记录空调水泵运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 7 | 冷却塔 | 7组 | 11KW/组 | 24小时值班，值守冷却塔，每2小时记录冷却塔运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 8 | 全滤式过滤器 | 1台 | 1.8KW/台 | 24小时机房值班，值守全滤式过滤器及电动执行器，每2小时记录全滤式过滤器及电动执行器运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 9 | 管路阀门系统（含集水器、分水器；含29套电动执行器 | 1套 | 全院管路设备，品牌：BELIMO,SY/230/3/T | 24小时值班，值守管路阀门系统，每2小时记录管路阀门系统运行状态，根据运行状态判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 10 | 空调水泵控制柜 | 9套 |  | 24小时机房值班，值守空调水泵控制柜，每2小时记录空调水泵控制柜运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 11 | 制冷机组控制柜 | 4套 |  | 24小时机房值班，值守制冷机组控制柜，每2小时记录制冷机组控制柜运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 12 | 风机盘管 | 2265台 |  | 24小时值班，值守风机盘管，检查风机盘管制冷/采暖效果，是否存在漏水、风机噪音、过滤网洁净度、操作面板的设定等情况。夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 13 | 新风机组 | 71台 |  | 24小时值班，值守新风机组，检查新风阀开度、风机噪音、水阀开启状态、机房控制柜、过滤网洁净度、冷凝水盘是否堵塞等情况。夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 14 | 变风量空调机组 | 17台 |  | 24小时值班，值守变风量空调机组，检查新风阀开度、风机噪音、水阀开启状态、机房控制柜、过滤网洁净度、冷凝水盘是否堵塞等情况。夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 15 | 风幕机 | 17台 |  | 24小时值班，值守风幕机，检查风幕机过滤网清洁度、电气控制系统是否正常、加热管工作是否正常等情况，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 16 | 空调末端电气控制柜 | 108套 |  | 24小时值班，值守空调末端电气控制柜，检查配电柜工作电流、电压、母线温度、中间继电器、热继电器、交流接触器等控制元器件的工作状态、变频器工作状态、指示灯工作状态、配电柜内清洁状态等情况，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 17 | 空调供热泵 | 3台 |  | 24小时机房值班，值守空调供热泵，每2小时记录空调供热泵运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 18 | 空调净化供热水泵 | 2台 |  | 24小时机房值班，值守空调净化供热水泵，每2小时记录空调净化供热水泵运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |

1.2中央空调系统制冷/采暖运行期间所有设备的开关机操作

中央空调系统开关机操作包括：

（1）全院空调系统制冷运行期间根据外界温度变化、使用负荷变化等需求对空调主机、水泵、冷却塔、管路阀门系统按操作规范进行启停和操作。所有开关机启停和操作必须有对应的表格记录并留存。

（2）全院空调系统采暖运行期间根据外界温度变化、使用负荷变化等需求对机房内所有设备按操作规范进行启停和操作。所有采暖工作启停和操作必须有对应的表格记录并留存。

（3）在每年春秋季空调换季期间对管路系统按规范进行制冷/采暖工况的切换。每次空调系统换季的切换操作必须有对应的表格记录并留存。

（4）由于净化空调系统的特殊使用需求，投标人必须保证根据使用部门的需求，在春秋冬三个季节保证净化空调系统冷热源单独制冷工况的正常运行和停机保养工作。

1.3全院风机盘管过滤网、新风机组过滤网及变风量空调机组定期清洗消毒

风机盘管过滤网、新风机组过滤网及变风量空调机组的内容及要求包括：

（1）每月制定风机盘管，空调机组，新风机，变风量空调机组初效和过滤网清洗保养计划，并根据有关计划预先一周通知各使用部门。

（2）根据招标人的要求每月一次对全院风机盘管过滤网进行清洗。

（3）根据招标人的要求每月一次对全院新风机组过滤网进行清洗。

（4）根据招标人的要求每月一次对全院变风量空调机组过滤网进行清洗。

（5）以上所有过滤网清洗工作应增加消毒程序。

投标人根据自身工作程序对以上工作内容及要求进行文字描述。

1.4中央空调系统巡查的内容

（1）空调主机巡查。

（2）空调水泵巡查。

（3）冷却塔巡查。

（4）全滤式过滤器和管路阀门系统巡查。

（5）空调系统配电柜巡查。

（6）风机盘管巡查。

（7）空调系统新风机组及变风量空调机组巡查。

（8）空调膨胀水箱巡查：每天两次（10点、16点）。

（9）风幕机巡查。

投标人根据自身工作程序对以上工作内容进行文字描述。

1.5全院空调系统维修

（1）全院中央空调系统在制冷/采暖运行及停运阶段，投标单位应满足对空调系统应急故障的处理能力。具体包括：

1）模块制冷机组的维修。

2）空调水泵的维修。

3）冷却塔的维修。

4）全滤式过滤器的维修。

5）管路阀门系统（末端设备进出水阀门及后端管路设备）的维修。

6）空调水泵控制柜的维修。

7）制冷机组控制柜的维修。

8）新风机组的维修。

9）变风量空调机组的维修。

10）风幕机的维修。

11）空调末端电气控制柜的维修。

12）离心机组出现故障后按照生产厂家的规范要求进行应急处理。

13）中央空调系统膨胀水箱的维修保养(含冷却水补水系统)。

投标人根据自身工作程序对以上工作内容进行文字描述。

1.6风机盘管的维修和清洗

由于全院风机盘管数量较多，对于风机盘管的维修和清洗，投标人根据各使用部门实际报修内容在维修工作完成后，由各使用部门签字确认按季度单独结算。投标人按维修项目清单进行报价，本项报价作为投标报价的组成部分。

| 序号 | 维修项目 | 维修单价：元 | 2024年度维修数量 | 总价：元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管开关更换、维修 |  | 82个 |  |  |
| 2 | 空调执行器更换、维修 |  | 548台 |  |  |
| 3 | 空调电动阀更换、维修 |  | 16台 |  |  |
| 4 | 风机盘管进出水阀门更换、维修 |  | 11个 |  |  |
| 5 | 风机盘管电机更换 |  | 69台 |  |  |
| 6 | 风机盘管电机电容更换 |  | 22台 |  |  |
| 7 | 风机盘管控制线路检查维修 |  | 2次 |  |  |
| 8 | 风机盘管进出水软管维修更换 |  | 15台 |  |  |
| 9 | 风机盘管漏水维修 |  | 1050次 |  |  |
| 10 | 风机盘管进出风百叶、风口清洗维修 |  | 758个 |  |  |
| 11 | 风机盘管风口连接布更换、维修 |  | 6台 |  |  |
| 12 | 风机盘管保温修补、更换 |  | 50台 |  |  |
| 13 | 风机盘管交换器更换维修 |  | 5台 |  |  |
| 14 | 风机盘管内部清洗 |  | 176台 |  | 含冷凝水盘、交换器翅片、风机叶轮、风机盘管内部表面，使用化学药剂清洗、干燥及杀菌消毒 |
| 15 | 多联机室内机清洗 |  | 14台 |  | 含室内机过滤网、机面罩；接水盘及管道；蒸发器；水泵；出风摆叶的清洗及杀菌消毒。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：1、以上维修内容中乙方购买的材料需提供质保2年的承诺； 2、如果发现乙方在呈报季度结算清单中有质保2年内属于乙方自行承担的范围，则视为乙方重大违约一次，同时在合同付款中扣除考核款2万元； 3、表中维修数量是2024年度维修量，不代表2025年的维修数量，仅供投标人参考。 |  |  |  |  |  |

注：以上维修工作是对投标人技术维修能力的基本要求，除离心机组的专业故障由生产厂家负责处理以外，其余所有设备发生的故障投标人应在24小时内处理完毕（因招标方材料供应不及时造成的延后除外）。所有设备运行完好率必须保持在95%以上，同时做到任意设备发生故障时必须有备用设备替代投入运行，不能影响系统的正常供应。投标人在年度工作计划和月度计划中应提前向招标方列出所有设备的备品备件采购计划，应急故障发生时，在招标方同意的情况下，投标人应做到自行采购备件确保系统正常运行。如果中标单位不能达到以上要求的标准或者由于维修能力不足对招标方中央空调系统的正常运行造成了影响和损失视为重大违约一次，招标方有权在季度付款时扣除考核款2万元，一年内重大违约次数达到三次，招标方可直接解除合同。

除招标文件已有约定之外，以下六种情况也属于重大违约：

（1）设备发生故障超过2小时运维人员未能及时发现；

（2）属于特殊工种作业的维修内容，现场维修人员无证操作；

（3）设备发生故障后，因中标方维护原因造成无备用设备启动，无法保证系统正常运行；

（4）设备发生故障后，中标方因维修能力不足导致维修时间超过24小时以上；

（5）因投标人平时保养工作不到位造成空调系统使用效果不佳，达不到国家关于中央空调温湿度要求标准（使用效果与往年温湿度数据进行对比，投标人不得以使用年限较长需改造才能达到标准为借口）；

（6）招标文件中要求工作内容完成后由相关部门签字确认，投标人未能按要求取得签字确认表单。

以上情形对中标单位在季度付款时扣除考核款2万元，一年内重大违约次数达到三次，招标方可直接终止合同。

对于不属于投标人责任范围内的维修工作,为了确保患者、家属及各使用部门的满意度，投标人应按行政处的管理需求，尽力进行维修，保障系统正常运行，在维修工作结束后，应按规范填写服务表单，并按程序由各级部门负责人签字确认，招标方根据实际工作量予以结算相关费用。

1.6全院中央空调系统和设备的换季保养及周期性保养

（1）空调主机的换季保养及周期性保养，要求系统完好，设定值符合要求；冷剂液位和油面在要求范围；系统试运行正常，无异常。

（2）空调水泵的换季保养及周期性保养，要求电压、电流等正常，无漏水现象；电机和水泵工作正常；联轴器、阀门灵活、机械密封不漏水；外观良好，润滑良好，阻值符合要求，接线桩无发热氧化现象。

（3）空调水系统的换季保养及周期性保养，要求做好各种水管、水过滤器、膨胀水箱及支吊构建的维保工作。

（4）冷却塔的换季保养及周期性保养，要求电流、电压正常，阀门工作正常；皮带松紧正常，水质防锈处理合格，冷却塔清洁、外观良好；电机风扇联接良好；转速风量达到设备要求；塔体整洁。

（5）风机盘管的换季保养及周期性保养，要求运行正常；出口风速、温度达到额定值；电机运行无噪声，设备无漏水；清洁、运行正常；盘管畅通，无泄漏。

（6）新风机组的换季保养及周期性保养，要求外观良好，设备运行正常，温度适宜；过滤网干净，润滑良好；制冷效果好、空气循环顺畅，无泄漏。

（7）阀类的换季保养及周期性保养，要求开闭灵活，无破损，无渗漏。

（8）自控箱及控制器的换季保养及周期性保养，要求电流、电压正常，电气元件无异常声音；线路无过热现象，接线装置良好；阻值符合规范、控制柜清洁无灰尘。

（9）风幕机的换季保养及周期性保养，要求过滤网无可见积尘，端子接线牢固无过热现象，风幕机遥控手动运行完好；发热条无灰尘接线端子无过热现象，电机运行声音无异常，叶轮完好无破损。

投标人根据自身工作程序对以上工作内容进行文字描述。

1.7中央空调系统所有设备建立服务档案

（1）所有设备应按规范建立维修和保养服务档案，所有维修和保养的工作必须严格按照招标方的要求做到经由使用部门或行政处管理人员的签字确认，否则视为无效。

（2）每月的维修保养表单应按要求交由行政部门统计确认工作量。

（3）每年的设备维修保养档案应按行政部门要求归档留存。

（4）投标人应建立规范的档案管理制度，并设立独立的档案存储空间，以备招标方随时抽检。抽检发现当年度档案出现缺失超过三件，视为重大违约一次，对中标单位在季度付款时扣除考核款2万元。

（5）投标人根据招标文件需求对应不同工作内容设计针对性的服务表单，在进场后一周内应建立并公示档案管理制度，经招标方认可后按招标方统一管理规定的模板在档案室悬挂上墙。

2、楼宇控制系统托管服务内容

2.1楼宇控制系统24小时值守（专人定岗值守，与中央空调系统值守不能并为一岗）

（1）下表中所有设备都在楼宇控制系统操作和监控的范围内，值班人员应熟悉并对楼控系统熟练操作，通过值守及时发现系统中所有设备参数和运行状态是否正常，并能根据实际需要获得招标方同意的前提下，在监控电脑上及时对相关设备的控制参数做出修改。当楼宇监控系统中的设备发出故障报警时，值守人员应根据操作规范对发生的故障及时处理。

（2）对于消防系统和电梯系统出现的故障报警，值守人员在系统出现故障指令后无需前往维修，只需按程序向对应接口部门及时汇报。

（3）对于负1至负4层地下室CO2浓度出现报警时，值班人员首先应确认故障类型，在故障真实的情况下，值班人员对楼控系统中负1至负4层的通排风设备启停时间按规范做出调整或维修。

| 序号 | 设备名称 | 功率 | 数量 | 托管服务工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机组 | 428KW/台 | 3台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |
| 2 | 模块机 | 210KW/台 | 1台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |
| 3 | 空调冷冻泵 | 75KW/台 | 3台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |
| 4 | 空调净化冷冻泵 | 22KW/台 | 2台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |
| 5 | 空调冷却泵 | 75KW/台 | 3台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |
| 6 | 空调净化冷却泵 | 30 KW/台 | 1台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |
| 7 | 空调供热水泵 | 22KW/台 | 3台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |
| 8 | 空调净化供热水泵 | 5.5KW/台 | 2台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |
| 9 | 手术室空调机组 |  | 7台 | 24h监控净化空调状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，发现报警后按程序上报值班经理和使用部门。 |
| 10 | 冷却塔 | 11KW/组 | 7组 | 在制冷运行工况24h监控冷却塔运行状态并根据进出水温度的变化控制风机启停，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，发现报警应及时上报并维修处理。 |
| 11 | 变风量空调器 | 0.75-1.1KW/台 | 17台 | 24h监控变风量空调机组，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。在不同空调季节，根据楼层空气质量，启停变风量空调器。 |
| 12 | 新风机空调器 | 0.55-1.8KW/台 | 62台 | 24h监控新风机组，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。在不同空调季节，根据楼层空气质量，启停新风机组。 |
| 13 | 送排风机组 | 0.37-15kw/台 | 104台 | 24h监控送排风机组，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。在不同空调季节，根据楼层空气质量，启停送排风机组。 |
| 14 | 排污泵 | 2.4-7.5KW/台 | 43台 | 24h监控排污泵运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。4号楼、5号楼有8台排污泵不在楼控系统的监控范围内，应定期安排人工巡检工作状态。 |
| 15 | 生活水保压泵 | 3-11kw/台 | 10台 | 24h监控生活水保压泵的运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。 |
| 16 | 生活水泵保压变频控制柜 | 每套/5台 | 2套 | 24h监控控制柜运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。 |
| 17 | 制冷机、净化供热系统监控 |  |  | 在空调运行期间24h监控制冷剂、净化供热系统运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。 |
| 18 | 空调供应、供水温度系统监控 |  |  | 在空调运行期间24h监控空调供应、供水温度系统运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。 |
| 19 | 送排风设备、新风设备控制系统监控 |  |  | 在空调运行期间24h监控送排风状态、新风设备控制系统运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。 |
| 20 | 送排风设备、新风设备控制系统运行时间的设定及报警处理 |  |  | 在空调运行期间24h监控送排风系统运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。 |
| 21 | 全院排污设备的监控及报警 |  |  | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；监控排污设备的运行状态，发现报警信号应及时上报并确认故障类型。 |
| 22 | 负四层生活水系统的运行监控及报警 |  |  | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；监控生活水系统的运行状态，发现报警信号应及时上报并确认故障类型。 |
| 23 | 净化空调系统的监控及报警 |  |  | 24h监控净化空调系统的运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。 |
| 24 | 冷热源联动系统的监控及报警 |  |  | 24h监控冷热源联动系统的运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。 |
| 25 | 消防水箱水位的监控及报警 |  |  | 24h监控消防水箱水位的运行状态，设备发生故障应及时按程序向接口部门汇报。 |
| 26 | 楼宇控制系统智能PC机 |  | 3台 | 通过3台PC机监控和操作楼控系统所有设备，定期检查和运行PC机的专属程序。 |
| 27 | 全院电梯运行的监控及报警 |  |  | 24h监控全院电梯的运行状态，设备发生故障应及时按程序向接口部门汇报。 |
| 28 | 负1-负4层地下室CO2浓度的监控及报警 |  |  | 24h监控地下室CO2浓度控制系统的运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，并确认故障类型，并及时启动手动通排风设备降低CO2浓度值。 |
| 29 | 生活水保压系统及生活水箱 |  | 2套/8台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |

2.2楼宇控制系统设备的现场巡查内容

（1）楼控系统各关键节点的巡查。通过巡查确保楼控系统运行处于正常的工作状态，能及时反应楼控系统对各设备的监控状态，当被监控设备出现故障时所发出的报警信号能及时反应在电脑监控界面。

（2）生活水系统及生活水箱的巡查：每天四次（6点、12点、16点、22点）。

（3）排污泵的巡查：每天两次（10点、16点）。

（4）通排风机组的巡查。

（5）负1-负4层地下室CO2浓度报警系统的巡检：每天两次（10点、16点）。

（6）楼控系统控制柜及末端检测元器件的巡检。

（7）冷热源联动系统的巡检。

投标人根据自身工作程序对以上工作内容进行文字描述。

2.3楼宇控制系统设备维修

全院楼宇控制系统在运行阶段，投标单位应满足对楼控系统应急故障的处理能力。具体包括：

（1）送排风机组的维修或应急处理（不含消防排风机）。

（2）排污泵的维修或应急处理。

（3）生活用水保压系统的维修或应急处理。

（4）三台楼控系统智能PC机的维修或应急处理。

（5）冷热源联动系统的维修或应急处理。

（6）负1-负4层地下室CO2浓度超标的应急处理（按招标方规范流程操作）。

投标人根据自身工作程序对以上工作内容进行文字描述。

注：所有设备发生的故障投标人应在24小时内处理完毕（因招标方材料供应不及时造成的延后除外）。所有设备运行完好率必须保持在95%以上，同时做到任意设备发生故障时必须有备用设备替代投入运行，不能影响系统的正常供应。投标人在年度工作计划和月度计划中应提前向招标方列出所有设备的备品备件采购计划，应急故障发生时，在招标方同意的情况下，投标人应做到自行采购备件确保系统正常运行。

以上维修工作是对投标人技术维修能力的基本要求，当送排风机组、排污泵、生活用水系统、地下室CO2浓度报警系统、冷热源联动系统出现故障时，中标单位如果不能及时排除故障，应在BA系统控制界面进行切换或手动启动设备运行以达到应急处理的目的。中标单位不能达到以上要求的标准或者由于维修能力不足对招标方楼宇控制系统的正常运行造成了影响和损失视为重大违约一次，招标方有权在季度付款时扣除考核款2万元，一年内重大违约次数达到三次，招标方可直接解除合同。

除招标文件已有约定之外，以下六种情况也属于重大违约：

（1）设备发生故障超过2小时运维人员未能及时发现；

（2）属于特殊工种作业的维修内容，现场维修人员无证操作；

（3）设备发生故障后，应中标方维护原因造成无备用设备保证系统正常运行；

（4）设备发生故障后中标方应维修能力不足导致维修时间超过24小时以上；

（5）因平时保养工作不到位造成楼控系统运行故障，导致楼控系统经常无法正常工作，相关报警信号未能及时传输至值班室电脑；

（6）招标文件中要求工作内容完成后由相关部门签字确认，投标人未能按要求取得签字确认表单。

以上情形对中标单位在季度付款时扣除考核款2万元，一年内重大违约次数达到三次，招标方可直接终止合同。

对于不属于投标人责任范围内的维修工作,为了确保患者、家属及各使用部门的满意度，投标人应按行政处的管理需求，尽力进行维修，保障系统正常运行，在维修工作结束后，应按规范填写服务表单，并按程序由各级部门负责人签字确认，招标方根据实际工作量予以结算相关费用。

2.4楼宇控制系统的换季保养及周期性保养

（1）送排风机机组的换季保养及周期性保养，要求设备运行正常，公共区域送排风良好；风机电机运行正常、设备运行稳定、良好；风机叶轮轴承润滑良好，传动带松紧适中。

（2）生活保压系统及生活水箱的换季保养及周期性保养，要求2台水箱必须保证全天24小时满水位；水箱进水水利控制阀进水正常；水箱保持清洁、箱体干净，地面整洁；

（3）生活泵及排污泵的换季保养及周期性保养，要求设备清洁，工作正常，水位等指示正常，显示清晰，无异常杂音、无异味，无泄漏等现象，记录完备。

投标人根据自身工作程序对以上工作内容进行文字描述。

2.5楼宇控制系统对于通排风机组、新风机组根据空调负荷变化进行调整操作

投标人根据自身工作程序对以上工作内容进行文字描述。

2.6楼宇控制系统建立服务档案

（1）、所有设备应按规范建立维修和保养服务档案，所有维修和保养的工作必须严格按照招标方的要求做到所有档案经由使用部门或行政处管理人员的签字确认，否则视为无效。

（2）、每月的维修保养表单应按要求交由行政部门统计确认工作量。

（3）、每年的设备维修保养档案应按行政部门要求归档留存。

（4）、投标人应建立规范的档案管理制度，并设立独立的档案存储空间，以备招标方随时抽检。抽检发现当年度档案出现缺失超过三件，视为重大违约一次，招标方有权在季度付款时扣除考核款2万元。

（5）、投标人根据招标文件需求对应不同工作内容设计针对性的服务表单，在进场后一周内应建立并公示档案管理制度，经招标方认可后按招标方统一管理规定的模板在档案室悬挂上墙。

3、运行节能计划的操作和实施

（1）投标人应根据招标单位中央空调系统自身特点制定详尽的节能计划和方案，节能计划的科学性和可行性作为本次招标的评分内容之一。

（2）招标方会对中标单位是否严格按照计划和方案实施进行考核。

（3）招标方每月对全院的水电气能耗进行统计，并与往年数据进行分析比较，如果是因为中标单位的节能工作没有按计划实施造成了招标方运行能耗的增长，则根据能耗增长总数对中标单位予以每次考核5000-20000元。

4、投标人需为本项目正常运行提供以下工具、设备、仪器等，具体数量和费用根据现场实际需要在成本组合中列出

| 序号 | 品名 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 现场管理 |  |  |
| 2 | 打印机 |  |  |  |
| 3 | 吸尘器 | 维修 |  |  |
| 4 | 专用清洗车（含负压抽水） | 清洗风机交换器 |  |  |
| 5 | 工具柜 | 现场管理 |  |  |
| 6 | 气泵（含常用配件） | 维修 |  |  |
| 7 | 逆变焊机（250） |  |  |  |
| 8 | 焊、割枪 |  |  |  |
| 9 | 砂轮切割机 |  |  |  |
| 10 | 台钳 |  |  |  |
| 11 | 台式磨光砂轮机 |  |  |  |
| 12 | 套丝机 |  |  |  |
| 13 | 人字梯（大、中、小） |  |  |  |
| 14 | 升降梯 |  |  |  |
| 15 | 手枪钻（两用） |  |  |  |
| 16 | 充电双速手枪钻 |  |  |  |
| 17 | 冲击电锤 |  |  |  |
| 18 | 角磨机 |  |  |  |
| 19 | 接线盘 |  |  |  |
| 20 | 应急灯 |  |  |  |
| 21 | 梅花扳手 |  |  |  |
| 22 | 开口扳手 |  |  |  |
| 23 | 套筒扳手 |  |  |  |
| 24 | 拉子 |  |  |  |
| 25 | 黄油枪 |  |  |  |
| 26 | 套装起子 |  |  |  |
| 27 | 压线钳 |  |  |  |
| 28 | 网线压线钳 |  |  |  |
| 29 | 玻璃胶枪 |  |  |  |
| 30 | 电烙铁 |  |  |  |
| 31 | 铆钉枪 |  |  |  |
| 32 | 撬棍 |  |  |  |
| 33 | 活动扳手 |  |  |  |
| 34 | 管子钳 |  |  |  |
| 35 | 钢锯 |  |  |  |
| 36 | 内六角 |  |  |  |
| 37 | 点温仪 |  |  |  |
| 38 | 万用表 |  |  |  |
| 39 | 电流表 |  |  |  |
| 40 | 兆欧表 |  |  |  |
| 41 | 温湿度计 |  |  |  |
| 42 | 日常维修工具（含工具包） |  |  |  |
| 43 | 空调维修工具 |  |  |  |
| 44 | 真空泵 |  |  |  |
| 45 | PPR热熔机 |  |  |  |
| 46 | 激光水平仪 |  |  |  |
| 47 | 转速仪 |  |  |  |
| 48 | 便携式焊炬 |  |  |  |

（三）、托管服务考核与承诺

1、投标人应拟订中央空调系统及楼宇控制系统的管理规章制度和实施细则，经招标方书面审批同意后予以实施。

2、投标人应拟订原材料、低值易耗品及杂件需求计划，经招标方书面审批同意后予以实施。

3、投标人应确保中央空调系统及楼宇控制系统24h值守巡检工作每天各配备1名值守工作人员，白班维修人员和值守人员工作岗位不能重合，以确保值守和维修工作独立，不出现服务空窗期，所有工作指令和故障报修得到妥善处理，夜班值守人员应具备维修能力，特殊维修工种应持证上岗。

4、投标人应按招标文件的规定确保现场工作人员的稳定性，根据现场工作内容和工作量的需求，中央空调系统及楼控系统现场工作人员（含管理人员）不低于18人。各岗位应根据不同工种的需求持证上岗。中标单位进场前应根据投标文件中工作人员清单列出第一个月的排班计划表，以后每个月开始的前一周列出下月排班计划表呈报招标方行政管理部门。招标方根据排班计划表随时与投标文件中的人员名单进行核实，为了确保投标文件的真实性和现场服务质量，中标单位半年内现场工作人员与投标时提供的所有人员名单变化不得超过20%，否则视为重大违约一次，招标方在季度付款时扣除考核款2万元；一年内变化超过30%时，招标方在季度付款时扣除考核款5万元，同时可直接解除合同。

当中标单位出现人员流动后，应及时补充工作人员，确保工作岗位不出现空缺并及时向招标方报备。中标单位对于新进工作人员按岗位要求持证上岗，一个月内与新进人员按规范签订劳动合同、办理用工手续，对新进人员进行安全培训和岗位技能培训，同时向招标方报备调整后的排班计划表。

5、为确保本次招标项目平稳运行，投标人在投标文件中列出的项目经理在本项目连续服务期限不得低于1年（因招标方考核不合格要求更换除外），合同执行的后续年度，更换项目经理需征得招标方同意。除项目经理外，投标人在投标文件中应列出9名主要工作人员，在本项目连续服务期限不得低于1年（因招标方考核不合格要求更换除外），以上人员变化超过2人时，视为重大违约一次，招标方在季度付款时扣除考核款2万元；同类型的重大违约发生三次招标方可直接解除合同。

6、招标方对于本项目团队以年为周期对中标单位进行综合评估，评估内容包括合同范围内设备运行正常率、团队技能服务水平、团队服务态度、应急故障处置的高效合理性、内部管理规范性、管理有效性等方面。如年度评估结果为不合格，招标方有权在第四季度付款时扣除考核款5万元，同时可直接解除合同。

7、招标方对项目经理以月、季、年为周期进行综合评估考核，评估考核内容包括本项目团队管理、沟通的及时有效性、项目运营合理化建议等方面，如评估考核结果为不合格，投标人必须在1个月内予以更换，以上考核情况视为重大违约一次，招标方在季度付款时扣除考核款2万元。连续三个项目经理评估不合格，可直接解除合同。

8、中标单位合同范围内设备因管理原因出现重大故障，直接影响到招标方空调正常使用时，招标方在季度付款时扣除考核款10万元，同时可直接解除合同。

9、中标单位因管理原因出现安全事故，导致人员发生重大伤亡或招标方财产损失严重的，招标方可中止支付合同款项，待投标人与受损方达成和解协议或仲裁、判决出现，中标方按协商或判决结果执行结束后，招标方扣除考核款10万元再进行支付，同时可直接解除合同。

10、中标单位1年内被患者及家属或招标方工作人员投诉，经招标方确认投诉合理的情况下，招标方在季度付款时扣除考核款2万元，达到5次，招标方可直接解除合同。

11、根据招标文件要求，现场服务所需的设备、仪器清单（对应设备仪器的操作说明书、维保保养表格及详细技术资料），中标单位在进场一个月内将清单中对应的工具设备仪器全部就位，每延迟一周招标方在季度付款时扣除考核款2000元，连续三次延迟视为重大违约一次，招标方在季度付款时扣除考核款2万元。为了防止投标单位将上述工具设备仪器展示验收完挪往他处的虚假行为，一经发现，同样作为重大违约一次考核。

12、投标人中标后一周内应向招标方行政处提供与招标文件工作内容对应的安全管理文件，经招标方书面审批同意后予以实施。投标人应制定并且建立健全完善的突发重大事件及流行病毒防控的应急处理预案，对安全、消防的突发事件、重大事件进行应急处理（如人身安全事故、设备安全事故、火灾、淹水等），并立即向招标方报告，服从招标方统一工作安排。

13、投标人进场一个月内应拟订中央空调系统和楼宇控制系统维修保养计划，经招标方书面审批同意后予以实施。

14、投标人保证按照招标文件规定配备的人员和设施设备配置，确保各岗位工作人员掌握和了解服务内容和要求，及时、有效、保质保量完成各项工作，主动接受招标方监督检查。

15、投标人应向招标方提交年度工作总结和计划报告。

16、投标人应向招标方提供年度及重大节假日安全检查报告。

17、投标人应教育工作人员自觉遵守招标方各项规章制度。要求工作人员讲文明礼貌、态度和蔼，树立以病人为中心，服务于临床的服务理念，对病人有爱心、耐心，自觉维护招标方的社会形象。加强工作人员职业道德和法制教育，做好保密工作。

18、投标人项目经理必须加强监督管理工作，每天进行现场检查，督导其工作员的工作，积极主动与招标方相关负责人员做好沟通，及时发现问题纠正解决，不断提高服务质量。如投标人服务人员因故不能出勤的，应由投标人安排其他休息员工完成该缺勤员工的工作，并及时通知招标方。

19、采取合理安全保障措施，做好安全工作，发现有设施损坏和跑、冒、滴、漏现象立即报告，杜绝一切重大故障发生。因投标人原因而导致发生安全责任事故或导致招标方、投标人或任何第三方出现人身、财产损失的，投标人自行承担有关责任，并承担全部的连带赔偿责任，招标方有权从应付服务费中扣除相关赔偿款项。招标人不承担任何责任时，可中止支付合同款项，待投标人与受损方达成和解协议或仲裁、判决出现结果，再进行支付，招标人有权终止合同。

20、投标人应做好工作人员岗前培训、工作流程及工作技能培训、消防安全培训与技术培训等各项培训工作，在发现服务质量存在问题时应进行有针对性的专项培训。做好培训记录，保证服务质量。

21、在任何情况下，投标人指派遣至招标方提供服务的工作人员，招标方与该员工不存在任何法律上或事实上的劳动关系。投标人应与其员工明确劳动关系，签订和完善劳动合同，招标方有权随时查看投标人与其员工签订的劳动合同和缴纳社保的情况。投标人加强对其员工的职业安全保障，按照国家和当地政府的规定为其员工购买保险，提供劳动保护用品，采取合理的劳动保护措施，及时支付员工劳动薪酬、社保保险等各项保障资金。为保障本项目安全运行，投标人需为拟派至本项目的员工购买不低于50万元/人的雇主责任险，并提供保单备查。其员工发生任何工伤、意外伤害、纠纷时，投标人应根据《中华人民共和国安全生产法》，《江苏省安全生产条例》和相关国家和地方法律、法规、规定相关内容进行处置，如果造成后果投标人承担一切法律责任和一切经济责任。招标方有权终止合同。

投标人出现人员变化后，应及时为新进人员办理社保和雇主责任险，出现人员变化一个月内向招标方管理部门提供缴纳证明材料，如发现投标人存在未按法律法规的规定及招标文件要求为员工办理社保和雇主责任险的情况，每发现一次视为重大违约，招标方在季度付款时扣除考核款2万元；如单次发现5人以上漏交，招标方可直接解除合同，同时招标方在季度付款时扣除考核款10万元。

投标人应在每月末列出下月度员工当班计划表供招标方不定期现场抽查，投标人所有员工在上班时段应满勤在岗，发现有脱岗现象予以1500元/人的处罚。如果脱岗人数超出当天应在岗人数20%以上则视为重大违约一次，招标方在季度付款时扣除考核款2万元，一年内出现三次重大违约做解除合同处理。

22、投标人及投标人工作人员具有法律法规或有关部门规定的提供本合同项下服务的相关资质。

（四）、托管员工配置要求

1、本次招标项目考虑到实际工作量及劳动法的规定、节假日调休等因素，现场需配备的员工不低于18人：其中项目经理1人；中央空调系统24h值守不低于4人；楼宇控制系统24h值守不低于4人，全院空调末端过滤网清洗及维修保养不低于9人。项目经理需取得市场监督管理局颁发或省应急管理厅的安全管理证，低压电工作业证及制冷与空调设备安装修理作业证；维修维保人员须持有低压电工作业证、制冷与空调设备安装修理作业证，且不低于2人持有焊接与热切割作业证；空调系统值守人员持有特种设备安全管理和作业人员证-压力容器操作证。

2、投标人对于以上所有岗位的员工因故缺岗时应提前安排对应岗位员工顶替工作，做到按照值班表规定的人数满岗在勤，不得缺岗，否则按脱岗现象进行处理。

3、所有人员必须遵守国家的法律、法规及招标方的各项规章制度，具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，着装统一，身体健康，有责任心，要有处理突发事件的经验；保持良好上岗仪态，值班人员上岗时必须遵守“五不”，即不喝酒、不抽烟、不擅离工作岗位，不迟到早退，不做与工作无关的事。

4、项目经理工作技能要求

除维修技工岗位技能要求之外，项目经理须具备以下技能:

（1）、根据本项目设备运行安全管理的需要，项目经理需取得市场监督管理局颁发或省应急管理厅的安全管理证，具有低压电工作业证及制冷与空调设备安装修理作业证。

（2）、协调好本项目所有员工的关系，安排好每一天的工作，并做好相关工作的监督检查工作。

（3）、能够准确有效地制定本项目的工作计划:所有设备的月度计划、半年度保养计划以及年度工作计划。

（4）、熟悉本项目涉及的所有表单，并能就每一张表单完成与甲方或物业的沟通确认工作。

（5）、完成对本项目员工的管理，对违章员工的教育沟通、处罚工作。

（6）、对本项目涉及设备和系统中不合理的地方，提出改进意见、方案。

（7）、做好与他项目之间的沟通，在有紧急或应急事件发生时的人员支援工作。

（8）、定期做好本项目中员工的培训考核工作。

（9）、做好储备干部的培训。

5、中央空调系统及楼宇控制系统24h值班人员工作技能要求

（1）、熟悉中央空调系统操作并有3年以上独立操作经验。

（2）、熟悉电脑Windows操作系统和楼控系统并有3年以上独立操作经验。

（3）、熟悉约克离心机组、联丰模块机的操作和基本维护。

（4）、掌握基本电工知识，夜间能处理风机盘管故障、水管路电动阀故障及照明灯一般故障的维修工作。

（5）、掌握空调系统的操作规程和常见故障处理方法，含水泵启停程序、主机开关机程序、简单故障处理、准确做好空调设备运行记录，并能掌握重要数据的正常范围值；熟悉楼宇控制系统的操作及末端设备显示故障的基本判断。

（6）、熟悉了解空调主机系统原理、管道走向规律，各管路阀门的开关状态，楼层区域管道阀门控制部分的调节。

（7）、巡查空调主机运行情况，发现异常现象及时处理，处理不好要及时上报，同时做好故障现象记录。

（8）、负责报修电话的接听及记录，及时通知维修人员，记录好维修情况。根据空调使用场所的实际情况和环境温度变化情况，合理启停空调末端设备，努力降低运行成本。

（9）、学会机房内安全操作规程，掌握空调主机房应急预案的处理，预防事故扩大，减少意外事故造成的额外损失。熟悉涉及水、电、气、火等事故的正确处理方法。

（10）、了解新风机、送排风机、排污泵的位置，熟悉日常巡查项目内容，末端过滤网的清洗。

（11）、值班人员应坚守岗位，严格交接班制度，保持机房及值班室的卫生清洁，保管好设备机房的钥匙。对进入空调机房的检查人员及维修的厂方人员给予接待、配合。

（12）、涉及相关工作内容的员工需持有特种设备安全管理和作业人员证-压力容器操作证，相关证件在值班室公示悬挂，以备招标方岗位检查时核验。

6、维保维修人员工作技能要求

除值班员岗位技能要求之外，维修技工还应掌握以下内容:

（1）、熟悉空调水、电、汽系统管道，了解空调系统工作方式及送排风系统，熟悉末端设备的结构、性能及系统情况，必须掌握制冷与供热系统的调节，各阀门的开启关闭状态。

（2）、每日巡查末端设备运行情况及空调使用区域的温度调整，发现隐患及时处理，使设备处于优良状态。1楼大厅每天至少2次空调运转情况及温度检查，每周必须对所有空调末端设备及送排风机控制柜检查一遍，对托管系统内的所有水泵、含排污泵每周检查2次。

（3）、掌握风机盘管、新风机组、送排风机、排污泵、空调水泵等各类电机维护及轴承电机更换技能，能够判断运行设备的各种异常情况，能独立完成或以个人为主他人辅助完成设备的维修工作，可以检修电器设备控制系统。

（4）、负责空调辅助及末端设备的日常保养维修和故障的检查处理，定期检查设备传动部分，电器元件及接线部分，检查管路阀门等末端设备运行情况，并定期添加润滑油及常规的检修保养。能够独立完成水泵，冷却塔等设备的日常维护及换季保养工作。

（5）、在清洗人员不足时负责风机盘管回风网、新风机过滤网、送排风口的清洗。

（6）、冷却塔运行期间，每天检查塔体水位、风机运行状态，顶楼空调补水系统每天巡查进水浮球工作情况。

（7）、对应岗位人员负责的维护保养项目、必须熟识其工作原理、自觉检查、发现异常及时处理，多做预防性维护。

（8）、涉及相关工作内容的员工需持低压电工作业证、制冷与空调设备安装修理作业证，相关证件在值班室公示悬挂，以备招标方岗位检查时核验。

第五章 合同主要条款

甲方：南京市妇幼保健院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和年月日南京市妇幼保健院采购项目采购结果及相关文件，经双方协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。组成本合同的文件包括：本合同、招标文件及补遗、中标通知书、投标文件及附件。

一、项目名称：南京市妇幼保健院中央空调系统和楼宇控制系统托管服务项目。

二、合同期限：

合同履行周期为壹年，履行时间为2025年 月 日至2026年 月 日止。

三、服务费用及支付方式

1、服务费用总额：       元（大写RMB:      ）

2、以上费用由甲方负责在协议规定期限内支付乙方，在协议执行过程中，若甲方违约，拖欠付款时间三个月以上，乙方有权终止本协议内注明的各项义务。

3、托管服务期内空调设备及系统如需更换不在本合同约定由乙方承担范围内的零部件、添加或更换制冷剂、冷冻油等，经双方签字盖章确认，在维修完毕经甲方验收合格后五个工作日内一次性支付乙方。

4、乙方收款时应向甲方提供相应金额的增值税发票。

5、付款方式：付款方式为签订合同后，服务满一季度付款一次，每季度付年合同费用的25%。

6、合同生效后除相应约定的内容和国家政策法律法规规定要求外（如最低工资、社保基数上浮等），费用一律不予增加。

四、项目设备及托管工作要求：

（一）托管运行服务设备清单

1、中央空调系统主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备数量 | 功率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机组 | 3台 | 428KW/台 |  |
| 2 | 模块制冷机 | 1台 | 210KW/台 |  |
| 3 | 空调冷冻泵 | 3台 | 75KW/台 |  |
| 4 | 空调冷冻泵 | 2台 | 22KW/台 |  |
| 5 | 空调冷却泵 | 3台 | 75KW/台 |  |
| 6 | 空调冷却泵 | 1台 | 30 KW/台 |  |
| 7 | 冷却塔 | 7组 | 11KW/组 |  |
| 8 | 全滤式过滤器 | 1台 |  |  |
| 9 | 管路阀门系统（含集水器、分水器） | 1套 |  | 含29套电动执行器，品牌：BELIMO型号：SY/230/3/T |
| 10 | 空调水泵控制柜 | 9套 |  |  |
| 11 | 制冷机组控制柜 | 4套 |  |  |
| 12 | 风机盘管 | 2265台 |  |  |
| 13 | 新风机组 | 71台 |  |  |
| 14 | 变风量空调机组 | 17台 |  |  |
| 15 | 送排风机组 | 121台 |  |  |
| 16 | 风幕机 | 17台 |  |  |
| 17 | 空调末端电气控制柜 | 108套 |  |  |
| 18 | 空调供热泵 | 3台 | 22KW/台 |  |
| 19 | 空调净化供热水泵 | 2台 | 5.5KW/台 |  |
| 20 | 中央空调系统膨胀水箱含冷却水补水系统 | 1套 |  |  |

2、楼宇控制系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 功率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机组 | 428KW/台 | 3台 |  |
| 2 | 模块机 | 210KW/台 | 1台 |  |
| 3 | 空调冷冻泵 | 75KW/台 | 3台 |  |
| 4 | 空调净化冷冻泵 | 22KW/台 | 2台 |  |
| 5 | 空调冷却泵 | 75KW/台 | 3台 |  |
| 6 | 空调净化冷却泵 | 30 KW/台 | 1台 |  |
| 7 | 空调供热水泵 | 22KW/台 | 3台 |  |
| 8 | 空调净化供热水泵 | 5.5KW/台 | 2台 |  |
| 9 | 手术室空调机组 | 1.1-7.5KW | 7台 | 产科及ICU |
| 10 | 冷却塔 | 11KW/组 | 7组 |  |
| 11 | 变风量空调器 | 0.75-1.1KW/台 | 10台 |  |
| 12 | 新风机空调器 | 0.55-1.8KW/台 | 62台 |  |
| 13 | 送排风机 | 15KW/台 | 2台 |  |
| 14 | 送排风机 | 11KW/台 | 7台 |  |
| 15 | 送排风机 | 7.5KW/台 | 2台 |  |
| 16 | 送排风机 | 5.5KW/台 | 5台 |  |
| 17 | 送排风机 | 4KW/台 | 5台 |  |
| 18 | 排风机 | 2.2KW/台 | 4台 |  |
| 19 | 吊顶排风机 | 0.37KW/台 | 32台 |  |
| 20 | 吊顶排风机 | 0.55KW/台 | 41台 |  |
| 21 | 设备排风机 | 0.75-1.5KW/台 | 6台 |  |
| 22 | 排污泵 | 2.4-7.5KW/台 | 43台 | 有11台不在监控系统中，需人工巡查运行状态 |
| 23 | 高区生活水保压泵 | 11KW/台 | 4台 |  |
| 24 | 低区生活水保压泵 | 7.5KW/台 | 4台 |  |
| 25 | 高区生活水保压泵 | 4KW/台 | 1台 |  |
| 26 | 低区生活水保压泵 | 3KW/台 | 1台 |  |
| 27 | 生活水泵保压变频控制柜 | 每套/5台 | 2套 |  |
| 28 | 制冷机、净化供热系统监控 |  |  |  |
| 29 | 空调供应、供水温度系统监控 |  |  |  |
| 30 | 送排风设备、新风设备控制系统监控 |  |  |  |
| 31 | 送排风设备、新风设备控制系统运行时间的设定及报警处理 |  |  |  |
| 32 | 全院排污设备的监控及报警 |  |  |  |
| 33 | 负四层生活水系统的运行监控及报警 |  |  |  |
| 34 | 净化空调系统的监控及报警 |  |  |  |
| 35 | 冷热源联动系统的监控及报警 |  |  |  |
| 36 | 消防水箱水位的监控及报警 |  |  |  |
| 37 | 全院电梯运行的监控及报警 |  |  |  |
| 38 | 负1-负4层地下室CO2浓度的监控及报警 |  |  |  |
| 39 | 生活用水保压系统及生活水箱 |  | 2套/8台泵 2个水箱 |  |
| 40 | 楼宇控制系统智能PC机 |  | 3台 | 安装平台的控制系统时Windows XP |

（二）、托管运行服务内容

1、中央空调系统托管服务内容

1.1中央空调系统24小时运行值守（专人定岗值守，与楼控系统值守不能并为一岗）：

| 序号 | 设备名称 | 设备数量 | 功率 | 托管服务工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机组 | 3台 | 428KW/台 | 24小时机房值班，值守空调主机，每2小时记录空调系统运行参数，根据运行参数判断运行是否正常，随时发现机组的报警信号并按操作规范进行处置。夜间发生紧急故障时规范处置；当设备报警时及时与设备厂家服务人员报修。 |
| 2 | 模块制冷机 | 1台 | 210KW/台 | 24小时机房值班，值守空调主机，每2小时记录空调系统运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 3 | 空调冷冻泵 | 3台 | 75KW/台 | 24小时机房值班，值守空调水泵，每2小时记录空调水泵运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 4 | 空调冷冻泵 | 2台 | 22KW/台 | 24小时机房值班，值守空调水泵，每2小时记录空调水泵运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 5 | 空调冷却泵 | 3台 | 75KW/台 | 24小时机房值班，值守空调水泵，每2小时记录空调水泵运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 6 | 空调冷却泵 | 1台 | 30 KW/台 | 24小时机房值班，值守空调水泵，每2小时记录空调水泵运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 7 | 冷却塔 | 7组 | 11KW/组 | 24小时值班，值守冷却塔，每2小时记录冷却塔运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 8 | 全滤式过滤器 | 1台 | 1.8KW/台 | 24小时机房值班，值守全滤式过滤器及电动执行器，每2小时记录全滤式过滤器及电动执行器运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 9 | 管路阀门系统（含集水器、分水器；含29套电动执行器 | 1套 | 全院管路设备，品牌：BELIMO,SY/230/3/T | 24小时值班，值守管路阀门系统，每2小时记录管路阀门系统运行状态，根据运行状态判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 10 | 空调水泵控制柜 | 9套 |  | 24小时机房值班，值守空调水泵控制柜，每2小时记录空调水泵控制柜运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 11 | 制冷机组控制柜 | 4套 |  | 24小时机房值班，值守制冷机组控制柜，每2小时记录制冷机组控制柜运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 12 | 风机盘管 | 2265台 |  | 24小时值班，值守风机盘管，检查风机盘管制冷/采暖效果，是否存在漏水、风机噪音、过滤网洁净度、操作面板的设定等情况。夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 13 | 新风机组 | 71台 |  | 24小时值班，值守新风机组，检查新风阀开度、风机噪音、水阀开启状态、机房控制柜、过滤网洁净度、冷凝水盘是否堵塞等情况。夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 14 | 变风量空调机组 | 17台 |  | 24小时值班，值守变风量空调机组，检查新风阀开度、风机噪音、水阀开启状态、机房控制柜、过滤网洁净度、冷凝水盘是否堵塞等情况。夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 15 | 风幕机 | 17台 |  | 24小时值班，值守风幕机，检查风幕机过滤网清洁度、电气控制系统是否正常、加热管工作是否正常等情况，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 16 | 空调末端电气控制柜 | 108套 |  | 24小时值班，值守空调末端电气控制柜，检查配电柜工作电流、电压、母线温度、中间继电器、热继电器、交流接触器等控制元器件的工作状态、变频器工作状态、指示灯工作状态、配电柜内清洁状态等情况，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 17 | 空调供热泵 | 3台 |  | 24小时机房值班，值守空调供热泵，每2小时记录空调供热泵运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |
| 18 | 空调净化供热水泵 | 2台 |  | 24小时机房值班，值守空调净化供热水泵，每2小时记录空调净化供热水泵运行参数，根据运行参数判断设备运行是否正常，夜间发生紧急故障时规范处置，值班人员无法处理的报警故障第一时间向项目经理汇报。 |

1.2中央空调系统制冷/采暖运行期间所有设备的开关机操作

中央空调系统开关机操作包括：

（1）全院空调系统制冷运行期间根据外界温度变化、使用负荷变化等需求对空调主机、水泵、冷却塔、管路阀门系统按操作规范进行启停和操作。所有开关机启停和操作必须有对应的表格记录并留存。

（2）全院空调系统采暖运行期间根据外界温度变化、使用负荷变化等需求对机房内所有设备按操作规范进行启停和操作。所有采暖工作启停和操作必须有对应的表格记录并留存。

（3）在每年春秋季空调换季期间对管路系统按规范进行制冷/采暖工况的切换。每次空调系统换季的切换操作必须有对应的表格记录并留存。

（4）由于净化系统的特殊使用需求，投标人必须保证根据使用部门的需求，在春秋冬三个季节保证净化系统冷热源单独制冷工况的正常运行和停机保养工作。

1.3全院风机盘管过滤网、新风机组过滤网及变风量空调机组定期清洗消毒

风机盘管过滤网、新风机组过滤网及变风量空调机组的内容及要求包括：

（1）每月制定风机盘管，空调机组，新风机，变风量空调机组初效和过滤网清洗保养计划，并根据有关计划预先一周通知各使用部门。

（2）根据招标人的要求每月一次对全院风机盘管过滤网进行清洗。

（3）根据招标人的要求每月一次对全院新风机组过滤网进行清洗。

（4）根据招标人的要求每月一次对全院变风量空调机组过滤网进行清洗。

（5）以上所有过滤网清洗工作应增加消毒程序。

投标人根据自身工作程序对以上工作内容及要求进行文字描述。

1.4中央空调系统巡查的内容

（1）空调主机巡查。

（2）空调水泵巡查。

（3）冷却塔巡查。

（4）全滤式过滤器和管路阀门系统巡查。

（5）空调系统配电柜巡查。

（6）风机盘管巡查。

（7）空调系统新风机组及变风量空调机组巡查。

（8）空调膨胀水箱巡查：每天两次（10点、16点）。

（9）风幕机巡查。

投标人根据自身工作程序对以上工作内容进行文字描述。

1.5全院空调系统维修

（1）全院中央空调系统在制冷/采暖运行及停运阶段，投标单位应满足对空调系统应急故障的处理能力。具体包括：

1）模块制冷机组的维修。

2）空调水泵的维修。

3）冷却塔的维修。

4）全滤式过滤器的维修。

5）管路阀门系统（含集水器、分水器）的维修。

6）空调水泵控制柜的维修。

7）制冷机组控制柜的维修。

8）新风机组的维修。

9）变风量空调机组的维修。

10）风幕机的维修。

11）空调末端电气控制柜的维修。

12）离心机组出现故障后按照生产厂家的规范要求进行应急处理。

13）中央空调系统膨胀水箱的维修保养(含冷却水补水系统)。

投标人根据自身工作程序对以上工作内容进行文字描述。

1.6风机盘管的维修和清洗

由于全院风机盘管数量较多，对于风机盘管的维修和清洗，投标人根据各使用部门实际报修内容在维修工作完成后，由各使用部门签字确认按季度单独结算。投标人按维修项目清单进行报价，本项报价作为投标报价的组成部分。

| 序号 | 维修项目 | 维修单价：元 | 2024年度维修数量 | 总价：元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管开关更换、维修 |  | 82个 |  |  |
| 2 | 空调执行器更换、维修 |  | 548台 |  |  |
| 3 | 空调电动阀更换、维修 |  | 16台 |  |  |
| 4 | 风机盘管进出水阀门更换、维修 |  | 11个 |  |  |
| 5 | 风机盘管电机更换 |  | 69台 |  |  |
| 6 | 风机盘管电机电容更换 |  | 22台 |  |  |
| 7 | 风机盘管控制线路检查维修 |  | 2次 |  |  |
| 8 | 风机盘管进出水软管维修更换 |  | 15台 |  |  |
| 9 | 风机盘管漏水维修 |  | 1050次 |  |  |
| 10 | 风机盘管进出风百叶、风口清洗维修 |  | 758个 |  |  |
| 11 | 风机盘管风口连接布更换、维修 |  | 6台 |  |  |
| 12 | 风机盘管保温修补、更换 |  | 50台 |  |  |
| 13 | 风机盘管交换器更换维修 |  | 5台 |  |  |
| 14 | 风机盘管内部清洗 |  | 176台 |  | 含冷凝水盘、交换器翅片、风机叶轮、风机盘管内部表面，使用化学药剂清洗、干燥及杀菌消毒 |
| 15 | 多联机室内机清洗 |  | 14台 |  | 含室内机过滤网、机面罩；接水盘及管道；蒸发器；水泵；出风摆叶的清洗及杀菌消毒。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：1、以上维修内容中乙方购买的材料需提供质保2年的承诺； 2、如果发现乙方在呈报季度结算清单中有质保2年内属于乙方自行承担的范围则视为乙方重大违约一次，同时在合同付款中扣除考核款2万元； 3、表中维修数量是2024年度实际维修量，不代表2025年的维修数量，仅供投标人参考。 |  |  |  |  |  |

注：以上维修工作是对投标人技术维修能力的基本要求，除离心机组的专业故障由生产厂家负责处理以外，其余所有设备发生的故障投标人应在24小时内处理完毕（因招标方材料供应不及时造成的延后除外）。所有设备运行完好率必须保持在95%以上，同时做到任意设备发生故障时必须有备用设备替代投入运行，不能影响系统的正常供应。投标人在年度工作计划和月度计划中应提前向招标方列出所有设备的备品备件采购计划，应急故障发生时，在招标方同意的情况下，投标人应做到自行采购备件确保系统正常运行。如果中标单位不能达到以上要求的标准或者由于维修能力不足对招标方中央空调系统的正常运行造成了影响和损失视为重大违约一次，招标方有权在季度付款时扣除考核款2万元，一年内重大违约次数达到三次，招标方可直接解除合同。

除招标文件已有约定之外，以下六种情况也属于重大违约：

（1）设备发生故障超过2小时运维人员未能及时发现；

（2）属于特殊工种作业的维修内容，现场维修人员无证操作；

（3）设备发生故障后，因中标方维护原因造成无备用设备启动，无法保证系统正常运行；

（4）设备发生故障后，中标方因维修能力不足导致维修时间超过24小时以上；

（5）因投标人平时保养工作不到位造成空调系统使用效果不佳，达不到国家关于中央空调温湿度要求标准（使用效果与往年温湿度数据进行对比，投标人不得以使用年限较长需改造才能达到标准为借口）；

（6）招标文件中要求工作内容完成后由相关部门签字确认，投标人未能按要求取得签字确认表单。

以上情形对中标单位在季度付款时扣除考核款2万元，一年内重大违约次数达到三次，招标方可直接终止合同。

对于不属于投标人责任范围内的维修工作,为了确保患者、家属及各使用部门的满意度，投标人应按行政处的管理需求，尽力进行维修，保障系统正常运行，在维修工作结束后，应按规范填写服务表单，并按程序由各级部门负责人签字确认，招标方根据实际工作量予以结算相关费用。

1.6全院中央空调系统和设备的换季保养及周期性保养

（1）空调主机的换季保养及周期性保养，要求系统完好，设定值符合要求；冷剂液位和油面在要求范围；系统试运行正常，无异常。

（2）空调水泵的换季保养及周期性保养，要求电压、电流等正常，无漏水现象；电机和水泵工作正常；联轴器、阀门灵活、机械密封不漏水；外观良好，润滑良好，阻值符合要求，接线桩无发热氧化现象。

（3）空调水系统的换季保养及周期性保养，要求做好各种水管、水过滤器、膨胀水箱及支吊构建的维保工作。

（4）冷却塔的换季保养及周期性保养，要求电流、电压正常，阀门工作正常；皮带松紧正常，水质防锈处理合格，冷却塔清洁、外观良好；电机风扇联接良好；转速风量达到设备要求；塔体整洁。

（5）风机盘管的换季保养及周期性保养，要求运行正常；出口风速、温度达到额定值；电机运行无噪声，设备无漏水；清洁、运行正常；盘管畅通，无泄漏。

（6）新风机组的换季保养及周期性保养，要求外观良好，设备运行正常，温度适宜；过滤网干净，润滑良好；制冷效果好、空气循环顺畅，无泄漏。

（7）阀类的换季保养及周期性保养，要求开闭灵活，无破损，无渗漏。

（8）自控箱及控制器的换季保养及周期性保养，要求电流、电压正常，电气元件无异常声音；线路无过热现象，接线装置良好；阻值符合规范、控制柜清洁无灰尘。

（9）风幕机的换季保养及周期性保养，要求过滤网无可见积尘，端子接线牢固无过热现象，风幕机遥控手动运行完好；发热条无灰尘接线端子无过热现象，电机运行声音无异常，叶轮完好无破损。

投标人根据自身工作程序对以上工作内容进行文字描述。

1.7中央空调系统所有设备建立服务档案

（1）所有设备应按规范建立维修和保养服务档案，所有维修和保养的工作必须严格按照招标方的要求做到经由使用部门或行政处管理人员的签字确认，否则视为无效。

（2）每月的维修保养表单应按要求交由行政部门统计确认工作量。

（3）每年的设备维修保养档案应按行政部门要求归档留存。

（4）投标人应建立规范的档案管理制度，并设立独立的档案存储空间，以备招标方随时抽检。抽检发现当年度档案出现缺失超过三件，视为重大违约一次，对中标单位在季度付款时扣除考核款2万元。

（5）投标人根据招标文件需求对应不同工作内容设计针对性的服务表单，在进场后一周内应建立并公示档案管理制度，经招标方认可后按招标方统一管理规定的模板在档案室悬挂上墙。

2、楼宇控制系统托管服务内容

2.1楼宇控制系统24小时值守（专人定岗值守，与中央空调系统值守不能并为一岗）

（1）下表中所有设备都在楼宇控制系统操作和监控的范围内，值班人员应熟悉并对楼控系统熟练操作，通过值守及时发现系统中所有设备参数和运行状态是否正常，并能根据实际需要获得招标方同意的前提下，在监控电脑上及时对相关设备的控制参数做出修改。当楼宇监控系统中的设备发出故障报警时，值守人员应根据操作规范对发生的故障及时处理。

（2）对于消防系统和电梯系统出现的故障报警，值守人员在系统出现故障指令后无需前往维修，只需按程序向对应接口部门及时汇报。

（3）对于负1至负4层地下室CO2浓度出现报警时，值班人员首先应确认故障类型，在故障真实的情况下，值班人员对楼控系统中负1至负4层的通排风设备启停时间按规范做出调整或维修。

| 序号 | 设备名称 | 功率 | 数量 | 托管服务工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机组 | 428KW/台 | 3台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |
| 2 | 模块机 | 210KW/台 | 1台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |
| 3 | 空调冷冻泵 | 75KW/台 | 3台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |
| 4 | 空调净化冷冻泵 | 22KW/台 | 2台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |
| 5 | 空调冷却泵 | 75KW/台 | 3台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |
| 6 | 空调净化冷却泵 | 30 KW/台 | 1台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |
| 7 | 空调供热水泵 | 22KW/台 | 3台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |
| 8 | 空调净化供热水泵 | 5.5KW/台 | 2台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |
| 9 | 手术室空调机组 |  | 7台 | 24h监控净化空调状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，发现报警后按程序上报值班经理和使用部门。 |
| 10 | 冷却塔 | 11KW/组 | 7组 | 在制冷运行工况24h监控冷却塔运行状态并根据进出水温度的变化控制风机启停，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，发现报警应及时上报并维修处理。 |
| 11 | 变风量空调器 | 0.75-1.1KW/台 | 17台 | 24h监控变风量空调机组，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。在不同空调季节，根据楼层空气质量，启停变风量空调器。 |
| 12 | 新风机空调器 | 0.55-1.8KW/台 | 62台 | 24h监控新风机组，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。在不同空调季节，根据楼层空气质量，启停新风机组。 |
| 13 | 送排风机组 | 0.37-15kw/台 | 104台 | 24h监控送排风机组，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。在不同空调季节，根据楼层空气质量，启停送排风机组。 |
| 14 | 排污泵 | 2.4-7.5KW/台 | 43台 | 24h监控排污泵运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。4号楼、5号楼有8台排污泵不在楼控系统的监控范围内，应定期安排人工巡检工作状态。 |
| 15 | 生活水保压泵 | 3-11kw/台 | 10台 | 24h监控生活水保压泵的运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。 |
| 16 | 生活水泵保压变频控制柜 | 每套/5台 | 2套 | 24h监控控制柜运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。 |
| 17 | 制冷机、净化供热系统监控 |  |  | 在空调运行期间24h监控制冷剂、净化供热系统运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。 |
| 18 | 空调供应、供水温度系统监控 |  |  | 在空调运行期间24h监控空调供应、供水温度系统运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。 |
| 19 | 送排风设备、新风设备控制系统监控 |  |  | 在空调运行期间24h监控送排风状态、新风设备控制系统运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。 |
| 20 | 送排风设备、新风设备控制系统运行时间的设定及报警处理 |  |  | 在空调运行期间24h监控送排风系统运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。 |
| 21 | 全院排污设备的监控及报警 |  |  | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；监控排污设备的运行状态，发现报警信号应及时上报并确认故障类型。 |
| 22 | 负四层生活水系统的运行监控及报警 |  |  | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；监控生活水系统的运行状态，发现报警信号应及时上报并确认故障类型。 |
| 23 | 净化空调系统的监控及报警 |  |  | 24h监控净化空调系统的运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。 |
| 24 | 冷热源联动系统的监控及报警 |  |  | 24h监控冷热源联动系统的运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置。 |
| 25 | 消防水箱水位的监控及报警 |  |  | 24h监控消防水箱水位的运行状态，设备发生故障应及时按程序向接口部门汇报。 |
| 26 | 楼宇控制系统智能PC机 |  | 3台 | 通过3台PC机监控和操作楼控系统所有设备，定期检查和运行PC机的专属程序。 |
| 27 | 全院电梯运行的监控及报警 |  |  | 24h监控全院电梯的运行状态，设备发生故障应及时按程序向接口部门汇报。 |
| 28 | 负1-负4层地下室CO2浓度的监控及报警 |  |  | 24h监控地下室CO2浓度控制系统的运行状态，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，并确认故障类型，并及时启动手动通排风设备降低CO2浓度值。 |
| 29 | 生活水保压系统及生活水箱 |  | 2套/8台 | 24小时值班守护楼宇控制系统，设备发生故障应及时现场确认故障源是否真实并按规范处置，接收电话工作指令，夜间发生紧急故障时的处理；通过BA系统监控设备运行参数和报警，根据要求进行启停操作。 |

2.2楼宇控制系统设备的现场巡查内容

（1）楼控系统各关键节点的巡查。通过巡查确保楼控系统运行处于正常的工作状态，能及时反应楼控系统对各设备的监控状态，当被监控设备出现故障时所发出的报警信号能及时反应在电脑监控界面。

（2）生活水系统及生活水箱的巡查：每天四次（6点、12点、16点、22点）。

（3）排污泵的巡查：每天两次（10点、16点）。

（4）通排风机组的巡查。

（5）负1-负4层地下室CO2浓度报警系统的巡检：每天两次（10点、16点）。

（6）楼控系统控制柜及末端检测元器件的巡检。

（7）冷热源联动系统的巡检。

投标人根据自身工作程序对以上工作内容进行文字描述。

2.3楼宇控制系统设备维修

全院楼宇控制系统在运行阶段，投标单位应满足对楼控系统应急故障的处理能力。具体包括：

（1）送排风机组的维修或应急处理（不含消防排风机）。

（2）排污泵的维修或应急处理。

（3）生活用水保压系统的维修或应急处理。

（4）三台楼控系统智能PC机的维修或应急处理。

（5）冷热源联动系统的维修或应急处理。

（6）负1-负4层地下室CO2浓度超标的应急处理（按招标方规范流程操作）。

投标人根据自身工作程序对以上工作内容进行文字描述。

注：所有设备发生的故障投标人应在24小时内处理完毕（因招标方材料供应不及时造成的延后除外）。所有设备运行完好率必须保持在95%以上，同时做到任意设备发生故障时必须有备用设备替代投入运行，不能影响系统的正常供应。投标人在年度工作计划和月度计划中应提前向招标方列出所有设备的备品备件采购计划，应急故障发生时，在招标方同意的情况下，投标人应做到自行采购备件确保系统正常运行。

以上维修工作是对投标人技术维修能力的基本要求，当送排风机组、排污泵、生活用水系统、地下室CO2浓度报警系统、冷热源联动系统出现故障时，中标单位如果不能及时排除故障，应在BA系统控制界面进行切换或手动启动设备运行以达到应急处理的目的。中标单位不能达到以上要求的标准或者由于维修能力不足对招标方楼宇控制系统的正常运行造成了影响和损失视为重大违约一次，招标方有权在季度付款时扣除考核款2万元，一年内重大违约次数达到三次，招标方可直接解除合同。

除招标文件已有约定之外，以下六种情况也属于重大违约：

（1）设备发生故障超过2小时运维人员未能及时发现；

（2）属于特殊工种作业的维修内容，现场维修人员无证操作；

（3）设备发生故障后，应中标方维护原因造成无备用设备保证系统正常运行；

（4）设备发生故障后中标方应维修能力不足导致维修时间超过24小时以上；

（5）因平时保养工作不到位造成楼控系统运行故障，导致楼控系统经常无法正常工作，相关报警信号未能及时传输至值班室电脑；

（6）招标文件中要求工作内容完成后由相关部门签字确认，投标人未能按要求取得签字确认表单。

以上情形对中标单位在季度付款时扣除考核款2万元，一年内重大违约次数达到三次，招标方可直接终止合同。

对于不属于投标人责任范围内的维修工作,为了确保患者、家属及各使用部门的满意度，投标人应按行政处的管理需求，尽力进行维修，保障系统正常运行，在维修工作结束后，应按规范填写服务表单，并按程序由各级部门负责人签字确认，招标方根据实际工作量予以结算相关费用。

2.4楼宇控制系统的换季保养及周期性保养

（1）送排风机机组的换季保养及周期性保养，要求设备运行正常，公共区域送排风良好；风机电机运行正常、设备运行稳定、良好；风机叶轮轴承润滑良好，传动带松紧适中。

（2）生活保压系统及生活水箱的换季保养及周期性保养，要求2台水箱必须保证全天24小时满水位；水箱进水水利控制阀进水正常；水箱保持清洁、箱体干净，地面整洁；

（3）生活泵及排污泵的换季保养及周期性保养，要求设备清洁，工作正常，水位等指示正常，显示清晰，无异常杂音、无异味，无泄漏等现象，记录完备。

投标人根据自身工作程序对以上工作内容进行文字描述。

2.5楼宇控制系统对于通排风机组、新风机组根据空调负荷变化进行调整操作

投标人根据自身工作程序对以上工作内容进行文字描述。

2.6楼宇控制系统建立服务档案

（1）、所有设备应按规范建立维修和保养服务档案，所有维修和保养的工作必须严格按照招标方的要求做到所有档案经由使用部门或行政处管理人员的签字确认，否则视为无效。

（2）、每月的维修保养表单应按要求交由行政部门统计确认工作量。

（3）、每年的设备维修保养档案应按行政部门要求归档留存。

（4）、投标人应建立规范的档案管理制度，并设立独立的档案存储空间，以备招标方随时抽检。抽检发现当年度档案出现缺失超过三件，视为重大违约一次，招标方有权在季度付款时扣除考核款2万元。

（5）、投标人根据招标文件需求对应不同工作内容设计针对性的服务表单，在进场后一周内应建立并公示档案管理制度，经招标方认可后按招标方统一管理规定的模板在档案室悬挂上墙。

3、运行节能计划的操作和实施

（1）投标人应根据招标单位中央空调系统自身特点制定详尽的节能计划和方案，节能计划的科学性和可行性作为本次招标的评分内容之一。

（2）招标方会对中标单位是否严格按照计划和方案实施进行考核。

（3）招标方每月对全院的水电气能耗进行统计，并与往年数据进行分析比较，如果是因为中标单位的节能工作没有按计划实施造成了招标方运行能耗的增长，则根据能耗增长总数对中标单位予以每次考核5000-20000元。

4、投标人需为本项目正常运行提供以下工具、设备、仪器等，具体数量和费用根据现场实际需要在成本组合中列出

| 序号 | 品名 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 现场管理 |  |  |
| 2 | 打印机 |  |  |  |
| 3 | 吸尘器 | 维修 |  |  |
| 4 | 专用清洗车（含负压抽水） | 清洗风机交换器 |  |  |
| 5 | 工具柜 | 现场管理 |  |  |
| 6 | 气泵（含常用配件） | 维修 |  |  |
| 7 | 逆变焊机（250） |  |  |  |
| 8 | 焊、割枪 |  |  |  |
| 9 | 砂轮切割机 |  |  |  |
| 10 | 台钳 |  |  |  |
| 11 | 台式磨光砂轮机 |  |  |  |
| 12 | 套丝机 |  |  |  |
| 13 | 人字梯（大、中、小） |  |  |  |
| 14 | 升降梯 |  |  |  |
| 15 | 手枪钻（两用） |  |  |  |
| 16 | 充电双速手枪钻 |  |  |  |
| 17 | 冲击电锤 |  |  |  |
| 18 | 角磨机 |  |  |  |
| 19 | 接线盘 |  |  |  |
| 20 | 应急灯 |  |  |  |
| 21 | 梅花扳手 |  |  |  |
| 22 | 开口扳手 |  |  |  |
| 23 | 套筒扳手 |  |  |  |
| 24 | 拉子 |  |  |  |
| 25 | 黄油枪 |  |  |  |
| 26 | 套装起子 |  |  |  |
| 27 | 压线钳 |  |  |  |
| 28 | 网线压线钳 |  |  |  |
| 29 | 玻璃胶枪 |  |  |  |
| 30 | 电烙铁 |  |  |  |
| 31 | 铆钉枪 |  |  |  |
| 32 | 撬棍 |  |  |  |
| 33 | 活动扳手 |  |  |  |
| 34 | 管子钳 |  |  |  |
| 35 | 钢锯 |  |  |  |
| 36 | 内六角 |  |  |  |
| 37 | 点温仪 |  |  |  |
| 38 | 万用表 |  |  |  |
| 39 | 电流表 |  |  |  |
| 40 | 兆欧表 |  |  |  |
| 41 | 温湿度计 |  |  |  |
| 42 | 日常维修工具（含工具包） |  |  |  |
| 43 | 空调维修工具 |  |  |  |
| 44 | 真空泵 |  |  |  |
| 45 | PPR热熔机 |  |  |  |
| 46 | 激光水平仪 |  |  |  |
| 47 | 转速仪 |  |  |  |
| 48 | 便携式焊炬 |  |  |  |

（三）、托管服务考核与承诺

1、投标人应拟订中央空调系统及楼宇控制系统的管理规章制度和实施细则，经招标方书面审批同意后予以实施。

2、投标人应拟订原材料、低值易耗品及杂件需求计划，经招标方书面审批同意后予以实施。

3、投标人应确保中央空调系统及楼宇控制系统24h值守巡检工作每天各配备1名值守工作人员，白班维修人员和值守人员工作岗位不能重合，以确保值守和维修工作独立，不出现服务空窗期，所有工作指令和故障报修得到妥善处理，夜班值守人员应具备维修能力，特殊维修工种应持证上岗。

4、投标人应按招标文件的规定确保现场工作人员的稳定性，根据现场工作内容和工作量的需求，中央空调系统及楼控系统现场工作人员（含管理人员）不低于18人。各岗位应根据不同工种的需求持证上岗。中标单位进场前应根据投标文件中工作人员清单列出第一个月的排班计划表，以后每个月开始的前一周列出下月排班计划表呈报招标方行政管理部门。招标方根据排班计划表随时与投标文件中的人员名单进行核实，为了确保投标文件的真实性和现场服务质量，中标单位半年内现场工作人员与投标时提供的所有人员名单变化不得超过20%，否则视为重大违约一次，招标方在季度付款时扣除考核款2万元；一年内变化超过30%时，招标方在季度付款时扣除考核款5万元，同时可直接解除合同。

当中标单位出现人员流动后，应及时补充工作人员，确保工作岗位不出现空缺并及时向招标方报备。中标单位对于新进工作人员按岗位要求持证上岗，一个月内与新进人员按规范签订劳动合同、办理用工手续，对新进人员进行安全培训和岗位技能培训，同时向招标方报备调整后的排班计划表。

5、为确保本次招标项目平稳运行，投标人在投标文件中列出的项目经理在本项目连续服务期限不得低于1年（因招标方考核不合格要求更换除外），合同执行的后续年度，更换项目经理需征得招标方同意。除项目经理外，投标人在投标文件中应列出9名主要工作人员，在本项目连续服务期限不得低于1年（因招标方考核不合格要求更换除外），以上人员变化超过2人时，视为重大违约一次，招标方在季度付款时扣除考核款2万元；同类型的重大违约发生三次招标方可直接解除合同。

6、招标方对于本项目团队以年为周期对中标单位进行综合评估，评估内容包括合同范围内设备运行正常率、团队技能服务水平、团队服务态度、应急故障处置的高效合理性、内部管理规范性、管理有效性等方面。如年度评估结果为不合格，招标方有权在第四季度付款时扣除考核款5万元，同时可直接解除合同。

7、招标方对项目经理以月、季、年为周期进行综合评估考核，评估考核内容包括本项目团队管理、沟通的及时有效性、项目运营合理化建议等方面，如评估考核结果为不合格，投标人必须在1个月内予以更换，以上考核情况视为重大违约一次，招标方在季度付款时扣除考核款2万元。连续三个项目经理评估不合格，可直接解除合同。

8、中标单位合同范围内设备因管理原因出现重大故障，直接影响到招标方空调正常使用时，招标方在季度付款时扣除考核款10万元，同时可直接解除合同。

9、中标单位因管理原因出现安全事故，导致人员发生重大伤亡或招标方财产损失严重的，招标方可中止支付合同款项，待投标人与受损方达成和解协议或仲裁、判决出现，中标方按协商或判决结果执行结束后，招标方扣除考核款10万元再进行支付，同时可直接解除合同。

10、中标单位1年内被患者及家属或招标方工作人员投诉，经招标方确认投诉合理的情况下，招标方在季度付款时扣除考核款2万元，达到5次，招标方可直接解除合同。

11、根据招标文件要求，现场服务所需的设备、仪器清单（对应设备仪器的操作说明书、维保保养表格及详细技术资料），中标单位在进场一个月内将清单中对应的工具设备仪器全部就位，每延迟一周招标方在季度付款时扣除考核款2000元，连续三次延迟视为重大违约一次，招标方在季度付款时扣除考核款2万元。为了防止投标单位将上述工具设备仪器展示验收完挪往他处的虚假行为，一经发现，同样作为重大违约一次考核。

12、投标人中标后一周内应向招标方行政处提供与招标文件工作内容对应的安全管理文件，经招标方书面审批同意后予以实施。投标人应制定并且建立健全完善的突发重大事件及流行病毒的应急处理预案，对安全、消防的突发事件、重大事件进行应急处理（如人身安全事故、设备安全事故、火灾、淹水等），并立即向招标方报告，服从招标方统一工作安排。

13、投标人进场一个月内应拟订中央空调系统和楼宇控制系统维修保养计划，经招标方书面审批同意后予以实施。

14、投标人保证按照招标文件规定配备的人员和设施设备配置，确保各岗位工作人员掌握和了解服务内容和要求，及时、有效、保质保量完成各项工作，主动接受招标方监督检查。

15、投标人应向招标方提交年度工作总结和计划报告。

16、投标人应向招标方提供年度及重大节假日安全检查报告。

17、投标人应教育工作人员自觉遵守招标方各项规章制度。要求工作人员讲文明礼貌、态度和蔼，树立以病人为中心，服务于临床的服务理念，对病人有爱心、耐心，自觉维护招标方的社会形象。加强工作人员职业道德和法制教育，做好保密工作。

18、投标人项目经理必须加强监督管理工作，每天进行现场检查，督导其工作员的工作，积极主动与招标方相关负责人员做好沟通，及时发现问题纠正解决，不断提高服务质量。如投标人服务人员因故不能出勤的，应由投标人安排其他休息员工完成该缺勤员工的工作，并及时通知招标方。

19、采取合理安全保障措施，做好安全工作，发现有设施损坏和跑、冒、滴、漏现象立即报告，杜绝一切重大故障发生。因投标人原因而导致发生安全责任事故或导致招标方、投标人或任何第三方出现人身、财产损失的，投标人自行承担有关责任，并承担全部的连带赔偿责任，招标方有权从应付服务费中扣除相关赔偿款项。招标人不承担任何责任时，可中止支付合同款项，待投标人与受损方达成和解协议或仲裁、判决出现结果，再进行支付，招标人有权终止合同。

20、投标人应做好工作人员岗前培训、工作流程及工作技能培训、消防安全培训与技术培训等各项培训工作，在发现服务质量存在问题时应进行有针对性的专项培训。做好培训记录，保证服务质量。

21、在任何情况下，投标人指派遣至招标方提供服务的工作人员，招标方与该员工不存在任何法律上或事实上的劳动关系。投标人应与其员工明确劳动关系，签订和完善劳动合同，招标方有权随时查看投标人与其员工签订的劳动合同和缴纳社保的情况。投标人加强对其员工的职业安全保障，按照国家和当地政府的规定为其员工购买保险，提供劳动保护用品，采取合理的劳动保护措施，及时支付员工劳动薪酬、社保保险等各项保障资金。为保障本项目安全运行，投标人需为拟派至本项目的员工购买不低于50万元/人的雇主责任险，并提供保单备查。其员工发生任何工伤、意外伤害、纠纷时，投标人应根据《中华人民共和国安全生产法》，《江苏省安全生产条例》和相关国家和地方法律、法规、规定相关内容进行处置，如果造成后果投标人承担一切法律责任和一切经济责任。招标方有权终止合同。

投标人出现人员变化后，应及时为新进人员办理社保和雇主责任险，出现人员变化一个月内向招标方管理部门提供缴纳证明材料，如发现投标人存在未按法律法规的规定及招标文件要求为员工办理社保和雇主责任险的情况，每发现一次视为重大违约，招标方在季度付款时扣除考核款2万元；如单次发现5人以上漏交，招标方可直接解除合同，同时招标方在季度付款时扣除考核款10万元。

投标人应在每月末列出下月度员工当班计划表供招标方不定期现场抽查，投标人所有员工在上班时段应满勤在岗，发现有脱岗现象予以1500元/人的处罚。如果脱岗人数超出当天应在岗人数20%以上则视为重大违约一次，招标方在季度付款时扣除考核款2万元，一年内出现三次重大违约做解除合同处理。

22、投标人及投标人工作人员具有法律法规或有关部门规定的提供本合同项下服务的相关资质。

（四）、托管员工配置要求

1、本次招标项目考虑到实际工作量及劳动法的规定、节假日调休等因素，现场需配备的员工不低于18人：其中项目经理1人；中央空调系统24h值守不低于4人；楼宇控制系统24h值守不低于4人，全院空调末端过滤网清洗及维修保养不低于9人。项目经理需取得市场监督管理局颁发或省应急管理厅的安全管理证，低压电工作业证及制冷与空调设备安装修理作业证；维修维保人员须持有低压电工作业证、制冷与空调设备安装修理作业证，且不低于2人持有焊接与热切割作业证；空调系统值守人员持有特种设备安全管理和作业人员证-压力容器操作证。

2、投标人对于以上所有岗位的员工因故缺岗时应提前安排对应岗位员工顶替工作，做到按照值班表规定的人数满岗在勤，不得缺岗，否则按脱岗现象进行处理。

3、所有人员必须遵守国家的法律、法规及招标方的各项规章制度，具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，着装统一，身体健康，有责任心，要有处理突发事件的经验；保持良好上岗仪态，值班人员上岗时必须遵守“五不”，即不喝酒、不抽烟、不擅离工作岗位，不迟到早退，不做与工作无关的事。

4、项目经理工作技能要求

除维修技工岗位技能要求之外，项目经理须具备以下技能:

（1）、根据本项目设备运行安全管理的需要，项目经理需取得市场监督管理局颁发或省应急管理厅的安全管理证，具有低压电工作业证及制冷与空调设备安装修理作业证。

（2）、协调好本项目所有员工的关系，安排好每一天的工作，并做好相关工作的监督检查工作。

（3）、能够准确有效地制定本项目的工作计划:所有设备的月度计划、半年度保养计划以及年度工作计划。

（4）、熟悉本项目涉及的所有表单，并能就每一张表单完成与甲方或物业的沟通确认工作。

（5）、完成对本项目员工的管理，对违章员工的教育沟通、处罚工作。

（6）、对本项目涉及设备和系统中不合理的地方，提出改进意见、方案。

（7）、做好与他项目之间的沟通，在有紧急或应急事件发生时的人员支援工作。

（8）、定期做好本项目中员工的培训考核工作。

（9）、做好储备干部的培训。

5、中央空调系统及楼宇控制系统24h值班人员工作技能要求

（1）、熟悉中央空调系统操作并有3年以上独立操作经验。

（2）、熟悉电脑Windows操作系统和楼控系统并有3年以上独立操作经验。

（3）、熟悉约克离心机组、联丰模块机的操作和基本维护。

（4）、掌握基本电工知识，夜间能处理风机盘管故障、水管路电动阀故障及照明灯一般故障的维修工作。

（5）、掌握空调系统的操作规程和常见故障处理方法，含水泵启停程序、主机开关机程序、简单故障处理、准确做好空调设备运行记录，并能掌握重要数据的正常范围值；熟悉楼宇控制系统的操作及末端设备显示故障的基本判断。

（6）、熟悉了解空调主机系统原理、管道走向规律，各管路阀门的开关状态，楼层区域管道阀门控制部分的调节。

（7）、巡查空调主机运行情况，发现异常现象及时处理，处理不好要及时上报，同时做好故障现象记录。

（8）、负责报修电话的接听及记录，及时通知维修人员，记录好维修情况。根据空调使用场所的实际情况和环境温度变化情况，合理启停空调末端设备，努力降低运行成本。

（9）、学会机房内安全操作规程，掌握空调主机房应急预案的处理，预防事故扩大，减少意外事故造成的额外损失。熟悉涉及水、电、气、火等事故的正确处理方法。

（10）、了解新风机、送排风机、排污泵的位置，熟悉日常巡查项目内容，末端过滤网的清洗。

（11）、值班人员应坚守岗位，严格交接班制度，保持机房及值班室的卫生清洁，保管好设备机房的钥匙。对进入空调机房的检查人员及维修的厂方人员给予接待、配合。

（12）、涉及相关工作内容的员工需持有特种设备安全管理和作业人员证-压力容器操作证，相关证件在值班室公示悬挂，以备招标方岗位检查时核验。

6、维保维修人员工作技能要求

除值班员岗位技能要求之外，维修技工还应掌握以下内容:

（1）、熟悉空调水、电、汽系统管道，了解空调系统工作方式及送排风系统，熟悉末端设备的结构、性能及系统情况，必须掌握制冷与供热系统的调节，各阀门的开启关闭状态。

（2）、每日巡查末端设备运行情况及空调使用区域的温度调整，发现隐患及时处理，使设备处于优良状态。1楼大厅每天至少2次空调运转情况及温度检查，每周必须对所有空调末端设备及送排风机控制柜检查一遍，对托管系统内的所有水泵、含排污泵每周检查2次。

（3）、掌握风机盘管、新风机组、送排风机、排污泵、空调水泵等各类电机维护及轴承电机更换技能，能够判断运行设备的各种异常情况，能独立完成或以个人为主他人辅助完成设备的维修工作，可以检修电器设备控制系统。

（4）、负责空调辅助及末端设备的日常保养维修和故障的检查处理，定期检查设备传动部分，电器元件及接线部分，检查管路阀门等末端设备运行情况，并定期添加润滑油及常规的检修保养。能够独立完成水泵，冷却塔等设备的日常维护及换季保养工作。

（5）、在清洗人员不足时负责风机盘管回风网、新风机过滤网、送排风口的清洗。

（6）、冷却塔运行期间，每天检查塔体水位、风机运行状态，顶楼空调补水系统每天巡查进水浮球工作情况。

（7）、对应岗位人员负责的维护保养项目、必须熟识其工作原理、自觉检查、发现异常及时处理，多做预防性维护。

（8）、涉及相关工作内容的员工需持低压电工作业证、制冷与空调设备安装修理作业证、焊接与热切割作业证，相关证件在值班室公示悬挂，以备招标方岗位检查时核验。

五、双方责任

1：甲方责任

（1）为乙方实施和管理本协议项下工作提供必要的协助，负责处理非乙方原因而产生的相关工作纠纷。

（2）对乙方的工作计划和工作内容，工作要求及时反馈，并按时支付协议费用。

（3）配合乙方取得本项目下所有设备与乙方工作相关的图纸，保养手册，验收报告。

（4）甲方应为乙方提供相应的值班和办公场地等。

（5）本协议修缮工作中发生的配件材料费由甲方承担。

2：乙方责任

除本协议规定的其它责任外，乙方还应：

（1）乙方人员在甲方服务期间确认已被告知工作场所及工作人员相关规章制度，并承诺严格遵守甲方单位的规章制度。

（2）乙方负责严谨精细的进行机房布置管理（包括填制各项记录表，张贴《空调管理制度》，《空调操作规程》，《安全注意事项》等）高标准创建机房的秩序与环境。

（3）乙方应于每一合同年度结束最后一个月的最后一周的星期一向甲方提交书面的年度工作情况总结，该总结包括年度计划实施情况，空调设备各系统运行情况，空调系统各设备修缮及部件更换建议，节能建议及乙方工作中存在的问题等。每月应汇报一次工作情况。

（4）本协议适应用于常规条件下中央空调的管理，如果当地发生突发性公共卫生事件，灾害，或生化恐怖袭击，有可能通过中央空调系统扩散污染和产生伤害时，乙方应按紧急情况预按采取应急运行措施。

六、特别约定：

合约期间，在任何情况下，乙方不承担设备非乙方原因造成的设备及部件损伤、意外破坏、遗失的责任；如在设备检修过程中由于乙方人员工作失误导致配件损坏，所需修复或更换的所有费用由乙方负责。

七、服务质量进行考核：

1.乙方应按服务需求进行服务，确保服务质量。甲方根据对服务质量进行考核，服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。

2.服务质量进行考核应由乙方、甲方两方签字盖章方能收效，是支付货款的凭据。

八、索赔：

乙方对服务与合同要求不符负有责任，双方按照合同约定解决索赔事宜。

九、合同争议的解决：

1.当事人友好协商达成一致。

2.在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请甲方当地仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。

十、违约责任：

1、如果乙方发生违约情况（如合同期间无故终止维护保养服务或不按合同规定进行维护保养的），甲方停止支付合同款。

2、如果甲方在合约期间违约无故终止合同，应并赔偿因此给乙方造成的其他相应损失。

十一、本协议一式肆份，双方各执贰份，双方签字盖章后立即生效；未尽事宜由双方友好协商解决。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

日期：年月日日期：年月日

附件1：南京市妇幼保健院中央空调系统与楼宇控制系统月度考核表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分情况 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员管理 | 人员持证上岗 | 18 | 未能达到要求，每项月度最多扣3分 |  |  |
|  | 人员排班计划与在岗状况 |  |  |  |  |
|  | 社保及雇主责任险缴纳的及时性 |  |  |  |  |
|  | 人员流动后招聘的及时性，人员配备符合要求 |  |  |  |  |
|  | 专业技术主管24小时保持通话畅通 |  |  |  |  |
|  | 项目团队技术水平及服务的及时性 |  |  |  |  |
| 工作规范 | 现场安全防护与安全管理有效 | 20 | 未能达到要求，每项月度最多扣5分 |  |  |
|  | 现场工器具齐全、管理规范 |  |  |  |  |
|  | 服务态度、服务用语规范性 |  |  |  |  |
|  | 档案文件管理规范，无遗失 |  |  |  |  |
| 月度工作内容 | 按合同约定进行设备巡检，及时上报发现的问题并解决 | 42 | 未能达到要求，每项月度最多扣7分 |  |  |
|  | 按合同约定对设备进行保养，形成保养记录备查 |  |  |  |  |
|  | 按合同约定对过滤网清洗并消毒，形成清洗消毒记录备查 |  |  |  |  |
|  | 按计划开展节能方案，对设备的月度能耗进行统计分析 |  |  |  |  |
|  | 维修工作及时处理，保证设备正常运行，设备完好率达到95%以上 |  |  |  |  |
|  | 应急演练及方案演练落实情况 |  |  |  |  |
| 服务响应 | 如实处理设备维修、无弄虚作假 | 20 | 未能达到要求，每项月度最多扣5分 |  |  |
|  | 故障处理流程执行情况 |  |  |  |  |
|  | 对存在有设备安全隐患的问题及时提报并采取应急措施 |  |  |  |  |
|  | 故障发现与处理及时高效 |  |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |

考评部门：                     考评时间：

注：1、单月考核在60分以下，视为重大违约一次，甲方在季度付款时扣除考核款2万元；一年中有三次考核得分在60分以下，甲方有权直接解除合同。

附件2：南京市妇幼保健院中央空调系统与楼宇控制系统年度考核表

| 序号 | 考核维度 | 分值 | 得分情况 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备运行正常率 | 10 |  |  |
| 2 | 团队技能服务水平 | 20 |  |  |
| 3 | 团队服务态度 | 10 |  |  |
| 4 | 应急故障处置的高效合理性 | 20 |  |  |
| 5 | 内部管理规范性 | 20 |  |  |
| 6 | 节能管理有效性 | 10 |  |  |
| 7 | 风机盘管维修清洗数量的真实性 | 10 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

考评部门：                     考评时间：

注：1、年度考核在60分以下，视为重大违约一次，甲方在季度付款时扣除考核款5万元；甲方直接解除合同。。

2、中标单位按年度提交工作总结报告，招标方根据中标单位日常工作表现、月度考核情况，年度考评主要从合同范围内设备运行正常率、团队技能服务水平、团队服务态度、应急故障处置的高效合理性、内部管理规范性、节能管理有效性等六个方面进行评价，年度工作总结报告格式由招标方自拟。

以下情形的重大违约，招标方在合同付款时按约定扣除考核款，三次重大违约，招标方可直接解除合同：

1、乙方在呈报风机盘管维修清洗季度结算清单中有质保2年内属于乙方自行承担的范围。

2、因维修能力不足对中央空调系统和楼宇控制系统正常运行造成影响。

3、设备发生故障超过2小时运维人员未能及时发现。

4、属于特殊工种作业的维修内容，现场维修人员无证操作。

5、设备发生故障后，因中标方维护原因造成无备用设备启动，无法保证系统正常运行。

6、设备发生故障后，中标方因维修能力不足导致维修时间超过24小时以上。

7、因投标人平时保养工作不到位造成空调系统使用效果不佳，达不到国家关于中央空调温湿度要求标准（使用效果与往年温湿度数据进行对比，投标人不得以使用年限较长需改造才能达到标准为借口）。

8、合同文件中要求工作内容完成后由相关部门签字确认，投标人未能按规定取得签字确认表单。

9、抽检发现当年度档案出现缺失超过三件。

4、中标单位半年内现场工作人员与投标时提供的所有人员名单变化超过20%。

5、为确保本次招标项目平稳运行，投标人在投标文件中列出的项目经理在本项目连续服务期限低于1年（因招标方考核不合格要求更换除外），合同执行的后续年度，更换项目经理需征得招标方同意。除项目经理外，投标人在投标文件中应列出9名主要工作人员，在本项目连续服务期限低于1年（因招标方考核不合格要求更换除外），以上人员变化超过2人时。

6、招标方对项目经理以月、季、年为周期进行综合评估结果为不合格。

7、现场服务所需的设备、仪器清单在进场一个月内不能就位，每延迟一周招标方在季度付款时扣除考核款，连续三次延迟不能就位。投标单位将上述工具设备仪器展示验收完挪往他处的虚假行为。

8、脱岗人数超出当天在岗人数20%以上。

9、投标人出现人员变化后，未能为新进人员办理社保和雇主责任险。

以下情形的重大违约按合同约定可考核后可直接解除合同：

1、中标单位现场工作人员与投标时提供的所有人员名单一年内变化超过50%时。

2、中标单位1年内被患者及家属或招标方工作人员投诉达到5次，经招标方确认投诉合理的情况。

3、年度评估结果为不合格。

4、招标方连续三个项目经理评估不合格。

5、中标单位合同范围内设备因管理原因出现重大故障，直接影响到招标方空调正常使用时。

6、中标单位因管理原因出现安全事故，导致人员发生重大伤亡或招标方财产损失严重的。

7、招标方发现招标单位社保和雇主责任险单次5人以上漏缴。

除以上考核内容外，合同中对于投标人的其他考核内容按合同约定执行。

第六章磋商响应文件格式及附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：（签字/签章）

年 月 日

目录

（注：供应商根据本章提供的附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。

3、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人的身份证的复印件:

附件三、报价表

报价一览表

项目名称：项目编号：

| 投标保证金 | / |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(一年服务期) | 合计 | 小写： 人民币/年 大写： 人民币/年 |  |
| 风机盘管维修及清洗报价 | 合计 | 小写： 人民币/年 大写： 人民币/年 | 该总价需根据2024年数量计算，本年度实际费用按发生量计算。 (控制不包含本项费用） |
| 服务时间 | 一年。 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商（加盖电子公章）：

日期：年月日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“磋商标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

格式自拟

中央空调系统和楼宇控制系统托管服务

报价单位：

| 序号 | 服务项目名称 | 分项单价（元） | 单价单位 | 人 数 | 服务期限 | 分项小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理和服务人员工资等费用 |  | 元/人/月 | 18 | 服务期限：12个月 |  |  |
| 2 | 日常维保耗材 |  | 元/月 |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施的维保、年检费 |  | 元/月 |  |  |  |  |
| 4 | 办公费、固定资产折旧费 |  | 元/月 |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  | 元/月 |  |  |  |  |
| 6 | 税费 |  | 元/月 |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  | 元/月 |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | ￥： 大写（人民币）：佰拾万仟佰拾元整 |  |  |  |  |  |
| 小微型企业、监狱企业或残疾人福利性产品报价总计 |  | ￥： 大写（人民币）：佰拾万仟佰拾元整 |  |  |  |  |  |

风机盘管维修及内部清洗报价：

| 序号 | 维修项目 | 维修单价：元 | 2024年度维修数量 | 总价：元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管开关更换、维修 |  | 82个 |  |  |
| 2 | 空调执行器更换、维修 |  | 548台 |  |  |
| 3 | 空调电动阀更换、维修 |  | 16台 |  |  |
| 4 | 风机盘管进出水阀门更换、维修 |  | 11个 |  |  |
| 5 | 风机盘管电机更换 |  | 69台 |  |  |
| 6 | 风机盘管电机电容更换 |  | 22台 |  |  |
| 7 | 风机盘管控制线路检查维修 |  | 2次 |  |  |
| 8 | 风机盘管进出水软管维修更换 |  | 15台 |  |  |
| 9 | 风机盘管漏水维修 |  | 1050次 |  |  |
| 10 | 风机盘管进出风百叶、风口清洗维修 |  | 758个 |  |  |
| 11 | 风机盘管风口连接布更换、维修 |  | 6台 |  |  |
| 12 | 风机盘管保温修补、更换 |  | 50台 |  |  |
| 13 | 风机盘管交换器更换维修 |  | 5台 |  |  |
| 14 | 风机盘管内部清洗 |  | 176台 |  | 含冷凝水盘、交换器翅片、风机叶轮、风机盘管内部表面，使用化学药剂清洗、干燥及杀菌消毒 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：1、以上维修内容中乙方购买的材料需提供质保2年的承诺； 2、如果发现乙方在呈报季度结算清单中有质保2年内属于乙方自行承担的范围，则视为乙方重大违约一次，同时在合同付款中扣除考核款2万元； 3、表中维修数量是2024年度实际维修量，不代表2025年的维修数量，仅供投标人参考。 |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，合同生效后除相应约定的内容和国家政策法律法规规定要求外（如最低工资、社保基数上浮等），费用一律不予增加。

2.以上中央空调系统和楼宇控制系统托管服务报价表和风机盘管维修及内部清洗报价表，按评分办法中投标报价的计算方式分别计分。

3.在“备注”栏内，填写“符合 小微型企业/监狱企业/残疾人福利性产品 报价”，“小微型企业、监狱企业或残疾人福利性产品报价总计”填写汇总价，如果未按上表格式填写或无法划分计算的，评标时将均不予折扣。

投标单位（加盖电子公章）：

附件四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件五、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件技术要求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

日期：年月日

附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

日期：年月日

附件七、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

日期：年月日

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（加盖电子公章）：

日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十、 资格资信证明文件

附件十一、项目技术说明或实施方案

附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

附件十四、其他

附件十五、现场环境勘察确认

踏勘现场投标人签到表

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商法定代表人姓名 |  |  |
| 踏勘人\委托代理人姓名 |  |  |
| 踏勘人\委托代理人身份证号 |  |  |
| 踏勘人\委托代理人联系方式 |  |  |
| 现场踏勘情况总结： 我方已对现场情况、设施、周围环境和建筑尺寸进行仔细认真地查勘和测量，对现场情况完全清楚。 |  |  |
| 踏勘人\委托代理人签名 |  |  |
| 踏勘时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| 备注：1、若参与现场踏勘的投标人未按本通知准时参与或未按照要求提供相关证件，则视为自动放弃本次投标； 2、参与踏勘的投标人，投标时提供招标人出具的现场《踏勘现场投标人签到表》原件，未按要求踏勘现场的投标人或未提供现场环境踏勘确认书原件的投标人，评委评审时对其“服务方案”全部按“方案内容明显欠缺”档次计分。 |  |  |
| 材料验证情况： |  |  |
| 材 料 名 称 | 验 证 情 况（符合要求\不符合要求） |  |
| 供应商营业执照复印件 |  |  |
| 法定代表人授权书 |  |  |
| 勘查/报名人身份证复印件 |  |  |
| 验证人签字 |  |  |
| 查验时间 | 年 月 日 时 分 |  |