南京医科大学第四附属医院

设备运维服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320192-JCEC-C2024-0545

江苏省设备成套股份有限公司

2024年12月

- 目录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  竞争性磋商须知	7

第三章  评标标准	16

第四章  采购需求	19

第五章  合同主要条款	31

第六章  磋商响应文件格式及附件	35

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南京医科大学第四附属医院设备运维服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2024年12月20日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320192-JCEC-C2024-0545

1.2项目名称：南京医科大学第四附属医院设备运维服务项目

1.3预算金额：185万元

1.4最高限价：185万元

1.5采购需求：南京医科大学第四附属医院设备运维保障服务；服务专业为供配电运行、空调运行、医用气体运行、给排水运行、24小时值班综合巡检等;具体技术参数详见磋商文件。

1.6合同履行期限：服务期1年。

1.7行业划分：其他未列明行业。

1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：/

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：/

2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

2.5 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取采购文件

3.1时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日（北京时间，法定节假日除外）。

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3获取方式：网上下载。

3.4售价：0.00元。

- 四、响应文件提交

4.1 截止时间：2024年12月20日09点30分（北京时间）

4.2 提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）。

- 五、开启

5.1 时间：2024年12月20日09点30分（北京时间）

5.2 地点：南京市鼓楼区清江南路18号开标室1

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

7.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告

7.2获取采购文件时间：自磋商文件公告发布之日至2024年12月16日17：30分（北京时间，法定节假日除外）。

7.3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

7.4 勘察现场或答疑：无

7.5  政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名 称：南京医科大学第四附属医院（南京市浦口医院）

地址： 南京江北新区南浦路298号

联系方式：025-56680359

8.2采购代理机构信息

名 称： 江苏省设备成套股份有限公司

地　址： 南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座10楼1006室

联系方式：025-86636512、13914490882

电子邮箱：zhangp@jcec.cn

8.3项目联系方式

项目联系人：张平

电　话：13914490882

第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的磋商文件不一致，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金:/

四、磋商响应文件的递交

9、响应文件递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，成交供应商按《江苏省招标代理服务费收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）代理服务招标收费基准费率85 %计算招标代理服务费，在领取成交通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

九、其它

- 21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 评分因素 | 评 审 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10（小数点保留2位）。 | 10 |
| 服务 服务 | 总体服务方案：评委根据供应商提供的服务方案进行综合评分，方案内容完整、针对性强、科学可行的得10分；方案内容完整、合理可行得7分；方案内容完整、可行性存在缺陷得4分，其他或不提供不得分。 | 10 |
|  | 本项目的难点、重点、合理化建议：从多角度系统分析，在服务于本项目的重点、难点等方面，有不同于其他供应商的新颖思路，且能提出合理建议的得10分；对本项目工作中的重点、难点分析比较全面，能提出部分合理建议的得7分；对本项目工作中的重点、难点分析有欠缺，提出少量合理建议的得4分；未提供不得分。 | 10 |
|  | 值守管理：根据各供应商的机房值守管理制度的规范性、专业性、合理性、可行性进行综合打分（评审内容包括但不限于：各岗位规章制度、考勤管理制度、交接班管理制度、设备巡检制度、安全管理制度、考核奖惩制度、人员安全防护制度等。）方案的科学性、合理性、可行性好得10分，方案的规范性、专业性、合理性、可行性较好得7分，方案的规范性、专业性、合理性、可行性一般得4分，其他或不提供不得分。 | 10 |
|  | 人员培训：人员培训、考核方案有标准、有措施、有奖罚淘汰机制，且科学合理，上岗仪表、行为、标准统一、规范。方案内容完整、针对性强、科学可行的得10分；方案内容完整、合理可行得7分；方案内容完整、可行性存在缺陷得4分，其他或不提供不得分。 | 10 |
|  | 交接方案：根据各供应商针对医院现实情况（含维修人员、设施设备、建筑物等）制定设备运维服务交接方案。方案的科学性、合理性、可行性好得10分，方案的科学性、合理性、可行性较好得7分，方案的科学性、合理性、可行性一般得4分，未提供不得分。 | 10 |
|  | 节能方案：根据各供应商的针对本项目提供的节能降耗方案进行综合评分，方案的的合理性、全面性、针对性及可行性好得10分，方案的的合理性、全面性、针对性及可行性较好得7分，方案的的合理性、全面性、针对性及可行性一般得4分，未提供不得分。 | 10 |
|  | 应急方案：根据各供应商针对本项目制定的突击保障任务和突发问题的响应时间及处理方案的应对措施进行综合评分：措施得当，可行性强的得10分，措施较得当，可行性较强得7分，措施不得当，可行性差的得4分，未提供不得分。 | 10 |
| 人员管理 | （1）供应商提供自2015年1月1日以来拟投入本项目的项目经理承担过的至少三年类似项目服务经验得2分。 （需提供①业主单位对供应商、项目经理服务出具的书面证明并加盖业主单位公章。②项目经理业绩还需提供参加本次政府采购活动前3个月内任意1个月该项目经理在本单位缴纳社保的证明材料。） （2）拟任本项目项目经理具有本科及以上学历或学位的，得2分，提供学历或学位证书复印件加盖公章。 | 4 |
| 业绩 | 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）： 具有同类项目业绩，有一个得2分，本项最高8分，同一业主不同合同只能算1个业绩。 证明材料：应答文件中须提供“同类项目业绩”的合同复印件，证明材料内容反映项目实施内容需包含巡检维护的工作。 如合同不能完全反映以上要素的，还应在应答文件中补充提供合同甲方出具的证明材料，并写明证明联系人及联系电话。 | 8 |
| 用户反馈 | 根据供应商同类在管项目用户反馈证明评审：反馈优秀每份得2分，反馈良好每份得1分，同一用户的反馈证明只能算一份，最高得6分。（项目必须包含同类项目服务，提供反馈证明复印件，原件备查） | 6 |
| 履约能力 | 供应商承诺中标后购买公众责任险或雇主责任险，供应商承诺在从事运维管理过程中，因供应商责任造成第三方人身伤亡或财产损失，供应商负责处理及赔偿事宜的，得2分。 | 2 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求

1、项目用途和概述

南京医科大学第四附属医院新院区位于江北新区沿江街道，东至江山路，南至老浦口1914商业街，西至南浦路，北至柳州东路。总投资30.3亿元，占地面积162亩，总建筑面积18.6万平米。建成后将成为一所特色鲜明、功能齐全、布局合理、理念先进、设施现代、技术领先的智能化、医教研一体化的三级综合医院，拥有床位800张。

根据医院发展的现实需要，按照“管理规范化、运行专业化、操作标准化、工作精细化、服务品牌化”的管理思路，提供设备运维服务。

2、设备运维服务范围及要求：

（1）设备运维服务范围

服务区域：南京医科大学第四附属医院京新院区（南浦路298号）设备运维保障服务；

服务专业：提供配电运行、空调运行、医用气体运行、给排水运行、锅炉运行、净化空调运行、值班综合巡检（24小时）等；

服务内容：投标人需要充分了解医院运维服务范围内的中央空调、变配电、给排水、医用气体、锅炉房、净化空调等现有的监控设备、系统、网络的完好率及运行情况，配置相应的运维服务人员及管理人员，完善相应的运维服务流程，按照招标文件中的服务要求，实现设备运维保障服务，协助院方进行设备的管理工作。

（2）设备运维服务要求

为保障南京医科大学第四附属医院所有设备、设施的正常运行，保障特殊功能区域的特别使用要求而进行的设备、设施的维护、保养、检查、监控、记录存档等所有工作。具体包括但不限于如下内容：

| 序号 | 系统 | 设备类型 | 运转时间 | 服务范围 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电系统 | UPS | 24小时 | 巡检、运行 | （1）配电运行和巡检人员必须持证上岗。建立24小时巡检制度。每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练。 （2）负责UPS不间断电源及系统日常巡视、维护工作，每日巡检一次、每月维护一次，并做好相关记录。 （3）制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，对突发停电或发生特殊紧急情况，如火灾、地震、水灾时，有应急预案，及时采取应急措施。 |
|  |  | 低压线路 | 24小时 | 巡检、维修 |  |
| 2 | 中央空调系统 | 空调主机 | 24小时 | 值守、巡检、运行 | （1）负责空调系统设备设施（包括地源热泵、制冷机组、水泵、冷却塔、热交换器、新风机组等）的日常操作、巡视、维护、保养及安全管理，协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，并做好相关记录。 （2）结合楼宇自控随时对工作区内的各种在运行、停运行设备设施进行适时调整。 （3）每两小时巡视在运行设备设施，记录一次主要仪表及参数。 （4）制冷期间，每日二次巡视冷却塔，并做好相关记录。 （5）每三个月对阀门进行一次保养，每半年对泵类设备进行一次维护保养。 （6）负责冬夏季前期空调系统检查及相关准备工作，负责夏、冬季空调系统切换，并做好相关记录；供冷、供暖期的空调系统日常维护工作，以及各系统间水流量调整工作，并做好相关记录。 （7）负责空调系统（包括空调水管道系统、阀门、热交换器、风道系统、末端风机盘管、空调机组、新风机组、冷凝水管）日常操作、巡视、维护工作，并做好相关记录。 （8）负责系统切换前后以及系统维修维护时的系统水的排放，冷却塔电气及机械部分的维护，冬季冷却塔排水等，并做好相关记录。 （9）负责夏季新风启停，冷却塔日常安全维护（每天巡查二次），并做好相关记录。 （10）负责中央空调系统的日常巡视、维护。 （11）每月清洁一次机房卫生，检查配电箱、电机、皮带等，并做好相关记录。 （12）负责所有通排风设备、机房日常运行操作、巡视、维护，并做好相关记录。 |
|  |  | 冷冻/冷却水泵 | 24小时 | 值守、巡检、运行 |  |
|  |  | 冷却塔 | 24小时 | 巡检 |  |
|  |  | 各新风、通排风机组 | 24小时 | 巡检 |  |
|  |  | 各管道、阀门等 | 24小时 | 巡检、维修 |  |
| 3 | 热水系统 | 容积式换热器 | 24小时 | 巡检、运行 | （1）负责检查热水系统运行工作的实施情况及负责热水系统运行管理工作的组织实施。 （2）负责热水系统的日常运行操作、巡视管理。 （3）每隔2个小时巡视一次，巡视部位包括：热交换器、辅机、水泵机组、电气控制系统及各种附属装置(闸阀、软化水装置、补水箱等)。 （5）根据国家相关法规要求及设备自身保养要求，做好设备保养及安全工作。 （6）协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，并做好相关记录，保障相关设备、设施运行完好。 |
|  |  | 空调板换、循环泵、补水泵 | 24小时 | 巡检、运行 |  |
|  |  | 各管道、阀门等 | 24小时 | 巡检、维修 |  |
| 4 | 医用气体 | 氧气罐 | 24小时 | 值守、巡检、运行 | （1）负责液氧罐、汇流排、空压机、负压机等各类医用气体的设备设施及系统的日常操作、巡视、维护. （2）根据国家相关法规要求及设备自身保养要求，做好气体设备保养及安全工作。 （3）协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，并做好相关记录。根据国家相关法规要求、用户需求合理调节供气的压力、流量、浓度等。 （4）每2小时巡视一次设备设施运行状况（检查汇流排气瓶），抄一次主要仪表。 （5）负压机组每周进行一次排污，每半年对正压、负压机组控制箱进行一次清扫和检查。 （6）做好各类气体存量计划并及时落实、汇总上报采购人。 （7）负责各类医用气体瓶的分类安全查验与保管及下收下送工作。 （8）每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练。 （9）负责各类医用气体管道、末端设备带及各类气体阀门的维护。 （10）配合政府部门进行压力容器的年检。 （11）负责各类瓶装气体的接收、发放等的日常管理工作。 |
|  |  | 汇流排 | 24小时 | 值守、巡检、运行 |  |
|  |  | 空气压缩机房 | 24小时 | 巡检、运行 |  |
|  |  | 负压吸引机房 | 24小时 | 巡检、运行 |  |
|  |  | 各种气体管道 | 24小时 | 巡检、维护 |  |
| 5 | 给排水系统 | 生活水泵房 | 24小时 | 巡检、运行 | 负责生活水泵房内设备设施的日常操作、巡视、维护、及安全工作，并做好相关记录； 配合生活水箱的清洗、消毒及水质检测； （3）根据现场情况，制定事故应急处理方案，制定停水、爆管等应急处理程序。计划停水和检修性停水按规定提前至少24小时通知采购人各科室，以便做好安排。 （4）协助第三方维保单位的专业维修、保养工作，并做好相关记录。 |
|  |  | 各种给排水管道 | 24小时 | 巡检 |  |
| 6 | 弱电系统 | 楼宇控制BA系统 | 8小时 | 操作、巡检、运行 | 1.根据监控中心指令，调节相关设备的温度、流量、风量、压力等参数，采取合理有效的节能运行措施。 2.协助第三方维保单位的专业维修工作，并做好相关记录。 |
| 7 | 锅炉系统 | 锅炉系统 | 24小时 | 管理、值守 | 1.锅炉热力系统设备必须按规范，每2小时实施一次全面检查。按照值班运行要求，详细记录设备运行参数。 2.锅炉热力运行人员在巡视时，发现设备故障应及时处理，无法处理时及时汇报。 3.每日检查化验水质的状况，并将化验结果登记在《锅炉系统运行日记》；将每日加碱、加盐的时间、数量记录在《运行日记》。 4.每隔2个小时巡视一次，巡视部位包括：热交换器、辅机、水泵机组、电气控制系统及各种附属装置(闸阀、软化水装置、补水箱等)。 5.锅炉运行人员，在交班前分别进行气泡水位计与电接点水位计检查核对，接班后1小时内进行水位计冲洗并记录。 6.锅炉热力运行人员，在巡视检查时必须按路线仔细检查，严禁走马观花 7.配合特种设备的检定及相关的安全检查 |
| 8 | 净化机房系统 | 净化空调机组 | 12小时 | 巡检、值守 | 负责门诊三层手术室，静配中心，手术部，门诊楼北区五层净化空调机组机房（含机房屋顶设备）区域的净化空调机组、通风机、风冷热泵机组的运维服务： 1.对上述所辖区域进行值守，2人轮班，每班一人，实行上一休一。 2.值守期间应定期对相关设备进行巡检，并做好相关运行没记录，暂定每天巡视4次。 3.值守期间应根据院方需求，按照设备操作规范对相关设备进行操作。 4.值守期间应根据维保计划进行相关区域内净化空调系统的简易维保工作（机组清洁，滤网的清洗更换，水管滤器清洗），并做好相关记录。 |
|  |  | 通风机 | 12小时 | 巡检、值守 |  |
|  |  | 风冷热泵机组 | 12小时 | 巡检、值守 |  |

（3）设备运维服务工作标准要求

1、低压供配电专业工作标准

| 序号 | 检查内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、配电间各级断路器、接触器、继电器 2、电流表、电压表、电流互感器、电压互感器 3、指示灯、电气按钮、控制保险、端子排 | 1.控制柜内各电器元件接线牢固、无虚接及过热烧蚀现象 2.仪表指示正常 3.配电间照明完好 |
| 2 | 重点区域（门诊、手术室、ICU、MICU等重点科室）照明、动力设备 | 照明、动力等电气设备完好，供电正常 |
| 3 | 各病房、科室的照明、动力等用电设施 | 照明、动力等电气设备完好，供电正常 |
| 4 | 设备层配电设施及设备 | 通风、排风、新风等电气设备完好正常使用 |
| 5 | 提升井配电设施及设备 | 配电、水泵运行正常 |

2、中央空调专业工作标准

| 序号 | 检查内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、制冷机组、地源热泵 2、冷冻泵、冷却泵、地源循环泵 3.冷却塔、水箱等控制柜 4.温度、湿度 | 1.控制柜内各电器元件接线牢固、无虚接及打火现象； 2.仪表指示正常；完好率100%； 机房环境温度+35℃—10℃之间； 3、机房湿度30%-60%之间。 |
| 2 | 制冷机组 | 1.机组各项运行参数必须在额定工作范围内； 2.运行声音平稳无尖啸声； 3. 开关、阀门、泵体无渗水、漏水现象； 4. 机械部分振动应均衡无剧烈抖动； 5、轴承温度在90℃以下； |
| 3 | 冷却水泵 冷冻水泵 | 1.机组各项运行参数必须在额定工作范围内； 2. 运行声音平稳无尖啸声； 3. 开关、阀门、泵体无渗水、漏水现象； 4. 机械部分振动应均衡无剧烈抖动； 5、轴承温度在90℃以下； |
| 4 | 冷却塔 | 1.冷却塔风扇运行正常，电机无异常声音； 2.风扇皮带松紧度适中，风扇电机运行中三相电流、温度在铭牌规定的额定值； 3.冷却塔塔盘内水量正常，补水正常； 4.冷却塔布水器无锈渣，无藻； 5.按时投放药液、清渣； 6.冬季做好泄水防冻工作； |
| 5 | 定压补水泵 | 1.水泵运转平稳、无跳动、无明显振动、无异声； 2.水泵轴承温度在90℃以下； 3.水泵电机运行中三相电流、温度在铭牌规定的额定值； 4.泵体和机座无破损、积尘、锈蚀、渗水等现象； 5.水泵阀门应开闭灵活、无卡阻、关闭严、无漏水现象； 6.压力仪表无破损及读数不准确等现象； 7.轴承无过热、缺润滑脂、积屑等现象； |
| 6 | 末端温度管理 | 冬季室内温度应控制在16℃-25℃之间；夏季室内温度控制在26℃-28℃之间；住院病房如有特殊要求,应尽量满足。 |
| 7 | 机房卫生 | 1.值班人员每周进行清扫， 2. 设备及设备房间应无杂物、无积水、无灰尘，设备手摸无尘； 3.带电部分和旋转部分在设备运行过程中禁止清洁； 4.设备房防鼠设施应完好无损； |

3、给排水采暖专业工作标准

| 序号 | 检查内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷热水管、采暖管道、蒸汽管道、下水管道、空调管道和水管道 | 维护、保障正常运行、无破损滴漏现象。 |
| 2 | 设备层、阀门及管井 | 维护保养、无滴漏现象、阀门开启灵活、无渗漏 |
| 3 | 采暖系统 | 九月、十月检修采暖系统设备，为冬季供暖做准备供暖期间分别对各采暖系统末端排放空气检修散热器确保正常运行 |

4、生活水&热水专业工作标准

| 序号 | 检查内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活水箱、消防水箱 | 无跑冒滴漏、锁闭 |
| 2 | 生活供水泵、冷却塔供水泵、热水循环泵、消防泵 | 无跑冒滴漏、运行正常无异响、锈蚀 |
| 3 | 紫外线消毒灯 | 供电正常 |
| 4 | 容积式换热器 | 无跑冒滴漏 温控阀控制灵敏开度准确 |
| 5 | 生活热水 | 应每天24小时不间断供给，生活热水温度不低于45-55℃，且不得超过60℃。 |
| 6 | 热水循环泵 | 水泵吸入端的压力不低于0.2Mpa，以免系统到空，造成水泵汽蚀。 |

5、锅炉专业工作标准

| 序号 | 检查内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立式承压热水锅炉 | 锅炉设备运行情况（包含天然气减压站设备）仪表指示、管道及阀门无跑冒滴漏、运行正常； |
| 2 | 立式贯流蒸汽锅炉 |  |
| 3 | 水处理设备 | 盐桶盐量充足、锅炉补水箱液位正常，无跑冒滴漏； |

6、医用气体管网的工作标准

| 序号 | 工作内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用气体管网 | 各种气体管道接口连接处的锁紧螺母无松动迹象，焊接口无泄漏迹象。 气体管道的支承、吊架稳固，气体管道紧固于支承、吊架上并与支承、吊架绝缘隔离。 气体管道的接地情况完好。 管道附件的完好，管网的环境温度正常，无沾有油脂。 当压力管道因外界因素产生较大振动时，应采取隔断振源、加强支承等减振措施；发现摩擦、碰撞等情况及时采取防护措施。如果是压力因素造成的振动，应根据工艺情况及时采取保护措施。 检查管道支承架、吊架的坚固程度及完好状况。在维修保养施工过程中禁止将管道及支架作电焊的零线和起重工具的锚点、撬抬重物的支撑点。 检查管道之间、管道与相邻构件的摩擦情况。 检查阀门等操作机构开启状态是否正常。 检查安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置运行状况。如压力表指示是否灵敏、导压管是否畅通、铅封是否完好；安全阀有无异物卡在阀芯和弹簧中间，调整螺丝有无松动，弹簧及其他零件有无破损，是否漏气，安全阀铅封是否完好；爆破片膜片是否存在缺陷，导管是否畅通。安全阀、压力表是否超出校验周期； 检查管网的接地装置是否保持完好。 |
| 2 | 医用气体监控 | 各项工艺参数、运行情况、系统的稳定 |

7、净化机房专业工作标准

| 序号 | 工作内容 | 工作标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵机组主机 | 主机设备运行情况仪表指示、管道及阀门无跑冒滴漏； 检查阀门开度位置是否异常变化； |
| 2 | 净化空调循环泵 | 检查循环泵的运行状态是否正常、分集水器的压力及温度差是否在正常范围； |
| 3 | 净化空调补水泵 | 补水泵运行情况是否正常；补水箱液位是否在正常范围； |
| 4 | 机组控制柜 | 各控制柜电源、风压、各运行灯是否正常； |
| 5 | 机组冷热水进出口 | 各机组冷热水进出口压力是否正常、听声音、看仪表、闻气味、摸温度 |
| 6 | 机组加湿器 | 各机组加湿器工作是否正常，有无损坏； |
| 7 | 旁通阀 | 根据情况随时开关旁通阀；冬季注意各设备防冻； |
| 8 | 末端设备及管线 | 末端各设备及管线有无异常滴、冒、跑、漏、异常现象，运行是否正常 |
| 9 | 机房卫生 | 1、机组及套配电柜、控制柜、循坏水泵每月1日班掸灰清洁一次。 2、净化空调机房地面每班清扫、清拖一次。 3、净化空调机房窗台、门口台阶每周清扫、清拖一次。 4、若有设备检修，应趁设备停机机会，在确保安全的前提下，做好该设备的清洁工作。 5、另外，设备检修、抢修时，应随时进行卫生清洁。 6、净化空调机房内的维修用具、应急照明、灭火器等等，应每周期整理、维护且摆放整齐。 |

3、服务人员配置

需求人数共计22人，人员岗位及数量需求详见下表；

| 南医大四附院设备运维人员配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 岗位人数 | 工作时间 | 班组人数 | 班次计算说明 |
| 1 | 配电房运行 | 2 | 7*24 | 8 | 4班2倒 |
| 2 | 锅炉房/医用气体运行 | 1 | 7*24 | 4 | 4班2倒 |
| 3 | 空调机房运行 | 1 | 7*24 | 4 | 4班2倒 |
| 4 | 综合巡检 （24h） | 3 | 7*24 | 3 | 3班倒 |
| 5 | 净化机房运行 | 2 | 7*12 | 2 | 白班 |
| 6 | 专业主管 | 1 | 5*8 | 1 | 白班 |
| 7 | 总计 |  |  | 22 |  |

4、服务承诺指标及考核方法

（1）设备运维服务承诺指标

针对本项目服务内容和要求提出的服务目标及各项管理服务承诺指标，制定达标保障措施和不达标的改善措施，包含但不限于：

- 安全管理5个为零：人身伤亡责任事故为零；生产设备责任事故为零；火灾责任事故为零；管理责任停电事故为零；重大环保责任事故为零；

- 设备完好率：95％以上；

- 人员培训合格率：99％；

- 特殊工种持证上岗率100% ；

- 工程服务满意度90%以上；

- 项目管理人员需具有本科或以上学历；

（3）设备运维服务指标考核办法

| 序号 | 考核项 | 计算及考核方法 | 考核周期 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理（50分） | 人身伤亡责任事故数量＞0时该项得分为0（总分值为10分） |  |  |
|  |  | 生产设备责任事故数量＞0时该项得分为0（总分值为10分） |  |  |
|  |  | 火灾责任事故数量＞0时该项得分为0（总分值为10分） |  |  |
|  |  | 管理责任停电事故数量＞0时该项得分为0（总分值为10分） |  |  |
|  |  | 重大环保责任事故数量＞0时该项得分为0（总分值为10分） |  |  |
| 2 | 设备完好率（20分） | 设备完好率=（总设备数-故障设备数）/总设备数：设备完好率≥95％得10分，95%＞设备完好率≥90%得5分，设备完好率＜90%不得分 |  |  |
| 3 | 维修工程质量合格率（10分） | 维修工程质量合格率=合格工单数/总工单数：维修工程质量合格率≥99％得10分，99%＞维修工程质量合格率≥90%得5分，维修工程质量合格率＜90%不得分 |  |  |
| 4 | 人员培训合格率（5分） | 人员培训合格率=参与培训人员合格数/参与培训人员总数：人员培训合格率≥99％得5分，99%＞人员培训合格率≥90%得3分，人员培训合格率＜90%不得分 |  |  |
| 5 | 特殊工种持证上岗率（5分） | 持证上岗率=持证上岗人数/上岗人员总数：持证上岗率=100％得5分，100%＞持证上岗率≥90%得3分，持证上岗率＜90%不得分 |  |  |
| 6 | 工程服务满意度（10分） | 工程服务满意度≥90％得10分，90%＞工程服务满意度≥85%得5分，工程服务满意度＜85%不得分 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |

- 在考核期内计算总分：

- 总分≥85分，按合同约定支付100%月度维管理费；

- 80分≤总分＜85分，扣除当月运维管理费1000-3000元；

- 70分≤总分＜80分，扣除当月运维管理费3000-5000元；

- 60分≤总分＜70分，扣除当月运维管理费5000-8000元；

- 得分60分以下为不合格，扣除当月运维8000-10000元；

- 连续3个月总分＜70分，采购人将有权终止合同。由甲方每月结束对乙方进行考核评分后，按以上标准支付上月度管理服务费。

- 费用及结算

1、服务费用的结算周期：按月结算。

2、月度服务费用的结算方式：按每月实际服务人数，同时采购人按照中标人提供的服务考核办法进行考核，根据考核结果予以结算月度服务费。

3、每月考核合格后，乙方开具甲方认可的发票，甲方收到发票后当月15日前支付上已个自然月服务费用内支付该款项，特殊情况双方协商确定支付日期。

4、如中标方对服务缺陷不予整改，采购人有权另请其他单位，所发生的费用由中标方承担。

5、因采购人工作需要，中标方应配合完成一些突击工作，相关费用不再另外支付。

6、服务期内，若南京市最低工资标准调整，合同内确认的岗位单价不予调整，相关额外费用由中标人自行承担。

5、其他要求

1、服务期内的办公用品由中标供应商自行提供；

2、采购人提供中标供应商为满足项目要求所需的日常办公、加工等场地（免租赁费、水电费），采购人根据使用需求，在不影响安全及房屋整体结构的情况下，报采购人同意后，自行对使用场地进行规划、布局及装饰装潢，费用由中标供应商承担；

3、采购人须提供中标商工作期间所需的耗材、物料、备件；

4、采购人原则上不提供住宿用房。

第五章 合同主要条款

甲方：南京医科大学第四附属医院（南京市浦口医院）

乙方：

一、基本情况

1.1乙方按照招标文件及投标文件规定的要求为甲方提供管理服务。

服务内容：。

1.2 服务期限：1年（   ）。甲方对乙方进行月度考核，若年度内有3个月考核不合格，或连续总分＜70分，甲方有权终止合同。日常工作中因中标方工作失职的原因，发生重、特大安全责任事故，除赔偿损失外，甲方也有权终止合同。服务人员具体进场时间按甲方要求执行。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

2.2如果提供管理服务开始日期不是在月付款期的第一天，或不是在月付款期的最后一天终止本协议，第一次或最后一次支付的合同金额的数额应按实际提供的管理服务的天数、岗位、人数按比例支付。

三、服务承诺

3.1服从医院管理，自觉执行医院的有关规章制度，不串岗、不闲谈、不大声喧哗；

3.2服从所在医院领导的安排，对自己的本职工作尽职尽责；

3.3规范上岗，按照医院管理的特殊要求，严格执行的考核制度，做到管理规范化、服务标准化；

3.4统一着装、挂牌服务、体检合格，确保工作效率和服务质量，做到满意；

3.5服从监督检查，在自查、交接班互查的基础上自觉接受管理人员的检查，做到接受检查不回嘴、提出批评不护短，两次受到院方批评而未能改正的人员及时更换，如因整体素质差而影响医院正常工作开展，本公司愿自觉接受院方清场处理；

3.6甲方不定期对乙方培训情况进行抽查，公司定期对员工进行服务礼仪、职业道德及技能等相关知识培训；

3.7公司员工必须树立“以病人为中心”的服务意识。

四、甲方的权力和义务

4.1审定乙方运维管理条例（方案），规定服务范围，提出服务标准；

4.2督、检查、指导乙方规范化管理实施过程，实行每周一次抽查，每月一次普查，每季度一次评定制度，提出指导、批评及整改意见。

4.4向乙方提供必要的管理用房，不提供员工食宿；

4.5负责处理非乙方管理原因发生的各种纠纷。

五、乙方的权力和义务

5.1乙方应根据有关法律、法规政策和本协议的规定及甲方的要求，制定管理制度及具体实施方案；

5.2按照运维管理的服务标准规范化管理，为医院发展创造一个优美的工作环境；

5.3员工上岗前必须进行相关内容的培训；

5.4实行岗位责任制，在自查、交接班互查的基础上，全面落实考核内容，严格执行考核标准；

5.5严格遵守院方的规章制度，并接受其检查、考核评定以至处罚，如人员更换，必须提前三天通知使用部门管理人员；

5.6坚决执行甲方所规定的上下班时间，做到不误时、不脱岗、不串岗，不在岗上闲谈或会客，在完成自己本职工作的同时积极完成领导指派的协助工作；

5.7运维管理公司应具备突发情况应急处理能力，必须保证各部门正常运转；

5.8运维管理公司员工工资待遇不得低于项目所在地最低标准。

5.9乙方有义务配合甲方重大节日活动中后勤保障工作。

六、技术资料

6.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

6.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

七、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

八、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、转包或分包

9.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

9.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

9.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十、合同履约管理办法

10.1乙方必须严格按照招标文件所有内容和要求执行。

10.2乙方工作，必须符合甲方管理的要求，并接受和整改甲方对运维工作的合理意见。

十一、合同款支付

11.1无论市场价格如何变化，在合同履行期间内都按本次年度投标价结算。总价将包定，合同期内一般不予调整。除非买方增加服务区域、项目、岗位以及因国家出台提高最低工资及社会保险缴纳基数标准的强制性规定，买方审核同意后方可作相应调整。调整日期从实际调整执行之日起执行。

11.2管理服务费支付采用月度考核评价后按月支付方式，总分≥85分，按合同约定支付100%月度维管理费；80分≤总分＜85分，扣除当月运维管理费1000-3000元；70分≤总分＜80分，扣除当月运维管理费3000-5000元；60分≤总分＜70分，扣除当月运维管理费5000-8000元；得分60分以下为不合格，扣除当月运维8000-10000元。连续3个月总分＜70分，采购人将有权终止合同。由甲方每月结束对乙方进行考核评分后，按以上标准支付上月度管理服务费。

11.3付款方式：

公司名称：

开户行：

账户：

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、及财政监管部门各执一份。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

日期：2024年 月  日                日期：2024年  月  日

第六章  磋商响应文件格式及附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（加盖电子公章）

年 月 日

目录

（注：供应商根据本章提供的附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。

3、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商名称（加盖电子公章）：：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：        竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

被授权人的身份证明文件的复印件：

附件三、报价表

磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“磋商标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

（如果有，格式自拟）

供应商（电子签章）：

日    期：   年    月    日

附件四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件五、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件采购需求内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件七、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：    年   月

附件十、 资格资信证明文件

附件十一、项目技术说明或实施方案

附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）（如需要）

附件十四、其他