- 公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-KXDA-G2025-0004

项目名称：东山城区道路路灯及景观灯管养服务项目

- 南京凯信达项目管理咨询有限公司

二〇二五年三月

目 录

第一章 招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人资格条件	3

三、获取招标文件	4

四、响应文件提交	4

五、 公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	6

第二章 投标人须知	7

一、总则	8

二、招标文件构成	9

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的递交	13

五、开标、评标与定标	14

六、签订合同	17

七、质疑和投诉	18

第三章评审标准	21

第四章采购需求	25

一、项目概况	25

二、设施管养服务清单	25

三、维护服务内容	28

四、日常维护管理要求	28

五、考核验收标准	32

六、考核管理办法	32

七、合同履行期限要求	36

八、付款方式	36

九、报价说明	37

第五章合同草案条款	38

第六章投标文件格式及附件	54

- 招标公告

项目概况 东山城区道路路灯及景观灯管养服务项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年4月14日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-KXDA-G2025-0004

项目名称：东山城区道路路灯及景观灯管养服务项目

招标方式：公开招标

预算金额：805.00万元/年，3年共2415万元

最高限价：805.00万元/年，3年共2415万元，投标报价超过一年最高限价或三年最高限价的均为无效投标

采购需求：通过日常巡查与维护，及时发现并处理损坏、缺失等问题，确保设施完好。建立健全应急响应机制，确保在突发事件发生时能够迅速组织力量进行抢修，保障路灯优质运行。同时，结合城市路灯运行需要，针对巡查中发现的严重老化或功能缺失的路灯设施，及时修复；结合江宁智慧路灯管理平台建设，对路灯设施进行维护、管理，提高路灯管理效率，具体详见招标文件

合同履行期限：合同生效之日起一年。首次签订前三个月为试用期，试用期满考核合格后，合同方为有效。一年合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况以及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次。

本项目不接受联合体招标

- 二、申请人资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表或经审计的财务报告或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.落实政府采购政策需要满足的资格条件：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）供应商具有城市及道路照明工程专业承包叁级（含）以上资质，并具有安全生产许可证（提供有效期内的证书复印件加盖公章）；

（2）拟投入本项目的项目经理具有注册建造师证机电工程二级(含)以上，且具有有效的安全生产考核合格证书(B证)（提供有效期内的证书复印件加盖公章，并提供投标人近半年（2024年9月-2025年2月）为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章并加盖投标人公章）

- 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元。

- 四、响应文件提交

截止时间：2025年4月14日9时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 六、其他补充事宜

1.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交响应文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交磋商文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分，“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是参加本次政府采购活动的必备材料。

3.信用承诺制

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目采购公告“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料，材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

4.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与本项目，需要办理江苏省政府采购数字证书CA及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并在规定时间内上传电子响应文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

5.本次采购公告在江苏政府采购网和南京公共采购信息网上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的信息更正公告，如未及时关注导致投标有误的，其责任由投标人自行承担。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市江宁区城市管理局

地址：南京市江宁区

联系方式：025-51190810

2.采购代理机构信息

名称：南京凯信达项目管理咨询有限公司

地址：南京市江宁区淳化街道印湖路39号印湖山庄商业街1-114

联系方式：025-52655958

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：025-52655958

- 投标人须知

前附表

| 序号 | 项目 |  | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-KXDA-G2025-0004 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 东山城区道路路灯及景观灯管养服务项目 |  |
| 3 | 招标代理机构 |  | 南京凯信达项目管理咨询有限公司 |  |
| 4 | 招标代理机构地址 |  | 南京市江宁区淳化街道印湖路39号印湖山庄商业街1栋114室 |  |
| 7 | 项目限价 |  | 最高限价：805.00万元/年，3年共2415万元，投标报价超过一年最高限价或三年最高限价的均为无效投标 |  |
| 8 | 合同履行期限 |  | 合同生效之日起一年。首次签订前三个月为试用期，试用期满考核合格后，合同方为有效。一年合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况以及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次。 |  |
| 9 | 投标有效期 |  | 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天 |  |
| 11 | 报名时间 | 时间 | 自招标文件公告发布之日起5个工作日 |  |
|  |  | 地点 | “江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载 |  |
|  |  | 要求 | 供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 12 | 响应文件递交信息 | 时间 | 2025年4月14日9点30分前 |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 |  |
|  |  | 要求 | （1）本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与本项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并在规定时间内制作上传电子响应文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。 《操作手册》下载地址： http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html - 供应商应在响应文件提交截止时间之前上传电子响应文件至苏采云系统。 （3）本项目为不见面开标，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 |  |
| 13 | 响应文件份数 |  | 中标后，投标供应商需无偿提供纸质版响应文件一式叁份；(电子版标书一份,U盘形式，单独封装;响应文件电子版中必须包含响应文件的全部内容，不得加密，所有文档、图表等采用PDF格式或WORD格式)，每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。 |  |
| 14 | 开标信息 | 时间 | 2025年4月14日9点30分 |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 |  |
| 15 | 联系事项 | 采购单位 | 联系人 | 李科，025-51190810 |
|  |  | 代理机构 | 联系人 | 刘工，025-52655958 |

- 一、总则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（7）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）；

（2）法定代表人授权书；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表；

（5）分项报价表；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件（（1）-（2）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）实施方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2招标代理服务费：本次招标，代理服务费收费标准以中标金额为计费基数，参照计价格[2002]1980号文计算，投标人应考虑在报价中，该费用包含在总价内，不单独列项。评审费按实际发生计取。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中

16.3开标公证费：无。

- 四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 五、开标、评标与定标

21、开标

21.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2评标程序

22.2.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标采用综合评分法，评标方法和标准详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3中标人确定后，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、诚实信用

29.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2供应商不得以向采购代理工作人员、评标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

29.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章评审标准

本次采购得分最高者为成交供应商，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，采购人也可以重新招标。

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 | 30 |
| 拟投入本 项目人员 | 项目成员（除项目负责人外）： - 拟派技术负责人具有工程类中级工程师及以上职称的得1分； - 拟派安全员具有专职安全员证书（C类）得1分/人，最高得2分； - 拟派电工具有高压电工或低压电工或建筑电工证书，同时具有高处作业证书的得2分/人，最高得6分； - 拟派驾驶员具有特种设备作业人员证书（流动式起重司机或限流动式起重司机）的得2分/人，最高得6分； - 拟派人员具有工程类中级及以上职称的10人（含）以上得4分，5人（含）-10人（不含）得2分，5人以下得1分； (以上人员不重复计分，提供有效期内主管部门颁发的证书并提供投标人近半年（2024年9月-2025年2月）为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，所有证明材料扫描上传至投标系统）； | 19 |
| 拟投入本项目车辆或设备 | （1）设备：拟投入高空作业车或升降机或登高车（最大作业高度在16米（含）以上）3辆，每辆得2分，最高得6分； （2）车辆：拟投入现场巡查车辆2辆，每辆得2分，最高得4分； （投标人需提供所有设备或车辆专为本次招标项目使用的书面承诺书（格式自拟），以上车辆或设备为投标人自有或租赁（自有车辆或设备正常计取分值，租赁车辆或设备计取一半分值）， 自有车辆需提供车辆行驶证、车辆购置发票； 自有设备需提供行驶证、购置发票、试验报告或铭牌； 租赁车辆需提供租赁合同、车辆行驶证、发票； 租赁设备需提供租赁合同、行驶证、发票、试验报告或铭牌； （所有证明材料扫描上传至投标系统，缺项漏项的不得分，模糊不清的不得分）。 | 10 |
| 企业实力 | 自2022年01月01日以来供应商有过路灯监控系统管理或者维护或者运营经验得2分（提供合同或其他证明材料，证明材料须反映出相关数据和内容，否则视为未提供，所有证明材料扫描上传至投标系统）； | 2 |
| 企业业绩 | 供应商自2022年01月01日以来每承担过一个类似路灯或景观灯管养项目的，每个业绩得2分，最高得4分。（提供合同及资金支付的相关凭证，证明材料须反映出相关数据和内容，否则视为未提供，所有证明材料扫描上传至投标系统）； | 4 |
| 实施方案 | 2.1对对项目的认识、服务定位、总体目标及整体设想进行评分： （1）对总体项目需求要求理解准确，提交的实施方案内容科学合理、针对性明确细致满足本项目任务要求的得7分； （2）对总体项目需求要求理解准确，提交的实施方案内容合理、针对性明确但不够细致，基本满足本项目任务要求的得4分； （3）对总体项目需求要求理解不够准确，提交的实施方案合理但无针对性，内容不能完全满足本项目任务要求的得1分； （4）未提供的不得分； | 7 |
|  | 2.2对人员计划安排、质量、安全保证等方面进行评分： （1）人员计划安排非常合理，质量、安全控制措施考虑全面，争对性强能保证较好完成任务得7分； （2）人员计划安排合理，质量、安全控制措施基本全面，有一定争对性能保证完成任务得4分； （3）人员计划安排可行，质量、安全控制措施可行但不够全面，无争对性，能基本完成任务得1分； （4）未提供的不得分。 | 7 |
|  | 2.3对根据对养护档案资料管理进行评分： （1）养护档案资料管理制度完善，建立、收集、保存等流程健全、规范，切实可行的得7分。 （2）养护档案资料管理制度基本完善，有建立、收集、保存等流程的得4分。 （3）有养护档案资料管理制度，但建立、收集、保存等流程不完整的得1分。 （4）未提供相关内容的不得分。 | 7 |
|  | 2.4对突击保障任务和突发问题的应急预案进行评分： （1）突发情况应急预案科学合理，突击保障任务和突发问题处理措施全面完善详细的得7分； （2）突发情况应急预案合理，突击保障任务和突发问题处理措施详细可行的得4分； （3）突发情况应急预案可行，突击保障任务和突发问题处理措施可行但不够详细的得1分； （4）未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 2.5从服务目标、服务安排、后续服务承诺书几个方面进行针对性地描述后续服务进行评分： （1）服务目标明确，服务措施全面、针对性明确细致，后续服务考虑全面详细的得7分； （2）服务目标明确，服务措施全面、针对性明确但不够细致，后续服务考虑全面但不够详细的得4分； （3）服务目标不够明确，服务措施不够全面、无针对性，后续服务考虑不够详细的得1分； （4）未提供方案的不得分 | 7 |
| 合计 |  | 100 |

说明

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

- 2、小微型企业价格扣除（本项目属于服务类）

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格（工程为5%），对联合投标企业产品的价格给予4%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除），用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

- 3、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 4、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 6、评标委员会不保证有效报价最低的投标供应商中标。

7、投标时上传的相关证明，在中标后需提供原件至招标代理公司进行核验，若投标供应商提供虚假资料，一经查实按弄虚作假处理废除中标资格。

- 第四章采购需求

- 一、项目概况

项目名称：东山城区道路路灯及景观灯管养服务项目

养护目标：确保养护范围内设施完好运行，为广大市民出行提供优良的基础设施保障。

服务范围：本项目覆盖整个东山老城区的路灯设施维护管理，包括但不限于路灯功能照明、景观照明、路灯地下管线、路灯控制箱、监控终端等，拥有道路路灯7150盏，景观灯158805盏，路灯电缆599.6617公里，路灯监控终端114座，路灯控制箱（变压器）141座等，详见服务清单。

技术标准：江苏省《城市景观照明工程施工及验收规程》DB32/T4071-2021，《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006，国家制定的相关施工及验收规范等法律、法规、规范、标准，具体以现行有效的法律、法规、规范、标准为准。

- 二、设施管养服务清单

| 序号 | 名称 | 功率说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯 | 320W | 盏 | 554 |
| 2 | LED灯 | 250W | 盏 | 385 |
| 3 | LED灯 | 200W | 盏 | 492 |
| 4 | LED灯 | 150W | 盏 | 2797 |
| 5 | LED灯 | 100W | 盏 | 1515 |
| 6 | LED灯 | 80W | 盏 | 35 |
| 7 | LED灯 | 75W | 盏 | 36 |
| 8 | LED灯 | 60W | 盏 | 46 |
| 9 | LED灯 | 36W | 盏 | 101 |
| 10 | LED灯 | 45W | 盏 | 187 |
| 11 | LED灯 | 120W | 盏 | 9 |
| 12 | LED灯 | 240W | 盏 | 90 |
| 13 | LED灯 | 12W | 盏 | 135 |
| 14 | LED灯 | 40W | 盏 | 12 |
| 15 | LED灯 | 5W | 盏 | 36 |
| 16 | LED灯 | 1W | 盏 | 152 |
| 17 | 节能灯 | 5W~38W | 盏 | 297 |
| 18 | T5管 | 21W | 盏 | 87 |
| 19 | 太阳能路灯 | 150W | 盏 | 55 |
| 20 | 幻影庭院灯 | 35W | 盏 | 129 |
| 21 | 路灯塑料管保护电缆 | 以现场为准 | 千米 | 239.48 |
| 22 | 路灯专用变压器 | 以现场为准 | 套 | 31 |
| 23 | 路灯控制箱（柜） | 以现场为准 | 套 | 16 |
| 24 | 路灯监控终端 | 以现场为准 | 套 | 54 |
| 25 | 路灯监控中心 | 以现场为准 | 系统 | 1 |
| 26 | 单灯控制器（含4g电话卡） | 流量卡：每台10元/年 | 个 | 3820 |
| 27 | 庭院灯 | T5管21W | 盏 | 1461 |
| 28 | 庭院灯 | T5管28W | 盏 | 847 |
| 29 | 庭院灯 | LED150W | 盏 | 15 |
| 30 | 庭院灯 | 节能灯26～45W | 盏 | 108 |
| 31 | 庭院灯 | 钠灯150W | 盏 | 83 |
| 32 | 庭院灯 | 50W | 盏 | 26 |
| 33 | 庭院灯 | LED36W | 盏 | 115 |
| 34 | 庭院灯 | LED70W | 盏 | 132 |
| 35 | 庭院灯 | LED60W | 盏 | 6 |
| 36 | 庭院灯 | LED59W | 盏 | 52 |
| 37 | 庭院灯 | 350*50cm | 盏 | 30 |
| 38 | 庭院灯 | LED57.6W | 盏 | 111 |
| 39 | 庭院灯 | LED100W | 盏 | 20 |
| 40 | 庭院灯 | 金卤灯250W | 盏 | 122 |
| 41 | LED景观亮化灯 | 1W～150W | 盏 | 47397 |
| 42 | 地埋灯 | 5W～54W | 盏 | 2882 |
| 43 | 投光灯 | 3W，金卤灯70～1000W | 盏 | 3959 |
| 44 | 草坪灯 | 3W～45W | 盏 | 2566 |
| 45 | 投影灯 | 70W | 盏 | 174 |
| 46 | 泛光灯 | 18W～150W | 盏 | 137 |
| 47 | 高杆灯 | 400W×12；36W | 盏 | 13 |
| 48 | 喷泉水泵 | 19KW～5500KW | 盏 | 134 |
| 49 | 控制箱（柜） | 以现场为准 | 盏 | 63座 |
| 50 | 路灯塑料管保护电缆 | 以现场为准 | 盏 | 329.0095千米 |
| 51 | 路灯监控终端 | 以现场为准 | 盏 | 60座 |
| 52 | LED庭院灯 | 以现场为准 | 盏 | 151 |
| 53 | LED地埋灯 | 以现场为准 | 盏 | 382 |
| 54 | LED条型地埋灯 | 以现场为准 | 盏 | 82 |
| 55 | 组合荧光灯光带 | 以现场为准 | 盏 | 1252 |
| 56 | LED植物射灯 | 以现场为准 | 盏 | 233 |
| 57 | LED芦苇灯 | 以现场为准 | 盏 | 156 |
| 58 | LED水下灯 | 以现场为准 | 盏 | 18 |
| 59 | 草坪灯 | 以现场为准 | 盏 | 141 |
| 60 | 低压控制电箱 | 以现场为准 | 套 | 11 |
| 61 | 电力电缆 | 以现场为准 | 千米 | 17.7776 |
| 62 | 8m高LED路灯 | 200W | 盏 | 109 |
| 63 | LED庭院灯 | 100W | 盏 | 40 |
| 64 | LED地埋灯 | 18W | 盏 | 30 |
| 65 | LED地埋灯 | 36W | 盏 | 53 |
| 66 | LED台阶灯 | 以现场为准 | 盏 | 48 |
| 67 | LED投光灯 | 18W | 盏 | 4 |
| 68 | LED投光灯 | 6W | 盏 | 32 |
| 69 | LED瓦楞灯 | 以现场为准 | 盏 | 87 |
| 70 | LED洗墙灯(1000mm) | 12W | 盏 | 118 |
| 71 | LED泛光灯 | 150W(色温3000K) | 盏 | 218 |
| 72 | LED泛光灯 | 150W(色温4000K) | 盏 | 218 |
| 73 | 嵌入式组合荧光灯光带 |  | 盏 | 988 |
| 74 | 电源开关设备 | 以现场为准 | 套 | 30 |
| 75 | 低压控制电箱 | 以现场为准 | 套 | 11 |
| 76 | 成套户外不锈钢配电箱(变压器) | 以现场为准 | 套 | 1 |
| 77 | 电力电缆综合 | 以现场为准 | 千米 | 5.008 |
| 78 | RGB洗墙灯 | 以现场为准 | 盏 | 402 |
| 79 | LED射灯 | 3W | 盏 | 154 |
| 80 | LED投光灯 | 3W | 盏 | 315 |
| 81 | LED点光源 | 0.3W | 盏 | 92432 |
| 82 | 洗墙灯 | 12W | 盏 | 638 |
| 83 | 薄形洗墙灯 | 12W | 盏 | 66 |
| 84 | LED投光灯 | 18W | 盏 | 40 |
| 85 | LED台阶灯 | 1.5W | 盏 | 56 |
| 86 | 洗墙灯 | 18W | 盏 | 26 |
| 87 | LED扶手灯 | 12W | 盏 | 60 |
| 88 | 照明配电箱 | 以现场为准 | 套 | 8 |
| 89 | 电缆 | 以现场为准 | 千米 | 8.3866 |

注：未尽事宜按采购人要求执行，在项目期间，完成项目中所有内容及要求产生的一切费用均含在报价中。

- 三、维护服务内容

1、亮化设施巡查维修。

2、亮化线路、管线、检查井巡查维修。

3、亮化专用变压器、控制箱（柜）巡查维修检测。

4、亮化监控中心、亮化控制终端巡查维修检测升级。

5、亮化养护工作时间：监控中心人员以及维修人员24小时巡修。

6、亮化设施（包括灯型、灯杆、灯具、电器电缆、管线等）的日常维护保养；做好设施被各种因素破坏（如人为破坏、施工、被盗、线路故障等）的恢复、变压器和控制箱（柜）检查维修、监控中心和监控终端维修与升级、亮化设施清洁（含牛皮癣、乱涂划清理）防锈、损坏更换、灯型变形、灯具松动或拖挂等的校正、日常巡查、日常值班，以及亮化设施的调整（改造项目除外）等工作。

7、对于市民投诉方面的问题要及时处理，做好投诉方面解释工作说明投诉问题的处理情况（态度诚恳积极接受社会各界的监督）。

8、做好区政府组织在风光带区域内举办活动中，所需要的电工协助取电、值班等工作；做好区政府应急事故（检查活动）的协调处理、以及区城市管理局交办的其它工作任务。

- 四、日常维护管理要求

1、按照国家现行的标准、规范和规程进行维修养护，根据区城市管理局及其相关行业的要求，对维修养护质量负责。

2、接受区城市管理局的指导、管理、监督。

3、维护服务使用的灯型、灯具、控制箱、电缆、电源线、电缆井等材料不低于原设备的技术标准，并必须符合国家有关技术标准，应采用国家绿色照明产品。维护服务的方案中，需提交亮化维修管养材料清单明细表（明确材料的产品规格及品牌等资料，材料必须国家标准），并经区城市管理局确认。

4、确保管辖范围内灯的亮灯率达到99%，主要河段亮灯率达到100%，路灯、公园广场景观灯设施设备、喷泉设施等完好率达到100%。如省、市、区政府政策另有要求的，必须按照省、市、区政府政策要求执行。

5、维护服务单位必须有完善全教育、生产安全管理、应急事故处理管理、现场施工管理、考核及奖惩、岗位职责、文档管理等管理制度。

6、应设立24小时值班的亮化故障抢修电话，在接到报障后，从报障时计2小时内安排专业人员抢修现场。

7、服务期间，维护服务单位必须按国家有关安全条例的规定对各种作业采取有效的安全保障措施，确保人员、器械、设施安全，任何由维护服务单位引起的纠纷或损毁等事故概由维护服务单位负责解决及承担相关民事或法律责任。

8、维护服务单位应做好日常维护，保养记录的统计汇总，每月上报区城市管理局备案。

9、维护服务单位接管后，必须在1个月内对管辖范围内的灯型、灯具、线路、控制箱等设施、设备进行安全排查。对移交前的不亮灯具及其故障进行统计报甲方，如果日后出现漏电事故等安全责任由维护服务单位负全部责任。在1个月内经双方确定的亮化故障以外的故障，则由维护服务单位自行修复。

10、在维护服务期间，发现线路故障需开挖时，维护服务单位必须经区城市管理局及有关方面审批同意后方可进行开挖作业，施工完成后由维护单位负责原貌恢复。作业中如发生管线遭破坏，维护服务单位应承担一切损失和赔偿责任。

11、在维护服务期间，维护服务单位必须制定可靠的措施，对所维护的灯具及线路进行全面有效的保护，避免各种因素的破坏（如人为破坏、施工、被盗、线路故障等），确保灯具、线路等亮化设施正常运行。如出现灯光、灯具、灯型等问题，维护服务单位在接到群众投诉或区城市管理局通知后，12小时内更换和修复；控制箱按国家供电部门有关技术要求进行维护、年检等，并确保合格（包括区城市管理局组织的检查）。否则，区城市管理局可不经维护服务单位同意直接委托其他单位进行处理，所需一切费用由维护服务单位承担，在每月的养护费中扣除，并且区城市管理局将给予经济处罚。

12、在不可抗力的自然灾害下，造成承包范围内的灯型、灯具、线缆等亮化设施损坏时，维护服务单位必须及时修复，并可按实际修复情况，向区城市管理局申请维修费用，但须符合区城市管理局的费用申请流程和结算办法。如果是因人为破坏、施工、被盗、交通事故等造成的灯型、灯具、线路、控制箱等设施不能正常运行或存在安全隐患的，维护服务单位必须及时修复，并自行承担相关费用。

13、在维护服务期间，维护服务单位每年必须至少清洗灯具、整修灯型1次，保证灯具的光通量符合相关标准、设备正常安全运行。

14、中标单位根据采购人要求进行巡视，及时发现区域内各类照明设备设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志；对区域亮化管理范围内的违规行为应及时发现，并与执法部门及时联系，同时上报甲方，中标单位应采取有效措施进行劝阻和处理，因纠纷或矛盾造成设施无法第一时间修复的，由中标单位及时修复，所需费用由中标单位代为处理和追偿。系统掌握区域内照明设施具体情况，建立健全日常服务及管理台账制度，认真做好台账的整理和归档工作，按时报送相关月报、管理维护工作报表。

15、服务的各道工序施工要做到以人为本，作业人员在维护作业时应当统一着装，必须穿戴具有反光功能的安全标志服装和防护帽，并按照要求在维护路段设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，必要时应安排专职的安全人员对施工作业区域进行安全管理和监督，并进行现场交通疏导，夜间应设置黄色频闪警示标志，以确保维护作业安全及行车安全。特殊路段的作业必须按照采购人统一部署要求执行。中标单位在施工时应注意行人、车辆的安全，做好交通安全防范和导流措施。

16、中标单位在维护作业应保证其他照明设施的完好。如确需暂时损坏或变更照明设施的，应当经采购人同意后方可实施，施工完成后应请权属单位检查验收，同时做好记录备案工作。

17、中标单位应在重大节日、“迎检”、“创建”等期间按要求完成采购人交办的突击性任务和指令性任务。

18、基础资料、台帐管理应做到以下几点：

（1）每天做好详细的维护日志登记工作，以备采购人不定期抽查；

（2）每月25号前向甲方报送本月的维护工作总结及下月作业计划（质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施，一式三份提交甲方）；

（3）中标单位应当严格按照甲方制定的服务计划进行作业，不得擅自更改实施计划，并按采购人要求上报，交由采购人审定，作为考核依据。

（4）照明设施维护应当及时做好维修纪录，对有关竣工档案等信息资料应按相应的管理规定进行整理。

19、施工中对涉及的现有建筑物、构筑物、线杆、地下管线、古树名木等，中标单位应采取有效的保护、防护措施，如中标单位对上述设施造成破坏的，则所有责任由中标单位负责。

20、中标单位应根据维护标段实际巡查现状，上报维护计划建议，但最终需按照业主下达的维修任务进行实施。中标单位必须无条件严格按照任务确定的工程量及维护方案作业，维护严格按照国家相关技术规范标准执行，保质保量完成；

21、中标单位必须无条件按照国家行业规范和采购人要求实施，严格把关，完成自检后及时报验，工作由采购人、维护方双方现场确认。

22、质量安全责任：中标单位施工期间严格按照国家有关规定施工，确保维护设施质量和作业安全，自行承担全部责任。因中标单位养护质量原因造成人身和财产损害的，中标单位承担全部损害赔偿责任。

23、中标单位必须采取切实可行的措施并确保交通畅通和安全，确保安全文明施工，确保各种管、杆线安全运营，确保沿线居民出行方便，确保周边水系畅通等，尽最大努力将施工给群众带来的干扰降至最低限度并制定相关的安全文明措施。

24、中标单位必须落实安全生产措施，为上岗人员配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行施工作业时必须认真负责，注意安全操作，施工作业现场应干净整洁，各类警示标志设置明显；现场的各种设施、材料、设备定点存放，如发生任何意外，中标单位负责事故处理及一切费用，与采购人无关。

25、中标单位要对现有设施、设备保持完整、完好，易损件要及时更换、维修，对设施、设备的损失和残缺应及时维修、更换。所有养护材料均由供应商自行提供，但供货时必须提供检验报告。

26、中标单位应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。严格执行动火作业“四个一律”，动火、电焊、气焊作业人员应持证上岗，动火作业应安排专门人员进行现场安全管理，施工现场应及时清理可燃包装纸、包装盒、可燃编织袋，工人在从事施工作业时不得违规抽烟，施工现场不得使用阻燃性能不达标的建筑材料及制品。养护作业现场应干净整齐。余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃。现场的各种设施、材料、设备器材等物料、应当定点存放。禁止在现场外擅自占道堆放作业材料，施工结束后做到工完、料净、场地清。

27、操作人员在高空作业时，必须戴好安全帽、佩好安全带，工具及零配件要放在工具袋内，穿防滑鞋工作，袖口、裤口要扎紧。安全带一定要高挂低用。安全带绳端的钩环挂于高处，人在低处操作。操作平台上的材料，不得堆放过多，要平均摆放。下班前要清扫一遍，将工具和剩余材料运到地上。施工现场周围要设置围栏，并挂牌警示，严禁非操作人员入内。在危险区的通道上要搭设保护棚，以保护出入人员的安全。

28、当出现以下因素时，采购人有权随时终止合同，并全额扣减其履约保证金，中标单位不得以任何理由提出索赔要求：

（1）因中标单位原因发生安全事故；

（2）中标单位不服从业主正常维护任务安排，造成工作延误；

（3）中标单位未按照投标承诺配备相应设备和人员；

（4）在履约过程中，存在偷工减料、以次充好等质量问题，造成工程质量不合格；

（5）考核得分应在85分以上（含85分）为合格，连续2个月不能达到或半年累计有3次不能达到月检总评合格时；

（6）中标单位未经采购人同意不得分包，如发现中标维护单位擅自分包或转包，采购人有权单方解除合同。

29、如在管养过程中采购人要求使用新材料、新工艺、新技术等，供应商应积极配合，无条件地按照采购人的要求完成养修施工。

30、安全文明施工要求：

必须严格按照相关规定执行安全文明施工（包含但不限于以下）：

（1）施工区域应设置明显的安全标志、夜件警示灯具；

（2）施工区域应按规定设置围挡、临时信号灯等；

（3）施工人员作业时要求统一着装；

（4）施工区域做到材料堆放整齐，易扬尘材料必须进行覆盖；

（5）要求做到工完、料净、场地清；

31、中标单位负责维护管理进程中的一切责任，其中包括但不限于万一发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身、财产安全等责任，或由于作业、维护管理不到位引起的第三方的人身、财产安全等责任。

32、中标单位必须按时发工资，聘用人员工资待遇不能低当地政府的最低工资待遇标准（社会保险和意外保险另算），任何劳资纠纷全由中标供应商负责。供应商所用人员必须按照中华人民共和国《劳动法》的规定执行，如遇到工资纠纷问题由服务方自行解决。

33、所有管养、维修人员的年龄均不得超过55岁。

34、因项目涉及养护区域广、道路多，灯具数量多，在日常维护过程中，中标单位需为本项目合理配备设备及车辆，包括且不限于巡查车辆、高空作业设备、流动式起重设备等，应配备相应作业人员等。

35、每年防汛及扫雪防冻期间，必须保证人员及时调动。需要临时增添人手应急处置的，由采购单位另行通知，中标单位应予以配合。

36、本次采购不接受联合报价及分包、转包。

- 五、考核验收标准

1、单月区城市管理局组织人员对维修养护单位进行考核，考核得分应在85分以上（含85分）为合格，连续2个月不能达到或半年累计有3次不能达到月检总评合格时，视为维修养护单位违约，区城市管理局有权终止维护合同。单月考核不合格的区城市管理局将给予处罚,详见考核管理办法。

2、在每季度下一月10日前，根据考核情况，支付上一季度管养服务费用。

- 六、考核管理办法

设施管养服务的各项质量检查分日常巡检和月检,由采购人执行。检查采取动态巡检和定期检查两种方式。动态巡检是每日不定期对承包范围内出现的功能灯、庭院灯、亮化设施问题进行现场作出扣罚处理。定期检查是每月按质量细则要求，对管理和维护项目实行评分。为做好亮化设施维护的监督管理工作，采购人有权根据管理的实际情况修改日检、月检办法和扣罚办法。

1、检查办法:

日检方式为每天进行，月检方式为每月一次。

2、检查流程:

（1）日检:

A：维护服务范围巡检→发现维修事项→通知中标人→处理通知书→次月统计检查结果→上报结果。

B:维护服务范围巡检→发现维修事项→通知中标人→处理通知书→不予及时处理→扣罚通知书→次月统计检查结果→上报结果。

（2）月检:

通知→现场检查→集中评分→计算结果→办理维护服务费手续。

3、检查办法:

（1）巡检办法:

每天对维护服务范围进行全面检查，对现场检查发现的存在问题，予以当场发出处理通知单，并提出限期整改要求。对整改期限仍未达到要求的，视情况严重程度可作出相应考核扣款，并再次发出整改通知，直至达到整改要求，从当月维护管理服务费内扣减。若经多次通知仍不完成整改的，当月评定为不合格，扣罚承包款，同时招标人有权直接委托其他公司进行修复，所需费用在每月承包款中直接扣除。

（2）月检查办法（详见考核标准）:

现场对项目进行综合验收检查，按评分细则进行评分，采用100分制。全月总评分结果达到85分(含85分)以上为合格，高于85分(含85分)时，每扣1分扣除相应维护单位合同金额的万分之一(每扣1分扣款不足1000元按1000元计算)；低于85分的部分，每扣1分，扣除相应养护单位合同金额的万分之五(每扣1分扣款不足5000元按5000元计算)；累计有3次总评不合格的，除扣减服务费外，采购人有权终止本合同。南京市检查考核(以下简称“市考核”)每扣1分，扣除相应养护单位合同金额的万分之五(每扣1分扣款不足5000元按5000元计算)，当年市考核累计扣分扣款在当期合同最后一次付款时扣除。若当年江宁区在市考核中年度考核排名前两名的，每月市考核扣分不计入考核扣款，排名第三、四名的，每月市考核按50%计入考核扣款，其余名次，每月市考核按100%计入考核扣款(如当年市考核累计扣分10分，江宁区在当年市考核中年度考核排名第三，则最后一次支付进度款=合同金额×(25%-10×50%×5‱)-本季度其他考核扣款-本季度日常考核扣款。

4、扣罚结果的确认:

（1）巡检:

对日常巡检发出的扣罚通知单，由中标人代表到现场签字确认，接通知后30分钟内不到现场或拒不签字的，可由两名以上（含两名）采购人巡查员签名确认，并留存现场照片。中标人需指定2名或以上巡检人员配合采购人巡检员的检查工作。

（2）月检:

月检评分结果由采购人汇总通知中标人签名确认。

5、亮化设施维护服务考核标准（100分）

（一）亮灯率（20分）

| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1亮灯率（亮灯率指亮灯数与总灯数之比） 1.2亮灯率达到99%。 | 20 | 凡发现达到5盏或以上不亮的扣1分，整条整边步道、廊道、景观堤、桥梁以及公园等不亮灯的此项计分全扣。 |

(二)照明设施及其附属设备完好率（30分）

| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1照明设施及其附属设备管理 2.2照明设施及其附属设备完好率100%。主要包括灯杆灯具完好率、线路完好率、配电箱完好率、照明设施清洁率等。 2.3灯型、灯具、灯杆、变压器、检查井、控制箱等设置规范，保持清洁，无乱贴乱画、歪斜、锈蚀、油漆脱落等现象；每月对庭院灯、控制箱接地等情况进行测试，每年应对辖区内有专变箱的配电设施要申请供电局进行安全检测，测试完成后应及时向区城市管理局上报测试报告，并立即对测试不合格的进行整改。 | 30 | - 路灯杆倾斜5度以上，每发现一处扣0.5分，局部变形严重，每发现一处扣0.5分，路灯杆大面积锈蚀或油漆脱落，每发现一处扣0.5分，每个灯杆及控制柜需编号登记，损坏及时更换，每发现一处扣0.5分； - 灯头：灯罩碎裂扣0.5分，灯头歪斜扣0.5分； - 基座：螺丝松动、缺失，每发现一处扣0.5分； - 检修门：路灯检修门损坏，每发现一处扣0.5分，缺失，每发现一处扣0.5分； - 检查井：井盖缺失或严重损坏，每发现一处扣0.5分； - 架空线及外接电源：未经允许的私拉乱接，每发现一处扣0.5分。 - 电缆外露、漏电、过热等，每发现一处扣0.5分。 - 配电箱：箱体脏污、破损、接地不良等，每发现一处扣0.5分。 - 箱变：箱体积灰、锈蚀、箱内通风不良；箱体松动、倾斜；箱体接地不良；终端所有功能元器件（含电池）损坏、松动； 控制线路损坏异常；箱变护栏损坏，护栏及箱体的警示标志损坏，缺失，模糊等。每发现一处扣0.5分。 - 未按规定进行测试、以及有严重不安全隐患和污渍的，发现一处一次扣5分。同时，中标人要及时修复整改，否则，采购人将按本招标文件有关条款处理。 |

(三)开关时限（5分）

| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 3.1开关时限。 3.2亮灯开闭时间。应据季节变化进行调整每天开闭时间；遇节假日或庆典日根据要求及时调整开闭时间，满足市民出行需要。 | 5 | 凡查实发现未按规定时间进行调整或设置庭院灯开闭时间的，发现1次扣1分，累计发现3次或以上此项计分全扣。同时，一旦发现擅自更改、关闭、破坏庭院灯设备的，此项计分全扣，并进行通报批评和追究相关责任。 |

（四）事故处理率（20分）

| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 4.1故障修复及时率 4.2自接到通知之时起，有可能危及人身安全和扩大设备损失的故障，在30分钟内到现场处理；线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障在24小时内修复；线路、设备被盗或其他原因造成灯不亮24小时内无法修复的，应及时向主管部门报告，并在主管部门规定的时间内修复，线路、设备被盗应同时向公安部门报案。故障修复及时率合格标准为100％。 | 10 | 对重大事件，未在规定时间内修复的，发现一起一次扣5分，2起（含）以上此项计分为零；对一般性故障，未在规定时间内修复的，发现一起1次扣2分，以此类推；因相关原因导致无法在规定时间内完成修复工作，而未及时向主管部门报告的，发现1次此项计分全扣。 |
| 4.3若光源电器等出现损坏，应立即更换相同规格品种的产品，如无相同的，须经主管部门同意后，更换同等价值产品作为替换，维护材料质量合格率须达100%。若发现其它事故，应立即采取安全防护及应急处理措施，限时24小时内抢修完毕。 | 5 | 未按采用相同规格品种的产品发现1次，扣1分，发生安全事故此项计分全扣，并由中标人承担全部经济、法律等一切责任。 |
| 4.4做好安全生产措施。维修人员要重视安全、文明生产，要按规程进行生产，及时制止违规操作。工作期间须做好安全防护措施，安全警示标志设置符合规范要求。 | 5 | 在维护亮化设施工作中，发现未 达 到本 条 要求的此项计分全扣。 |

(五)投诉发生率（15分）

| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 5.1接受社会各界的监督，做好本职工作管好工作人员不胡乱说话表态。 5.2热情接待各方面的投诉问题，积极处理好所投诉事项并及时答复投诉人。 | 15 | 凡电话投诉发生一次扣2分，政务热线12345、网络问政、平面媒体、电视台等方面投诉发生一次扣3分。一个月发生3次以上此项计分全扣。 |

(六)管理体系及资料完整性（10分）

| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 6.1建立健全养护巡查、安全管理、质量管理、养护例会、问题整改反馈、人员培训、养护考核等各项管理制度，并严格执行。 6.2按照其开展巡查，监控室24小时值守；巡查工作要有记载，内容准确，应做到项目、位置、数量准确无误，发现问题要及时上报，并有记录；处理完毕后，记录处理结果，由相关负责人审核签字。 6.3建立各种任务交办单、应急事件、投诉、审批事项等各类基础管理台账资料；管理范围内照明亮化设施基础数据准确齐全。 6.4每月及时报送本月养护维修工作总结及下月工作计划。 6.5防汛及扫雪防冻期间，保证人员及时调动，根据采购单位要求，开展防汛扫雪工作。 | 10 | 未达到要求的，每项扣1分，发现后未整改的，此项计分全扣。 |

6、其他

除上述考核方式外，针对特殊情况，采购人可根据情节严重情况予以适当考核。

- 七、合同履行期限要求

- 合同生效之日起一年。首次签订前三个月为试用期，试用期满考核合格后，合同方为有效。如考核不合格，采购人将终止与中标供应商的服务合同，但中标供应商必须保证采购人各项正常服务，直至下一中标供应商到位方可撤离，期间所产生的费用按试用期合同支付。一年合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况以及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次。

- 八、付款方式

付款方式：

合同项下所有款项均以人民币支付。

1、前三个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。

2、按季度（每三个月）支付，每季度支付合同价款的25%。采购人根据考核管理办法对中标单位服务质量进行考核，根据考核情况，甲方向乙方支付上一季度的服务费用（如有考核扣款一并扣除）。

3、若乙方无法满足服务要求且不通过甲方考核，甲方有权对乙方作出相应处罚。

4、甲方收到乙方提供的同等金额的发票后，在履行财政相关资金审批手续后向乙方支付合同款（因履行财政相关资金审批手续导致甲方迟延支付合同价款的，甲方不承担迟延支付价款的违约责任）

- 九、报价说明

1、本项目报价为全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），投标报价：包括但不限于完成文件所确定的服务范围所需的全部费用，及其相应税费、政策性文件规定及实施过程中所有风险、责任（含安全）等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。投标供应商在养护期限内包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好无缺损，风险自担。养护所需材料、成品、设备等，均由投标供应商自行解决，但必须符合原设计、采购人及有关技术规程、规范要求。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

2、投标报价应根据投标人实际情况自主进行，是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括人工、材料、机械、管理、利润、措施、设备、运营及其它相关费用、规费、税金、成品维护、充分考虑市场风险因素并最大限度地满足招标文件的要求进行报价，但不得低于成本。

3、投标人必须先到项目场地踏勘以充分了解项目位置、环境、地质状况、道路、储存空间、装卸限制、施工限制及任何其他足以影响报价之情况，因忽视或误解项目情况（有经验的承包商不能预见的情况除外）而导致的成本增加等申请一律不予认可。

4、本项目服务现场所有外部协调工作由中标人负责解决并承担所有各类费用。

5、投标人必须按照给定的分项报价表进行报价,分项报价表格式详见格式。本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 第五章合同草案条款

南京市政府采购合同

（供参考）

合同编号：

项目名称：

采购单位：

服务单位：

签订日期：

- 南京市工商行政管理局

监制

南京市财政局

项目编号：

采购人（以下称甲方）：

地址：

供应商（以下称乙方）：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照（采购编号：）项目公开招标结果签订本合同。

- 第一条合同设施量清单和合同总价

1、服务单位根据甲方需求完成本项目：

项目内容：本项目覆盖整个东山老城区的路灯设施维护管理，包括但不限于路灯功能照明、景观照明、路灯地下管线、路灯控制箱、监控终端等，拥有道路路灯7150盏，景观灯158805盏，路灯电缆599.6617公里，路灯监控终端114座，路灯控制箱（变压器）141座等，详见服务清单；

主要服务内容：详见本项目采购文件及供应商响应文件

服务方式：供应商在维护期限内包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好无缺损，风险自担。维护维修所需材料、成品、设备等，均由供应商自行解决，但必须符合原设计、采购人及有关技术规程、规范要求。

2、本合同项下合同价款：

本合同项下服务价款为      万元（人民币）/年（大写       ）。此项为包干费用，为完成本分包日常维护服务所需的各项费用的总和。

本合同总价款包括但不仅限于人员、设备、工具及维护费用，所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等支出。

本合同执行期间合同价款不得上调。

- 第二条组成本合同的文件

下列文件是组成本合同的不可分割的部分：（1）采购文件；（2）供应商递交的文件；（3）供应商所作的相关书面澄清；（4）中标通知书；（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

- 第三条考核验收标准

按照国家现行的标准、规范和规程进行维修养护，根据区城市管理局及其相关行业的要求，对维修养护质量负责。确保管辖范围内灯的亮灯率达到99%，主要河段亮灯率达到100%。如省、市、区政府政策另有要求的，必须按照省、市、区政府政策要求执行。

单月区城市管理局组织人员对维修养护单位进行考核，考核得分应在85分以上（含85分）为合格，连续2个月不能达到或半年累计有3次不能达到月检总评合格时，视为维修养护单位违约，区城市管理局有权终止维护合同。单月考核不合格的区城市管理局将给予处罚,详见考核管理办法。考核管理办法详见合同附件。

- 第四条服务时间

- 合同生效之日起一年。首次签订前三个月为试用期，试用期满考核合格后，合同方为有效。如考核不合格，采购人将终止与中标供应商的服务合同，但中标供应商必须保证采购人各项正常服务，直至下一中标供应商到位方可撤离，期间所产生的费用按试用期合同支付。一年合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况以及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次。

采购人与中标单位本次签订的为第  1  年养护工程合同，服务时间从  年  月  日至年  月  日。年度合同期满后，甲方根据预算控制与考核要求决定是否与中标单位续签下一年度合同，且不需要向供应商说明理由。当出现以下因素时，采购人有权随时终止合同，中标单位不得以任何理由提出索赔要求：1、因中标单位原因发生安全事故；2、中标单位不服从业主正常养护任务安排，造成工作延误；3、中标单位未按照中标承诺要求配备相应设备和人员；4、在履约过程中，存在偷工减料、以次充好等质量问题，造成工程质量不合格：5、连续2个月不能达到或半年累计有3次不能达到月检总评合格时；6、中标单位未经采购人同意不得分包，如发现中标单位擅自分包或转包，采购人有权单方解除合同。

- 第五条具体服务细则

5.1、维护服务

1、亮化设施巡查维修。

2、亮化线路、管线、检查井巡查维修。

3、亮化专用变压器、控制箱（柜）巡查维修检测。

4、亮化监控中心、亮化控制终端巡查维修检测升级。

5、亮化养护工作时间：监控中心人员以及维修人员24小时巡修。

6、亮化设施（包括灯型、灯杆、灯具、电器电缆、管线等）的日常维护保养；做好设施被各种因素破坏（如人为破坏、施工、被盗、线路故障等）的恢复、变压器和控制箱（柜）检查维修、监控中心和监控终端维修与升级、亮化设施清洁（含牛皮癣、乱涂划清理）防锈、损坏更换、灯型变形、灯具松动或拖挂等的校正、日常巡查、日常值班，以及个亮化设施的调整工作，（改造项目除外）等工作。

7、对于市民投诉方面的问题要及时处理，做好投诉方面解释工作说明投诉问题的处理情况（态度诚恳积极接受社会各界的监督）。

8、做好区政府组织在风光带区域内举办活动中，所需要的电工协助取电、值班等工作；做好区政府应急事故（检查活动）的协调处理、以及区城市管理局交办的其它工作任务。

5.2日常维护管理要求

1、按照国家现行的标准、规范和规程进行维修养护，根据区城市管理局及其相关行业的要求，对维修养护质量负责。

2、接受区城市管理局的指导、管理、监督。

3、维护服务使用的灯型、灯具、控制箱、电缆、电源线、电缆井等材料不低于原设备的技术标准，并必须符合国家有关技术标准，应采用国家绿色照明产品。维护服务的方案中，需提交亮化维修管养材料清单明细表（明确材料的产品规格及品牌等资料，材料必须国家标准），并经区城市管理局确认。

4、确保管辖范围内灯的亮灯率达到99%，主要河段亮灯率达到100%，路灯、公园广场景观灯设施设备、喷泉设施等完好率达到100%。如省、市、区政府政策另有要求的，必须按照省、市、区政府政策要求执行。

5、维护服务单位必须有完善全教育、生产安全管理、应急事故处理管理、现场施工管理、考核及奖惩、岗位职责、文档管理等管理制度。

6、应设立24小时值班的亮化故障抢修电话，在接到报障后，从报障时计2小时内安排专业人员抢修现场。

7、服务期间，维护服务单位必须按国家有关安全条例的规定对各种作业采取有效的安全保障措施，确保人员、器械、设施安全，任何由维护服务单位引起的纠纷或损毁等事故概由维护服务单位负责解决及承担相关民事或法律责任。

8、维护服务单位应做好日常维护，保养记录的统计汇总，每月上报区城市管理局备案。

9、维护服务单位接管后，必须在1个月内对管辖范围内的灯型、灯具、线路、控制箱等设施、设备进行安全排查。对移交前的不亮灯具及其故障进行统计报甲方，如果日后出现漏电事故等安全责任由维护服务单位负全部责任。在1个月内经双方确定的亮化故障以外的故障，则由维护服务单位自行修复。

10、在维护服务期间，发现线路故障需开挖时，维护服务单位必须经区城市管理局及有关方面审批同意后方可进行开挖作业，施工完成后由维护单位负责原貌恢复。作业中如发生管线遭破坏，维护服务单位应承担一切损失和赔偿责任。

11、在维护服务期间，维护服务单位必须制定可靠的措施，对所维护的灯具及线路进行全面有效的保护，避免各种因素的破坏（如人为破坏、施工、被盗、线路故障等），确保灯具、线路等亮化设施正常运行。如出现灯光、灯具、灯型等问题，维护服务单位在接到群众投诉或区城市管理局通知后，12小时内更换和修复；控制箱按国家供电部门有关技术要求进行维护、年检等，并确保合格（包括区城市管理局组织的检查）。否则，区城市管理局可不经维护服务单位同意直接委托其他单位进行处理，所需一切费用由维护服务单位承担，在每月的养护费中扣除，并且区城市管理局将给予经济处罚。

12、在不可抗力的自然灾害下，造成承包范围内的灯型、灯具、线缆等亮化设施损坏时，维护服务单位必须及时修复，并可按实际修复情况，向区城市管理局申请维修费用，但须符合区城市管理局的费用申请流程和结算办法。如果是因人为破坏、施工、被盗、交通事故等造成的灯型、灯具、线路、控制箱等设施不能正常运行或存在安全隐患的，维护服务单位必须及时修复，并自行承担相关费用。

13、在维护服务期间，维护服务单位每年必须至少清洗灯具、整修灯型1次，保证灯具的光通量符合相关标准、设备正常安全运行。

14、中标单位根据采购人要求进行巡视，及时发现区域内各类照明设备设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志；对区域亮化管理范围内的违规行为应及时发现，并与执法部门及时联系，同时上报甲方，中标单位应采取有效措施进行劝阻和处理，因纠纷或矛盾造成设施无法第一时间修复的，由中标单位及时修复，所需费用由中标单位代为处理和追偿。系统掌握区域内照明设施具体情况，建立健全日常服务及管理台账制度，认真做好台账的整理和归档工作，按时报送相关月报、管理维护工作报表。

15、服务的各道工序施工要做到以人为本，作业人员在维护作业时应当统一着装，必须穿戴具有反光功能的安全标志服装和防护帽，并按照要求在维护路段设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，必要时应安排专职的安全人员对施工作业区域进行安全管理和监督，并进行现场交通疏导，夜间应设置黄色频闪警示标志，以确保维护作业安全及行车安全。特殊路段的作业必须按照采购人统一部署要求执行。中标单位在施工时应注意行人、车辆的安全，做好交通安全防范和导流措施。

16、中标单位在维护作业应保证其他照明设施的完好。如确需暂时损坏或变更照明设施的，应当经采购人同意后方可实施，施工完成后应请权属单位检查验收，同时做好记录备案工作。

17、中标单位应在重大节日、“迎检”、“创建”等期间按要求完成采购人交办的突击性任务和指令性任务。

18、基础资料、台帐管理应做到以下几点：

（1）每天做好详细的维护日志登记工作，以备采购人不定期抽查；

（2）每月25号前向甲方报送本月的维护工作总结及下月作业计划（质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施，一式三份提交甲方）；

（3）中标单位应当严格按照甲方制定的服务计划进行作业，不得擅自更改实施计划，并按采购人要求上报，交由采购人审定，作为考核依据。

（4）照明设施维护应当及时做好维修纪录，对有关竣工档案等信息资料应按相应的管理规定进行整理。

19、施工中对涉及的现有建筑物、构筑物、线杆、地下管线、古树名木等，中标单位应采取有效的保护、防护措施，如中标单位对上述设施造成破坏的，则所有责任由中标单位负责。

20、中标单位应根据维护标段实际巡查现状，上报维护计划建议，但最终需按照业主下达的维修任务进行实施。中标单位必须无条件严格按照任务确定的工程量及维护方案作业，维护严格按照国家相关技术规范标准执行，保质保量完成；

21、中标单位必须无条件按照国家行业规范和采购人要求实施，严格把关，完成自检后及时报验，工作由采购人、维护方双方现场确认。

22、质量安全责任：中标单位施工期间严格按照国家有关规定施工，确保维护设施质量和作业安全，自行承担全部责任。因中标单位养护质量原因造成人身和财产损害的，中标单位承担全部损害赔偿责任。

23、中标单位必须采取切实可行的措施并确保交通畅通和安全，确保安全文明施工，确保各种管、杆线安全运营，确保沿线居民出行方便，确保周边水系畅通等，尽最大努力将施工给群众带来的干扰降至最低限度并制定相关的安全文明措施。

24、中标单位必须落实安全生产措施，为上岗人员配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行施工作业时必须认真负责，注意安全操作，施工作业现场应干净整洁，各类警示标志设置明显；现场的各种设施、材料、设备定点存放，如发生任何意外，中标单位负责事故处理及一切费用，与采购人无关。

25、中标单位要对现有设施、设备保持完整、完好，易损件要及时更换、维修，对设施、设备的损失和残缺应及时维修、更换。所有养护材料均由供应商自行提供，但供货时必须提供检验报告。

26、中标单位应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。严格执行动火作业“四个一律”，动火、电焊、气焊作业人员应持证上岗，动火作业应安排专门人员进行现场安全管理，施工现场应及时清理可燃包装纸、包装盒、可燃编织袋，工人在从事施工作业时不得违规抽烟，施工现场不得使用阻燃性能不达标的建筑材料及制品。养护作业现场应干净整齐。余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃。现场的各种设施、材料、设备器材等物料、应当定点存放。禁止在现场外擅自占道堆放作业材料，施工结束后做到工完、料净、场地清。

27、操作人员在高空作业时，必须戴好安全帽、佩好安全带，工具及零配件要放在工具袋内，穿防滑鞋工作，袖口、裤口要扎紧。安全带一定要高挂低用。安全带绳端的钩环挂于高处，人在低处操作。操作平台上的材料，不得堆放过多，要平均摆放。下班前要清扫一遍，将工具和剩余材料运到地上。施工现场周围要设置围栏，并挂牌警示，严禁非操作人员入内。在危险区的通道上要搭设保护棚，以保护出入人员的安全。

28、当出现以下因素时，采购人有权随时终止合同，并全额扣减其履约保证金，中标单位不得以任何理由提出索赔要求：

（1）因中标单位原因发生安全事故；

（2）中标单位不服从业主正常维护任务安排，造成工作延误；

（3）中标单位未按照投标承诺配备相应设备和人员；

（4）在履约过程中，存在偷工减料、以次充好等质量问题，造成工程质量不合格；

（5）考核得分应在85分以上（含85分）为合格，连续2个月不能达到或半年累计有3次不能达到月检总评合格时；

（6）中标单位未经采购人同意不得分包，如发现中标维护单位擅自分包或转包，采购人有权单方解除合同。

29、如在管养过程中采购人要求使用新材料、新工艺、新技术等，供应商应积极配合，无条件地按照采购人的要求完成养修施工。

30、安全文明施工要求：

必须严格按照相关规定执行安全文明施工（包含但不限于以下）：

（1）施工区域应设置明显的安全标志、夜件警示灯具；

（2）施工区域应按规定设置围挡、临时信号灯等；

（3）施工人员作业时要求统一着装；

（4）施工区域做到材料堆放整齐，易扬尘材料必须进行覆盖；

（5）要求做到工完、料净、场地清；

31、中标单位负责维护管理进程中的一切责任，其中包括但不限于万一发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身、财产安全等责任，或由于作业、维护管理不到位引起的第三方的人身、财产安全等责任。

32、中标单位必须按时发工资，聘用人员工资待遇不能低当地政府的最低工资待遇标准（社会保险和意外保险另算），任何劳资纠纷全由中标供应商负责。供应商所用人员必须按照中华人民共和国《劳动法》的规定执行，如遇到工资纠纷问题由服务方自行解决。

33、所有管养、维修人员的年龄均不得超过55岁。

34、因项目涉及养护区域广、道路多，灯具数量多，在日常维护过程中，中标单位需为本项目合理配备设备及车辆，包括且不限于巡查车辆、高空作业设备、流动式起重设备等，应配备相应作业人员等。

35、每年防汛及扫雪防冻期间，必须保证人员及时调动。需要临时增添人手应急处置的，由采购单位另行通知，中标单位应予以配合。

36、本次采购不接受联合报价及分包、转包。

- 第六条双方的权利和义务

1、甲方权利和义务

1）甲方每月28号之前审核中标单位上报的下个月度维护计划及月度工作量报表，并于每月5日前检查上个月维护计划执行情况，并进行月度考核；

2）对中标单位的质量、安全、工期和巡视工作进行不定期抽查；

3）根据维护需要，甲方对中标单位的工作内容及范围有调整的权利，要求中标单位服从；

4）在中标单位不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时,甲方将书面通知成交供应商终止合同,并按相关法律、法规对成交供应商追究责任；

5）帮助协调中标单位维护作业施工与外部环境的问题；

6）按照合同要求及时向中标单位支付维护经费；

7）对中标单位报送的方案进行确认后，中标单位方可实施；

8）在中标单位不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时,甲方将书面通知中标单位终止合同,并按相关法律、法规对中标单位追究责任。

2乙方的权利、责任和义务

1)按照本合同确定的维护设施范围，实施设施维护，确保维护设施完好率，取得相应的维护经费。

2）乙方应在每月25日前向采购人提交下月的维护书面计划（质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施，一式三份提交采购人），并组织实施经甲方认定的月度维护计划。

3)根据有关维护的法律、法规和规范性文件，以及相关的技术规程和检查、考核办法等要求做好维护工作，确保维护质量。

4)按照规定对设施组织每日巡视和经常检查，每月对养护计划执行情况进行自查。

5)及时做好养护项目的内、外业资料的记录、收集、整理、保管、上报采购人等作，配合采购人进行设施完好状况检查、考核及日常安全、质量的检查。

6)乙方进行维护时，必须选用符合规范及甲方要求的材料、设备，如有改变，必须征得甲方代表的签认。

7)做好文明施工及各项现场管理工作，按照文明工地做好施工范围内的交通疏导，若因维护不当或安全措施不足而导致甲方或第三方损失的，乙方应负完全责任，并负经济赔偿责任。

8）防汛、暴雪期间，成交供应商需及时上路巡查，并无条件服从甲方的有关抢险调度。9）应文明施工，尽量减少灰尘噪音等，不影响正常活动。

10)乙方对所维护的照明设施有巡查的义务,如发现人为损坏、非法占用或偷盗等情况时,应予以制止,并与执法部门及时联系，同时上报甲方，中标单位应采取有效措施进行劝阻和处理，因纠纷或矛盾造成设施无法第一时间修复的，由中标单位及时修复，所需费用由中标单位代为处理和追偿。。

11）在迎接文明城市检查、应急等各项活动工作中，服从甲方安排，达到检查及应急要求。

12）安排相应车辆，供日常及月度检查考核使用。以上费用由乙方自行承担，结算时不另行计算。

13）实施过程中与市容、交通、道路、周边小区、等外部的协调由乙方自行承担，甲方协助。接水接电由乙方自行承担，结算时不另行计算。

14）乙方所用人员必须按照中华人民共和国《劳动法》的规定执行，如遇到工资纠纷问题由乙方自行解决。

- 第七条付款及结算

合同项下所有款项均以人民币支付。

1、前三个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。

2、按季度（每三个月）支付，每季度支付合同价款的25%。采购人根据考核管理办法对中标单位服务质量进行考核，根据考核情况，甲方向乙方支付上一季度的服务费用（如有考核扣款一并扣除）。

3、若乙方无法满足服务要求且不通过甲方考核，甲方有权对乙方作出相应处罚。

4、甲方收到乙方提供的同等金额的发票后，在履行财政相关资金审批手续后向乙方支付合同款（因履行财政相关资金审批手续导致甲方迟延支付合同价款的，甲方不承担迟延支付价款的违约责任）

- 第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向投乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

（1）在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

（2）在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

（3）按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、维权所需诉讼费、律师费及其他必要费用。

6、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务（合同解除的除外）。

- 第九条不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

- 第十条履约保证金

本项目不需要缴纳履约保证金

- 第十一条合同的变更、终止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或终止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

- 第十二条合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

- 第十三条争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 第十四条合同生效及其他

1、合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式   份，甲方执  份、乙方执  份，送南京市江宁区财政局壹份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表签字：								授权代表签字：

日期：年月日                            开户银行：

帐号：

日期：年月日

合同附件：《考核管理办法》

亮化设施维护服务的各项质量检查分日常巡检和月检,由采购人执行。检查采取动态巡检和定期检查两种方式。动态巡检是每日不定期对承包范围内出现的功能灯、庭院灯、亮化设施问题进行现场作出扣罚处理。定期检查是每月按质量细则要求，对管理和维护项目实行评分。为做好亮化设施维护的监督管理工作，招标人有权根据管理的实际情况修改日检、月检办法和扣罚办法。

1、检查办法:

日检方式为每天进行，月检方式为每月一次。

2、检查流程:

（1）日检:

A：维护服务范围巡检→发现维修事项→通知中标人→处理通知书→次月统计检查结果→上报结果。

B:维护服务范围巡检→发现维修事项→通知中标人→处理通知书→不予及时处理→扣罚通知书→次月统计检查结果→上报结果。

（2）月检:

通知→现场检查→集中评分→计算结果→办理维护服务费手续。

3、检查办法:

（1）巡检办法:

每天对维护服务范围进行全面检查，对现场检查发现的存在问题，予以当场发出处理通知单，并提出限期整改要求。对整改期限仍未达到要求的，视情况严重程度可作出相应考核扣款，并再次发出整改通知，直至达到整改要求，从当月维护管理服务费内扣减。若经多次通知仍不完成整改的，当月评定为不合格，扣罚承包款，同时招标人有权直接委托其他公司进行修复，所需费用在每月承包款中直接扣除。

（2）月检查办法（详见考核标准）:

现场对项目进行综合验收检查，按评分细则进行评分，采用100分制。全月总评分结果达到85分(含85分)以上为合格，高于85分(含85分)时，每扣1分扣除相应维护单位合同金额的万分之一(每扣1分扣款不足1000元按1000元计算)；低于85分的部分，每扣1分，扣除相应养护单位合同金额的万分之五(每扣1分扣款不足5000元按5000元计算)；累计有3次总评不合格的，除扣减服务费外，采购人有权终止本合同。南京市检查考核(以下简称“市考核”)每扣1分，扣除相应养护单位合同金额的万分之五(每扣1分扣款不足5000元按5000元计算)，当年市考核累计扣分扣款在当期合同最后一次付款时扣除。若当年江宁区在市考核中年度考核排名前两名的，每月市考核扣分不计入考核扣款，排名第三、四名的，每月市考核按50%计入考核扣款，其余名次，每月市考核按100%计入考核扣款(如当年市考核累计扣分10分，江宁区在当年市考核中年度考核排名第三，则最后一次支付进度款=合同金额×(25%-10×50%×5‱)-本季度其他考核扣款-本季度日常考核扣款。

4、扣罚结果的确认:

（1）巡检:

对日常巡检发出的扣罚通知单，由中标人代表到现场签字确认，接通知后30分钟内不到现场或拒不签字的，可由两名以上（含两名）采购人巡查员签名确认，并留存现场照片。中标人需指定2名或以上巡检人员配合采购人巡检员的检查工作。

（2）月检:

月检评分结果由采购人汇总通知中标人签名确认。

5、亮化设施维护服务考核标准（100分）

（一）亮灯率（20分）

| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1亮灯率（亮灯率指亮灯数与总灯数之比） 1.2亮灯率达到99%。 | 20 | 凡发现达到5盏或以上不亮的扣1分，整条整边步道、廊道、景观堤、桥梁以及公园等不亮灯的此项计分全扣。 |

(二)照明设施及其附属设备完好率（30分）

| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1照明设施及其附属设备管理 2.2照明设施及其附属设备完好率100%。主要包括灯杆灯具完好率、线路完好率、配电箱完好率、照明设施清洁率等。 2.3灯型、灯具、灯杆、变压器、检查井、控制箱等设置规范，保持清洁，无乱贴乱画、歪斜、锈蚀、油漆脱落等现象；每月对庭院灯、控制箱接地等情况进行测试，每年应对辖区内有专变箱的配电设施要申请供电局进行安全检测，测试完成后应及时向区城市管理局上报测试报告，并立即对测试不合格的进行整改。 | 30 | - 路灯杆倾斜5度以上，每发现一处扣1分，局部变形严重，每发现一处扣1分，路灯杆大面积锈蚀或油漆脱落，每发现一处扣0.5分，每个灯杆及控制柜需编号登记，损坏及时更换，每发现一处扣0.5分； - 灯头：灯罩碎裂扣1分，灯头歪斜扣1分； - 基座：螺丝松动、缺失，每发现一处扣1分； - 检修门：路灯检修门损坏，每发现一处扣0.5分，缺失，每发现一处扣1分； - 检查井：井盖缺失或严重损坏，每发现一处扣0.5分； - 架空线及外接电源：未经允许的私拉乱接，每发现一处扣1分。 - 电缆外露、漏电、过热等，每发现一处扣1分。 - 配电箱：箱体脏污、破损、接地不良等，每发现一处扣1分。 - 箱变：箱体积灰、锈蚀、箱内通风不良；箱体松动、倾斜；箱体接地不良；终端所有功能元器件（含电池）损坏、松动； 控制线路损坏异常；箱变护栏损坏，护栏及箱体的警示标志损坏，缺失，模糊等。每发现一处扣1分。 - 未按规定进行测试、以及有严重不安全隐患和污渍的，发现一处一次扣5分。同时，中标人要及时修复整改，否则，采购人将按本招标文件有关条款处理。 |

(三)开关时限（5分）

| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 3.1开关时限。 3.2亮灯开闭时间。应据季节变化进行调整每天开闭时间；遇节假日或庆典日根据要求及时调整开闭时间，满足市民出行需要。 | 5 | 凡查实发现未按规定时间进行调整或设置庭院灯开闭时间的，发现1次扣1分，累计发现3次或以上此项计分全扣。同时，一旦发现擅自更改、关闭、破坏庭院灯设备的，此项计分全扣，并进行通报批评和追究相关责任。 |

（四）事故处理率（20分）

| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 4.1故障修复及时率 4.2自接到通知之时起，有可能危及人身安全和扩大设备损失的故障，在30分钟内到现场处理；线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障在24小时内修复；线路、设备被盗或其他原因造成灯不亮24小时内无法修复的，应及时向主管部门报告，并在主管部门规定的时间内修复，线路、设备被盗应同时向公安部门报案。故障修复及时率合格标准为100％。 | 10 | 对重大事件，未在规定时间内修复的，发现一起一次扣5分，2起（含）以上此项计分为零；对一般性故障，未在规定时间内修复的，发现一起1次扣2分，以此类推；因相关原因导致无法在规定时间内完成修复工作，而未及时向主管部门报告的，发现1次此项计分全扣。 |
| 4.3若光源电器等出现损坏，应立即更换相同规格品种的产品，如无相同的，须经主管部门同意后，更换同等价值产品作为替换，维护材料质量合格率须达100%。若发现其它事故，应立即采取安全防护及应急处理措施，限时24小时内抢修完毕。 | 5 | 未按采用相同规格品种的产品发现1次，扣1分，发生安全事故此项计分全扣，并由中标人承担全部经济、法律等一切责任。 |
| 4.4做好安全生产措施。维修人员要重视安全、文明生产，要按规程进行生产，及时制止违规操作。工作期间须做好安全防护措施，安全警示标志设置符合规范要求。 | 5 | 在维护亮化设施工作中，发现未 达 到本 条 要求的每次扣5分。直至扣完为止。 |

(五)投诉发生率（15分）

| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 5.1接受社会各界的监督，做好本职工作管好工作人员不胡乱说话表态。 5.2热情接待各方面的投诉问题，积极处理好所投诉事项并及时答复投诉人。 | 15 | 凡电话投诉发生一次扣2分，政务热线12345、网络问政、平面媒体、电视台等方面投诉发生一次扣5分。一个月发生3次以上此项计分全扣。 |

(六)管理体系及资料完整性（10分）

| 考核项目 | 单项分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 6.1建立健全养护巡查、安全管理、质量管理、养护例会、问题整改反馈、人员培训、养护考核等各项管理制度，并严格执行。 6.2按照其开展巡查，监控室24小时值守；巡查工作要有记载，内容准确，应做到项目、位置、数量准确无误，发现问题要及时上报，并有记录；处理完毕后，记录处理结果，由相关负责人审核签字。 6.3建立各种任务交办单、应急事件、投诉、审批事项等各类基础管理台账资料；管理范围内照明亮化设施基础数据准确齐全。 6.4每月及时报送本月养护维修工作总结及下月工作计划。 6.5防汛及扫雪防冻期间，保证人员及时调动，根据采购单位要求，开展防汛扫雪工作。 | 10 | 未达到要求的，每项扣1分，发现后未整改的，此项计分全扣。 |

6、其他

除上述考核方式外，针对特殊情况，采购人可根据情节严重情况予以适当考核。

- 第六章投标文件格式及附件

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：建议投标供应商为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。

- 目录一：投标申请及声明

投标申请及声明

致：南京市江宁区城市管理局

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人  (姓名和职务)代表投标供应商（投标供应商名称），提交投标文件正本壹份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为      元/年（大写     元每年）

- 3、项目负责人为       。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）属第十三条第11款情形，作一般失信行为处理，纳入供应商诚信档案记录。

7、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者市装备中心恶意串通、决不向采购人、市装备中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 10、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

投标供应商名称（章）：

日期： 年 月 日

目录二、法定代表人授权书及委托代理人身份证文件的复印件

法定代表人授权书

致：南京市江宁区城市管理局

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）进行投标报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

委托代理人的身份证明文件的复印件：

目录三、开标一览表

- 开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 投标单价（元） | 大写： （每年） |
| --- | --- |
|  | 小写： （每年） |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |
| 合同履行期限 | 合同生效之日起一年。首次签订前三个月为试用期，试用期满考核合格后，合同方为有效。如考核不合格，采购人将终止与中标供应商的服务合同，但中标供应商必须保证采购人各项正常服务，直至下一中标供应商到位方可撤离，期间所产生的费用按试用期合同支付。一年合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况以及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次。 |
| 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |

投标供应商（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明:

1.对每一项服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2.“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

目录四、投标分项报价表

- 分项报价表（每年养护费）

| 序号 | 名称 | 功率说明 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯 | 320W | 盏 | 554 |  |  |
| 2 | LED灯 | 250W | 盏 | 385 |  |  |
| 3 | LED灯 | 200W | 盏 | 492 |  |  |
| 4 | LED灯 | 150W | 盏 | 2797 |  |  |
| 5 | LED灯 | 100W | 盏 | 1515 |  |  |
| 6 | LED灯 | 80W | 盏 | 35 |  |  |
| 7 | LED灯 | 75W | 盏 | 36 |  |  |
| 8 | LED灯 | 60W | 盏 | 46 |  |  |
| 9 | LED灯 | 36W | 盏 | 101 |  |  |
| 10 | LED灯 | 45W | 盏 | 187 |  |  |
| 11 | LED灯 | 120W | 盏 | 9 |  |  |
| 12 | LED灯 | 240W | 盏 | 90 |  |  |
| 13 | LED灯 | 12W | 盏 | 135 |  |  |
| 14 | LED灯 | 40W | 盏 | 12 |  |  |
| 15 | LED灯 | 5W | 盏 | 36 |  |  |
| 16 | LED灯 | 1W | 盏 | 152 |  |  |
| 17 | 节能灯 | 5W~38W | 盏 | 297 |  |  |
| 18 | T5管 | 21W | 盏 | 87 |  |  |
| 19 | 太阳能路灯 | 150W | 盏 | 55 |  |  |
| 20 | 幻影庭院灯 | 35W | 盏 | 129 |  |  |
| 21 | 路灯塑料管保护电缆 | 以现场为准 | 千米 | 239.48 |  |  |
| 22 | 路灯专用变压器 | 以现场为准 | 套 | 31 |  |  |
| 23 | 路灯控制箱（柜） | 以现场为准 | 套 | 16 |  |  |
| 24 | 路灯监控终端 | 以现场为准 | 套 | 54 |  |  |
| 25 | 路灯监控中心 | 以现场为准 | 系统 | 1 |  |  |
| 26 | 单灯控制器（含4g电话卡） | 流量卡：每台10元/年 | 个 | 3820 |  |  |
| 27 | 庭院灯 | T5管21W | 盏 | 1461 |  |  |
| 28 | 庭院灯 | T5管28W | 盏 | 847 |  |  |
| 29 | 庭院灯 | LED150W | 盏 | 15 |  |  |
| 30 | 庭院灯 | 节能灯26～45W | 盏 | 108 |  |  |
| 31 | 庭院灯 | 钠灯150W | 盏 | 83 |  |  |
| 32 | 庭院灯 | 50W | 盏 | 26 |  |  |
| 33 | 庭院灯 | LED36W | 盏 | 115 |  |  |
| 34 | 庭院灯 | LED70W | 盏 | 132 |  |  |
| 35 | 庭院灯 | LED60W | 盏 | 6 |  |  |
| 36 | 庭院灯 | LED59W | 盏 | 52 |  |  |
| 37 | 庭院灯 | 350*50cm | 盏 | 30 |  |  |
| 38 | 庭院灯 | LED57.6W | 盏 | 111 |  |  |
| 39 | 庭院灯 | LED100W | 盏 | 20 |  |  |
| 40 | 庭院灯 | 金卤灯250W | 盏 | 122 |  |  |
| 41 | LED景观亮化灯 | 1W～150W | 盏 | 47397 |  |  |
| 42 | 地埋灯 | 5W～54W | 盏 | 2882 |  |  |
| 43 | 投光灯 | 3W，金卤灯70～1000W | 盏 | 3959 |  |  |
| 44 | 草坪灯 | 3W～45W | 盏 | 2566 |  |  |
| 45 | 投影灯 | 70W | 盏 | 174 |  |  |
| 46 | 泛光灯 | 18W～150W | 盏 | 137 |  |  |
| 47 | 高杆灯 | 400W×12；36W | 盏 | 13 |  |  |
| 48 | 喷泉水泵 | 19KW～5500KW | 盏 | 134 |  |  |
| 49 | 控制箱（柜） | 以现场为准 | 盏 | 63座 |  |  |
| 50 | 路灯塑料管保护电缆 | 以现场为准 | 盏 | 329.0095千米 |  |  |
| 51 | 路灯监控终端 | 以现场为准 | 盏 | 60座 |  |  |
| 52 | LED庭院灯 | 以现场为准 | 盏 | 151 |  |  |
| 53 | LED地埋灯 | 以现场为准 | 盏 | 382 |  |  |
| 54 | LED条型地埋灯 | 以现场为准 | 盏 | 82 |  |  |
| 55 | 组合荧光灯光带 | 以现场为准 | 盏 | 1252 |  |  |
| 56 | LED植物射灯 | 以现场为准 | 盏 | 233 |  |  |
| 57 | LED芦苇灯 | 以现场为准 | 盏 | 156 |  |  |
| 58 | LED水下灯 | 以现场为准 | 盏 | 18 |  |  |
| 59 | 草坪灯 | 以现场为准 | 盏 | 141 |  |  |
| 60 | 低压控制电箱 | 以现场为准 | 套 | 11 |  |  |
| 61 | 电力电缆 | 以现场为准 | 千米 | 17.7776 |  |  |
| 62 | 8m高LED路灯 | 200W | 盏 | 109 |  |  |
| 63 | LED庭院灯 | 100W | 盏 | 40 |  |  |
| 64 | LED地埋灯 | 18W | 盏 | 30 |  |  |
| 65 | LED地埋灯 | 36W | 盏 | 53 |  |  |
| 66 | LED台阶灯 | 以现场为准 | 盏 | 48 |  |  |
| 67 | LED投光灯 | 18W | 盏 | 4 |  |  |
| 68 | LED投光灯 | 6W | 盏 | 32 |  |  |
| 69 | LED瓦楞灯 | 以现场为准 | 盏 | 87 |  |  |
| 70 | LED洗墙灯(1000mm) | 12W | 盏 | 118 |  |  |
| 71 | LED泛光灯 | 150W(色温3000K) | 盏 | 218 |  |  |
| 72 | LED泛光灯 | 150W(色温4000K) | 盏 | 218 |  |  |
| 73 | 嵌入式组合荧光灯光带 |  | 盏 | 988 |  |  |
| 74 | 电源开关设备 | 以现场为准 | 套 | 30 |  |  |
| 75 | 低压控制电箱 | 以现场为准 | 套 | 11 |  |  |
| 76 | 成套户外不锈钢配电箱(变压器) | 以现场为准 | 套 | 1 |  |  |
| 77 | 电力电缆综合 | 以现场为准 | 千米 | 5.008 |  |  |
| 78 | RGB洗墙灯 | 以现场为准 | 盏 | 402 |  |  |
| 79 | LED射灯 | 3W | 盏 | 154 |  |  |
| 80 | LED投光灯 | 3W | 盏 | 315 |  |  |
| 81 | LED点光源 | 0.3W | 盏 | 92432 |  |  |
| 82 | 洗墙灯 | 12W | 盏 | 638 |  |  |
| 83 | 薄形洗墙灯 | 12W | 盏 | 66 |  |  |
| 84 | LED投光灯 | 18W | 盏 | 40 |  |  |
| 85 | LED台阶灯 | 1.5W | 盏 | 56 |  |  |
| 86 | 洗墙灯 | 18W | 盏 | 26 |  |  |
| 87 | LED扶手灯 | 12W | 盏 | 60 |  |  |
| 88 | 照明配电箱 | 以现场为准 | 套 | 8 |  |  |
| 89 | 电缆 | 以现场为准 | 千米 | 8.3866 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目报价为全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），报综合单价和总价。

2、分部分项报价表中的设施名称、数量、单位均不得更改，否则将作为无效投标处理

3、具体报价要求，详见招标文件第三章项目需求报价说明。在养护期间，完成养护服务所有内容及要求产生的一切费用均含在报价中。凡招标文件没做具体要求的，按照国家现行的有关法规、政策以及各项规范执行。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：年 月  日

## 目录五、技术规格偏离表格式

- 技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                  （盖章）

## 目录六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                  （盖章）

## 目录七、投标人拟投入本项目服务人员一览表

- 拟投入本项目人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；职务填项目负责人或项目组成员

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：         （盖章）

## 目录八、拟投入本项目车辆或设备一览表

- 拟投入本项目车辆或设备一览表

项目名称：

| 序号 | 车辆或设备名称 | 规格型号 | 使用年限 | 自有或租赁说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目编号：

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：         （盖章）

- 目录九、投标人类似业绩及证明材料（若有）

- 投标人类似业绩及证明材料一览表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 甲方名称 | 合同签订时间 | 合同价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目编号：

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：         （盖章）

- 目录十、实施方案（根据招标文件要求，格式自拟）

- 目录十一、服务与承诺（根据招标文件要求，格式自拟）

- 目录十二、其他证明文件及材料（若有）

- 目录十二、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年 月 日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的 能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。信用承诺如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章） 法定代表人（签字） 年月日 |  |  |

本格式供参考，应提供“信用南京”在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

- 目录十三、中小企业声明函格式(一)

- 中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 目录十四、无重大违法记录声明格式

- 无重大违法记录声明

南京市江宁区城市管理局：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：  年  月  日

- 目录十五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市江宁区城市管理局：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

声明人：（公章）

日期：年月日

- 目录十六、残疾人福利性单位声明函（若有）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：  年  月  日

- 目录十七、属于监狱企业的证明文件（若有）

- 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）（如有）

- 目录十八、节能产品认证文件（若有）

- 节能产品认证文件

- （提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

- 目录十九、环境标志产品认证文件（若有）

- 环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

- 目录二十、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（若有）

- 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 目录二十一、投标人认为需提供的其他资料（若有）