## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 雨花经济开发区管委会凤仪路10kV落星线杆线迁改工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年03月02日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 雨花经济开发区管委会凤仪路10kV落星线杆线迁改工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年03月02日 | 复核时间： | 2026年03月02日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4.10 10kV架空线路部分 |  |  |  | 1
1 | 030410001001 | 锥形水泥杆 | 1.名称:锥形水泥杆 2.规格:锥形水泥杆，非预应力，整根式，15m，190mm，M 3.类型:单回直线杆组装型（Z-S-190/15） 4.含拉盘、横档、抱箍、绝缘子、过电压保护器、杆上电线等附件整套杆 5.做法详见设计图纸 |  | 根 | 2
2 | 030410001004 | 水泥杆接地 | 1.水泥杆接地引下 2.含引下线、接续金具、扎带、端子、接地母线、接地极、螺栓、接地调试等 3.做法详见设计图纸 |  | 根 | 2
3 | 030410001002 | 钢管杆 | 1.名称:10KV钢管杆 2.材质:钢管杆,AC10kV,0345,整套杆, 3.规格:GNH35-13-B 4.含横档、连接铁等附件整套杆 5.做法详见设计图纸 |  | 基 | 1
4 | 030410001005 | 钢管塔接地 | 1.10KV钢管塔接地引下 2.含接地母线、接地极、螺栓、接地调试等 3.做法详见设计图纸 |  | 组 | 1
5 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:架空绝缘导线 2.型号:JKLYJ-10 3.规格:150mm2 |  | km | 0.45
6 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:杆上交流避雷器 2.型号、规格:AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 3.电压等级（kV）:10KV 4.避雷器调试 |  | 台 | 3
7 | 030410001003 | 原杆线拆除部分 | 1.原杆线拆除部分 2.详见设计图纸 3.退料 |  | 项 | 1
|  | C.4 电缆、设备安装工程 |  |  |  | 1
8 | 030402018001 | 一二次融合成套环网箱 | 1.一二次融合成套环网箱:环保气体二进四出(一二次融合成套），630A 2.配公、专一体型无线通信模块，及具备接入南京无线4G专网能力（专网1.8GHZ） 3.含配套接地、母线、保护装置、观察窗等成套设备安装及调试费用 4.含避雷器调试费 5..具体要求，详见设计图纸 |  | 台 | 1
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.型号:ZC-YJV22 2.规格:3*70mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级（kV）:10KV 5.电缆运输及工地装卸 |  | m | 271
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:ZC-YJV22 2.规格:3*400mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级（kV）:10KV 5.电缆运输及工地装卸 |  | m | 25
11 | 030408006001 | 电缆户外终端头 3*400mm2 | 1.名称:户外冷缩式电缆终端头 2.规格:3*400mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV）:10KV 5.含配套附件 |  | 个 | 1
12 | 030408006002 | 电缆户内终端头 3*400mm2 | 1.名称:户内冷缩式电缆终端头 2.规格:3*400mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV）:10KV 5.含配套附件 |  | 个 | 1
13 | 030408006003 | 电缆户内终端头 3*70mm2 | 1.名称:户内冷缩式电缆终端头 2.规格:3*70mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV）:10KV 5.含配套附件 |  | 个 | 2
14 | 030408006004 | 电缆中间接头 3*70mm2 | 1.名称:电缆中间接头 2.规格:3*70mm2，绕包式 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV）:10KV 5.含阻燃胶板等配套附件 6.其他：详见设计图纸 |  | 个 | 2
15 | 030408001003 | 10kV 电缆直接引下（钢管塔） | 1.名称:10kV 电缆直接引下（钢管塔） 2.型号、规格:详见设计图纸 |  | 套 | 1
16 | 030404031001 | 接地短路故障指示器 | 1.名称:接地短路故障指示器 2.其他：详见设计图纸 |  | 台 | 1
17 | 030414015001 | 高压电缆试验 | 1.电缆泄漏试验及高压电缆交流耐压试验 |  | 根次 | 3
18 | 030404031003 | 标识牌 | 1.名称:标识牌 2.材质:纸 3.规格:热转印,320*260mm,配电用 4.满足验收要求 |  | 个 | 1
19 | 030404031002 | 标识牌 | 1.名称:标识牌 2.材质:塑料 3.规格:70*30mm, 厚3mm 4.满足验收要求 |  | 个 | 3
20 | 030404031004 | 标识牌 | 1.名称:标识牌 2.材质:铝合金 3.满足验收要求 |  | 个 | 3
21 | 030408008001 | 防火部分 | 1.名称:防火部分 2.材质:防火板（厚度12mm）、柔性有机防火堵料（A2级)、防火涂料、阻火沙袋 3.满足设计及验收要求、 |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
22 | 031301018001 | 不停电作业（含拆、搭） | 1.不停电作业（含拆、搭、绝缘斗臂台班） |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 45957.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 45957.00
合 计 |  |  | 45957.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 3.6表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信息
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | D.1 钢筋混凝土电缆三通井 5.0x1.6x1.9（沥青路处） |  |  |  | 1
1 | 010904004001 | 路面切缝 | 1、原路面切缝 |  | m | 44.8
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、拆除原沥青路面及结构层，厚度综合考虑，拆除垃圾集中堆放 |  | m2 | 49.2
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别 现场土 2、挖土深度 详见设计图纸 3、弃土运距 投标人自行考虑 |  | m3 | 130.34
4 | 040305001001 | 垫层 | 1、材料品种、规格:C20商品混凝土垫层 2、含模板 3、详见施工图纸 |  | m3 | 4.6
5 | 040601007001 | 现浇混凝土沟壁 | 1、材料品种、规格:C30P6商品混凝土沟壁 2、含模板 3、详见施工图纸 |  | m3 | 34.6
6 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Φ>10三级钢筋 2、详见施工图纸 |  | t | 7.374
7 | 040901009001 | 钢支架 | 1、电缆钢支架，布置及做法详设计图纸 |  | t | 0.272
8 | 040901009002 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件，布置及做法详设计图纸 |  | t | 0.183
9 | 040308001001 | 砂浆抹面 | 1、井池内壁采用20厚1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂) 2、井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口,且应做好防水处理，井底向集水坑方向应有0.5%的坡度 |  | m2 | 75.6
10 | 010512008001 | 沟盖板 | 1、C30混凝土盖板，含模板，布置及做法详设计图纸 2、钢筋另计 |  | m3 | 3.16
11 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Φ>10三级钢筋 2、详见施工图纸 |  | t | 0.958
12 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥稳定碎石，水泥含量4.5% 2、厚度30cm |  | m2 | 185.53
13 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、余方装车弃置，运距自行考虑 2、含弃置费、保洁费等所有费用 |  | m3 | 137.76
14 | 030409001001 | 接地端子 | 1、接地端子、布置及做法详设计图纸 |  | 根 | 8
15 | 030409002001 | 接地母线 | 1、接地母线、布置及做法详设计图纸 |  | m | 96.4
16 | 040205001001 | 集水井 | 1、集水井、做法详设计图纸 |  | 座 | 2
|  | D.2 钢筋混凝土电缆直线井 6.0x1.6x1.9（沥青路处） |  |  |  | 1
17 | 010904004002 | 路面切缝 | 1、原路面切缝 |  | m | 50.32
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
18 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1、拆除原沥青路面及结构层，厚度综合考虑，拆除垃圾集中堆放 |  | m2 | 25.16
19 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别 现场土 2、挖土深度 详见设计图纸 3、弃土运距 投标人自行考虑 |  | m3 | 66.67
20 | 040305001002 | 垫层 | 1、材料品种、规格:C20商品混凝土垫层 2、含模板 3、详见施工图纸 |  | m3 | 2
21 | 040601007002 | 现浇混凝土沟壁 | 1、材料品种、规格:C30P6商品混凝土沟壁 2、含模板 3、详见施工图纸 |  | m3 | 15.9
22 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Φ>10三级钢筋 2、详见施工图纸 |  | t | 3.115
23 | 040901009003 | 钢支架 | 1、电缆钢支架，布置及做法详设计图纸 |  | t | 0.085
24 | 040901009004 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件，布置及做法详设计图纸 |  | t | 0.084
25 | 040308001002 | 砂浆抹面 | 1、井池内壁采用20厚1:2.5防水砂浆抹面(掺5%防水剂) 2、井内壁与预埋管结合处抹成45°喇叭口,且应做好防水处理，井底向集水坑方向应有0.5%的坡度 |  | m2 | 32.4
26 | 010512008002 | 沟盖板 | 1、C30混凝土盖板，含模板，布置及做法详设计图纸 2、钢筋另计 |  | m3 | 1.05
27 | 040901002002 | 预制构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Φ>10三级钢筋 2、详见施工图纸 |  | t | 0.343
28 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥稳定碎石，水泥含量4.5% 2、厚度30cm |  | m2 | 97.07
29 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、余方装车弃置，运距自行考虑 2、含弃置费、保洁费等所有费用 |  | m3 | 70.45
30 | 030409001002 | 接地端子 | 1、接地端子、布置及做法详设计图纸 |  | 根 | 4
31 | 030409002002 | 接地母线 | 1、接地母线、布置及做法详设计图纸 |  | m | 50.4
32 | 040205001002 | 集水井 | 1、集水井、做法详设计图纸 |  | 座 | 1
|  | D.3 电缆排管 CPVC管 4孔φ200/11+2孔φ100/5 车行道 沥青 |  |  |  | 1
33 | 010904004003 | 路面切缝 | 1、原路面切缝 |  | m | 320
34 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 | 1、拆除原沥青路面及结构层，厚度综合考虑，拆除垃圾集中堆放 |  | m2 | 240
35 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别 现场土 2、挖土深度 详见设计图纸 3、弃土运距 投标人自行考虑 |  | m3 | 366
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
36 | 040305001003 | 垫层 | 1、材料品种、规格:C20商品混凝土垫层 2、含模板 3、详见施工图纸 |  | m3 | 14.4
37 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、材料品种、规格:C30P6商品混凝土基础 2、含模板 3、详见施工图纸 |  | m3 | 51.19
38 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Φ>10三级钢筋 2、详见施工图纸 |  | t | 3.539
39 | 040501004001 | ΦCPVC200排管 | 1、名称、材质：CPVC电㪄排管 2、规格：Φ200/11 |  | m | 640
40 | 040501004002 | ΦCPVC100排管 | 1、名称、材质：CPVC电㪄排管 2、规格：Φ100/5 |  | m | 320
41 | 040202015003 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥稳定碎石，水泥含量4.5% 2、厚度30cm |  | m2 | 262.55
42 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、余方装车弃置，运距自行考虑 2、含弃置费、保洁费等所有费用 |  | m3 | 402
43 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | 警示带铺设，满足图纸及规范要求 |  | m | 160
|  | D.4 环网箱基础（10kV,二进四出） |  |  |  | 1
44 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别 现场土 2、挖土深度 详见设计图纸 3、弃土运距 投标人自行考虑 |  | m3 | 24.89
45 | 040305001004 | 垫层 | 1、材料品种、规格:C20商品混凝土垫层 2、含模板 3、详见施工图纸 |  | m3 | 0.74
46 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1、材料品种、规格:C30商品混凝土基础 2、含模板 3、详见施工图纸 |  | m3 | 1.85
47 | 040303015001 | 混凝土墙身 | 1、材料品种、规格:C30商品混凝土墙身 2、含模板 3、详见施工图纸 |  | m3 | 2.51
48 | 040303023001 | 混凝土支撑梁 | 1、材料品种、规格:C30商品混凝土支撑梁 2、含模板 3、详见施工图纸 |  | m3 | 0.86
49 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Φ>10三级钢筋 2、详见施工图纸 |  | t | 0.724
50 | 040901009005 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件，布置及做法详设计图纸 |  | t | 0.014
51 | 040501002001 | 基础槽钢安装 | 预埋槽钢 10# |  | m | 10.25
52 | 040501002002 | 基础槽钢安装 | 预埋槽钢 8# |  | m | 4
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
53 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、余方装车弃置，运距自行考虑 2、含弃置费、保洁费等所有费用 |  | m3 | 11.84
54 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 百叶窗 1、百叶窗（不锈钢冲压型，1000*150，厚度1.5mm2） 2、含冲孔板（不锈钢冲压型，1000*150，厚度1.0mm2） |  | 樘 | 4
|  | D.5 钢管杆基础（灌注桩） |  |  |  | 1
55 | 010302001001 | 钢管杆基础（灌注桩） | 1、GNH35-13-F钢管杆基础(灌注桩) 2、地层情况：综合考虑 3、设计桩长：8.3m 4、桩径：φ1600mm 5、成孔方法：机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 6、根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔、泥浆护壁等防塌孔措施、引孔措施，以及成孔过程中遇流沙、淤泥等不良地质情况产生塌孔处理费用；引孔费用以及其他各类地质情况发生的处理费用均由投标人自行考虑，结算时不调整 7、成孔过程中产生的泥浆池砌筑费用；多余土石方、垃圾、淤泥、泥浆、泥浆分离、渣土等场内倒运、外运运距、弃土点、渣土费、弃土费、保洁费、消纳费等与弃置相关所有费用，投标人需考虑在综合单价中，并且需满足政府扬尘防控要求 8、混凝土种类、强度：C25商品混凝土，超灌混凝土长度及充盈系数考虑在综合单价中，超灌部分的混凝土凿除及外运包含在综合单价中 |  | m | 8.3
56 | 040303004001 | 混凝土墩（台）帽 | 1、保护帽采用C15级混凝土，保护帽尺寸:1115X1115X270,其中棱锥高度56 |  | m3 | 0.36
57 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1、钢筋种类、规格：HPB300 2、φ12以内 3、钢筋接头连接方式自行考虑在综合单价中，且满足设计图纸及规范要求 4、吊装固定钢筋笼的吊筋、抗浮筋、垫铁、支撑及其焊接等投标人自行考虑该项措施费用，投标人考虑在综合单价中 |  | t | 0.971
58 | 010516001001 | 地脚螺栓 | 1、螺栓种类:地脚螺栓制作安装 2、规格:M60B，35号钢 3、地脚螺栓的露出基础顶面高度及加工尺寸详见《35#钢地脚螺栓制造图》 |  | t | 1.232
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | D.6 其他 |  |  |  | 1
59 | 040502003001 | 管枕 | 1、配套管枕：PVC DN200 |  | 个 | 320
60 | 040502003002 | 管枕 | 1、配套管枕：PVC DN100 |  | 个 | 160
61 | 010512008003 | φ900mm 智能井盖 | 1、名称：智能井盖，防坠落、防水、防沉降、双层井盖、 |  | 套 | 6
62 | 040502003003 | 砼堵头 | 1、电缆排管堵头，预制堵头砼为C20，钢材为Q235(钢筋另计) 2、堵头要求砼振捣密实，脱模后表面平整，不允许出现露筋及蜂窝 3、每个堵头均需配置拉环 4、具体详见图纸大样 |  | 个 | 16
63 | 040901002003 | 预制构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Φ＜10三级钢筋 2、详见施工图纸 |  | t | 0.045
64 | 040205004001 | 标识牌 | 1、标识牌，材质为2mm不锈钢 2、尺寸：120×80mm 3、具体标识内容满足电力部门要求 |  | 面 | 2
分部分项合计
65 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆 2、根据施工组织设计情况综合考虑 |  | 项 | 1
66 | 041104003001 | 施工护栏 | 1、施工围栏 2、满足现场要求及南京市安全文明工地要求 3、投标人自行考虑报价 |  | m | 180
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 63651.36 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 63651.36
合 计 |  |  | 63651.36 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.6表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信息
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制
表-21