机关大院2号楼空调主机更新改造项目

公开招标文件

项目编号：QC-2025030604J

采购人：南京市机关事务管理局

采购代理机构：江苏柒采招标代理有限公司

2025年3月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	17

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	20

第五章 政府采购货物买卖合同	29

第六章 投标文件格式	45

# 招标公告

项目概况

机关大院2号楼空调主机更新改造项目（QC-2025030604J）的潜在投标人应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年4月22日09:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QC-2025030604J

项目名称：机关大院2号楼空调主机更新改造项目

预算金额：173万元，其中包含2万元暂列金额

最高限价（如有）：173万元，其中包含2万元暂列金额

采购需求：主要对 2号楼风冷热泵空调主机设备更新改造，改造主要内容包括：在尽可能满足正常办公的情况下，拆除更换空调主机设备、楼顶部分主管道及阀门等附属设施，实现科学化管理；由于施工原因需拆除部分过道吊顶及基础，予以恢复。具体内容详见清单内容。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：即日起至2025年4月9日（北京时间）

地点：江苏政府采购网、南京公共采购信息网“苏采云”系统

方式：投标人登录江苏政府采购网、南京公共采购信息网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年4月22日 09:30  （北京时间）

地点：“苏采云”系统开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目统一组织现场勘察/集中答疑。

勘察时间：2025年04月10日下午14:30

勘查地点：南京市玄武区北京东路41号

联系人：吴 工

联系方式：13400057874

2. 拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）投标人未提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》。

3. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

4. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的投标人，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。投标人应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购投标人诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的投标人应先点击“投标人注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，投标人只需提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

投标人在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市机关事务管理局

单位地址：江苏省南京市玄武区北京东路41号

联系人：吴工

联系电话：025-83638249

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏柒采招标代理有限公司

单位地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总园）3幢6楼

邮箱：970953249@qq.com

联系人：喻敏、李金楠

联系电话：025-83370296-708

3.项目联系方式

项目联系人：喻敏、李金楠

电话：025-83370296-708

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市机关事务管理局。

2.2“投标人或投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏柒采招标代理有限公司。

2.4“服务”指本招标文件中所述相关服务。

3.政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购项目的内容和相关技术要求等

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

5.招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言、计量单位

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.投标文件的组成

7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的招标文件为准。

8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件的规定。

8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

9. 投标货币

9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

10.响应及偏离表

10.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

10.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

11.投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

12.投标保证金

12.1本项目不收取投标保证金。

13.投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

14.投标费用

14.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

14.2 采购代理服务费

收费标准：参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）以及国家发改委办公厅发布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的计算。此项费用不单独开列而应计入投标价。清单控制价编制费参照江苏省物价局、江苏省建设厅苏价服(2014) 383号文件规定，均由中标人支付；评审费用按实际结算。

单位名称：江苏柒采招标代理有限公司

开 户 行：中国银行股份有限公司南京万达广场支行

账    号：515769533053

注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

四、投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当按照《操作手册》的规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条的规定做无效投标处理。

15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的拒收

16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.诚实信用

18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

- 不具备招标文件中规定实质性要求的；

- 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

六、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低价为评标基准价，其价格分得满分30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人价格得分=（评标基准价／该投标人报价）×30（小数点后保留两位）。 | 30分 |
| 2 | 参数响应 | 对项目需求中的技术参数响应情况进行评分，其中★号项为必须满足项，不满足做废标处理；▲号项为关键参数，全部满足得15分，不满足每项扣1.5分，扣完为止。 （▲项共10项，投标人需在“技术参数响应及偏离表”等中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺） | 15分 |
| 3 | 安装方案 | 投标文件中须提供项目安装方案，对本项目安装、调试方案进行阐述； （1）项目安装、调试方案详细完整、合理可行，得7 分； （2）项目安装、调试方案不够详细、方案欠缺，得4 分； （3）项目安装、调试方案比较简略，没有针对性，可行性较弱得1 分； （4）方案不满足项目需求或未提供方案的不得分。 | 7分 |
| 4 | 实施方案 | 投标文件中须提供项目实施方案，包含：进度计划、质量计划、安全控制措施等； （1）实施方案详细完整，涵盖详细的措施计划，且针对性强，合理可行得7分； （2）实施方案比较完整，措施计划不够详细，针对性、可行性一般得4 分； （3）实施方案简略不全，措施计划欠缺，针对性、可行性较弱得1 分； （4）方案不满足项目需求或未提供方案的不得分。 | 7分 |
| 5 | 重难点分析 | 投标文件中须提供对项目工作中的关键问题，重难点分析全面、准确、清晰；相应对策及建议合理等； （1）方案全面具体、科学合理、操作可行的得7分； （2）方案具有一定的全面性、科学性、合理性和可行性的得4分； （3）方案的全面性、科学性、合理性和可行性一般地得1分； （4）方案不满足项目需求或未提供方案的不得分。 | 7分 |
| 6 | 售后服务方案 | 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案， （1）售后服务方案详细完整，针对性强，合理可行得7 分； （2）售后服务方案比较完整，但不够详细，有针对性，有一定可行性得4 分； （3）售后服务方案比较简略，没有针对性，可行性较弱得1 分； （4）方案不满足项目需求或未提供方案的不得分。 | 7分 |
| 7 | 培训方案 | 投标人应根据招标文件要求提供具体详实培训方案； （1）培训方案详细完整，针对性强，合理可行得7分； （2）培训方案比较完整，但不够详细，有所针对性，有一定可行性得4 分； （3）培训方案比较简略，没有针对性，可行性较弱得1 分； （4）方案不满足项目需求或未提供方案的不得分。 | 7分 |
| 8 | 项目经理 | （1）具有注册建造师证（机电工程专业）二级(含)以上证书的得2分 （2）具有有效的安全生产考核合格证书（B证）得1分； （3）具有暖通类中级及以上职称得2分； （4）具有应急管理部门颁发的制冷与空调作业操作证得1分。 （提供有效期内的证书复印件加盖公章及投标人为其缴纳的近六个月内任意一个月的社保缴纳证明材料）。 | 6分 |
| 9 | 人员配备 | - 投标人为本项目配置施工人员，具有应急管理部门颁发的制冷与空调设备安装修理作业证，每提供一名得1分，最多2分； - 具有应急管理部门颁发的电工特种作业操作证，每提供一名得1分，最多2分； - 具有应急管理部门颁发的焊接与热切割作业证，每提供一名得1分，最多2分； （一人多证只计一次，不重复计分，提供有效期内的证书复印件加盖公章及投标人为其缴纳的近六个月内任意一个月的社保缴纳证明材料） | 6分 |
| 10 | 业绩 | （1）提供项目经理自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似业绩，每提供1个得2分，本项最多2分。 （2）提供投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过类似业绩，每提供1个得3分，本项最多得6分； （项目经理和投标人业绩不重复计算，需提供合同复印件加盖公章）； | 8分 |

说明：

1.对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.小微企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

3.1供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件。

3.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3.3小微企业，认定材料须提供《中小企业声明函》。

3.4价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

- 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

- 一、项目概况

1.本项目为机关大院2号楼空调主机更新改造项目，主要对 2号楼风冷热泵空调主机设备更新改造，改造主要内容包括：在尽可能满足正常办公的情况下，拆除更换空调主机设备、楼顶部分主管道及阀门等附属设施，实现科学化管理；由于施工原因需拆除部分过道吊顶及基础，予以恢复。具体内容详见工程量清单。

2.项目地点：北京东路41号。

3.项目难点：安装及改造过程中，应充分考虑到办公区域降噪、安全拆除等多种因素，采取有效措施最大限度地降低设备安装施工过程中的不良影响，安装改造期间不得影响正常的办公。

- 二、报价说明

1.本项目价格为完税价，投标报价包括招标文件所确定的采购范围内所需所有设备、材料等运抵至采购人所在项目工地现场，安装、调试、通过验收直至交付使用的价款。包括但不限于投标人自制的或外购的全部设备及材料费、包装费、运杂费(运抵采购人工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、进退场费、拆除及恢复费、检验费、劳务费、资料费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部各项费用以及投标人认为需要的其他费用等一切费用。

2.采购人不提供任何现场食宿、办公场地和条件，由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中。

3.投标人应承担对已完成工程成品保护直到交付，由此产生的费用也由投标人承担并包含在投标报价中。

4.为实现设备的正常运行所需的控制模块、专用备件配件、工具等包含在投标报价中。

- 三、其他要求

- 1.投标人可先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，采购人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内。

- 2.本项目对于材料、货物的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

- 3.投标人应考虑成品保护和卫生打扫，其费用计入投标总价。

- 4.人员进入施工现场需办理相关证件，进行安全交底，方可施工。

- 5.项目进场前，需办理全员意外伤害保险，其费用计入投标总价。

- 6.投标人中标后需与维保单位对接，在维保单位协助下开展工作，不得随意改动操作现有配套空调设备。若产生必要的配合费用自行考虑计入报价中。

- 7.投标人施工结束后，提交完成的竣工资料3份，产品说明书、竣工验收单。

- 8.项目移交前，应组织全员进行使用操作培训，投标人在安装施工过程中对采购人其他设备造成损害的，投标人应及时修复，如无法修复应承担相应赔偿责任。

- 9.投标人在中标签订合同后，所有材料进场前，须提供货物及附属材料的产品合格证及检测报告。

- 10.投标人须明确所提供设备的生产厂家、品牌，提供设备的配置清单、主要配件价格清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。

- 11.投标人必须承诺招标文件提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中列出，未列出的视为响应。

- 12.设备安装后，采购人按国家标准及地方、行业标准进行质量验收。投标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册，检测验收所发生的费用由投标人承担。

- 13.现场培训：设备安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，列出培训计划。

- 14.在技术参数满足条件的情况下，空调机组规格尺寸及重量尽可能选择小规格，机组采用阻尼减震降噪设施。

- 15.所有施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、南京市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

- 16.根据图纸要求及布局结合现场实际情况，放置并安装设备。

- 四、施工要求（加★项为废标条款，投标人如不按要求响应按无效标处理）

- ★1.因项目为党政机关重要办公场所，实施窗口时间（须长时间夜间和节假日施工）、实施具有不确定性，投标人须慎重考虑实施难度和风险系数，其费用计入投标总价。（投标人须提供承诺书）

- ★2.投标人为本项目配置施工人员10人，提供人员清单及投标人为其缴纳的近六个月内任意一个月的社保缴纳证明材料。

- 3.施工期间，项目经理须每天全程在现场驻点跟进项目施工情况，并检查施工工艺和质量。

- ★4.如未按采购人要求施工，具体罚则如下：

- ①投标人未按照要求配齐施工人员，采购人有权按每天3000元人民币的标准扣罚；

- ②项目经理未按要求上岗，每次按2000元/次扣除；项目经理每次例会无故不参加的罚款800元/次。项目经理一周有2个工作日或二周累计5天不在现场为成交人严重违约，采购人有权解除合同，将成交人清退出场，解除合同的同时不免除投标人应当承担的上述违约责任；

- ③投标人在发生工程质量问题时，隐瞒监理工程师及采购人，或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除及时进行整改外另需向采购人支付10000-40000元/次的质量违约金。

- ④投标人不能按合同总工期竣工，每推迟一天，成交人向采购人赔偿合同价款2‰。

- ⑤投标人未按程序报验的，每次向采购人支付1000元违约赔偿金；工序验收不合格的，

- 须按要求返工，并每次向采购人支付2000元违约赔偿金。

- ⑥施工现场禁止吸烟，违者罚款100元/人/次。

- ⑦施工现场禁止未经批准动用明火，违者罚款3000元/次。

- ⑧严禁在施工现场随意大、小便，违者罚款200元/人/次。

- ⑨在施工现场、生活区设置的灭火器等消防器材及安全设施应确保数量足够且符合消防要求，禁止乱动或随意移除，违者罚款500元。灭火器配备数量不足且未在限定时间内补足的，罚款300元/个。

- ⑩未经审批同意而擅自拆除脚手架、防护设施、安全标志、警告牌等，视情节轻重处以100元至1000元罚款。

- 五、安全要求

1.进入施工现场，必须遵守现场安保、设备安装施工人员的管理要求，统一着装，穿工作服，戴安全帽，严禁吸烟，项目正式进场前，施工安装人员需开具无犯罪记录证明。

2.项目负责人每日开工前必须对当日施工内容、安全注意事项、方案措施交底安全教育，严格按照“预防为主”的要求，做好相应措施。

- 3.认真做好施工现场的防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故等工作。

- 4.施工期间严禁私拉乱接电源盒擅自使用明火，确因工程施工需要，动用明火，必须事前先向采购人报备，取得现场动火许可证（人证相符）；施焊前应清理用火范围的易燃易爆物品，配备消防灭火器并设专人监管；在隐蔽部位(如吊顶棚、夹层内等)使用电气焊时，项目负责人必须向焊工进行书面交底，施焊完毕施工人员要请安全员及设备人员详细检查确无隐患后方可离去；电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸，焊机、把线移位或焊机移动时均需拉闸断电，每台电焊机必须安装漏电保护器；电焊机一两次接线端子应有可靠防护罩，焊把线与焊机和焊把连接应紧密牢固，焊把线应双线到施焊部位且中间无接头、无破损、绝缘良好。

- 5.投标人在施工期间必须教育现场施工人员爱护公物、不损坏、私拿和随便动（使）用施工区域的财物。

- 6.严禁在施工区域内赤膊、穿拖鞋；不得在办公区内滋事，干扰正常的办公秩序，严禁斗殴、赌博、酗酒、偷窃等违纪违法行为的发生。

- 7.施工作业前需对机械、设备、仪器、仪表、工器具等进行检查，不得与金属物浸水电路搭接绑在一起，各种临时电源线，绝缘皮要防止摩擦破损和被重物埋压。临时接线箱须接漏电保护开关并接地、接零和设置专用电闸和电表，以防漏电发生。

- 8.当日施工完毕或停工休息时，必须拉闸锁闭电源箱。

- 9.安全措施：在进行空调主机的安装过程中，应遵守相关的安全规范和操作规程。安装人员需要佩戴符合要求的个人防护装备，并确保设备周围没有任何危险因素。

- 六、质量标准要求

- 1.电气连接：风机旁边及新风机组在进行电气接线时，应根据设备提供的电气图纸和规范进行。电源线应采用符合国家标准的电缆，并铺设在电缆沟或线管中，以保证整洁。

- 2.管道连接：所有管道连接应采用符合国家标准的接头和密封材料。应检查连接口是否完好，确保没有漏水和渗水。同时，应进行必要的压力测试以验证管道系统的稳定性和安全性。

3.设备安装：主机、定压补水装置、除污器等设备安装位置应符合设备的设计要求，并且具备较大的空间便于后期维护拆卸。保证设备与周围环境的距离足够，避免噪音和振动影响使用。

4.隔震与降噪：为了减少风机及压缩机运转时的震动和噪声，应在主机和周围结构之间采取隔震措施。隔震材料应具备一定的承载能力和耐久性，并能有效地抑制振动和噪声的传播（减震材料不得直接固定在楼板上）。

- 七、项目（质）维保要求

1.★设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。质保服务期为3个采暖期、供冷期。按照国家《建设工程质量管理条例》办法执行，上述质量服务保修要求为最低要求，不满足的作无效投标处理。质保期间凡工程出现非人为因素（不可抗力除外）导致的损坏，投标人在接到采购人通知后，10分钟内作出响应，1小时内到达现场维修。

2.投标人须做好该项目在质保维护期内备品备件的预留，在质保维保期履约过程中，配件费用在1000元及以下的故障（含一般性故障），应在4小时内解决；4小时内仍无法解决的故障，征得采购人同意后最长不得超过24小时解决。配件费用在1000元以上的故障（含重大故障），在维修涉及的配件到场后应在24小时内解决；24小时内仍无法解决的故障，征得采购人同意后最长不得超过72小时解决。

3.投标人超过规定的最长故障解决时间，仍未解决故障，采购人有权请第三方予以解决故障，所需一切费用由成交人自行承担且投标人不得以费用过高等一切理由予以拒绝。

4.质保服务期履约到期后，1月内，采购人和投标人双方根据履约情况，现场勘察，验收确认。

5.质保期内如遇因施工安装造成的缺陷，由投标人自行整改，产生的一切费用和责任由投标人自行承担。

- 八、服务期限（加★项为废标条款，投标人如不按要求响应按无效标处理）

- ★交付使用期：2个月（改造施工工期为：60日历天，考虑到现场实际，具体施工时间以采购人通知为准）（投标人须提供承诺书）

- 货物清单及技术参数

- （一）货物清单

| 机关大院2号楼空调主机更新改造项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 变频螺杆式风冷热泵机组（核心产品） | 1.名称：变频螺杆式风冷热泵机组 2.设备参数：制冷量：≥370KW，制冷工况：冷冻水进出水温度12/7℃，环境温度：35℃，▲GB-COP≥3.5，GB-IPLV≥4.3；制热量：≥345KW，制热工况：热水进出水温度40/45℃，环境温度：7℃；一级能效，冷媒R134a，半封闭变频螺杆压缩机，▲（尺寸长度≤4700mm*2500mm，机组重量≤5000kg）。 3.安装形式:屋顶落地安装 4.含基础（利用原来基础修正） 5.阻尼隔振垫（器）、材质:防震垫安装 5.支架刷油（原先支架先锈漆，后刷漆，1遍底漆，2遍面漆） 6.支架基础制作安装（利用原先支架修正） 7.电源接线、调试等 8.含运输费、上下货物、吊运费用及其他不可预见费用等 | 台 | 3 |  |
| 2 | 除污装置 | 1.名称：微米级除污装置 2.设备参数：DN200，口压力1.0Mpa，内置滤芯。 3.含配套排污配套阀门等。 4.其他未诉事项详见设计图纸要求及相应规范、验收标准。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 定压补水装置 | 1.名称：定压补水装置 2.设备参数：补水量2m3/h,扬程40m,承压1.0Mpa，水泵0.75kW*2，一用一备。 3.含机组中所有装置及管道、配套阀门等，自带水锤消除器和软化水装置。 4.机组配套自带控制柜，水泵控制柜能够实现自动与手动分别运行。 5.其他未诉事项详见设计图纸要求及相应规范、验收标准。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 补水箱 | 1.名称：不锈钢补水箱 2.设备参数：1.5立方，管路接口DN50,配套设置溢水管，排污管。 3.含配套排污配套阀门等。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 变频控制柜1800*800*400 | 1.名称：变频控制柜 2.对现有水泵控制柜进行更换，控制柜容量需满足80kW的要求。 3.规格型号：1800*800*400 4.柜内需预留2个3p-80A的开关及4套32A的空气开关。 5.采用温差或压力控制变频运行，系统需安装对应传感器，变频运行时，需对最不利点风机盘管压力、流量进行监测，是否需满足需求，按需求调整水泵频率。 6.其他未诉事项详见设计图纸要求及相应规范、验收标准。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 软接头（软管） | 1.材质:金属软接头 2.规格:DN150承压≥1.6MPa 阀门参考（相当于）品牌：埃美柯、京牌、上海沪工 3.连接形式:法兰连接 4.:详见图纸及现场 | 个 | 6 |  |
| 7 | Y型过滤器 | 1、名称：Y型过滤器 2、型号：DN150。承压≥1.6MPa 阀门参考（相当于）品牌：埃美柯、京牌、上海沪工 3、其他未诉事项详见设计图纸要求及相应规范、验收标准。 | 个 | 3 |  |
| 8 | 闸阀DN200 | 1、名称：闸阀 2、型号：DN200，承压≥1.6MPa 阀门参考（相当于）品牌：埃美柯、京牌、上海沪工 3、其他未诉事项详见设计图纸要求及相应规范、验收标准。 | 个 | 2 |  |
| 9 | 闸阀DN150 | 1、名称：闸阀 2、型号：DN150，承压≥1.6MPa 阀门参考（相当于）品牌：埃美柯、京牌、上海沪工 3、其他未诉事项详见设计图纸要求及相应规范、验收标准。 | 个 | 6 |  |
| 10 | 蝶阀DN150 | 1、名称：蝶阀 2、型号：DN150，承压≥1.6MPa 阀门参考（相当于）品牌：埃美柯、京牌、上海沪工 3、其他未诉事项详见设计图纸要求及相应规范、验收标准。 | 个 | 3 |  |
| 11 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:阀体、铜质 3.型号、规格:DN25，承压≥1.6MPa 阀门参考（相当于）品牌：埃美柯、京牌、上海沪工 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 7 |  |
| 12 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 2.材质:阀体、铜质 3.型号、规格:DN25，承压≥1.6MPa 阀门参考（相当于）品牌：埃美柯、京牌、上海沪工 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |
| 13 | 排气阀DN25 | 1.名称：排气阀 2.型号：DN25，不锈钢材质，承压≥1.6MPa 3.其他未诉事项详见设计图纸要求及相应规范、验收标准。 | 个 | 2 |  |
| 14 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:阀体、铜质 3.型号、规格:DN32，承压≥1.6MPa 阀门参考（相当于）品牌：埃美柯、京牌、上海沪工 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 15 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢法兰 2.型号、规格:DN200，承压≥1.6MPa 3.连接形式:焊接 | 个 | 6 |  |
| 16 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢法兰 2.型号、规格:DN150，承压≥1.6MPa 3.连接形式:焊接 | 个 | 36 |  |
| 17 | 水流开关 | 1.名称：流量开关 2.型号：DN25,220V,液体温度0-100℃ | 套 | 3 |  |
| 18 | 表盘压力表 | 1.名称：压力表 2.型号:0-1.0MPa 3.压力表安装含表弯，球阀 4.其他未诉事项详见设计图纸要求及相应规范、验收标准。 | 套 | 8 |  |
| 19 | 温度计 | 1、名称：温度计 2.304不锈钢，0-100℃ 2、其他未诉事项详见设计图纸要求及相应规范、验收标准。 | 套 | 6 |  |
| 20 | 低压碳钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验，冲洗消毒 | 米 | 20 |  |
| 21 | 低压碳钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验，冲洗消毒 | 米 | 30 |  |
| 22 | 镀锌钢管DN32 | 1、名称：镀锌钢管 2、型号：DN40 3、其他未诉事项详见设计图纸要求及相应规范、验收标准。 | 米 | 16 |  |
| 23 | 镀锌钢管DN25 | 1、名称：镀锌钢管 2、型号：DN25 3、其他未诉事项详见设计图纸要求及相应规范、验收标准。 | 米 | 10 |  |
| 24 | 电力电缆 | - 名称：电力电缆 2.规格：YJV-3*4 3.电缆敷设包含线管及安装 4.电压等级（kV）：1KV以下 - 上上、远东、江南或同等级品牌 | 米 | 30 |  |
| 25 | 橡塑保温 | 1.名称：橡塑保温 2.厚度：40mm 3.（难燃B1级）参考（相当于）品牌：江苏赢胜、上海亚罗弗、华美 4.其他未诉事项详见设计图纸要求及相应规范、验收标准。 | 立方米 | 2 |  |
| 26 | 不锈钢保温 | 1、名称：不锈钢保温包裹 2、规格：0.5mm 3、其他未诉事项详见设计图纸要求及相应规范、验收标准。 | 平方米 | 50 |  |
| 27 | 隔音屏障 | 1.吸音隔音板安装 2.镀锌板内填充超离心玻璃棉3000*500mm 3.厚度80mm 4.运输距离投标人自行考虑，结算时不予调整 | 平方米 | 150 |  |
| 28 | 吸音隔板门 | 1.吸音隔板门 2.材质同吸音隔板墙 | 樘 | 1 |  |
| 29 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:100*100*5*5mm 2.含制作安装运输等 3.防锈漆2遍 4.运输距离投标人自行考虑，结算时不予调整 | t | 0.7 |  |
| 30 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:80*50*3方管 201不锈钢 2.含制作安装运输等 3.防锈漆2遍 4.运输距离投标人自行考虑，结算时不予调整 | t | 0.55 |  |
| 31 | 金属支架制作、安装 | 1.:型钢 2.支架形式:一般支架管道支架，含木托。 | t | 0.2 |  |
| 32 | 无缝钢管刷漆防锈 | 包含除锈、1遍底漆、2遍面漆。 | 项 | 1 |  |
| 33 | 阻尼减震垫 |  | 个 | 18 |  |
| 34 | 设备吊装 | 满足现场设备吊装需求(空调主机、隔音屏障等） | 项 | 1 |  |
| 35 | 旧机拆除费 | / | 台 | 3 |  |
| 36 | 辅材 | / | 项 | 1 |  |
| 37 | 垃圾清运 卫生清洁 | 垃圾清运及施工完毕后卫生清洁 | 项 | 1 |  |
| 38 | 标识牌 | 管路标识及主机编号标识等 | 项 | 1 |  |
| 39 | 暂列金 | 20000不可竞争费 | 项 | 1 |  |
| 40 | 总价 |  |  |  |  |

- （二）技术参数

- 1.变频风冷螺杆热泵机组需使用先进的制造工艺和标准，变频风冷螺杆热泵机组的整机使用寿命大于20年。

- 2.▲每台变频风冷螺杆热泵机组均应由厂家整体装配生产，完全由厂方组装、接管、接线、充注冷媒，将其与启动柜、控制器、仪表及安全装置运抵现场。为安装方便，包括压缩机、蒸发器、冷凝器、启动器在内的设备均应直接安装就位。

- 3.制冷系统所用的材料、设备部件及水管路在与液体、其他金属或周围环境接触时不应被腐蚀或造成腐蚀。在有可能发生腐蚀处，应适当采用防腐材料及防腐措施，包括避免不同金属相接触。

- 4.所投机组必须在中国能效标识网上有备案。

- 5.投标产品的生产制造企业组装的变频风冷螺杆热泵机组应包括机座、半封闭式压缩机、润滑油系统、蒸发器、冷凝器、节流装置、机组内部制冷剂管路系统、工厂安装的润滑油和制冷剂、保温措施、隔振装置、电气及程序控制部件及控制盘（电控柜）、机组内控制及动力接线以及满足机组运行所必需的附件及监测仪表等。这些单体应按本技术规格书的要求进行安装，并应符合现行标准。

- 6.风冷热泵机组适合于室外安装,安装时需将主机进行拆吊装、连接供回水水管、水泵、控制电源等。每台机组的每个制冷剂回路在到达现场安装前需经过严格的压力测试，真空测试并充注好制冷剂和润滑油。组装完成后，每台机组都通入冷冻水进行运转测试以保证每个循环运转良好。

- 7.机组安装必须配备专用阻尼弹簧减震装置、水流开关、法兰连接。

- 8.机组运行的环境温度（℃）范围：制冷工况环境温度范围-10℃～48℃，制热工况环境温度范围-15℃～45℃。

- 9.设备应具备与楼宇控制系统连接的通讯接口，通过开放的通讯协议将机组的监控纳入整个楼宇自控系统中。

- 10.投标人所提供的设备，其铭牌和使用标记、警告标记等都必须有中文或中英文表示，且必须是永久、易识的。

- 11.投标人所提供的每项设备均应有制造厂商的铭牌，并装在显著的地方。 应清楚地标明至少下列内容:制造厂名称、设备名称及型号、制造年月、设备主要技术规格和参数、警示标记等。

- 12.投标人所提供的机组如满足压力容器的标准，验收前须取得压力容器合格证。

- 13.★采用温差或压力控制变频运行，系统需安装对应传感器，变频运行时，需对最不利点风机盘管压力、流量进行监测，是否需满足需求，按需求调整水泵频率。

- 14.压缩机及电动机

- ①▲风冷螺杆热泵机组需采用半封闭变频螺杆式压缩机，需提供运行频率范围(绝非定频压缩机和变频器简单组合)。

- ②压缩机采用半封闭、直接驱动的旋转螺杆型。压缩机包含如下部分：由锻钢制成的、不对称外形的两个螺旋转子。

- ③由铸铁精密加工而成并为转子提供最佳间隙的压缩机壳体。一个整体式的排气单向阀（防止关机过程中转子反转）和吸气过滤网。一个通过吸气冷却的、高效且方便维修的半封闭式电机，带有热敏电阻和过电流保护双重过载保护。

- ④为了保证运行时的高效率和高可靠性，压缩机的所有运动部件须进行动平衡和静平衡测试。

- ⑤压缩机应在制造厂内进行初安装及运行试验。

- ⑥▲当电源电压偏差为额定值的－10%～＋10%时，压缩机应能正常启动和运行。

- ⑦▲压缩机和电机相应有过载保护装置，电机防护等级IP55，绝缘等级F级。

- ⑧▲变频螺杆式风冷热泵机组冷量调节范围达到15%～100%。

- 16.蒸发器及冷凝器

- ①蒸发器制作及试验应符合国家标准。蒸发器制成后，应经过强度试验和泄漏试验，确保换热器的强度和密封性。

- ②蒸发器的列管内外壁应采取加强措施，提高换热性能，改善变频风冷螺杆热泵机组的能效。

- ③★蒸发器应为满液式，传热管为高效传热管，以扩大传热面积，提高传热效率，传热管可以单根更换，不影响管板的强度和寿命，并不造成相邻管的泄漏；铜管在支撑板和端板处表面为光管，管壁为其他位置2倍壁厚，同时铜管与支撑板端板必须涨接，防止铜管在冷媒与水流动时铜管与支撑板摩擦损坏铜管。

- ④冷凝器采用V型盘管设计，气流组织更好，风速分布均匀，不易结霜，换热效率更高。

- ⑤冷凝器需采用铜管铝翅片，铜管与铝翅片采用机械胀管紧密结合，铝翅片须采用亲水铝箔。

- ⑥冷凝器盘管风扇采用耐蚀的铝轴毂和低噪音复合材料的叶片，其设计满足无振动运行的最大效率以及静态和动态平衡。每个风机由单独的电机直接驱动；风扇罩由高强度、带防锈层钢板制作而成

- ⑦风扇电机采用全封闭鼠笼式三相异步电动机直接驱动，电机内置热敏电阻过热保护元件，防护等级为IP55的全封闭型，装有永久润滑型的双密封滚珠轴承。

- ⑧机组需采用先进的电子膨胀阀，精确控制进入蒸发器的制冷剂流量，保证变工况下的机组效率。电子膨胀阀通过二极步进电机控制节流孔开度，该电机为双相双极电机，不通电时阀开度不变，当电脉冲送到任一方的电机绕组时，在电刷上就产生一个作用力来驱动电子膨胀阀。阀开闭方向和幅度取决于传递过来的电脉冲的相位关系和大小。

- ⑨▲变频螺杆式风冷热泵机组室外风冷换热器采用变频风机。

- 17.所使用的制冷剂：所认可的制冷剂为R134a环保冷媒。

- 18.控制系统

- ①▲所有的控制和启动设备在工厂安装好并经过功能测试。随机配置防护等级为IP55的专用控制柜，控制柜包括电源、控制中心和控制元件，装于一个镀锌钢板制成的箱体内，由电机启动器和机组控制器两个独立的部分组成。微电脑控制系统，中文显示。

- ②★启动柜内装有：每一回路都有的主断路器、用于控制回路、换热器和风机的辅助断路器、用于压缩机的变频器和用于盘管换热器风机的接触器。

- ③变频风冷螺杆热泵机组控制柜应配置机组运行控制及监测所需的敏感元件、执行器、继电器及开关。该柜应与其配套的变频风冷螺杆热泵机组的控制组成一个完整的系统。

- ④需要启动的变频风冷螺杆热泵机组，其控制器诊断所需要的流量，将冷水出水温度与冷水设定温度比较，确认冷负荷。

- ⑤安全措施：变频风冷螺杆热泵机组控制柜应对如下项目的安全进行保护和监视：电动机的起动、运行、压缩机（或电动机）之间的起动时间、冷却水温度过低、冷凝器冷剂压力过高、蒸发器冷剂温度过低、蒸发器及冷凝器水流量低、油压低、油温高及单元控制传感器的正常操作。

- ⑥变频风冷螺杆热泵机组从启动到运行整个周期应设电动机保护系统，防止出现以下问题：缺相、相不平衡、反相、掉相故障、短路速断

- ⑦风冷螺杆热泵机组控制柜应提供以下信息：

- 蒸发器冷剂压力、冷凝器冷剂压力、贮油槽压力低、供油压力高、进出水温度、环境温度、风冷螺杆热泵机组应提供蒸发器防冻及温度低限控制，该控制应被用于避免蒸发器制冷剂出口温度过低，处于风冷螺杆热泵机组运行的临界点处。应主动采取逐渐加大对负荷限制作用的控制，响应在流量大幅度的变化及蒸发器制冷剂温度的实际值。控制柜应设自动显示诊断信息、反映的运行状态，随时处于有效地控制过程中。

- ⑧风冷螺杆热泵机组的控制

- 风冷螺杆热泵机组状态显示：提供机组的运行状态报告，显示内容包括：风冷螺杆热泵机组的运行模式、冷冻水设定点、冷冻水温度（供水/回水）、电流限制设定点、风冷螺杆热泵机组冷负荷、风冷螺杆热泵机组诊断、诊断及保护：风冷螺杆热泵机组根据所设探测点提供诊断和保护、高低电压保护、出水温度控制、压缩机启动时间极限控制、防止压缩机组超负荷保护、压缩机低压保护、 压缩机高压保护、压缩机油温不正常保护压缩机过载保护、排气温度过高保护、水流量保护、蒸发器防冻（高温）保护、风机接触器及过载保护器。

- ⑨▲机组蒸发器保温；要求变频风冷螺杆热泵机组制造厂商应随机带保温材料，且负责按制造厂设备使用维护说明书的要求进行保冷材料的安装。保冷材料：柔性泡沫橡塑，厚度≥19mm，应符合现行国家标准要求，保温材料耐火等级不低于难燃B1级。

- ★19.供应商承诺如中标后，须向采购人提供所投产品，满足技术指标的证明材料并加盖制造商公章。（提供承诺书加盖公章）

- 十、付款方式

1.合同签订后采购人支付合同金额 30%作为预付款；

2.空调机组、阀门、定压补水装置、除污器等设施设备到现场，经验收合格，采购人支付至合同总额的60%；

3.项目完工经调试完毕后，采购人组织专家或第三方检测机构共同验收，验收合格后采购人支付至审定价的100%。

- 第五章 政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：南京市机关事务管理局（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：2025年   月   日，完成日期：2025年   月   日。

（2）履约地点：南京市玄武区北京东路41号

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、 担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金。

收取履约保证金金额：中标金额的5%（以银行保函形式开具）。

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式五份，甲方执贰份，乙方执贰份，招标代理公司执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年      月      日

合同订立地点：南京市

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

## 附件一、投标函

投标函

致：南京市机关事务管理局

江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，我公司兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.本项目交付时间为：满足招标文件要求。

3.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照扫描件：

投标人名称：                           （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

## 附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京市机关事务管理局

江苏柒采招标代理有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

投标人（加盖电子公章）：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人身份证的复印件:

## 附件三、 资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

3.《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》第2--5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

## 附件四、开标一览表

开标一览表

项目编号：                                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

说明:

1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

投标人（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

## 附件五、分项报价表

分项报价表

项目名称：	项目编号：

说明：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。

3.分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件的技术要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件十、企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本项目属于制造业。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖电子公章）

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十一、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京市机关事务管理局

江苏柒采招标代理有限公司

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）

日   期：    年   月  日

## 附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市机关事务管理局

江苏柒采招标代理有限公司

我单位（投标人名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。（材料附后）

主要专业技术能力有：     。（材料附后）

声明人：（加盖电子公章）

日期：  年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。