公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-NPLN-G2025-0007 项目名称：江宁区泵站排水监测信息化管理系统2025年度运行维护项目

招标人：南京市江宁区水务局

招标代理机构：南京普兰宁建设工程咨询有限公司

二〇二五年六月

- 招标公告

项目概况

南京普兰宁建设工程咨询有限公司受南京市江宁区水务局委托，就江宁区泵站排水监测信息化管理系统2025年度运行维护项目进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NPLN-G2025-0007

项目名称：江宁区泵站排水监测信息化管理系统2025年度运行维护项目

预算金额：372万元

最高限价：371.95万元（单位：人民币）（包一:236.98万元;包二:134.97万元），报价超过预算为无效标书。

采购需求：分包一：提供132个泵站，11个中继站、1个监控中心12个月的日常运维及失效故障设备更换安装，保障项目稳定运行，具体要求详见第四章项目需求。

分包二：提供78个泵站，1个中继站，12个月的日常运维及失效故障设备更换安装，保障项目稳定运行，具体要求详见第四章项目需求。

合同履行期限：365日历天。本次服务自合同签订之日起为期一年。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：/

2.3.1政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交（投标文件正本中需提供由法定代表人签字并盖单位公章的原件）。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询截图，截图需显示截图日期和时间。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

时间：自招标公告在 “江苏省政府采购网”发布之日起5个工作日。

地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年7月18日14点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

6.1集中考察或答疑：采购人不组织。

6.2本次招标公告在江苏政府采购网、南京市公共采购信息网上发布。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“南京市公共采购信息网”发布的信息更正公告。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

名称：南京市江宁区水务局

地址：南京市江宁区天元中路189号

联系人：陈科

7.2采购代理机构信息

名称：南京普兰宁建设工程咨询有限公司

地址：南京市江宁区天元东路168号供销科技大厦巨象智慧园4楼A01室

联系方式：18012835493

7.3项目联系方式

项目联系人：汪孟婷

电话：18012835493

# 第二章  投标人须知

#### 一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本招标文件中所述相关服务。

2.3 “用户或使用单位或采购人”是指采购本项目服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

3.2 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

#### 二、招标文件

4、招标文件组成

4.1招标文件组成：招标公告、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和招标服务的技术要求、合同主要条款及合同签订方式、服务期限、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2招标的最小单位是标段，投标人可以以标段为单位投标。

4.3采购代理如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1采购代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2采购代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3投标人应在投标截止时间前关注“南京市公共采购信息网、江苏政府采购网”有关本招标项目有无变更公告。

#### 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

- 联合投标

本项目不采用。

8、投标费用

8.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2本项目招标代理费及清单编制费按照单个标段的中标价*收费标准的68％，收费标准依据国家计委文件“计价格[2002]1980号”文和江苏省物价局江苏省住建厅“苏价服(2014)383号文”；招标代理费及清单编制费不足3000元，按3000元计算。

9、投标文件组成

9.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

9.2本项目不允许转包、分包。

9.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★ 第一章2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（如有）；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）★《开标一览表》；

（7）《分项报价表》；

（8）★《商务条款偏离表》；

（9）★本项目服务人员一览表；

（10）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1技术部分是证明供应商提供的货物是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2若提供的货物与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3投标文件应按照招标文件要求提供项目组成员名单，业绩证明资料和有关证明材料，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★项目服务方案；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1投标人应充分考虑项目需求，进行折扣报价。

12.2报价应包含与招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资、驻场期间交通费、食宿费和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

12.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、增加收费、降低服务质量的理由。

12.4投标人应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。

13、投标文件的其他部分

13.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1自开标之日起60天内投标有效。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、电子投标文件的密封和递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效投标处理。

16.3招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

17、有下列情形之一的投标文件将拒收：

17.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的；

18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标文件的撤回

18. 1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

18.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.2 投标文件的修改

18.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》

18.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

#### 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 招标代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（3）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（4）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查。

21.2.1.1采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2 投标文件的符合性审查。

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的。

（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（14）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.4 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，本项目废标。

21.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.2.3 投标文件的进一步评审。

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

21.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。

1、评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

2、需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

3、接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：评分标准详见文件第四章。

22、确定中标供应商

22.1磋商小组对质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。同一个供应商可同时参与一个或多个分包，但只能中一个分包。本项目成交候选人确定按照分包一、分包二、分包三的顺序进行。若某供应商已被确定为分包一的第一成交候选人，则不再参与后续分包的评审，以此类推。

22.2 按以下第（2）种方式确定每个包的中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

22.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”“南京市公共采购信息网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.5 代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签章的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

#### 五、签订合同

25、签订合同

25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函原件以书面形式送达采购人。

27.2  质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4  质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

27.5  代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6  代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

28、投诉

28.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，各标段以总得分最高的响应供应商人作为该标段的成交供应商的方法。本标段采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商。同一个供应商可同时参与一个或多个分包，但只能中一个分包。本项目成交候选人确定按照分包一、分包二的顺序进行。若某供应商已被确定为分包一的第一成交候选人，则不再参与后续分包的评审，以此类推。

| 分包一评标标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 | 10 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 现场调研方案 | 根据投标供应商提供的现场调研方案（包括：泵站及中继站的位置信息、平面布置、产品配置、现场照片及调研内容等）进行综合评分： | 15 | 主观分 |
|  |  | 位置信息、平面布置、产品配置、现场照片及调研内容全面，得15分； |  |  |
|  |  | 位置信息、平面布置、产品配置、现场照片及调研内容较全面，得12分； |  |  |
|  |  | 位置信息、平面布置、产品配置、现场照片及调研内容基本全面，得9分； |  |  |
|  |  | 位置信息、平面布置、产品配置、现场照片及调研内容不全面，得6分； |  |  |
|  |  | 位置信息、平面布置、产品配置、现场照片及调研内容较差，得3分； |  |  |
|  |  | 未提供的，得0分。 |  |  |
|  |  | 注：各投标供应商自行现场调研 |  |  |
| 2.2 | 组织实施方案 | 根据投标供应商提供的本项目组织实施方案（包括项目实施计划、实施周期、风险预测及应对方法）进行综合评分： | 12 | 主观分 |
|  |  | 项目实施计划科学合理，实施周期准确可控，风险预测及应对方法可行，得12分； |  |  |
|  |  | 项目实施计划较合理，实施周期较准确可控，风险预测及应对方法较可行，得9分； |  |  |
|  |  | 项目实施计划基本合理，实施周期基本准确可控，风险预测及应对方法基本可行，得6分； |  |  |
|  |  | 项目实施计划不合理，实施周期不可控，风险预测及应对方法较差，得3分； |  |  |
|  |  | 未提供的，得0分。 |  |  |
| 2.3 | 维保方案 | 根据投标供应商提供的本项目服务期内对设备、设施的运营维护保养、保障方案，每日监测报表、每月监测报表、季度分析报告等在线数据的导出及分析方案，售后服务体系，售后服务人员安排，故障处理方案进行综合评分：投标人服务期内对设备、设施的运营维护保养、保障方案详细，数据导出及分析方案合理，售后服务体系全面，售后服务人员安排合理，故障处理方案明确，得10分； | 10 | 主观分 |
|  |  | 服务期内对设备、设施的运营维护保养、保障方案比较详细，数据导出及分析方案比较合理，售后服务体系比较全面，售后服务人员安排比较合理，故障处理方案较为明确，得7分； |  |  |
|  |  | 服务期内对设备、设施的运营维护保养、保障方案不够详细，数据导出及分析方案不够合理，售后服务体系不够全面，售后服务人员安排不够合理，故障处理方案不够明确，得4分； |  |  |
|  |  | 服务期内对设备、设施的运营维护保养、保障方案较差，数据导出及分析方案不合理，售后服务体系不全面，售后服务人员安排不合理，故障处理方案不明确，得1分； |  |  |
|  |  | 未提供的，得0分。 |  |  |
| 2.4 | 水质现场检测方案及水质传感器标定方案 | 根据投标供应商提供的本项目水质现场检测方案和水质传感器标定方案进行综合评分：投标人根据现场考察详细阐述本项目水质现场检测方案和水质传感器标定方案说明等，阐述内容丰富详细可行的得12分； | 12 | 主观分 |
|  |  | 投标人根据现场考察详细阐述本项目水质现场检测方案和水质传感器标定方案说明等，阐述内容较可行的得9分； |  |  |
|  |  | 投标人根据现场考察详细阐述本项目水质现场检测方案和水质传感器标定方案说明等，阐述内容基本可行的得6分； |  |  |
|  |  | 投标人根据现场考察详细阐述本项目水质现场检测方案和水质传感器标定方案说明等，阐述内容较差的得3分； |  |  |
|  |  | 未提供的，得0分。 |  |  |
| 2.5 | 网络运维的安全 | 根据投标供应商提供的本项目网络运维的安全进行综合评分：投标人根据现场考察详细阐述本项目网络运维的安全等，阐述内容丰富详细的得12分； | 12 | 主观分 |
|  |  | 阐述内容描述较可行的得9分； |  |  |
|  |  | 阐述内容描述基本可行的得6分； |  |  |
|  |  | 阐述内容描述较差得3分； |  |  |
|  |  | 未提供的，得0分。 |  |  |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标供应商提供自 2020 年1月1日(以合同签订时间为准)以来,承担过类似运行维护业绩的，每个得3分，最高6分。提供成交通知书/中标通知书及合同原件扫描件。 | 6 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 项目组人员资质 | 项目组运维成员具有ITSS服务工程师证书的得1.5分；项目组运维负责人具有ITSS服务项目经理证书的得1.5分，最高得3分； 备注：投标人须上传相应证书原件扫描件及提供其在投标单位2025年1月1日以来任意3个月缴纳社保的证明材料并加盖公章，不提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 5企业实力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 著作权 | 供应商拟投入本项目的相关产品具有软件著作权证书（软件名称包含：多参数水质传感器、数据采集器控制、网关控制系统、数据采集分发等关键字），每提供一个证书得2分，最多得8分，未提供不得分。 | 8 | 客观分 |
|  |  | 注：所提供证书“软件名称”与评标标准约定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。（需提供软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章） |  |  |
| 5.2 | 泵站运行维护软件 | 多参数水质传感器软件、数据采集器控制软件、网关控制系统软件、数据采集分发软件应具有检测机构出具的检测报告, 每提供一个得1分，最多得4分。检测报告中必须包含以下内容：功能性、可靠性、易用性、可移植性、用户文档，否则不得分。 | 4 | 客观分 |
|  |  | 投标人须提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。 |  |  |
| 5.3 | 监控中心运行维护软件 | 水质监测系统软件、水功能区管理监测系统软件、水功能区管理监测微信软件、水功能区管理监测APP软件、泵站水质自定义报表查询系统软件、智联云服务地理位置设备状态参数配置显示系统软件、延时摄影控制软件、视频云软件应具有检测机构出具的检测报告，每个得1分，最多8分。检测报告中必须包含以下内容：功能性、可靠性、易用性、可移植性、用户文档，否则不得分。 | 8 | 客观分 |
|  |  | （投标人须提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。） |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

分包二评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 | 10 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 现场调研方案 | 根据投标供应商提供的现场调研方案（包括：泵站及中继站的位置信息、平面布置、产品配置、现场照片及调研内容等）进行综合评分： | 15 | 主观分 |
|  |  | 位置信息、平面布置、产品配置、现场照片及调研内容全面，得15分； |  |  |
|  |  | 位置信息、平面布置、产品配置、现场照片及调研内容较全面，得12分； |  |  |
|  |  | 位置信息、平面布置、产品配置、现场照片及调研内容基本全面，得9分； |  |  |
|  |  | 位置信息、平面布置、产品配置、现场照片及调研内容不全面，得6分； |  |  |
|  |  | 位置信息、平面布置、产品配置、现场照片及调研内容较差，得3分； |  |  |
|  |  | 未提供的，得0分。 |  |  |
|  |  | 注：各投标供应商自行现场调研 |  |  |
| 2.2 | 组织实施方案 | 根据投标供应商提供的本项目组织实施方案（包括项目实施计划、实施周期、风险预测及应对方法）进行综合评分： | 12 | 主观分 |
|  |  | 项目实施计划科学合理，实施周期准确可控，风险预测及应对方法可行，得12分； |  |  |
|  |  | 项目实施计划较合理，实施周期较准确可控，风险预测及应对方法较可行，得9分； |  |  |
|  |  | 项目实施计划基本合理，实施周期基本准确可控，风险预测及应对方法基本可行，得6分； |  |  |
|  |  | 项目实施计划不合理，实施周期不可控，风险预测及应对方法较差，得3分； |  |  |
|  |  | 未提供的，得0分。 |  |  |
| 2.3 | 维保方案 | 根据投标供应商提供的本项目服务期内对设备、设施的运营维护保养、保障方案，每日监测报表、每月监测报表、季度分析报告等在线数据的导出及分析方案，售后服务体系，售后服务人员安排，故障处理方案进行综合评分：投标人服务期内对设备、设施的运营维护保养、保障方案详细，数据导出及分析方案合理，售后服务体系全面，售后服务人员安排合理，故障处理方案明确，得11分； | 11 | 主观分 |
|  |  | 服务期内对设备、设施的运营维护保养、保障方案比较详细，数据导出及分析方案比较合理，售后服务体系比较全面，售后服务人员安排比较合理，故障处理方案较为明确，得9分； |  |  |
|  |  | 服务期内对设备、设施的运营维护保养、保障方案不够详细，数据导出及分析方案不够合理，售后服务体系不够全面，售后服务人员安排不够合理，故障处理方案不够明确，得6分； |  |  |
|  |  | 服务期内对设备、设施的运营维护保养、保障方案较差，数据导出及分析方案不合理，售后服务体系不全面，售后服务人员安排不合理，故障处理方案不明确，得3分； |  |  |
|  |  | 未提供的，得0分。 |  |  |
| 2.4 | 水质现场检测方案及水质传感器标定方案 | 根据投标供应商提供的本项目水质现场检测方案和水质传感器标定方案进行综合评分：投标人根据现场考察详细阐述本项目水质现场检测方案和水质传感器标定方案说明等，阐述内容丰富详细可行的得12分； | 12 | 主观分 |
|  |  | 投标人根据现场考察详细阐述本项目水质现场检测方案和水质传感器标定方案说明等，阐述内容较可行的得9分； |  |  |
|  |  | 投标人根据现场考察详细阐述本项目水质现场检测方案和水质传感器标定方案说明等，阐述内容基本可行的得6分； |  |  |
|  |  | 投标人根据现场考察详细阐述本项目水质现场检测方案和水质传感器标定方案说明等，阐述内容较差的得3分； |  |  |
|  |  | 未提供的，得0分。 |  |  |
| 2.5 | 网络运维的安全 | 根据投标供应商提供的本项目网络运维的安全进行综合评分：投标人根据现场考察详细阐述本项目网络运维的安全等，阐述内容丰富详细的得12分； | 12 | 主观分 |
|  |  | 阐述内容描述较可行的得9分； |  |  |
|  |  | 阐述内容描述基本可行的得6分； |  |  |
|  |  | 阐述内容描述较差得3分； |  |  |
|  |  | 未提供的，得0分。 |  |  |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标供应商提供自 2020 年1月1日(以合同签订时间为准)以来,承担过类似运行维护业绩的，每个得3分，最高6分。提供成交通知书/中标通知书及合同原件扫描件。 | 6 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 运维负责人资质 | 拟派运维负责人具有注册建造师证书机电工程一级及安全员B证的，得3分。备注：投标人须上传相应证书原件扫描件及提供其在投标单位2025年1月1日以来任意3个月缴纳社保的证明材料并加盖公章，不提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 4.2 | 运维成员资质 | 拟派团队成员具有：低压电工、施工员、质量员，每具有上述一类证书且证明文件齐全得1分，每类证书最多得3分。一人多证按一证计算，不重复计分。 备注：投标人须上传团队成员的相应证书原件扫描件及提供以上所有人员在投标单位2025年1月1日以来任意3个月缴纳社保的证明材料并加盖公章，不提供不得分。 | 3 | 客观分 |
| 5企业实力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 著作权 | 供应商拟投入本项目的相关产品具有软件著作权证书（软件名称包含：多参数水质传感器、数据采集器控制、网关控制系统、数据采集分发等关键字），每提供一个证书得2分，最多得8分，未提供不得分。 | 8 | 客观分 |
|  |  | 注：所提供证书“软件名称”与评标标准约定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 |  |  |
|  |  | （需提供软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章） |  |  |
| 5.2 | 泵站运行维护软件 | 多参数水质传感器软件、数据采集器控制软件、网关控制系统软件、数据采集分发软件应具有检测机构出具的检测报告, 每提供一个得2分，最多得8分。检测报告中必须包含以下内容：功能性、可靠性、易用性、可移植性、用户文档，否则不得分。 | 8 | 客观分 |
|  |  | 投标人须提供检测机构出具的检测报告原件扫描件。 |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1、小微企业价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.3小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

3.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、所有证书、业绩（提供合同）均以有效的扫描件加盖公章为依据。业绩不得重复。

- 第四章  项目需求

分包一项目需求

一、项目属性：服务类项目。

服务要求：提供132个泵站，11个中继站、1个监控中心12个月的日常运维及失效故障设备更换安装）；具体要求如下：

二、项目概况

（一）项目背景

江宁区泵站排水监测信息化管理系统是使用5G、物联网、大数据，借助云计算、人工智能等技术，在江宁区河流的泵站排口和出水口建立水质、水泵机组、高清视频在线监测点。整个系统平台分三期建设完成，其中一期（江宁区秦淮河干流水功能区管理监测系统）在秦淮河干流（洋桥-上坊门桥）建设了18个泵站、3个通讯中继站、1个监控中心，项目2017年10月16日开工建设，于2018年4月20日完工投入运行；二期（江宁区排口水监测管理系统2018年度工程）在秦淮新河、外港河、牛首山河、阳山河、云台山河、溧水河建设了40个泵站和出水口，7个通讯中继站，项目2018年9月10日开工建设，于2019年2月28日完工投入运行；三期一标段（江宁区泵站排水信息化管理平台改造及在线监测项目）在七乡河、九乡河、汤水河、句容河、梁台河、同进河、句容南河、溧水河、溧水二干河、解溪河、胜利河建设了74个泵站和出水口，1个通讯中继站，项目2021年3月29日开工建设，于2021年12月31日完工投入运行。系统共计建设了132个泵站排口和出水口在线监测点，11个通讯中继站，1个监控中心。

系统由水质监测单元、水泵机组监测单元、高清视频监控单元、数据采集分发单元、网络传输单元、供电单元、监控中心、微信服务号等组成。

水质监测单元完成泵站排口或前池水质的监测，包含水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮等指标。水泵机组监测单元完成泵站水泵机组的工作状态监测，包含水泵机组工作电流、电压、排量及运行状态监测。高清视频监控单元完成现场视频图像的监控，监控区域为泵站排口、前池或河面，按要求在水泵开启时抓取现场排水图像并形成延时影像资料。

所有监测数据及视频图像通过5G无线专网或5G移动网络接入监控中心，由统一的江宁区泵站排水信息化管理平台进行分析、处理、存储，监控中心通过数据可视化软件平台进行展示，移动客户端通过微信公众号进行实时监看和查询，以及报警信息、事件信息的推送。

系统实现了江宁区泵站的水质、排量、泵机的在线监测、管理、信息发布及预警预报等功能，开创南京市江宁区排口水监测智慧管理的全新局面；提升水环境监测预警实力，弥补技术短板；革新水环境监管模式，推进智慧水务建设。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价(元) | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常运维 | 1 | 项 | 1304000 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 失效及故障设备更换安装服务 | 1 | 项 | 1065800 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

注：分包1最高限价236.98万元，其中日常运维最高限价130.4万元、失效及故障设备更换安装服务最高限价106.58万元，要求供应商分别报价。其中日常运维为包干价，供应商报价应为完成本包日常运维服务所需的各项费用的总和。

四、采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求。

1、日常运维

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 提供132个泵站或排口监测点，11个中继站、1个监控中心12个月的日常运维服务。 1、日常运作 按系统的功能和性能要求，维护系统的日常运作。 每天对监测数据和系统运行情况进行查看和检查，发现异常及时汇报和处理； 每天对前一天的监测数据报表进行导出，并及时上报甲方； 每月第一天对上月的监测数据报表进行导出，并及时上报甲方； 合同期满后一周内对服务期内的监测数据报表进行导出，并及时上报甲方； 根据甲方临时需求对监测数据报表进行自定义导出； 对所有导出的报表进行归档整理，形成电子档文件和纸质档文件各一份； 根据甲方要求，每天对泵站排水记录进行核对、梳理，每季度形成所有泵站排水情况分析报告，并及时上报甲方。 2、服务咨询 设立专门的服务咨询中心，提供免费的服务热线电话，接受系统故障报修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。 该服务咨询中心7*24小时全天候运行，配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的拨通率达到90%以上。在热线电话发生故障情况下，提供其它备份的方便和迅速的联系方式。 3、巡检 （1）定期巡检服务 ①每月对工程敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路 及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断； ②每季度对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，包括设备除 尘、排除故障隐患等，并填写设备养护记录表；以确认所有设备及系统工作正常； （2）定期抽检服务 每周进行随机抽查，对系统的运行情况进行检测，并填写记录表。 4、主动监测 （1）设备监控 建立设备管理监控体系，有效地对系统的监控设备运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，每周开展一轮检查，及早发现问题，排除故障。 （2）数据、图像监控 每周对每个监控点的数据及图像显示是否正常进行一轮监测，以减少故障时间。 5、故障修复 （1）紧急抢修 承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务。 （2）备用方案 如特殊原因造成系统无法正常使用，提供备用方案和措施确保系统运行正常。 6、特殊保障 （1）临时保障 如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，须根据甲方要求按时提供服务。 （2）安全保障 每季度进行漏洞扫描，及时更新服务器的操作系统和软件，修补已知的安全漏洞。制定《系统入侵处置预案》，30分钟内阻断异常连接。漏洞修复响应时间＜72小时。配合相关安全服务商、网安部门、测评单位等进行各种网络安全检测，如漏洞扫描、渗透测试等，并按照要求进行整改。 如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，须按照甲方要求提供服务。 7、更新升级 （1）文档更新 建立完备的资料库，包括用户的电路资料、装机地址、备份情况、应用特性以及用户配置等，这些资料应作为成果提交给用户。一旦资料进行了版本更新，应在3天内向用户提供最新版本的资料。 （2）系统优化 根据运行情况定期向用户提供系统优化、使用优化和管理优化服务，根据甲方要求，对水质监测系统软件、水功能区管理监测系统软件、水功能区管理监测微信软件、水功能区管理监测APP软件、泵站水质自定义报表查询系统软件、智联云服务地理位置设备状态参数配置显示系统软件、延时摄影控制软件、视频云软件等系统软件进行优化升级，同步对相关硬件设备内嵌软件进行优化升级，确保系统以最优状态运行。 （3）服务时间： ①提供7*24小时服务承诺 承诺提供全天候7*24小时的运行维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。 ②故障修复时限承诺 服务期内，设立7*24小时热线服务电话，受理用户系统故障申告、技术咨询。 在收到用户系统故障申告后，按要求及时解决。故障级别定义与服务的具体要求如下表： 故障级别; 技术人员到场时间; 提出解决方案; 解决时间. I级：属于重特大故障 其具体现象为：设备、系统全面瘫痪; 30分钟以内到达现场; 到达现场后1小时内提交故障解决方案; 8小时以内. II级：属于严重问题 其具体现象为：部分设备、站点发生故障或小面积瘫痪但不影响系统整体运行; 30分钟以内到达现场; 到达现场后1小时内提交故障解决方案; 4小时以内. III级：属于较严重问题 其具体现象为：小部分设备、站点故障或出现报错、告警或故障; 1小时以内到达现场; 到达现场后1小时内提交故障解决方案; 4小时以内. IV级：属于普通问题 其具体现象为：前端监控点单个设备故障或线路故障; 1小时以内到达现场; 到达现场后1小时内提交故障解决方案; 4小时以内. 8、服务报告： 在整个运行维护服务周期内，须与用户建立完善的沟通协调机制，及时提供运行维护服务的各种报告。包括每日运行维护服务日志、重大故障情况报告、每月运行维护总结报告、每季度的设备和系统管理报告、监测数据的日报表、月报表、年报表，自定义报表等。此外用户还可根据实际情况需要，要求就特定事件提交说明报告。 提供各种设备管理的原始数据（包括设备故障数据），接受用户的独立检查。 9、水质传感器清洗、标定及验证 对多参数在线自清洗一体式水质传感器每月进行清洗，每季度进行标定；每次清洗和标定时，需用第三方便携式氨氮现场测定仪，对现场水质的氨氮数值进行检测，以验证水质传感器的准确性。 10、提供运维安全应急预案 制定运维安全制度，完善安全应急预案。运维过程应杜绝违规操作，做好安全防护措施，配置必要的安全设备及防护装置，如绝缘手套、安全绳、救生圈、防护网等，强化事前预防，避免安全事故。加强应急处理能力，确保在运维工作中遇到各类突发事件能做到迅速、有效处置，包括高温防暑降温、高空坠落、溺水、触电、物体打击等，保障人员生命及财产安全。 |
| 2 | 非实质性要求 | 暂无内容 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

# 2、失效及故障设备更换安装服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 1.1项目对合同期内132个泵站，11个中继站、1个监控中心中失效、故障且维修后无法继续投用的设备提供更换安装服务，包含水质传感器、数据采集分发引擎、智能网关、智能电量采集仪、大功率基站、高清摄像机、网络硬盘录像机、监控硬盘、太阳能供电系统、监控中心设备等，详情见运行维护设备清单。部分更换的硬件如多参数水质传感器、双模数据采集器、智能网关等需要写入相关程序，确保能与系统匹配接入，保障系统的正常运行。 1.2采购人根据实际需要，根据运行维护设备清单，按实际更换数量进行结算，但结算总价上限为失效及故障设备更换安装服务最高限价106.58万元。 1.3分包1最高限价236.98万元，其中日常运维最高限价130.4万元、失效及故障设备更换安装服务最高限价106.58万元，要求供应商分别报价。其中日常运维为包干价，供应商报价应为完成本包日常运维服务所需的各项费用的总和。失效及故障设备更换安装服务报价为预估数量、固定单价报价，要求供应商按照采购人给出的包一《失效及故障设备更换安装服务预估数量、固定单价报价表（详见附表1）》，报出具体设备更换安装服务的单价，并根据表中预估数量计算总价，该总价须与《分项报价表》中失效及故障设备更换安装服务的总价一致，不一致的作无效投标处理。该总价仅作为本包计算价格分的依据，不作为实际结算依据。失效及故障设备更换安装服务实际结算费用时按照本项目服务期间实际发生的设备更换数量和中标供应商在包一《失效及故障设备更换安装服务预估数量、固定单价报价表（详见附表1）》报出的设备更换单价据实结算。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

★（二）商务要求

1、合同款项的支付方式及进度安排

1.1日常运维费支付方式：

（1）运维期满6个月后，付至合同价款日常运维费部分的50% ；

（2）运行维护期满后且供应商无违约行为，付至合同价款日常运维费部分的80% ；

（3）经审计后，采购人结合考核情况和审计情况向中标供应商支付合同审定价余款。

1.2失效及故障设备更换安装服务费支付方式：

（1）运维期满6个月后，付至合同价款失效及故障设备更换安装服务费部分的50%；

（2）运行维护期满后且供应商无违约行为，根据失效及故障设备更换安装的实际情况，支付到已完成工作量款项的80%；

（3）在运行维护期满后按审计核定金额支付剩余款项。

注：乙方更换失效及故障设备前应与甲方沟通并报备。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

1.3项目履约评价

1.3.1合同期满6个月及12个月后，甲方组织对乙方的日常运行维护工作进行考核，以考核结果作为履约成效的评价依据。

1.3.2考核合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。考核不合格的项目，甲方依照考核办法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

2、本次运行维护包含以下两部分内容：

2.1以下站点日常运维与失效及故障设备的更换安装服务。

| 序号 | 站点名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双麒泵站、小河口泵站、马江口泵站、大马涵泵站、城北泵站、鞭鞍河泵站、宋东泵站、中前泵站、胜利泵站、杨家圩泵站、池田泵站、坝水庙泵站、玉带圩泵站、河北桥泵站、姚家泵站、杨村泵站、姚家新泵站 | 秦淮河干流 |
| 2 | 马木桥泵站、前河泵站、太平泵站、斗篷泵站、兴家圩泵站、杨陈泵站、江南青年城泵站、何魏泵站、长山泵站 | 牛首山河 |
| 3 | 大桥机械厂泵站、小西圩泵站、小西圩涵洞排口、宏光河出水口、曹村2/3号泵站、曹村1号泵站、农花河出水口、将军路涵洞排口 | 秦淮新河 |
| 4 | 商城泵站、新河村泵站、竹山路泵站、陵里泵站 | 外港河 |
| 5 | 后圩泵站、西北村泵站、北沟泵站、火炬泵站、光明泵站、三角河泵站、天井涵泵站、东焊泵站、南窑泵站 | 溧水河 |
| 6 | 双基泵站、西旺泵站、新兴圩泵站、王家圩泵站、新跃泵站、高塘泵站、黄山圩泵站 | 云台山河 |
| 7 | 阳山河泵站、任家边泵站、无线谷泵站、清水亭泵站 | 阳山河 |
| 8 | 张岗涵、采石场排口 | 七乡河 |
| 9 | 小东山水库撇洪沟、锁石大酒店涵、大庄涵泵站、塘头山撇洪沟、主渠道撇洪沟、力高公司涵、袁家撇洪沟 | 九乡河 |
| 10 | 灵头涵泵站、水门桥泵站、太平泵站、焦头湖泵站、菱塘泵站、周子泵站、石秋泵站 | 汤水河 |
| 11 | 杨塘泵站、秦塘圩泵站、毛家泵站、团子涵泵站、北山泵站、新涵泵站、夏家涵泵站、孟岗湖泵站、西涵泵站、涵头泵站、西新建泵站、北涵泵站、河南泵站、大西圩泵站、灵顺泵站、金桥泵站、东阳泵站、四圩子泵站、张家渡泵站、薛湖泵站、三里庵泵站、龙都泵站、解放大闸站、宝塔湾泵站、大六渡泵站、焦公渡泵站、枪浦涵泵站、同进泵站。 | 句容河 |
| 12 | 赵家边泵站、长三亩泵站、高场泵站、太圩泵站 | 梁台河 |
| 13 | 东湖泵站、后栾墅泵站 | 同进河 |
| 14 | 老涵泵站、老涵老泵站、荷叶沟泵站、李湖泵站、颜庄泵站、双龙泵站、双市桥老泵站、双市桥泵站、双市渡泵站、勤丰站、和平泵站、夏庄泵站 | 句容南河 |
| 15 | 钱家渡泵站、洋桥泵站 | 溧水河 |
| 16 | 石腊泵站、钱家泵站、河庄老泵站、河庄泵站、周古庄泵站、竹园泵站 | 溧水二干河 |
| 17 | 陶家庄泵站、解溪泵站、健康泵站 | 解溪河 |
| 18 | 新林泵站 | 胜利河 |
| 19 | 中继站一 | 秦淮河干流，胜利泵站与宋东泵站之间 |
| 20 | 中继站二 | 秦淮河干流，江宁水务局与坝水庙泵站之间 |
| 21 | 中继站三 | 秦淮河干流，河北桥泵站与姚家泵站之间 |
| 22 | 中继站四 | 秦淮新河，中继站一与大桥机械厂泵站之间 |
| 23 | 中继站五 | 外港河，杨家圩泵站与商城泵站之间 |
| 24 | 中继站六 | 牛首山河，前河泵站与太平泵站之间 |
| 25 | 中继站七 | 牛首山河，太平泵站与兴家圩泵站之间 |
| 26 | 中继站八 | 秦淮河干流，姚家新泵站与后圩泵站之间 |
| 27 | 中继站九 | 阳山河，中继站八与阳山河之间 |
| 29 | 中继站十 | 云台山河，新跃泵站与黄家圩泵站之间 |
| 30 | 中继站十一 | 溧水二干河，竹园泵站与钱家泵站之间 |
| 31 | 监控中心 | 江宁区水务局201室 |

2.2、运行维护设备清单

监测站点设备清单及技术要求（132个泵站）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 实际数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500万黑光智能网络高清摄像机 | 传感器：500万1/2.8" IMX335 黑光CMOS传感器；彩色0.0001Lux@F1.2，黑白0.0001Lux@F1.2； 视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调； 图像输出：主码流：5MP 2592*1944@20fps；4MP 2560*1440@20fps；2MP 1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps； 智能分析：支持绊线检测、人形检测、人脸检测，支持定制其他智能功能； 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能； 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5； 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台； 红外距离：4颗阵列灯，80-90米； | 148台 |  |
| 2 | 200万红外枪型网络透雾摄像机 | 传感器：200万1/2.7"CMOS传感器； 最大图像尺寸：1920*1080； 电源：POE(802.3af)； 红外距离：4颗阵列灯，80-90米； 透雾功能、延时摄影功能。 | 116台 |  |
| 2 | 摄像机安装支架 | 壁装支架。 | 264只 |  |
| 3 | 安装立杆（含设备箱） | 杆高8M、主杆壁厚4mm，杆体热镀锌，表面喷塑。 | 132根 |  |
| 4 | 基础及接地 | 接地电阻小于4Ω，杆基础由承包人结合地质情况优化、深化设计方案。 | 132个 |  |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 视频接入：4路5M/16路1080P/9路1080P/16路960P视频接入； 1路5M/4路1080P/2路1080P/4路960P同步回放； 支持VGA、HDMI同时输出，全高清1080P； 支持ONVIF协议，可接驳第三方设备； | 58台 |  |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 视频接入：16路5MP； 图像解码：H.265AI/H.265+(兼容H.265/H.264)； 支持人形检测和人脸检测等多种智能前端设备接入； 支持ONVIF协议，可接驳第三方设备； 支持VGA、HDMI同时输出，其中HDMI支持 4K输出。 | 74台 |  |
| 8 | 监控专用硬盘 | 3.5寸监控专用SATA硬盘，硬盘容量：6TB | 132块 |  |
| 9 | POE交换机 | 15个10/100M POE供电端口，1个10/100/1000M POE供电端口，2个千兆网络端口； 持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX），支持 单口最大功率30W，整机最大功率300W。 | 132台 |  |
| 10 | 交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口； 8K MAC地址表，额定电压：100V-240V AC 、50/60Hz，最大电压：90-264V AC、47/63Hz，功耗<4.6W，无风扇，自然散热 | 132台 |  |
| 11 | 42U机柜 | 标准19英寸设计； 防护等级IP20。 | 132只 |  |
| 12 | 导轨式网络电源防雷器 | 工作电压：12V； 插入损耗：0.1db； 响应时间：<10ns； 最大放点电流：10K。 | 264只 |  |
| 13 | 高精度非接触式电阻检测仪 | 电源：9VDC，50mA Max； 电阻量程 0.1Ω～400Ω； 地线穿孔尺寸 52.5mm，闭口式； 有线网络：RS485 通信协议； 外形尺寸； 检测仪：150mm×150mm×56.9mm； 精度±0.1(0.1Ω～10Ω) 、±1(10Ω～80Ω)。 | 132只 |  |
| 14 | 高精度非接触式电阻检测仪嵌入式软件 | 非接触式电阻检测仪配套嵌入式软件，配合硬件完成非接触电阻的测量。 | 132套 |  |
| 15 | 多参数在线自清洗水质传感器 | 监测水体pH,溶解氧，电导，浊度，氨氮及温度； 温度量程及分辨率：0~80 ℃，0. 1℃； pH量程及分辨率：0~14，0.01pH； 溶解氧量程及分辨率：0~20mg/L，0.01mg/L； 电导量程及分辨率：0~20mS/cm，0.001mS/cm； 浊度量程及分辨率：0~1000NTU，0.1NTU； 氨氮量程及分辨率：0~100ppm，0.01ppm； 传输协议：Modbus RTU； 温度补偿：自动补偿。 | 132只 |  |
| 16 | 多参数水质传感器嵌入式软件 | 多参数水质传感器配套软件。 | 132套 |  |
| 17 | 浮筒及配件 | 浮筒直径不小于60CM、高度不小于40CM； 警示灯安装支架不小于60CM。 | 132套 |  |
| 18 | 无线数据传输及太阳能供电单元 | 支持8-24V供电、发射功率30dbm 支持多级可调可通过编程设置功率、频率、空中 速率、地址ID、太阳能供电系统不低于40W | 74套 |  |
| 19 | 智能网关 | 开关量输入口：8路（干接点信号）； 继电器输出口：8路 (常开触点：30VDC/3A，250VAC/3A)； 数字量输入口：3路（1路温湿度、2路温度）； 模拟量输入口：8路（0-5v 或 4-20mA）；RS485通讯口：1路 (带光电隔离，9600bps ，8-N-1,支持modbus协议)； 内置 WEB 方式通道配置、 IP和网关配置、 供电系统采用 220v/20w 交流，12V DC，5V DC， 3.3V DC传感器集中供电输出； 标准的 19 英寸机架结构。 | 58台 |  |
| 20 | AI智能网关及数据采集分发引擎一体机 | ARM Cortex（TM）-A17架构、OpenGLES1.1/2.0/3.0 OPEN VG1.1, OPENCL,Directx11、4路RS232，2路RS485接口、6路HOST，1路DEVICE接口、1路MIC，1路HPO，1路SPK接口、10/100Mbps自适应网络接口、4路GPIO接口、支持蓝牙及WIFI/及4G、5G接口、支持GPS/北斗。 人机界面不小于21.5寸，分辨率1920*1080、实时检测及显示传感器数据、并可设置阈值实现预警及报警、支持日、月、年报表、支持数据上传云中心。 可实现人脸识别语音识别播报等AI功能，并支持其他指定功能开发。 | 74台 |  |
| 21 | 智能网关控制软件 | 智能网关配套嵌入式软件； 主要功能包括温湿度测量、温度测量、模拟量测量开关量数据输出等。 | 132套 |  |
| 22 | 多点监测控制器 | 12路开关量输入，光耦隔离； 12路开关量输出，光耦隔离继电器输出，支持MODBUS RTU协议。 | 132只 |  |
| 23 | 智能电量数据采集仪 | 高精度实时测量3I、3V、3U、3P、ΣP、3Q、ΣQ、3S、ΣS、F、PF、±ΣWh、±ΣQh等34 个参数； RS485通讯，支持MODBUS RTU规约； | 496台 |  |
| 24 | 智能电量数据采集仪软件 | 智能电量采集仪配套软件； 主要功能包括：测量数据（3I、3V、3U、3P、ΣP、3Q、ΣQ、3S、ΣS、F、PF、±ΣWh、±ΣQh）串口设置等。 | 496套 |  |
| 25 | 电流互感器 | 额定输入：100A； 额定输出：5A； 非线性度：≤1%； 过载倍数：1.2-1.5倍额定； 耐压：≥3KV。 | 1488个 |  |
| 26 | 机组运行检测单元 | 自供电，无需外接电源，设备开启、关闭状态检测； LED状态指示灯能方便、直观地表示设备的工作状态； 具有精度高、性能稳定、使用寿命长等优点。 | 496个 |  |
| 27 | 5.8G 550M大功率基站 | (净带宽550M）支持802.11ac 867M 双频5.8GMhz大功率1500mw无线扇区室外远程骨干型一体化微波基站，支持千兆网口上联，POE供电，内置双频4流智能天线。 | 264台 |  |
| 28 | 数据采集分发引擎 | 通过标准Modbus TCP协议采集现场监测数据； CPU复合体：4 个 ARM® Cortex™-A9 内核，存储空间：1TB,1个调试RJ11接口， 1个1 Gbps + IEEE®1588以太网接口； 标准的 19 英寸机架结构。 | 58台 |  |
| 29 | 数据采集分发引擎软件 | 前端设备智能识别，量程自由转换主要模块包括数据库设置、网络设置及数据通讯模块。 | 132套 |  |
| 30 | 不间断电源UPS | 容量：2400W/3000VA； 输出连接：单相二线+接地； 电池节数：16节； 电池类型：12V/7Ah*8； 运行环境温度：0-40℃。 | 132套 |  |
| 31 | 5G传输通讯模组 | 5G NR模式：支持SA/NSA、工作频段：5G NR: N78，N79，N41、4G LTEB1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41、峰值速度：5G NR: 2Gbps/230Mbps （DL/UL）、4G LTE：1Gbps/30Mbps（TDD DL/UL） 600Mbps/75Mbps(FDD DL/UL) 、对外接口：Type C×1（支持USB2.0/USB3.0），12V DC 接口×1，SIM 卡接口×1，PCIE 接口×1，SPI 接口×2，IIC 接口×1，ADC 接口×6软件功能：DataService(IPV4,IPV6),SMS Service,Voice(VoLTE),eUICC,安全启动,AT 命令、系统支持：linux，windows，andorid | 22台 |  |
| 32 | 多WAN口企业级路由器 | WAN口：2个10/100/1000Base-T LAN 口：3个10/100/1000Base-T | 22台 |  |
| 33 | 开关电源 | 12V 10A | 132个 |  |
| 34 | 漏电保护器、空气开关接线端子 | 漏电保护器、空气开关接线端子 | 132套 |  |
| 35 | 线缆及辅助材料 | RVV3*1.5电源线，RVVP2*1.0信号线，六类千兆室外网线等； | 132套 |  |
| 36 | 太阳能板 | 输出功率：200瓦，输出电压：36伏特，峰值电流：5.58安培，开路电压：44伏特，短路电流：5.95安培，转换效率：17.8%，重量：16千克，功率偏差：3%。 | 56块 |  |
| 37 | 蓄电池 | 12V200AH。 | 56节 |  |
| 38 | 蓄电池地埋箱 | 防水。 | 28套 |  |
| 39 | 太阳能控制器 | DC24V。 | 14套 |  |
| 40 | 蓄电池在线监测模块 | 监测蓄电池规格： 12V ； 电压内阻温度测量； 通讯协议：Modbus。 | 56套 |  |
| 41 | 通讯及电流采集模块 | 输入电压：DC 24V； 最大输入功率：3W； 电流测量范围：0-1000A； 电流测量精度：1%。 | 14套 |  |
| 42 | 太阳能板支架 | 抱杆安装支架 | 28套 |  |
| 43 | 双模数据采集器 | 供电电源:DC 12V/3A； 开关量输入口:2路（干接点信号）； 继电器输出口:2路 (常开触点：30VDC/3A，250VAC/3A，)； RS485串口； 1路 (带光电隔离，9600bps ，8-N-1,支持modbus协议)； 以太网口:RJ-45, 10/100 Mbps自适应:TCP、UDP、HTTP等。 | 14台 |  |
| 44 | 双模数据采集器嵌入式控制软件 | 双模数据采集器配套软件，主要功能包括标准modbus协议设备数据采集，开关量输入检测、继电器输出控制，设备参数配置等； | 14套 |  |

通讯中继站设备清单及技术指标（11个中继站）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 实际数量/单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能板 | 输出功率：200瓦，输出电压：36伏特，峰值电流：5.58安培，开路电压：44伏特，短路电流：5.95安培，转换效率：17.8%，重量：16千克，功率偏差：3%。 | 44块 |  |
| 2 | 蓄电池 | 12V200AH。 | 44节 |  |
| 3 | 蓄电池地埋箱 | 防水。 | 22套 |  |
| 4 | 太阳能控制器 | DC24V。 | 11套 |  |
| 5 | 蓄电池在线监测模块 | 监测蓄电池规格： 12V ； 电压内阻温度测量； 通讯协议：Modbus。 | 44套 |  |
| 6 | 通讯及电流采集模块 | 输入电压：DC 24V； 最大输入功率：3W； 电流测量范围：0-1000A； 电流测量精度：1%。 | 11套 |  |
| 7 | 太阳能板支架 | 抱杆安装支架 | 22套 |  |
| 8 | 双模数据采集器 | 供电电源:DC 12V/3A； 开关量输入口:2路（干接点信号）； 继电器输出口:2路 (常开触点：30VDC/3A，250VAC/3A，)； RS485串口； 1路 (带光电隔离，9600bps ，8-N-1,支持modbus协议)； 以太网口:RJ-45, 10/100 Mbps自适应:TCP、UDP、HTTP等。 | 11台 |  |
| 9 | 双模数据采集器嵌入式控制软件 | 双模数据采集器配套软件，主要功能包括标准modbus协议设备数据采集，开关量输入检测、继电器输出控制，设备参数配置等； | 11套 |  |
| 10 | 5.8G 550M大功率基站 | (净带宽550M）支持802.11ac 867M 双频5.8GMhz大功率1500mw无线扇区室外远程骨干型一体化微波基站,支持千兆网口上联，POE供电，内置双频4流智能天线 | 22台 |  |
| 11 | 安装立杆（含设备箱） | 杆高8M、主杆壁厚4mm，杆体热镀锌，表面镀锌 | 11套 |  |
| 12 | 基础及接地 | 接地电阻小于4欧姆并提供实时检测端子 | 11套 |  |
| 13 | 交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口，8K MAC地址表，额定电压：100V-240V AC 、50/60Hz，最大电压：90-264V AC、47/63Hz，功耗<4.6W，无风扇，自然散热 | 11台 |  |
| 14 | 高精度非接触式电阻检测仪 | 电源：9VDC，50mA Max； 电阻量程 0.1Ω～400Ω； 地线穿孔尺寸 52.5mm，闭口式； 有线网络：RS485 通信协议； 外形尺寸；检测仪：150mm×150mm×56.9mm；精度±0.1(0.1Ω～10Ω) 、±1(10Ω～80Ω)。 | 11只 |  |
| 15 | 高精度非接触式电阻检测仪嵌入式软件 | 非接触式电阻检测仪配套嵌入式软件，配合硬件完成非接触电阻的测量。 | 11套 |  |

监控中心设备清单及技术要求（1个监控中心）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 实际数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸超窄边显示单元 | 尺寸：55寸，LED背光； 拼接缝隙：3.5mm； 分辨率：1920 x1080； 屏幕亮度：500cd/m²； 内置高清图像拼接处理器。 | 12台 |  |
| 2 | 高清HDMI分配器 | 支持1路HDMI信号输入8路HDMI信号输出，实现画面拼接显示，分辨率可达：1920*1080、1080P、1080I、720P、480P。 | 1台 |  |
| 3 | 图像信号连接线（高品质高清线） | 高清分配器到屏幕专用链接线材1-5米。 | 12根 |  |
| 4 | 高清数字矩阵 | 支持设备：IPC/NVR/流媒体转发服务器/存储服务器等； 解码路数：24路1080P/48路720P/96路D1/192路CIF； 视频输出：12路HDMI输出，拼接方式：2*6、3*4，输出分辨率：1920*1080p @60/50Hz、1920*1080i @60/50Hz、1280*720p @60/50Hz、1280*720i@60/50Hz； 内置8进4出报警，1路RS485接入。 | 1套 |  |
| 5 | 控制计算机 | 内存：8G 1600MHz或以上； 硬盘：2TB或以上； 显卡：GTX 750，GDDR5 2G显存，VGA/DVI/HDMI接口； 显示器：24寸液晶显示器； | 1台 |  |
| 6 | UPS | 容量：5400W/6000VA； 电池节数：16节，电池类型：12V/100Ah，后备时间：2小时。 | 1台 |  |
| 7 | 数据存储及发布服务器 | 英特尔® 至强® 处理器E3-1230 v5，8GB ECC DDR4 UDIMM内存； RAID：C110控制器，支持RAID0 1 5 I/O扩展槽； 1个PCIe 3.0 x8(x4电子）M1210专用，1个PCIe 3.0 x8 (x8 电子)全高全长； 外部设备接口； 2个千兆以太网端口，1个共享的管理端口； 5个USB(前置：2xUSB 3.0 后置：2xUSB 3.0 内置: 1xUSB2.0专用于磁带机或RDX等设备)； 1xDB-15 VGA口，1xDB-9串口。 | 1台 |  |
| 8 | 流媒体视频转发服务器 | 采用高性能64位处理器； 支持苹果、安卓等手机流媒体视频播放； 支持转发视频的码流自动切换，具备双码流转发能力，用户可根据带宽资源自行选择调看主/子码流视频； 1个VGA显示接口，1个10/100/1000自适应以太网接口。 | 1台 |  |
| 9 | 交换机 | 应用层级：二层； 传输速率：10/100Mbps； 交换方式：存储-转发 包转发率：66Mpps, 背板带宽：256Gbps 端口结构：非模块化，端口数量：28个，24个10/100Basc-T以太网端口，4个1000Base-X SFP端口； 网络标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1d、IEEE802.1x、 支持WLAN，支持Qos,支持WEB网管； 电源：100-240V AC,50/60Hz， 电源功率：＜24W，业务端口防雷能力6KV； 工作温度：0-50度； 工作湿度：5%-95%（无凝露） | 1台 |  |
| 10 | 42U机柜 | 标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 防护等级IP20。 | 1个 |  |
| 11 | 物联网数据发布平台软件 | 含视频监控、环境动力、设备监控一体，多线程数据通讯。 | 1套 |  |
| 12 | 水功能区管理监测系统软件 | 按照Ⅰ类：Ⅱ类：Ⅲ类：Ⅳ类：Ⅴ类水功能区要求进行监测分析预警并结合历史数据建立数学模型 | 1套 |  |
| 13 | 水质监测系统软件 | 水质监测数据泵机监测数据状态配置显示存储阈值设置报警推送配套软件 | 1套 |  |
| 14 | 泵站水质自定义报表查询系统软件 | 可按多维度（日、月、年、自定义、开启时间、数据区间、功能区、河流、指定泵站）等形成智能报表并导出 | 1套 |  |
| 15 | 智联云服务地理位置设备状态参数配置显示系统软件 | 泵站排口地理位置坐标配置、基本信息配置显示及查询 | 1套 |  |
| 16 | 水功能区管理监测APP软件 | 水功能区管理监测系统及水质监测系统软件配套APP | 1套 |  |
| 17 | 水功能区管理监测微信软件 | 水功能区管理监测系统及水质监测系统软件配套微信软件，通过微信实现报警信息推送、数据视频调看 | 1套 |  |
| 18 | 视频云软件流媒体转发 | 高清摄像机转发服务输入源支持UDP、RTMP、HTTP:TS等主流的传输协议；输出协议支持当前最主流的web应用播放需求及android系统、ios系统播放需求、支持点播转发 | 420套 |  |
| 19 | 延时摄影控制软件 | 按照泵站排水时间形成排水时间段的延时摄影，便于调看 | 420套 |  |
| 20 | 接口软件 | 按大数据局要求提供智慧江宁通讯数据接口。 | 1套 |  |

分包二项目需求

一、项目属性：服务类项目。

服务要求：提供78个泵站，1个中继站，12个月的日常运维及失效故障设备更换安装；具体要求如下：

二、项目概况

（一）项目背景

江宁区泵站排水在线监测系统是使用5G、物联网、大数据、借助云计算、人工智能等技术，在江宁区7个街道（禄口街道、江宁街道、横溪街道、谷里街道、空港开发区、滨江开发区、秣陵街道）10条河流（板桥河、江宁河、铜井河、溧水河、溧水一干河、溧水三干河、横溪河、哪吒河、徒盖河、云台山河)78个泵站排口部位建立水质、水泵机组、高清视频监测点，以及一座通讯中继站。

系统由浮体、水质传感器、水泵机组监控单元、数据采集分发单元、高清视频监控单元、无线传输单元、太阳能供电单元等构成。实现对监测点的水质（水温、电导率、PH、溶氧量、浊度、氨氮）、水泵机组（电压、电流、工作状态、排量）、视频图像（排口、河面）的远程实时监测。

系统全面管理监测河流排口的水环境和排放情况，加强了水质污染、异常事故的预防和污染排放的监管能力，通过监测管理网络的建设，可分析区域内水质动态趋势，有效加强区域管理，为污染动态研究、河流富营养化预测、水体污染治理提供科学依据，为水环境管理与决策提供科学有效的技术支撑。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价(元) | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常运维 | 1 | 项 | 744000 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 失效及故障设备更换安装服务 | 1 | 项 | 605700 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

注：分包2最高限价134.97万元，其中日常运维74.4万元、失效及故障设备更换安装服务60.57万元，要求供应商分别报价。其中日常运维为包干价，供应商报价应为完成本包日常运维服务所需的各项费用的总和。

四、采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求。

# 1、日常运维

| 实质性要求★（此项不接受负偏离） | 提供78个泵站或排口监测点，1个中继站12个月的日常运维服务。 1、日常运作 按系统的功能和性能要求，维护系统的日常运作。 每天对监测数据和系统运行情况进行查看和检查，发现异常及时汇报和处理； 每天对前一天的监测数据报表进行导出，并及时上报甲方； 每月第一天对上月的监测数据报表进行导出，并及时上报甲方； 合同期满后一周内对服务期内的监测数据报表进行导出，并及时上报甲方； 根据甲方临时需求对监测数据报表进行自定义导出； 对所有导出的报表进行归档整理，形成电子档文件和纸质档文件各一份； 根据甲方要求，每天对泵站排水记录进行核对、梳理，按季度形成分析报告并及时上报甲方。 2、服务咨询 设立专门的服务咨询中心，提供免费的服务热线电话，接受系统故障报修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。 该服务咨询中心7*24小时全天候运行，配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的拨通率达到90%以上。在热线电话发生故障情况下，提供其它备份的方便和迅速的联系方式。 3、巡检 （1）定期巡检服务 ①每月对工程敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路 及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断； ②每季度对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，包括设备除 尘、排除故障隐患等，并填写设备养护记录表；以确认所有设备及系统工作正常； （2）定期抽检服务 每周进行随机抽查，对系统的运行情况进行检测，并填写记录表。 4、主动监测 （1）设备监控 建立设备管理监控体系，有效地对系统的监控设备运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，每周开展一轮检查，及早发现问题，排除故障。 （2）数据、图像监控 每周对每个监控点的数据及图像显示是否正常进行一轮监测，以减少故障时间。 5、故障修复 （1）紧急抢修 承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务。 （2）备用方案 如特殊原因造成系统无法正常使用，提供备用方案和措施确保系统运行正常。 6、特殊保障 （1）临时保障 如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，须根据甲方要求按时提供服务。 （2）安全保障 如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，须按照甲方要求提供服务。 7、更新升级 （1）文档更新 建立完备的资料库，包括用户的电路资料、装机地址、备份情况、应用特性以及用户配置等，这些资料应作为成果提交给用户。一旦资料进行了版本更新，应在3天内向用户提供最新版本的资料。 （2）系统优化 根据运行情况定期向用户提供使用优化和管理优化服务，根据系统升级同步对相关硬件设备内嵌软件进行优化升级，确保系统以最优状态运行。 （3）服务时间： ①提供7*24小时服务承诺 承诺提供全天候7*24小时的运行维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。 ②故障修复时限承诺 服务期内，设立7*24小时热线服务电话，受理用户系统故障申告、技术咨询。 在收到用户系统故障申告后，按要求及时解决。故障级别定义与服务的具体要求如下表： 故障级别; 技术人员到场时间; 提出解决方案; 解决时间. I级：属于重特大故障 其具体现象为：设备、系统全面瘫痪; 30分钟以内到达现场; 到达现场后1小时内提交故障解决方案; 8小时以内. II级：属于严重问题 其具体现象为：部分设备、站点发生故障或小面积瘫痪但不影响系统整体运行; 30分钟以内到达现场; 到达现场后1小时内提交故障解决方案; 4小时以内. III级：属于较严重问题 其具体现象为：小部分设备、站点故障或出现报错、告警或故障; 1小时以内到达现场; 到达现场后1小时内提交故障解决方案; 4小时以内. IV级：属于普通问题 其具体现象为：前端监控点单个设备故障或线路故障; 1小时以内到达现场; 到达现场后1小时内提交故障解决方案; 4小时以内. 8、服务报告： 在整个运行维护服务周期内，须与用户建立完善的沟通协调机制，及时提供运行维护服务的各种报告。包括每日运行维护服务日志、重大故障情况报告、每月运行维护总结报告、每季度的设备和系统管理报告、监测数据的日报表、月报表、年报表，自定义报表等。此外用户还可根据实际情况需要，要求就特定事件提交说明报告。 提供各种设备管理的原始数据（包括设备故障数据），接受用户的独立检查。 9、水质传感器清洗、标定及验证 对多参数在线自清洗一体式水质传感器每月进行清洗，每季度进行标定；每次清洗和标定时，需用第三方便携式氨氮现场测定仪，对现场水质的氨氮数值进行检测，以验证水质传感器的准确性。 10、提供运维安全应急预案 制定运维安全制度，完善安全应急预案。运维过程应杜绝违规操作，做好安全防护措施，配置必要的安全设备及防护装置，如绝缘手套、安全绳、救生圈、防护网等，强化事前预防，避免安全事故。加强应急处理能力，确保在运维工作中遇到各类突发事件能做到迅速、有效处置，包括高温防暑降温、高空坠落、溺水、触电、物体打击等，保障人员生命及财产安全。 |
| --- | --- |
| 非实质性要求 |  |
| 参考图片 |  |

# 2、失效及故障设备更换安装服务

| 实质性要求★（此项不接受负偏离） | 1.1项目对合同期内78个泵站，1个中继站12个月的失效、故障且维修后无法继续投用的设备提供更换安装服务，包含水质传感器、数据采集分发引擎、智能网关、智能电量采集仪、大功率基站、高清摄像机、网络硬盘录像机、监控硬盘、太阳能供电系统、监控中心设备等，详情见运行维护设备清单。部分更换的硬件如多参数水质传感器、双模数据采集器、智能网关等需要写入相关程序，确保能与系统匹配接入，保障系统的正常运行。 1.2采购人根据实际需要，根据运行维护设备清单，按实际更换数量进行结算，但结算总价上限为失效及故障设备更换安装服务60.57万元。 1.3分包2最高限价134.97万元，其中日常运维74.4万元、失效及故障设备更换安装服务60.57万元，要求供应商分别报价。其中日常运维为包干价，供应商报价应为完成本包日常运维服务所需的各项费用的总和。失效及故障设备更换安装服务报价为预估数量、固定单价报价，要求供应商按照采购人给出的包二《失效及故障设备更换安装服务预估数量、固定单价报价表（详见附表2）》，报出具体设备更换安装服务的单价，并根据表中预估数量计算总价，该总价须与《分项报价表》中失效及故障设备更换安装服务的总价一致，不一致的作无效投标处理。该总价仅作为本包计算价格分的依据，不作为实际结算依据。失效及故障设备更换安装服务实际结算费用时按照本项目服务期间实际发生的设备更换数量和中标供应商在包二《失效及故障设备更换安装服务预估数量、固定单价报价表（详见附表2）》报出的设备更换单价据实结算。 |
| --- | --- |
| 非实质性要求 |  |
| 参考图片 |  |

★（二）商务要求

1、合同款项的支付方式及进度安排

1.1日常运维费支付方式：

（1）运维期满6个月后，付至合同价款日常运维费部分的50% ；

（2）运行维护期满后且供应商无违约行为，付至合同价款日常运维费部分的80% ；

（3）经审计后，采购人结合考核情况和审计情况向中标供应商支付合同审定价余款。

1.2失效及故障设备更换安装服务费支付方式：

（1）运维期满6个月后，付至合同价款失效及故障设备更换安装服务费部分的50%；

（2）运行维护期满后且供应商无违约行为，根据失效及故障设备更换安装的实际情况，支付到已完成工作量款项的80%；

（3）在运行维护期满后按审计核定金额支付剩余款项。

注：乙方更换失效及故障设备前应与甲方沟通并报备。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

1.3项目履约评价

1.3.1合同期满6个月及12个月后，甲方组织对乙方的日常运行维护工作进行考核，以考核结果作为履约成效的评价依据。

1.3.2考核合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。考核不合格的项目，甲方依照考核办法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

2、本次运行维护包含以下两部分内容：

2.1日常运维与失效及故障设备的更换安装服务。

| 序号 | 站点 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 向阳圩涵泵站、石坝泵站、王村泵站、祁家庄泵站、塘头徐泵站、老邱口泵站 | 板桥河 |
| 2 | 江宁河排涝站一、大石门李排涝站、大榆树排涝站、吴庄北站、水桥泵站、西水桥排涝站、窑山泵站、陆家圩排涝站、宋同泵站、雷古泵站、李家泵站、司家雨水泵站、柏水桥泵站、蒋家湾泵站、下坝泵站、高公圩泵站、老坝泵站、许场泵站、上湖圩泵站、小河泵嘴站 | 江宁河 |
| 3 | 余漕冲泵站、鸡圩泵站、三岔南泵站、 | 铜井河 |
|  | 西庄泵站、杨树湾泵站、乌刹桥新泵站、乌刹桥老泵站 | 溧水河 |
| 4 | 新圩泵站、南圩泵站、东圩泵站、东岗头泵站、和平泵站、小彭新泵站、机场三号站 | 溧水一干河 |
| 5 | 曹圩泵站、小南圩泵站、长塘圩新泵站、新建圩泵站、西圩泵站、小彭老站泵站、曹家湾泵站、张塘角泵站、2队小圩子泵站 | 溧水三干河 |
| 6 | 响水泵站H1、新船墩子泵站H2、镇一道泵站、姜林泵站、东槐泵站H3站、刘家山排涝泵站、马桥泵站、新塘排涝站、孙生排涝泵站、老圩、内官圩、安民泵站、新生泵站、王连涣泵站、小六圩新站、燕湖路泵站、小六圩老泵站、杜鹃塘泵站、保税园排涝泵站、俞庄泵站、黄桥泵站 | 横溪河 |
| 7 | 王家角泵站、双河口泵站 | 哪吒河 |
| 8 | 坝车子泵站、六合圩泵站、小西圩泵站 | 徒盖河 |
| 9 | 王山咀泵站、南圩泵站、湖头雨水泵站 | 云台山河 |
| 10 | 中继站 |  |

2.2：运行维护设备清单

监测站点设备清单及技术要求（78个泵站）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 实际数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数在线自清洗一体式水质传感器 | 监测水体pH,溶解氧，电导，浊度，氨氮及温度； 温度量程及分辨率：0~80 ℃，0. 1℃； pH量程及分辨率：0~14，0.01pH； 溶解氧量程及分辨率：0~20mg/L，0.01mg/L； 电导量程及分辨率：0~20mS/cm，0.001mS/cm； 浊度量程及分辨率：0~1000NTU，0.1NTU； 氨氮量程及分辨率：0~100ppm，0.01ppm； 传输协议：Modbus RTU； 温度补偿：自动补偿。 | 78只 |  |
| 2 | 多参数水质传感器嵌入式软件 | 多参数水质传感器配套软件。 | 78套 |  |
| 3 | 浮筒及配件 | 浮筒直径不小于60CM、高度不小于40CM； 警示灯安装支架不小于60CM。 | 78套 |  |
| 4 | 无线数据传输及太阳能供电单元 | 支持8-24V供电、发射功率30dbm 支持多级可调可通过编程设置功率、频率、空中 速率、地址ID、太阳能供电系统不低于40W | 78套 |  |
| 5 | 500万黑光智能网络高清摄像机 | 传感器：500万1/2.8" IMX335 黑光CMOS传感器；彩色0.0001Lux@F1.2，黑白0.0001Lux@F1.2； 视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调； 图像输出：主码流：5MP 2592*1944@20fps；4MP 2560*1440@20fps；2MP 1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps； 智能分析：支持绊线检测、人形检测、人脸检测，支持定制其他智能功能； 支持2D/3D降噪，数字宽动态功能； 防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5； 支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台； 红外距离：4颗阵列灯，80-90米； | 156台 |  |
| 6 | 摄像机安装支架 | 壁装支架。 | 156只 |  |
| 7 | 安装立杆（含设备箱） | 杆高8M、主杆壁厚4mm，杆体热镀锌，表面喷塑。 | 78根 |  |
| 8 | 基础及接地 | 接地电阻小于4Ω，杆基础由承包人结合地质情况优化、深化设计方案。 | 78套 |  |
| 9 | 网络硬盘录像机 | 视频接入：16路5MP； 图像解码：H.265AI/H.265+(兼容H.265/H.264)； 支持人形检测和人脸检测等多种智能前端设备接入； 支持ONVIF协议，可接驳第三方设备； 支持VGA、HDMI同时输出，其中HDMI支持 4K输出。 | 78台 |  |
| 10 | 监控专用硬盘 | 3.5寸监控专用SATA硬盘，硬盘容量：6TB | 78块 |  |
| 11 | 导轨式网络电源防雷器 | 工作电压：12V； 插入损耗：0.1db； 响应时间：<10ns； 最大放点电流：10K。 | 156套 |  |
| 12 | 高精度非接触式电阻检测仪 | 电源：9VDC，50mA Max； 电阻量程 0.1Ω～400Ω； 地线穿孔尺寸 52.5mm，闭口式； 有线网络：RS485 通信协议； 外形尺寸； 检测仪：150mm×150mm×56.9mm； 精度±0.1(0.1Ω～10Ω) 、±1(10Ω～80Ω)。 | 78只 |  |
| 13 | 高精度非接触式电阻检测仪嵌入式软件 | 非接触式电阻检测仪配套嵌入式软件，配合硬件完成非接触电阻的测量。 | 78套 |  |
| 14 | 智能电量采集仪 | 高精度实时测量3I、3V、3U、3P、ΣP、3Q、ΣQ、3S、ΣS、F、PF、±ΣWh、±ΣQh等34 个参数； RS485通讯，支持MODBUS RTU规约； | 251台 |  |
| 15 | 智能电量数据采集仪软件 | 智能电量采集仪配套软件； 主要功能包括：测量数据（3I、3V、3U、3P、ΣP、3Q、ΣQ、3S、ΣS、F、PF、±ΣWh、±ΣQh）串口设置等。 | 251套 |  |
| 16 | 电流互感器 | 额定输入：100A； 额定输出：5A； 非线性度：≤1%； 过载倍数：1.2-1.5倍额定； 耐压：≥3KV。 | 753个 |  |
| 17 | 机组运行检测单元 | 自供电，无需外接电源，设备开启、关闭状态检测； LED状态指示灯能方便、直观地表示设备的工作状态； 具有精度高、性能稳定、使用寿命长等优点。 | 251个 |  |
| 18 | AI智能网关及数据采集分发引擎一体机 | ARM Cortex（TM）-A17架构、OpenGLES1.1/2.0/3.0 OPEN VG1.1, OPENCL,Directx11、4路RS232，2路RS485接口、6路HOST，1路DEVICE接口、1路MIC，1路HPO，1路SPK接口、10/100Mbps自适应网络接口、4路GPIO接口、支持蓝牙及WIFI/及4G、5G接口、支持GPS/北斗。 人机界面不小于21.5寸，分辨率1920*1080、实时检测及显示传感器数据、并可设置阈值实现预警及报警、支持日、月、年报表、支持数据上传云中心。 可实现人脸识别语音识别播报等AI功能，并支持其他指定功能开发。 | 78台 |  |
| 19 | 智能网关控制软件 | 智能网关配套嵌入式软件； 主要功能包括温湿度测量、温度测量、模拟量测量开关量数据输出等。 | 78套 |  |
| 20 | 数据采集分发引擎软件 | 前端设备智能识别，量程自由转换主要模块包括数据库设置、网络设置及数据通讯模块。 | 78套 |  |
| 21 | 多点监测控制器 | 12路开关量输入，光耦隔离； 12路开关量输出，光耦隔离继电器输出，支持MODBUS RTU协议。 | 78只 |  |
| 22 | 不间断电源UPS | 容量：2400W/3000VA； 输出连接：单相二线+接地； 电池节数：16节； 电池类型：12V/7Ah*8； 运行环境温度：0-40℃。 | 78套 |  |
| 23 | 42U机柜 | 标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 防护等级IP20。 | 78只 |  |
| 24 | POE交换机 | 15个10/100M POE供电端口，1个10/100/1000M POE供电端口，2个千兆网络端口； 持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX），支持 单口最大功率30W，整机最大功率300W。 | 78台 |  |
| 25 | 交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口； 8K MAC地址表，额定电压：100V-240V AC 、50/60Hz，最大电压：90-264V AC、47/63Hz，功耗<4.6W，无风扇，自然散热 | 78台 |  |
| 26 | 5.8G 550M大功率基站 | (净带宽550M）支持802.11ac 867M 双频5.8GMhz大功率1500mw无线扇区室外远程骨干型一体化微波基站，支持千兆网口上联，POE供电，内置双频4流智能天线。 | 158台 |  |
| 27 | 线缆及辅助材料 | RVV3*1.5电源线，RVVP2*1.0信号线，六类千兆室外网线等； | 78套 |  |
| 28 | 开关电源 | 12V 10A | 78块 |  |
| 29 | 漏电保护器、空气开关接线端子 | 漏电保护器、空气开关接线端子 | 78批 |  |
| 30 | 5G传输通讯模组 | 5G NR模式：支持SA/NSA、工作频段：5G NR: N78，N79，N41、4G LTEB1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41、峰值速度：5G NR: 2Gbps/230Mbps （DL/UL）、4G LTE：1Gbps/30Mbps（TDD DL/UL） 600Mbps/75Mbps(FDD DL/UL) 、对外接口：Type C×1（支持USB2.0/USB3.0），12V DC 接口×1，SIM 卡接口×1，PCIE 接口×1，SPI 接口×2，IIC 接口×1，ADC 接口×6软件功能：DataService(IPV4,IPV6),SMS Service,Voice(VoLTE),eUICC,安全启动,AT 命令、系统支持：linux，windows，andorid | 15台 |  |
| 31 | 多WAN口企业级路由器 | WAN口：2个10/100/1000Base-T LAN口：3个10/100/1000Base-T | 15台 |  |
| 32 | 太阳能板 | 输出功率：200瓦，输出电压：36伏特，峰值电流：5.58安培，开路电压：44伏特，短路电流：5.95安培，转换效率：17.8%，重量：16千克，功率偏差：3%。 | 4块 |  |
| 33 | 蓄电池 | 12V200AH。 | 4块 |  |
| 34 | 蓄电池地埋箱 | 防水。 | 1套 |  |
| 35 | 太阳能控制器 | DC24V。 | 1个 |  |
| 36 | 蓄电池在线监测模块 | 监测蓄电池规格： 12V ； 电压内阻温度测量； 通讯协议：Modbus。 | 4套 |  |
| 37 | 通讯及电流采集模块 | 输入电压：DC 24V； 最大输入功率：3W； 电流测量范围：0-1000A； 电流测量精度：1%。 | 1套 |  |
| 38 | 太阳能板安装支架 | 抱杆安装支架 | 2套 |  |
| 39 | 双模数据采集器 | 供电电源:DC 12V/3A； 开关量输入口:2路（干接点信号）； 继电器输出口:2路 (常开触点：30VDC/3A，250VAC/3A，)； RS485串口； 1路 (带光电隔离，9600bps ，8-N-1,支持modbus协议)； 以太网口:RJ-45, 10/100 Mbps自适应:TCP、UDP、HTTP等。 | 1台 |  |
| 40 | 双模数据采集器嵌入式控制软件 | 双模数据采集器配套软件，主要功能包括标准modbus协议设备数据采集，开关量输入检测、继电器输出控制，设备参数配置等； | 1套 |  |

通讯中继站设备清单及技术指标（1个中继站）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 实际数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装立杆（含设备箱） | 杆高8M、主杆壁厚4mm，杆体热镀锌，表面喷塑。 | 1根 |  |
| 2 | 基础及接地 | 接地电阻小于4Ω，杆基础由承包人结合地质情况优化、深化设计方案。 | 1套 |  |
| 3 | 交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口； 8K MAC地址表，额定电压：100V-240V AC 、50/60Hz，最大电压：90-264V AC、47/63Hz，功耗<4.6W，无风扇，自然散热 | 1台 |  |
| 4 | 5.8G 550M大功率基站 | (净带宽550M）支持802.11ac 867M 双频5.8GMhz大功率1500mw无线扇区室外远程骨干型一体化微波基站，支持千兆网口上联，POE供电，内置双频4流智能天线。 | 2台 |  |
| 5 | 太阳能板 | 输出功率：200瓦，输出电压：36伏特，峰值电流：5.58安培，开路电压：44伏特，短路电流：5.95安培，转换效率：17.8%，重量：16千克，功率偏差：3%。 | 4块 |  |
| 6 | 蓄电池 | 12V200AH。 | 4块 |  |
| 7 | 蓄电池地埋箱 | 防水。 | 1套 |  |
| 8 | 太阳能控制器 | DC24V。 | 1个 |  |
| 9 | 蓄电池在线监测模块 | 监测蓄电池规格： 12V ； 电压内阻温度测量； 通讯协议：Modbus。 | 4套 |  |
| 10 | 通讯及电流采集模块 | 输入电压：DC 24V； 最大输入功率：3W； 电流测量范围：0-1000A； 电流测量精度：1%； | 1套 |  |
| 11 | 太阳能板安装支架 | 抱杆安装支架 | 2套 |  |
| 12 | 双模数据采集器 | 供电电源:DC 12V/3A； 开关量输入口:2路（干接点信号）； 继电器输出口:2路 (常开触点：30VDC/3A，250VAC/3A，)； RS485串口； 1路 (带光电隔离，9600bps ，8-N-1,支持modbus协议)； 以太网口:RJ-45, 10/100 Mbps自适应:TCP、UDP、HTTP等。 | 1台 |  |
| 13 | 双模数据采集器嵌入式控制软件 | 双模数据采集器配套软件，主要功能包括标准modbus协议设备数据采集，开关量输入检测、继电器输出控制，设备参数配置等； | 1套 |  |
| 14 | 高精度非接触式电阻检测仪 | 电源：9VDC，50mA Max； 电阻量程 0.1Ω～400Ω； 地线穿孔尺寸 52.5mm，闭口式； 有线网络：RS485 通信协议； 外形尺寸；检测仪：150mm×150mm×56.9mm；精度±0.1(0.1Ω～10Ω) 、±1(10Ω～80Ω)。 | 1只 |  |
| 15 | 高精度非接触式电阻检测仪嵌入式软件 | 非接触式电阻检测仪配套嵌入式软件，配合硬件完成非接触电阻的测量。 | 1套 |  |

- 第五章  合同条款及格式合同

- 南京市江宁区政府采购合同

项目编号：

项目名称：

招标人：

投标人：

签订日期：             年   月  日

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

南京市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购网________项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________（_____________元）人民币。（其中日常运维_______（大写）人民币，失效及故障设备更换安装___________（大写）人民币。）

2.2本项目日常运维为包干价，乙方价格应为完成本包日常运维服务所需的各项费用的总和。失效及故障设备更换安装服务价格为预估数量、固定单价报价，乙方需按照《失效及故障设备更换安装服务预估数量、固定单价报价表》中的设备更换安装服务的单价，并根据表中预估数量计算总价。该总价仅作为本包计算价格分的依据，不作为实际结算依据。失效及故障设备更换安装服务实际结算费用时按照本项目服务期间实际发生的设备更换数量和乙方在《失效及故障设备更换安装服务预估数量、固定单价报价表》报出的设备更换单价据实结算。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额  /   %的履约保证金，建议以金融机构、担保机构出具的保函、保险等非现金方式交纳。（备注：履约保证金不能超过合同金额的10%）

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：扣除相关违约费用后一次性无息退还。

6.2.2履约保证金退还时间：项目验收合格后5个工作日。

6.2.3履约保证金退还条件：项目验收合格后。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：约定的交付期项目未履约完成、项目验收不合格、项目整改不到位等情形。

6.3 甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照逾期退还履约保证金每日利率万分之五支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 未经甲方同意，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1日常运维费支付方式：

（1）运维期满6个月后，付至合同价款日常运维费部分的50%；

（2）运行维护期满后且供应商无违约行为，付至合同价款日常运维费部分的80%；

（3）经审计后，采购人结合考核情况和审计情况向中标供应商支付合同审定价余款。

8.1.2失效及故障设备更换安装服务费支付方式：

- 运维期满6个月后，付至合同价款失效及故障设备更换安装服务费部分的50%；

（2）运行维护期满后且供应商无违约行为，根据失效及故障设备更换安装的实际情况，支付到已完成工作量款项的80%；

（3）在运行维护期满后按审计核定金额支付剩余款项。

注：乙方更换失效及故障设备前应与甲方沟通并报备。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目履约评价

10.1合同期满6个月及12个月后，甲方组织对乙方的日常运行维护工作进行考核，以考核结果作为履约成效的评价依据。

10.2 考核合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。考核不合格的项目，甲方依照考核办法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之五的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额千分之五每日向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的百分之五。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

运行维护考核办法

考核办法：运维期满6个月与12个月时，甲方组织对乙方的运行维护工作进行运行维护考核，（具体时间由甲乙双方协商拟定），乙方配合进行现场检查、提供台账资料及其他工作。具体考核细则见下表：

| 编号 | 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内业台账资料（共40分） | 排水日报表 | 表格完整，无缺漏，每天将前一天的情况上报甲方，考核时提供纸质版、电子版各一份，数据异常未及时发现每次扣0.5分，扣完为止。 | 6 |
| 2 |  | 排水月报表 | 表格完整，无缺漏，每月第一天将上个月的情况上报甲方，考核时提供纸质版、电子版各一份，数据异常每次扣0.5分，扣完为止。 | 6 |
| 3 |  | 日常运维服务记录 | 每天对系统进行检查，发现异常及时处理并记录，未做记录或未及时上报问题每次扣0.5分，扣完为止。 | 6 |
| 4 |  | 每月巡检记录及运行报告 | 每月对工程敷设线路及前端安装点进行巡检，清洗传感器，并填写巡检记录，并形成月运行报告，汇总本月问题，漏做1项扣0.5分，扣完为止。 | 8 |
| 5 |  | 每周抽检记录 | 每周进行随机抽查，对系统的运行情况进行检测，并填写记录表。漏做1项扣0.5分，扣完为止。 | 6 |
| 6 |  | 季度保养维护记录及系统管理报告 | 每季度对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，对多参数在线自清洗一体式水质传感器进行标定且用第三方便携式氨氮现场测定仪测定，提供相应台账，并对一季度的运行情况进行系统性总结。漏做1项扣0.5分，扣完为止。 | 8 |
| 7 | 日常运维（共8分） | 异常及故障响应 | 故障维修人员按照投标响应文件内的故障级别提供维修响应服务，1次未及时解决扣1分，扣完为止。 | 3 |
| 8 |  | 终端使用情况 | 秦淮河水质监测系统可以正常使用，登录异常且不能在4小时内解决扣1分，扣完为止。 | 3 |
| 9 |  | 网络安全情况 | 运行期未发生网络安全事件，发生安全事故或收到上级部门整改通知扣2分。 | 2 |
| 10 | 现场检查（共52分） | 水质监测单元 | 浮筒位置正常，外观完好。警示灯工作正常、外观清洁。供电通讯线缆正常。水质传感器固定牢固可靠。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 11 |  | 泵机监测单元 | 泵机监测传感器固定牢固可靠,外观完好 清洁。供电通讯线缆正常。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 12 |  | 视频监控单元 | 摄像机固定牢固可靠，外观完好及防尘罩清洁。供电通讯线缆正常。图像清晰。监控区域位置正确。硬盘录像机工作、录像正常。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 13 |  | 数据采集分发单元 | 智能网关、数据采集分发引擎固定牢固可靠，外观完好。供电通讯线缆正常。设备清洁。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 14 |  | 通信单元 | 无线基站、交换机固定牢固可靠,外观完好。供电通信线缆正常。设备外观清洁。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 4 |
| 15 |  | 供电单元 | UPS固定牢固可靠,外观完好。供电线缆正常,接线牢固。设备外观清洁。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 16 |  | 外部结构 | 机柜固定牢固可靠,外观完好、清洁。立杆、设备箱固定牢固可靠,外观完好。发现一处问题扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

考核结果运用：考核得分在90分及以上的（满分100分）该半年日常运行维护费用按100%比例支付，考核得分在89分-80分的（包含80分）该半年日常运行维护费用按90%比例支付，考核得分在80分以下的甲方有权解除合同并拒绝支付该半年日常运行维护费用。

# 第六章	投标文件格式及附件

投	标	文	件

项目编号：

项目名称：

投标人名称  ：

日	  期  ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市江宁区水务局、南京普兰宁建设工程咨询有限公司

根据贵方的_________________号招标文件，正式授权下述签字人_______________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

- 附件二、法人授权委托书

法人授权委托书

致：南京市江宁区水务局、南京普兰宁建设工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于         （投标人住址）的      （投标人名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

委托代理人签字或签章：

日     期：        年    月    日

法定代表人及授权委托人的身份证的复印件（正反面）:

委托代理人的身份证的复印件（正反面）:

注、如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

- 附件三、资格要求承诺书

资格证明文件

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

2、财务状况

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（自行编写）

我公司郑重声明：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

4、依法缴纳税收记录

提供距开标时间半年内任一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）

5、社会保障资金缴纳记录

距开标时间半年内任一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）

6、参加本政府采购项目前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的声明函原件（自行编写，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚。）

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

7、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。（截图需显示截图日期和时间）

8、采购人根据采购项目的特殊要求规定的其他特定条件（如有）

9、其他必要资格证明文件

注：上述“1-7”供应商可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在成交/中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式二份，按顺序编写并编制索引），材料须加盖公章并按采购文件要求胶装提交采购人或招标代理机构核验（盖章扫描件发送至报名邮箱，提交地点为获取采购/招标文件地点）。经核验无误后，由采购人或招标代理机构发出成交/中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

- 附件四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

在线打印

- 附件五、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

年  月  日

- 附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

年  月  日

- 附件七、开标一览表

开标一览表

投标人名称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

年  月  日

- 附件八、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。供应商所报产品须与产品清单中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

3.行数不够，可自行添加。

4. 附表：包一《失效及故障设备更换安装服务预估数量、固定单价报价表》及包二《失效及故障设备更换安装服务预估数量、固定单价报价表》为投标分项报价表的组成部分。

| 附表1：包一《失效及故障设备更换安装服务预估数量、固定单价报价表》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 单价（元） | 失效及故障设备预估数量 | 失效及故障设备总价（元） |
| 一、132个泵站监测站点 |  |  |  |  |  |
| 1 | 500万黑光智能网络高清摄像机 | 台 |  | 6 |  |
| 2 | 200万红外枪型网络透雾摄像机 | 台 |  | 6 |  |
| 3 | 摄像机安装支架 | 只 |  | 1 |  |
| 4 | 安装立杆（含设备箱） | 根 |  | 1 |  |
| 5 | 基础及接地 | 个 |  | 1 |  |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 监控专用硬盘 | 块 |  | 2 |  |
| 9 | POE交换机 | 台 |  | 5 |  |
| 10 | 交换机 | 台 |  | 5 |  |
| 11 | 42U机柜 | 只 |  | 1 |  |
| 12 | 导轨式网络电源防雷器 | 只 |  | 1 |  |
| 13 | 高精度非接触式电阻检测仪 | 只 |  | 5 |  |
| 14 | 高精度非接触式电阻检测仪嵌入式软件 | 套 |  | 5 |  |
| 15 | 多参数在线自清洗水质传感器 | 只 |  | 34 |  |
| 16 | 多参数水质传感器嵌入式软件 | 套 |  | 34 |  |
| 17 | 浮筒及配件 | 套 |  | 3 |  |
| 18 | 无线数据传输及太阳能供电单元 | 套 |  | 3 |  |
| 19 | 智能网关 | 台 |  | 2 |  |
| 20 | AI智能网关及数据采集分发引擎一体机 | 台 |  | 2 |  |
| 21 | 智能网关控制软件 | 套 |  | 2 |  |
| 22 | 多点监测控制器 | 只 |  | 5 |  |
| 23 | 智能电量数据采集仪 | 台 |  | 10 |  |
| 24 | 智能电量数据采集仪软件 | 套 |  | 10 |  |
| 25 | 电流互感器 | 个 |  | 2 |  |
| 26 | 机组运行检测单元 | 个 |  | 2 |  |
| 27 | 5.8G 550M大功率基站 | 台 |  | 10 |  |
| 28 | 数据采集分发引擎 | 台 |  | 1 |  |
| 29 | 数据采集分发引擎软件 | 套 |  | 1 |  |
| 30 | 不间断电源UPS | 套 |  | 1 |  |
| 31 | 5G传输通讯模组 | 台 |  | 1 |  |
| 32 | 多WAN口企业级路由器 | 台 |  | 1 |  |
| 33 | 开关电源 | 个 |  | 5 |  |
| 34 | 漏电保护器、空气开关接线端子 | 套 |  | 1 |  |
| 35 | 线缆及辅助材料 | 套 |  | 1 |  |
| 36 | 太阳能板 | 块 |  | 1 |  |
| 37 | 蓄电池 | 节 |  | 1 |  |
| 38 | 蓄电池地埋箱 | 套 |  | 1 |  |
| 39 | 太阳能控制器 | 套 |  | 1 |  |
| 40 | 蓄电池在线监测模块 | 套 |  | 1 |  |
| 41 | 通讯及电流采集模块 | 套 |  | 1 |  |
| 42 | 太阳能板支架 | 套 |  | 1 |  |
| 43 | 双模数据采集器 | 台 |  | 1 |  |
| 44 | 双模数据采集器嵌入式控制软件 | 套 |  | 1 |  |
| 二、11个通讯中继站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能板 | 块 |  | 1 |  |
| 2 | 蓄电池 | 节 |  | 1 |  |
| 3 | 蓄电池地埋箱 | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 太阳能控制器 | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 蓄电池在线监测模块 | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 通讯及电流采集模块 | 套 |  | 1 |  |
| 7 | 太阳能板支架 | 套 |  | 1 |  |
| 8 | 双模数据采集器 | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 双模数据采集器嵌入式控制软件 | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 5.8G 550M大功率基站 | 台 |  | 1 |  |
| 11 | 安装立杆（含设备箱） | 套 |  | 1 |  |
| 12 | 基础及接地 | 套 |  | 1 |  |
| 13 | 交换机 | 台 |  | 1 |  |
| 14 | 高精度非接触式电阻检测仪 | 只 |  | 1 |  |
| 15 | 高精度非接触式电阻检测仪嵌入式软件 | 套 |  | 1 |  |
| 三、1个监控中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸超窄边显示单元 | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 高清HDMI分配器 | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 图像信号连接线（高品质高清线） | 根 |  | 1 |  |
| 4 | 高清数字矩阵 | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 控制计算机 | 台 |  | 1 |  |
| 6 | UPS | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 数据存储及发布服务器 | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 流媒体视频转发服务器 | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 交换机 | 台 |  | 1 |  |
| 10 | 42U机柜 | 个 |  | 1 |  |
| 合计总金额______（元） |  |  |  |  |  |

报价要求：分包1最高限价236.98万元，其中日常运维最高限价130.4万元、失效及故障设备更换安装服务最高限价106.58万元，要求供应商分别报价。其中日常运维为包干价，供应商报价应为完成本包日常运维服务所需的各项费用的总和。失效及故障设备更换安装服务报价为预估数量、固定单价报价，要求供应商按照采购人给出的包一《失效及故障设备更换安装服务预估数量、固定单价报价表（详见附表1）》，报出具体设备更换安装服务的单价，并根据表中预估数量计算总价，该总价须与《分项报价表》中失效及故障设备更换安装服务的总价一致，不一致的作无效投标处理。该总价仅作为本包计算价格分的依据，不作为实际结算依据。失效及故障设备更换安装服务实际结算费用时按照本项目服务期间实际发生的设备更换数量和中标供应商在包一《失效及故障设备更换安装服务预估数量、固定单价报价表（详见附表1）》报出的设备更换单价据实结算。

| 附表2：包二《失效及故障设备更换安装服务预估数量、固定单价报价表》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 单价（元） | 失效及故障设备预估数量 | 失效及故障设备总价（元） |
| 一、78个泵站监测站点 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多参数在线自清洗一体式水质传感器 | 只 |  | 20 |  |
| 2 | 多参数水质传感器嵌入式软件 | 套 |  | 20 |  |
| 3 | 浮筒及配件 | 套 |  | 2 |  |
| 4 | 无线数据传输及太阳能供电单元 | 套 |  | 4 |  |
| 5 | 500万黑光智能网络高清摄像机 | 台 |  | 6 |  |
| 6 | 摄像机安装支架 | 只 |  | 1 |  |
| 7 | 安装立杆（含设备箱） | 根 |  | 1 |  |
| 8 | 基础及接地 | 套 |  | 1 |  |
| 9 | 网络硬盘录像机 | 台 |  | 2 |  |
| 10 | 监控专用硬盘 | 块 |  | 1 |  |
| 11 | 导轨式网络电源防雷器 | 套 |  | 1 |  |
| 12 | 高精度非接触式电阻检测仪 | 只 |  | 3 |  |
| 13 | 高精度非接触式电阻检测仪嵌入式软件 | 套 |  | 3 |  |
| 14 | 智能电量采集仪 | 台 |  | 5 |  |
| 15 | 智能电量数据采集仪软件 | 套 |  | 5 |  |
| 16 | 电流互感器 | 个 |  | 1 |  |
| 17 | 机组运行检测单元 | 个 |  | 1 |  |
| 18 | AI智能网关及数据采集分发引擎一体机 | 台 |  | 2 |  |
| 19 | 智能网关控制软件 | 套 |  | 1 |  |
| 20 | 数据采集分发引擎软件 | 套 |  | 1 |  |
| 21 | 多点监测控制器 | 只 |  | 3 |  |
| 22 | 不间断电源UPS | 套 |  | 1 |  |
| 23 | 42U机柜 | 只 |  | 1 |  |
| 24 | POE交换机 | 台 |  | 3 |  |
| 25 | 交换机 | 台 |  | 3 |  |
| 26 | 5.8G 550M大功率基站 | 台 |  | 6 |  |
| 27 | 线缆及辅助材料 | 套 |  | 1 |  |
| 28 | 开关电源 | 块 |  | 3 |  |
| 29 | 漏电保护器、空气开关接线端子 | 批 |  | 1 |  |
| 30 | 5G传输通讯模组 | 台 |  | 1 |  |
| 31 | 多WAN口企业级路由器 | 台 |  | 1 |  |
| 32 | 太阳能板 | 块 |  | 1 |  |
| 33 | 蓄电池 | 块 |  | 1 |  |
| 34 | 蓄电池地埋箱 | 套 |  | 1 |  |
| 35 | 太阳能控制器 | 个 |  | 1 |  |
| 36 | 蓄电池在线监测模块 | 套 |  | 1 |  |
| 37 | 通讯及电流采集模块 | 套 |  | 1 |  |
| 38 | 太阳能板安装支架 | 套 |  | 1 |  |
| 39 | 双模数据采集器 | 台 |  | 1 |  |
| 40 | 双模数据采集器嵌入式控制软件 | 套 |  | 1 |  |
| 二、1个通讯中继站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装立杆（含设备箱） | 根 |  | 1 |  |
| 2 | 基础及接地 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 交换机 | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 5.8G 550M大功率基站 | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 太阳能板 | 块 |  | 1 |  |
| 6 | 蓄电池 | 块 |  | 1 |  |
| 7 | 蓄电池地埋箱 | 套 |  | 1 |  |
| 8 | 太阳能控制器 | 个 |  | 1 |  |
| 9 | 蓄电池在线监测模块 | 套 |  | 1 |  |
| 10 | 通讯及电流采集模块 | 套 |  | 1 |  |
| 11 | 太阳能板安装支架 | 套 |  | 1 |  |
| 12 | 双模数据采集器 | 台 |  | 1 |  |
| 13 | 双模数据采集器嵌入式控制软件 | 套 |  | 1 |  |
| 14 | 高精度非接触式电阻检测仪 | 只 |  | 1 |  |
| 15 | 高精度非接触式电阻检测仪嵌入式软件 | 套 |  | 1 |  |
| 合计总金额______(元） |  |  |  |  |  |

报价要求：分包2最高限价134.97万元，其中日常运维74.4万元、失效及故障设备更换安装服务60.57万元，要求供应商分别报价。其中日常运维为包干价，供应商报价应为完成本包日常运维服务所需的各项费用的总和。失效及故障设备更换安装服务报价为预估数量、固定单价报价，要求供应商按照采购人给出的包二《失效及故障设备更换安装服务预估数量、固定单价报价表（详见附表2）》，报出具体设备更换安装服务的单价，并根据表中预估数量计算总价，该总价须与《分项报价表》中失效及故障设备更换安装服务的总价一致，不一致的作无效投标处理。该总价仅作为本包计算价格分的依据，不作为实际结算依据。失效及故障设备更换安装服务实际结算费用时按照本项目服务期间实际发生的设备更换数量和中标供应商在包二《失效及故障设备更换安装服务预估数量、固定单价报价表（详见附表2）》报出的设备更换单价据实结算。

- 附件九、参与本项目服务人员一览表

参与本项目服务人员一览表

项目名称：                            项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 是否提供社保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。在备注中注明常规时间服务人员及备选成员。业绩应当是常规时间服务人员业绩。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

年  月  日

- 附件十、业绩

（可结合评标办法自拟）

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 项目名称 | 合同签订日期 | 服务内容 | 合同金额（万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：业绩应当是常规时间服务人员业绩。

- 附件十一、服务方案

（项目名称）服务方案

（请投标人根据招标文件中相关要求自行编制）

- 附件十二、企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，则视为大型企业。

备注3：“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 附件十三、招标文件要求及投标人认为需要提供的证明文件及材料等（格式自拟）