公开招标文件

项目编号：JSZC-320113-NJHG-G2025-0028

项目名称：南京市栖霞区南朝陵墓石刻安防系统项目

采  购  人：南京市栖霞区文化和旅游局

采购代理机构：南京恒广工程管理有限公司

二○二五年九月

- 招标公告

项目概况 南京市栖霞区南朝陵墓石刻安防系统项目 JSZC-320113-NJHG-G2025-0028 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025-09-28 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320113-NJHG-G2025-0028

项目名称：南京市栖霞区南朝陵墓石刻安防系统项目

预算金额：500万元

最高限价：500万元

采购需求：南朝陵墓石刻是指南朝皇帝和王侯陵墓前的神道石刻。1988年，中华人民共和国国务院公布南京南朝陵墓石刻为第三批全国重点文物保护单位。其中位于栖霞区的共有10处，包括徐家村失考墓石刻、梁桂阳简王萧融墓石刻、梁安成康王萧秀墓石刻、梁始兴忠武王萧憺墓石刻、梁吴平忠侯萧景墓石刻、梁鄱阳忠烈王萧恢墓石刻、梁临川靖惠王萧宏墓石刻、梁新渝宽侯萧暎墓石刻、陈文帝陈蒨永宁陵石刻、北家边失考（萧伟）墓石刻。栖霞区南朝陵墓石刻具有较高的历史价值、文化价值和艺术价值。本项目为完善南京市栖霞区南朝陵墓石刻安防系统，在发生警情时自动响应视频信号了解现场情况。为充分体现预防为主，当发生入侵或不法行为时，触发报警，迫使不法分子停止其不法行为，及早将危害文物安全的行为制止在萌芽阶段。主要建设内容包括：综合布线系统、入侵和紧急报警系统、视频监控、辅助照明系统、出入口控制系统、电子巡查系统、专用通信系统、配电系统、防雷接地系统、文物安全防护信息发布系统、物防及伪装措施、中心控制系统等，以及实现各系统之间的联动控制与管理功能，并于现有安防平台无缝对接，并在质保期内做好项目免费运维服务；具体详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订后90日历天内完成本项目要求的所有内容的设备安装调试，全力配合采购人及相关部门专项验收合格并投入使用；

本项目 否 （是/否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备或专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1如属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物；

（2）本项目为     （项目名称）    （项目编号）的采购包，专门面向中小企业采购货物；

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）；

②本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标标准。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-09-28 09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.集中勘察现场和答疑：本次采购不组织集中勘察现场。投标人如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通。在递交投标文件截止时间15日前，代理机构将招标文件澄清或者修改的内容（如有）发放投标人，投标人如对本项目有疑问也应在此时间内向代理机构递交质疑文件。

3. 政府采购信用承诺：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action；jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随装订在响应文件中，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式叁份）加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

4.本次采购是否接受进口产品：不接受。

5.本次采购不收取投标保证金。

6.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市栖霞区文化和旅游局

地    址：南京市栖霞区文苑路118号

联系方式：025-85570017

2.采购代理机构信息

名    称：南京恒广工程管理有限公司

地    址：南京市栖霞区马群街道紫东路2号紫东国际创意园C14栋6楼

联系方式：15062276042

3.项目联系方式

项目联系人：黄倩柔

电      话：15062276042

- 第二章 投标人须知

一、总   则

- 1.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

- 2.定义

2.1 “招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

3.5 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

3.6 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.7 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

3.8 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

3.9 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.10 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

3.11 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

3.12 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

- 5.招标文件的澄清修改

5.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2 在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标文件签署人签字或加盖公章。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.8 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

- 7.投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2 招标代理服务费参照国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文收费标准执行，由中标人在领取成交通知书前一次性向招标代理机构支付。以上费用并不单独列项，请在投标报价中综合考虑。

8.投标文件组成

8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料，未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

8.2 投标人根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

8.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

9.投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效，否则作不合格处理。

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人证明书及法定代表人授权书格式；

（3）★开标一览表；

（4）★投标人资格资信证明文件：

1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2) 第一章招标公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（5）★南京市政府采购供应商信用记录表；

（6）投标人类似业绩情况表；

（7）拟投入本项目人员一览表；

（8）★《商务条款响应表格式》；

（9）投标人认为需要提供的其他证明文件及材料；

10.投标文件的技术部分

10.1 技术部分是证明投标人提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。提供的技术与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）项目实施方案或服务内容的详细说明；

（2） ★《技术条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他资料（如有）。

11.投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，招标文件没有特别说明的，每一项服务仅接受一个投标报价。

11.2 本项目的投标报价为全包费用报价，费用包括所有服务费用。费用包含本采购文件所确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。在项目验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的最终投标报价中。

11.3 投标人的投标报价是招标文件所确定的采购范围内的全部服务发生的价格体现。投标人的投标报价应该包含所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.4 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.6 投标人应在《开标一览表》、《分项报价表》标明提供货物的单价、总价以及分项报价。投标人提供小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业承担的货物的，须在《开标一览表》中注明，投标人应当如实申报，否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.投标文件的其他部分

投标人编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13.投标保证金

本项目不收取保证金。

14.投标有效期

14.1 自开标之日起九十日内投标有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15.投标文件的签署及递交

15.1 投标文件应由投标人法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖电子公章。

15.2 投标人应当按照《操作手册》规定，按照采购公告规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章 第19.2.2.4条规定做无效响应处理。

15.4 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

16.有下列情形之一的投标文件将被拒收

16.1 投标截止时间后上传的任何电子投标文件将被拒绝。

17.投标文件的修改和撤回

17.1 投标文件的撤回

17.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 四、开标、评标与确定中标投标人

18.开标

18.1 采购人将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

18.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行

18.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

18.4 开标时，《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

18.5 投标文件、《开标记录表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

18.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改单价。

18.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.8 同时出现19.4-19.7中两种以上不一致的，按照19.4-19.7的顺序修正。评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。

18.9 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.10 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人报经财政部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的投标人，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

19.评标

19.1 评标组织

19.1.1 评标工作由代理公司组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标投标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

19.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

19.2 评标程序

19.2.1 投标文件的资格审查

19.2.1.1 采购人或采购代理机构工作人员依法对投标人的资格进行审查。

19.2.1.2 采购人或采购代理机构工作人员依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

19.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

19.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的；

19.2.2  投标文件的符合性审查

19.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

19.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

19.2.2.4  投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同投标人的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的

（12）不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）；

（13）属于招标公告中第六条第1款拒绝参加本次采购活动投标人的；

（14）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；（如有）

（15）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（16）评标委员会认为投标人的报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于投标人所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及投标人认为需要的其他费用等。或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（17）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

（18）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

（19）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（7）因苏采云系统故障造成开标不成功。

19.2.3 投标文件的进一步评审

19.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

19.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

19.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，其风险由投标人自行承担。

19.2.3.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

19.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.3 评标方法和标准

19.3.1采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。

19.3.2 综合评分的主要因素是：详见招标文件第三章。

19.3.3 评分标准详见文件第三章。

21.确定中标投标人

21.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

21.2 采购代理机构自评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

21.3 中标人确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标人及时到招标人处领取《中标通知书》。

21.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

21.5 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21.6 采购代理机构和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

21.7 所有投标文件不论中标与否均不退回。

22.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

23.评标过程的保密

23.1 采购代理机构及采购人将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。

- 五、签订合同

24.签订合同

24.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

24.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

25.询问

25.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.质疑

26.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函原件以书面形式送达南京恒广工程管理有限公司。

（1）质疑函接收地址：南京恒广工程管理有限公司；

（2）联系电话：15062276042 黄倩柔；

26.2 提出质疑的投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

26.3 质疑必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表（签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

26.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.5 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑，

26.6 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

(1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件。友情提示：投标人全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑文件应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子公章,同时附带加盖单位公章的营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证的复印件；投标人委托代理人质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27.投诉

27.1 质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28.诚实信用

28.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

28.2 投标人不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

28.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

- 第三章 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×30（小数点保留二位） | 30分 |
| 技术部分（41分） |  |  |  |
| 2 | 产品性能、配置响应 | 根据《技术条款偏离表》等对投标产品设备的技术指标响应程度打分。所投产品全部满足招标文件要求，无负偏离得8分，主要设备（标注▲）的技术指标，须提供第三方检测机构出具的检测报告作为证明材料。其中打“▲”项参数负偏离每项扣1分；非打“▲”项参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。（未按要求提供证明材料的视为负偏离） | 8分 |
| 3.1 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的总体规划方案（包括本项目建设背景、建设现状、建设技术标准、系统主要技术性能指标，风险等级、防护等级、用户需求把握等）综合打分： 总体规划方案内容完整详细、理解全面，贴合招标人的需求得8分； 总体规划方案内容简单、理解片面，基本招标人的需求得5分； 总体规划方案内容缺失、理解不到位，不满足招标人的需求得2分； 未提供方案不得分。 | 8分 |
| 3.2 |  | 根据投标人提供的供货、安装、调试、交货期等进度计划以及确保通过文博行业安防项目专项检测和省文物主管部门专项验收的保证措施综合打分： 计划安排明确具体，可行性强；内容详细，措施合理可行得5分； 计划安排较完整，可行性一般；保证措施基本可行得3分； 计划安排可行性欠缺；保证措施欠缺得1分； 未提供不得分。 | 5分 |
| 3.3 |  | 根据投标人提供的针对本项目安装过程中的重点，难点描述及解决方案综合打分： 内容阐述详细、完整、合理，得5分； 内容阐述合理，描述简单或未结合本项目实际情况描述的,得3分； 内容存在缺失或不合理，得1分； 未提供不得分。 | 5分 |
| 3.4 |  | 根据投标人针对本项目需求，提供纵深防护体系的实施方案（包含纵深防护体系描述、安防系统架构、防区划分等）及文物安全平台软件的创新性综合打分： 方案科学、内容详细、合理可行得8分； 方案较科学，内容无缺失、可行性一般得5分； 方案科学性较差，内容缺失、可行性较差得2分； 未提供不得分。 | 8分 |
| 3.5 |  | 根据投标人提供的人员培训方案（包括但不限于培训时间安排、培训内容、培训组织方式等）。 内容阐述详细、完整、合理得3分； 内容阐述合理，描述简单或未结合本项目实际情况描述得2分； 内容阐述存在缺失得1分； 未提供不得分。 | 3分 |
| 3.6 |  | 根据投标人提供的运行维护及售后服务方案（包括但不限于日常维护管理、服务响应时间、重大故障的应急预案和措施、售后备件的安排等）综合打分： 服务方案详细、响应速度快、应急预案和措施科学合理，售后备件充足得4分； 服务方案较合理、响应速度满足采购文件要求、应急预案和措施较完善，售后备件基本齐全得2分； 服务方案一般、响应速度基本满足招标文件要求、应急预案和措施不合理,售后备件缺失得1分； 未提供不得分。 | 4分 |
| 商务部分（29分） |  |  |  |
| 4.1 | 拟投入本项目的人员 | 1、拟派的项目负责人具有注册建造师证机电工程二级及以上资质证书的得1.5分，同时具有ITSS服务项目经理证书的加1.5分，本项最高得3分。（提供相关证书原件扫描件加盖投标人电子公章） 2、拟派的项目组成员具有高级工程师职称的得1分，具有中级工程师职称的得0.5分。本项最高得3分。（提供相关证书原件扫描件加盖投标人电子公章） 注：以上各人员不得重复得分同时提供有效的人员证书原件扫描件及社保机构出具的投标截止时间前半年内任意一个月（2025年02月-2025年07月）投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖社保中心公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码） | 6 |
| 4.2 | 文物保护专职人员 | 本项目为全国重点文物保护单位文物保护项目，实施过程中涉及到与不可移动文物本体的接触，对文物安全及文物保护质量需做严格监管。投标人配备文物保护专职人员1名；具有文物保护责任工程师证书得2分，同时具有高级工程师职称的加2分，具有中级工程师职称的加1分。本项最高得4分。（提供文物保护责任工程师证书、身份证、劳动合同或外聘合同、有效的职称证书原件扫描件，以及国家文物局综合行政管理平台全国文物保护工程资格人员数据库截图并加盖投标人电子公章。以上证明材料缺一不可，否则不得分，文物保护专职人员与投入本项目的人员不重复得分。） | 4 |
| 5.1 | 企业业绩 | 投标人自2022年08月01日及以来承担过类似文物保护项目安防系统业绩，每提供一个得3分，本项满分9分。（提供中标（成交）通知书、合同（合同中主要内容、标的、金额清晰可见）和主管部门验收证明材料原件扫描件投标人电子公章，三者缺一不可，提供的证明材料须能反应相关信息及内容，否则不得分） | 9 |
| 5.2 | 项目负责人业绩 | 拟投入本项目的项目负责人自2022年08月01日及以来承担过类似文物保护项目安防系统业绩，每提供一个得3分，本项满分3分。（提供中标（成交）通知书、合同和主管部门验收证明材料原件扫描件加盖投标人电子公章，三者缺一不可，提供的证明材料须能反应相关信息及内容，否则不得分；项目负责人业绩与企业业绩一致不重复计分。） | 3 |
| 6 | 开发与维护能力 | 投标人具有文物安全智能监测系统、文物安全综合管理系统相关的软件产品著作权的，每提供1项证书得2分，本项最高得4分。（提供著作权证书原件扫描件加盖投标人电子公章，否则不得分） | 4 |
| 7 | 售后服务 | 在满足本项目要求的免费维护和质量保证期的基础上，每增加1年得1.5分，本项最高得3分。（提供承诺书并加盖投标人电子公章，格式自拟） | 3 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1、评标结果按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照项目项目实施方案得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

3、对小微企业承担的服务给予投标价的10%（工程类为5%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%（工程类为5%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.1. 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）投标人为小企业，且符合中小企业划分标准；企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）小微企业，认定材料须应当提供《中小企业声明函》（制造商和投标人须同为小微企业）。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

6.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、除本章另有说明外，所有证明、业绩均以清晰有效的证明文件原件扫描件加盖投标人电子公章为依据。

9、若投标人提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

10、本采购项目所属行业为其它未列明行业，投标人根据自身实际情况填报中小企业声明函。

- 第四章 项目需求

一、项目背景

南朝陵墓石刻是指南朝皇帝和王侯陵墓前的神道石刻。南朝陵墓石刻年代最早始于南朝刘宋，距今约1500年。这些岿然长存的南朝陵墓石刻（统称六朝石刻），据不完全统计全部在江苏省境内，所能见到的石刻共有33处。1988年，中华人民共和国国务院公布南京南朝陵墓石刻为第三批全国重点文物保护单位。其中位于栖霞区的共有10处，包括徐家村失考墓石刻、梁桂阳简王萧融墓石刻、梁安成康王萧秀墓石刻、梁始兴忠武王萧憺墓石刻、梁吴平忠侯萧景墓石刻、梁鄱阳忠烈王萧恢墓石刻、梁临川靖惠王萧宏墓石刻、梁新渝宽侯萧暎墓石刻、陈文帝陈蒨永宁陵石刻、北家边失考（萧伟）墓石刻。

南朝（公元420年-479年）指的是中国历史上南北朝时期与北朝相对的南方政权，共经历了宋、齐、梁、陈四个政权时期。历史学也把南朝与东吴、东晋并称为六朝。

南北朝时期是中国历史上的大分裂时期，多个政权交替，时局动荡，争战不断，也是一个黑暗混乱的时期。同时，整个六朝时期也是一个经济文化大发展，民族大融合的时代，一个上承秦汉、下启隋唐的极为重要的时代。

六朝石刻的艺术风格上承秦汉，下启隋唐，起着重要的承上启下的作用，具有极高的艺术成就。在继承汉魏石刻艺术风格的基础上，鉴戒、汲取了中原北方和海外艺术的文化内涵,并获得了重大发展,其雕刻手法渐趋精丽细致，在保持了汉魏雕塑特有的朴拙浑厚的恢宏气度之外，展现了典雅秀逸的时代特征。

南京市栖霞区南朝陵墓石刻具有较高的历史价值、文化价值和艺术价值。

二、项目内容及功能要求

本项目为完善南京市栖霞区南朝陵墓石刻安防系统，在发生警情时自动响应视频信号了解现场情况。为充分体现预防为主，当发生入侵或不法行为时，触发报警，迫使不法分子停止其不法行为，及早将危害文物安全的行为制止在萌芽阶段。主要建设内容包括：综合布线系统、入侵和紧急报警系统、视频监控、辅助照明系统、出入口控制系统、电子巡查系统、专用通信系统、配电系统、防雷接地系统、文物安全防护信息发布系统、物防及伪装措施、中心控制系统等，以及实现各系统之间的联动控制与管理功能，并于现有安防平台无缝对接，并在质保期内做好项目免费维护和质量保证。

三、技术标准及规范

（1）本项目所涉及的标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。包括：

《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（GB/T 16571-2012）；

《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（GA27-2002）；

《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 （GB/T28181-2016）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

《入侵报警监控系统工程设计规范》（GB 50394-2007）

国家文物局、公安部（91）文物字第79号《关于加强文物单位安全技术防范工程管理有关事项的通知》

国家文物局（2000）044号《关于加强安全技术防范工程设计施工管理有关问题的通知》

（2）投标人采用其它标准和规范时，应在投标文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

（3）对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

三、采购清单

| 序号 | 设备（主材）名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统b |  |  |  |  |
| 1 | 单模，12芯室外光纤 | （1）采用阻燃、低烟无卤材质； （2）单模光纤芯数≥12芯； （3）光纤传输损耗小、色散低；光缆柔韧性和抗弯曲能力优良； （4）合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有优良的机械性能和环境性能； （5）钢带纵包缆芯使光缆挡潮效果更为优良，且有防弹能力； （6）光缆结构紧凑，采用中心束管结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力。 | 米 | 18690 |
| 2 | 单模，8口光纤接线盒 | （1）终端盒与任一根光纤间承受轴向拉力≥250N； （2）采用钢质铁板静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方； （3）全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； （4）完善的光缆引入及固定接地设计，安全可靠； （5）自带熔接盘翻盖式设计，操作维护方便，可熔纤≥8芯； （6）钢质外框板厚1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； （7）壳体表面无肉眼可见锈斑。 （8）在终端盒上面可以安装4种及以上的光纤适配器，自由组合满足不同需求； （9）含光耦合器。 | 套 | 24 |
| 3 | 单模，48口机架式光纤接线盒 | （1）光纤配线架支持机架式安装和壁挂式安装； （2）全程光纤敷设保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； （3）配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； （4）自带光纤熔接盒，熔纤4芯数≥48； （5）全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； （6）钢质配线架外框板厚≥1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受≥250N以上垂直静压力； （7）配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，表面无肉眼可见锈斑。 （8）在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器；自由组合满足不同需求。 | 套 | 1 |
| 4 | 单模光纤跳纤 | （1）单模跳纤长度≥3米； （2）结构特征：插针陶瓷氧化锆；插头主体PC；护套材质阻燃PVC； （3）插入损耗＜0.2dB；最大插入损耗≤0.30dB； （4）重复性≤0.10dB；互换性≤0.20；回波损耗PC≥45，UPC≥50dB，APC≥60dB。 | 根 | 20 |
| 5 | 24口网络配线架 | 1、名称：24口网络配线架 2、规格：24口，RJ45 3、技术参数：（1）模块化端口，支持单个端口拆装或更换；（2）黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固；（3）高强度PC+ABS材料端口面框；（4）可更换标示，方便端口管理；（5）背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间，保证不会因拉力导致打线脱落； | 套 | 7 |
| 6 | 24口理线架 | （1）黑色烤漆钢质理线架，占用空间≤1U； （2）整体板厚1.2mm，机械性能强。 | 套 | 7 |
| 7 | 光纤收发器 | 光口速率：1.25Gbps；波长：1310/1550nm传输距离：40KM；2路光纤输出接口，四路网络通讯接口，速率：10/100/1000Mbps(自适应)；产品采用单模双芯、SC接口光纤，传输距离 40Km，无需任何驱动，连接即用。 | 套 | 24 |
| 8 | LIU 光纤配线架 | （1）壳体：冷轧钢板（厚度1.2~2.0mm），静电喷塑处理 （2）阻燃性：塑料件达FV-0级标准 | 套 | 1 |
| 9 | 6类非屏蔽跳线 3米 | （1）线缆长度≥3米； （2）采用阻燃材质； （3）线缆对数≥4，线缆直径≥0.75mm²； （4）满足国标要求。 | 根 | 200 |
| 10 | PE管φ50 | （1）DN直径≥50mm²； （2）满足国标要求。 | 米 | 8746.92 |
| 11 | 桥架200mm*100mm | 1、名称：桥架 2、规格：200mm*100mm*1.5，含吊装、壁挂支架，含连接片、横担、各类配件等，含安装桥架所需要的开洞、补洞等完成桥架安装所需要的一切工作 3、材质：金属防火桥架 | 米 | 20 |
| 12 | ZR-RVV-6*1.0mm²信号线 | （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥6，线缆直径≥1mm²； （3）满足国标要求。 | 米 | 405.15 |
| 13 | ZR-RVVP-4*1.0mm²信号线 | （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥4，线缆直径≥1.0mm²，带铜丝屏蔽层； （3）满足国标要求。 | 米 | 2655.38 |
| 14 | ZR-RVV-3*1.0mm²信号线 | （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥3，线缆直径≥1mm²； （3）满足国标要求。 | 米 | 602.25 |
| 15 | ZR-RVV-3*6mm²信号线 | （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥3，线缆直径≥6mm²； （3）满足国标要求。 | 米 | 1602.35 |
| 16 | 3*4mm²室外防水电源线 | （1）采用防水材质； （2）线缆芯数≥3，线缆直径≥4mm²； （3）满足国标要求。 | 米 | 3382 |
| 17 | 3*2.5mm²室外防水电源线 | （1）采用防水材质； （2）线缆芯数≥3，线缆直径≥2.5mm²； （3）满足国标要求。 | 米 | 3382 |
| 18 | 六类非屏蔽网线(阻燃) | （1）采用阻燃材质； （2）六类网线，线缆对数≥4，线缆直径≥0.75mm²； （3）满足国标要求。 | 米 | 2886.84 |
| 19 | #25KBG线管 | 1、名称：KBG线管 2、规格：KBG25，含过线盒、开槽、补槽、支架等完成配管的一切工作 | 米 | 50 |
| 20 | 穿线保护钢管公称直径(DN) ≤32 | 1、名称：穿线保护管 2、规格：(DN) ≤32 | 米 | 50 |
| 21 | 室外设备箱 | （1）根据现场情况可采取壁挂式，落地式安装； （2）规格：不小于400*500*200（mm）； （3）内含断路器、接线排、接地排等。 | 套 | 64 |
| 22 | 电源控制模块 | 1)实时监控电流、电压、电功率等用电参数； 2)自复式过欠（失）压保护； 3)定时自动完成漏电保护功能自检，在额定值以下，自主设定配电参数，如限电流、限功率等； 4)远程设定用电保护预警值； 5)对于用电状态有常态记录功能用于防止“偷电”或检测线路上设备工作状态； 6)可统计总线路及单线路的能耗,用于用电器统计参考； 7)对接各类智能控制系统,可对接各类传感器实现智能联动； 8)支持定时开关功能； | 套 | 64 |
| 23 | 取电点控制箱 | （1）根据现场情况可采取壁挂式，落地式安装； （2）规格：不小于300*400*200（mm）； （3）内含断路器、接线排、接地排等。 | 套 | 10 |
| 24 | 铝制标志牌 | 按要求定制。 | 块 | 500 |
| 25 | 镀锌钢绞线1X7-6.0 | （1）镀锌材质； （2）规格不小于1X7-6.0 | 米 | 11255.83 |
| 26 | 通信水泥杆 | （1）水泥材质、杆件 （2）长度不小于6m | 套 | 70 |
| 27 | 手孔井 | （1）混凝土基础规格≥C25； （2）砌筑：砖砌矩形； （3）勾缝及抹灰砖墙井内（外）侧抹灰； （4）管、渠道及其它 管、渠道平基 复合木模； （5）据现场定制井盖，采用不锈钢隐形仿古井盖，与建筑地面外貌保持一致； （6）满足验收标准要求。 | 个 | 60 |
| 二、入侵和紧急报警系统 |  |  |  |  |
| 28 | 报警控制主机 | （1）纯硬件嵌入式系统设计，采用高性能数据处理芯片； （2）板载不少于2条独立的RS485标准物理总线，可通过每条RS485总线分别连接≥63个总线编制模块； （3）板载不少于1个IP网络接口，可通过总线/网络通讯转换接口模块，扩充接入各类型总线编址模块； （4）支持通过板载的RS485总线、IP有线网络独立或混合扩充总线编址模块,支持≥255个不同类型总线编址模块接入； （5）总线/网络通讯转换模块采用双RJ45网口设计，内置≥100MHUB交换功能； （6）主机板载不少于PSTN、LAN通信接口，可扩展LAN/4G（GPRS）网络通讯，实现PSTN、LAN、4G（GPRS）等多种通信方式同步报告、分类报告或备份报告，支持配置网络接警中心≥6个、电话线接警中心≥2个、短信中心≥3个； （7）自带不少于16个防区，通过总线编址模块扩充，单机≥4080个报警防区； （8）具备≥64个子系统划分功能，支持防区归属指定子系统设置，每个子系统独立显示工作状态、独立撤布防、独立自动撤布防工作； （9）多种总线扩充模块类型可选，支持总线通信不间断稳压电源进行报警系统全局备电； （10）主机主板及不少于1/2/8/16等防区模块中的任一防区均具备倍增模式，实现探测器外壳任一时间拆卸报警及触发报警的明确区分； （11）主机报警响应时间＜2s； （12）支持快速布防、强制布防、事件布防、自动定时布防、GSM短信布防； （13）支持中文LCD键盘全功能控制，以及包含网络参数在内的全部系统工作参数设置； （14）板载≥4路可编程输出接口，支持≥128个联动输出模块总线扩充，总线联动输出模块可与防区扩展模块公用同一设备总线,且继电器输出支持管理软件远程开启及关闭； （15）具有断电正常工作的万年历实时时钟，支持本机自我校时设置，具备≥5000条事件记录能力（包含设防、撤防、报警等事件），可通过键盘或管理软件读取查阅； （16）支持按系统/子系统/防区分别独立控制； （17）支持控制键盘与IP网络同时独立控制； （18）可采用不少于PSTN/GSM(CDMA)/LAN/4G(GPRS)可编程多重冗余传输、互为备份上传； （19）▲当控制指示设备处于设防状态时，设置为瞬时响应的探测回路被触发后，应能立即给出规定的指示和入侵报警信号和信息。在180s以内，多次触发同一个入侵探测回路应进行事件记录，并至少给出一次规定的指示及入侵报警信号和信息； （20）▲当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应产生漏报警； （21）控制指示设备处于工作状态,设置为24h响应的探测回路被触发后，应立即给出相应指示及入侵报警信号和信息。在180s以内,多次触发同一个入侵探测回路应进行事件记录,并至少给出一次规定的指示及入侵报警信号和信息。 | 台 | 1 |
| 29 | 报警主机备用蓄电池 | 铅酸电池，容量≥7AH，满足安防使用需求 | 块 | 1 |
| 30 | 报警编程键盘 | （1）直流10-18V供电，具备反接保护，工作电流≤50mA； （2）中文控制键盘带液晶显示屏，至少包含背光灯、内置蜂鸣器、可编程，主机时钟、网络状态、撤布防状态等系统信息； （3）直观显示灵巧的快捷功能键和导航操作键设计，各项操作灵活便捷； （4）每台主机允许设置一个主控键盘和不少于8个分控键盘； （5）采用用户登陆机制，通过登录不同的用户，分别控制相应的子系统； （6）可分别按系统/子系统/防区查看运行状态，并可分别按系统/子系统/模块/防区独立操作控制； （7）系统报警信息显示与报警音频提示，系统内各设备运行状态显示与状态查询； （8）系统设备故障状态显示与提示，对系统各种设备进行参数设置，系统各项事件记录信息查询。 | 套 | 1 |
| 31 | 通信模块 | （1）采用柔性连接线与主机板相应插座连接，扩充出有线网络通信接口，实现主机接入软件联网工作； （2）通过主机编程配置有线网络参数、网络报告中心网络参数等，实现在网络中心通过综合安防管理平台软件对报警控制主机进行在线控制管理； （3）工作电源：DC10-18V，工作电流：≤400mA；支持电磁隔离； （4）通信协议：TCP/IP，目标IP、端口、心跳间隔均可设置； （5）支持有线/无线连接：支持至少GPRS、4G、5G、WIFI、TCP/IP等多种连接方式。 | 个 | 1 |
| 32 | 防区模块 | （1）线末电阻标准接线防区≥8路； （2）工作电源：10V-28V直流，具备反极性保护； （3）防区模块中的任一防区均具备倍增模式，实现探测器外壳24小时拆卸报警及触发报警的明确区分； （4）可编程对应自身输入防区实现报警联动输出，或编程为接收外部控制命令，实现中心手动控制或响应其它模块报警联动输出； （5）防区监控保护：2KΩ±30%线末监控电阻； （6）报警输出/接点容量：不少于1路常开/常闭。 | 台 | 30 |
| 33 | 总线驱动模块 | 1.具备2条RS485总线接口，可接入63个总线扩充模块，并通过TCP/IP网络接口连接至GlobalNTS大型网络报警控制主机，改变了传统的依靠RS485线路建立的总线结构，利用AW-BIXNET，也可将GlobalNTS的总线建立在TCP/IP网络环境当中。 2.工作电源：10-18V直流电源，具备反极性保护； 3.工作电流：静态12mA，每路继电器吸合需30mA； 4.输出指示：工作状态LED指示灯； 5.通信接口：两线485总线通信接口； 6.通讯协议格式：MODBUS工业控制器网络通信协议； 7.网络接口：两个TCP/IP网络通讯口； 8.拨码开关：两位； 9.工业级芯片； 10.硬件看门狗功能； 11.防雷、过流、过压多重保护措施； 12.工作温度：-20ºC～50°C； 13.工作湿度：不大于90%。 | 个 | 1 |
| 34 | 数据集成模块 | （1）通过数据集成模块实现平台与报警设备通信与控制； （2）实时的接收报警控制主机的布防、撤防、离线、防区报警、短路等信息； （3）实时下发综合安防管理平台的控制指令； （4）联动响应时间＜2s。 | 个 | 1 |
| 35 | IP网络通讯模块 | （1）IP联网报警模块，接入报警主机使用； （2）工作电压：10-18V直流电源，具备反极性保护； （3）工作电流：静态12mA，每路继电器吸合需30mA； （4）输出指示：工作状态LED指示灯； （5）通信接口：不少于1路RS485总线通信接口； （6）网络接口：不少于两个TCP/IP网络通讯口； （6）拨码开关：不少于两位； （7）工业级芯片，支持硬件看门狗功能； （8）防雷、过流、过压多重保护措施； （9）含网络集成、安防报警管理等功能。 | 个 | 10 |
| 36 | 网络集成软件 | 1、名称：网络集成软件（定制） 2、功能：衔接报警主机与综合安防管理平台 | 套 | 1 |
| 37 | 安防报警管理系统 | 1、名称：安防报警管理系统（定制） 2、功能：入侵报警系统运行管理 | 套 | 1 |
| 38 | 声光一体化报警器 | （1）工作电压范围(V/DC)9-15V； （2）工作电流范围(mA)≤300； （3）声压(dB)≥105dB/m； （4）声光连续工作时间≥45min； （5）闪灯次数(分钟)≥180 | 只 | 1 |
| 39 | 壁挂式红外探测器 | 1、采用镜片能够有效阻止白光干扰，同时对红外信号提供较高的灵敏度； 2、微处理器提供人性化智能报警分析功能； 3、⼯作电压范围(V/DC)8~16V，⼯作电流范围(mA)≤15； 5、全密闭的防虫光路系统； 6、灵敏度：可调至少包含高或正常两档； 7、探测范围：前方≥15M，两侧45度≥18M； 8、支持防拆，报警继电器：光偶（常闭）； 9、支持抗辐射干扰，抗白光干扰：≥6500Lux。 | 只 | 2 |
| 40 | 微波探测器 | 1、探测范围：≥18米*25米； 2、SDF传感器数据融合技术；微波反屏蔽功能； 3、采用新型滤光片，提升室内抗干扰能力，减少误报、漏报； 4、灵敏度：探测视区内正常步速2~4步； 5、微波频率：满足人形探测要求，支持防动物功能，有效预防≤20KG动物的活动报警； 6、支持防拆，报警继电器：光偶（常闭）； 7、支持抗辐射干扰，抗白光干扰：≥8000Lux。 | 只 | 2 |
| 41 | 玻璃破碎探测器 | 1、探测方式：声波探测 2、探测距离：≥10m；探测角度：≥120°； 3、玻璃类型：浮法/平面/钢化/夹丝/层压含铅/双层； 4、玻璃厚度：2.4mm至6.4mm；玻璃尺寸：0.4m*0.4m至3m*3m； 5、玻破灵敏度：旋钮可调； 6、智能算法：支持； 7、防拆保护：开盖； 8、报警输出：常闭； 9、安装方式：壁装/顶装。 | 只 | 3 |
| 42 | 红外电子光栅探测器 | 1、探测距离≥100m； 2、探测方式：相邻两光束遮断检知式； 3、光束数≥六光束（互射式）； 4、通讯距离≥2000米； 5、光源：红外LED； 6、感应速度≥40m/sec； 7、报警输出：继电器输出（开关信号）； 8、电源电压：DC10~18V； 9、防拆输出：不少于1B接点输出或DC26V/0.5Amax； 10、光轴调整角度（水平）：≥180°； 11、其他：防拆防剪防移动双束识别原理能有效的防止小动物飞鸟等小动物体引起误报；抗干扰能力强：在风、霜、雨、雪、雾、潮、太阳光斜照的室外恶劣环境下使用；采用高档铝合金外壳及精选元器件，整体稳定性好，可靠性高，抗干扰能力强； | 对 | 3 |
| 43 | 紧急报警按钮 | 规格：1、防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开、常闭； 2、工作电压：≤250V,工作电流：≤300Ma； 3、触点模式：常开/常闭 | 只 | 14 |
| 44 | 泄露电缆主机 | 1、控制器功率：≤20W； 2、感应距离≥100米。 | 只 | 11 |
| 45 | 泄露电缆 | 1、与泄露主配配套专用感应电缆； 2、感应长度≥100米； 3、含泄露电缆专用连接线、终端器、专用接头等。 | 套 | 11 |
| 46 | 泄露电缆设备箱及配件 | （1）根据现场情况可采取壁挂式，落地式安装； （2）规格：不小于300*400*200（mm）； （3）内含断路器、接线排、接地排等。 | 套 | 11 |
| 47 | 设备接线箱 | （1）根据现场情况可采取壁挂式，落地式安装； （2）规格：不小于300*400*200（mm）； （3）内含断路器、接线排、接地排等。 | 只 | 11 |
| 48 | 振动电缆主机 | 最大拉力：70N；控制器最大耗散功率：20W；感应距离为0.3米。 | 只 | 5 |
| 49 | 振动电缆 | 感应电缆最大长度300米 | 套 | 5 |
| 50 | 振动电缆设备箱及配件 | （1）根据现场情况可采取壁挂式，落地式安装； （2）规格：不小于200*300*150（mm）； （3）内含断路器、接线排、接地排等。 | 套 | 5 |
| 51 | 设备接线箱 | （1）根据现场情况可采取壁挂式，落地式安装； （2）规格：不小于300*400*200（mm）； （3）内含断路器、接线排、接地排等。 | 只 | 2 |
| 52 | 地波微震动报警主机 | 2U机架式、E系列CPU、600W单电、内存：≥16GB DDR4 ECC*1、硬盘:3.5寸 ≥4T SATA*1、Raid：板载RAID0.1.5、不少于双千兆网口 | 台 | 1 |
| 53 | 地波微振动联网应用集成平台 | 1.支持多路探测器输入，可扩展。 2.可以显示探测器实时振动波形图及振动能量变化，支持开关量输出。 3.平台连接设备支持TCP/IP协议，系统拓展性极强。 4.具有GIS可视化、二维电子地图、视频管理、振动探测管理、联动报警、警情管理、数据统计、权限管理等等功能模块。 5.可以将主流品牌视频监控设备整合到二维电子地图或卫星地图上，通过地理信息可视化手段，可以将设备的空间位置与电子地图进行集成与联动，让用户能够身临其境的查看设备分布、设备信息。 6.系统支持自动弹出告警，能够自由设置接收告警事件类型。同时实现联动现场视频云台控制。 7.系统提供历史报警信息查看功能，可以根据时间，警情描述，警情状态等条件快速筛选出特定的报警信息。 8.系统统计项目各种告警数据，进行大数据分析，包括时间段分析、告警情况分析、等级分析、区域分析等。 9.可以查看某一个报警信息的详细信息，详细信息包括时间，地点，报警级别等信息，还包括多媒体信息，对于未正常结案的警情，提供补录信息以及结案功能，对正常结案的报警信息，只能查看。将报警数据在统一的地理信息框架下进行直观的展示和分析，为整体运行监管、专题决策、趋势分析等方向提供数据支持。 10.监控界面接收前端探测主机设备掉线，可接收前端探测器的掉线报警。 11.系统可以自由设置各个前端探测器的不同布防情况，满足现场不同布防区域的多样布防要求。 12.平台支持多种权限设置，结合部门、人员进行权限等级管理。 13.平台支持多条布防时间设置，支持告警级别设置，有效的根据现场情况进行管控。 14.平台支持自动记录、查看人员操作日志，有效监测人员使用、操作情况。 15.平台预留多样接口，支持第三方对接、开发。 | 套 | 1 |
| 54 | 地波微震动信号处理器 | 1.内置32位ARM处理器，运行Linux操作系统，具有强大的数据处理能力 2.智能算法过滤自然界扰动，虚警率低； 3.远程升级、易于维护； 4.防水、防尘、阻燃、防雷击； 5.低功耗、使用寿命长； 6.输入信号：微振动信号 7.输出信号：报警信号 8.通道数量：双通道、50个探测器信号输入，可扩展 9.防区距离：单边最长距离500米，单个探测器设定/多个探测器组合设定 10.防区数量：单个/多个 11.颜色/材质：黑色，铝合金（均可定制） 12.报警器驱动：支持 13.报警功能：断线报警、掉线报警、低电压报警 14.工作电压：DC 12V 15.通信方式：CAN总线 16.传输方式：以太网/无线网桥 17.▲传感器应通过信号线串联到主机上，将传感器固定在钢丝围网上，当钢丝围网被外力拉扯产生振动时；或钢丝围网被剪断的次数达到设定的触发值时；或钢丝围网受到重击产生振动时；或传感器倾斜超过45度时，应在平台软件上发出声光报警信号。 18.▲当探测器主机的防拆开关被触发时，应在平台软件上发出声光报警信号。当探测器信号线被剪断时，应在平台软件发出声光报警信号。当探测器主机与平台软件间的通信链路发生中断时，应在平台软件上发出声光报警信号。 19.每个探测回路的最大连接距离应达到800米以上；应可将一个或多个探测器设置为一个防区，每个主机应最多可设置220个；每个防区的防护距离（3~100）米、具体位置、防区名称应可设置；应可通过平台软件显示报警事件发生的位置和时间。 | 台 | 1 |
| 55 | 地上式地波微震动传感器 | 1.安装于硬物上，感应硬物上异常振动 2.业内高可靠性微处理器系统，保密性高，程序运行可靠 3.低功耗、使用寿命长 4.掉电检测，可编程地址码 5.防水、耐腐蚀、防雷击 6.探测方式：微振动探测技术 7.振动探测距离：建筑物体10-15米 根据振动能量大小可调节 8.环境噪声：雨、雪、树木、振动等自适应调节 9.通信方式：CAN总线 10.安装方式：壁挂式 11.防护等级：IP67 | 只 | 19 |
| 56 | 开关电源 | 全范围输入（输入电压：90~264VAC/127~370VDC）；输出不小于12V10A；双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W；工作温度：-20~+60℃；过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复；过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；导轨安装。 | 只 | 64 |
| 57 | 红外电子光栅探测器支架 | 根据现场情况定制 | 对 | 3 |
| 58 | 探测器专用底座 | 根据现场情况定制 | 只 | 5 |
| 59 | 语音提示器 | （1）采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一； （2）采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠； （3）支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全； （4）支持实时和定时任务、隔天续播，支持60个定时任务，内置1 GB存储空间，支持wav、mp3音频素材库管理； （5）支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行； （6）支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选； （7）麦克风类型：驻极体；阵列数量：2； （8）频率响应：100 Hz~20 kHz；灵敏度：-42 dBV/Pa；采样率：48 kHz；量化位数：16 bit ； （9）额定功率：30 W； （10）扬声器单元：中低音5.25′′ × 1，球顶高音0.75′′ × 1； （11）灵敏度（1 m，1 W）：86 dB；最大声压级（1 m）：97.5 dBSPL；频率响应：100 Hz~20 kHz；信噪比：85dB ；音频算法：AEC、AGC、ANS、DRC；音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps）/G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps）； （12）网口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；报警：报警输入 × 2；音频输入：Line in × 1； （13）材质：金属； 工作温度：-40 ℃~60 ℃；工作湿度：小于90%（无凝结）；防护等级：IP66； | 套 | 36 |
| 60 | 设备箱防拆开关 | （1）常开/常闭可调； （2）联动报警时间小于2S。 | 只 | 66 |
| 三、视频监控、辅助照明系统 |  |  |  |  |
| 61 | 室外高速球型网络摄像机 | 1、功能参数： （1）内置23倍变焦镜头； （2）▲镜头采用≤1/1.8＂CMOS传感器，高清成像； （3）支持多种智能资源切换：混合比对、人员布控、车辆布控、Smart事件； （4）支持不低于32倍光学变倍，16倍数字变倍； （5）支持不低于2560×1440@30fps高清画面输出； （6）支持双光补光，暖白光补光距离：不低于50米，红外补光距离：不低于250米； （7）支持不低于IP67； 6000V 防雷、防浪涌、防突波，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； （8）支持光学透雾技术，极大提升透雾效果； （9）最低照度：彩色：≤0.0005Lux,黑白：≤0.0001Lux； （10）宽动态：≥120dB超宽动态； （11）焦距：不低于32倍光学变倍； （12）红外照射距离：暖白光补光距离：≥50米，红外补光距离：≥250米； （13）主码流帧率分辨率：不低于50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720),60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)； （14）网络接口：RJ45网口支持不低于自适应10M/100M网络数据；（15）SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽；支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡；最大支持不小于256G； （16）工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%； （17）功耗：≤42 W； | 台 | 1 |
| 62 | 热成像双光谱网络筒型摄像机 | 热成像：分辨率≥640×512；焦距≥25mm；可见光：分辨率≥2688×1520，400万；内置≥32倍变焦镜头；人员报警距离（以1.8米*0.5米为准）：≥350m；车辆报警距离（以4米*1.4米为准）：≥1000m；船只报警距离（以10米*5米为准）：≥1000m；支持≥300米激光补光；支持光学透雾；水平方向360°连续旋转，垂直方向不小于-90°～40°；电源：不限；工作温度：-40℃-65℃，湿度小于90%； | 台 | 9 |
| 63 | 星光级智能识别网络高清摄像机 | 1、功能参数：（1）采用双sensor架构和双光融合技术，上通道基于视网膜成像原理下通道基于全彩镜头、ISP算法等，在极低亮度下，上下通道呈现如在白昼中的彩色： （2）摄像机由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势AI感知功能： （3）支持智能资源模式（全结构化、人脸抓拍、人脸比对、事件）切换 （4）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸； （5）支持人脸检测数≥60，支持去误报、快速抓拍人脸； （6）支持≥10个人脸库的管理，≥15万张人脸的导入，人脸库的存储空间≥3GB； （7）支持人脸快速比对，支持同时检测目标≥60，支持人脸瞳距≥20像素的人脸检测； （8）支持抓拍人体的运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型等属性识别功能； （9）支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测等事件功能； （10）双通道传感器类型均具有≤1/1.8"靶面尺寸； （11）图像尺寸：不低于2688×1520； （12）双通道超星光照度：彩色≤0.0005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithLight；黑白≤0.0001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； （13）焦距通道1：5~20mm：通道2：2.8mm-12mm可选； （14）补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），补光距离：≥80m； （15）音频不少于2个内置麦克风，1个内置扬声器； （16）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； （17）防水防尘≥IP67； （13）焦距通道1：5~20mm：通道2：2.8mm-12mm可选； （14）补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），补光距离：≥80m； （15）音频不少于2个内置麦克风，1个内置扬声器； （16）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； （17）防水防尘≥IP67； | 台 | 69 |
| 64 | 红外枪型网络高清摄像机 | 1、功能参数：（1）具有≤1/1.8"靶面尺寸； （2）采用深度学习硬件及算法，提供精准的分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； （3）采用深度学习去误报算法，当树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警； （4）支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置； （5）全彩级高灵敏度传感器，恒定F1.0超大光圈变焦镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度； （6）最低照度：彩色≤0.0005Lux@（F1.0，AGCON）；黑白≤0.0001Lux@（F1.0，AGCON），0LuxwithLight； （7）焦距：3.3~9mm； （8）补光灯类型：混合补光，补光距离：≥30m； （9）图像尺寸：≥2560×1440； （10）音频不小于1路输入，1路输出，2个内置麦克风，1个内置扬声器； （11）报警不少于1路输入，1路输出（报警输入支持开关量）； （12）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； （13）防护≥IP67； | 台 | 7 |
| 65 | 红外半球型网络高清摄像机 | 1、功能参数：（1）具有≤1/1.8"靶面尺寸； （2）采用深度学习算法，支持人员统计，行为分析，区域关注度，热度图多种智能，并支持多种智能模式同时运行； （3）支持不少于8个检测区域（人员统计，行为分析，区域关注度共用），全屏支持不少于64个目标检测； （4）人员统计智能：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警； （5）行为分析智能：支持离岗检测，以及在岗和离岗检测报警； （6）支持通过接入烟感等消防探测器，探测器报警信息可上传至中心平台，并叠加至视频画面； （7）最低照度：彩色≤0.0005Lux@（F1.2，AGCON）；黑白≤0.0001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； （8）补光灯类型：混合补光，补光距离：≥30m； （9）最大图像尺寸≥2688×1520 （10）报警：不少于3路输入，2路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA） （11）音频：不少于2路输入，1路输出，2个内置麦克风，1个内置扬声器 （12）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； （13）防水防尘≥IP67 | 台 | 3 |
| 66 | 深眸”行为分析摄像机 | 1、功能参数：（1）具有≤1/1.8"靶面尺寸； （2）像素：不低于400万； （3）最大分辨率：不低于2688×1520； （4）最低照度：不低于0.001lux（彩色模式）；不低于0.0001lux（黑白模式）；不低于0lux（补光灯开启）； （5）最大补光距离：不小于60m（红外）；不小于40m（暖光）；不小于6m（人脸检测距离）； （6）通用行为分析：物品遗留；物品搬移； （7）周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； （8）人脸检测：支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； （9）人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置； （10）人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； （11）道路监控：支持非机动车逆行检测，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持机动车占非机动车道检测，支持上传机动车全景图、车身图、车牌；支持卡口，支持上传机动车全景图、车身图、车牌，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持交通拥堵，支持车辆拥堵阈值可设，支持拥堵时间可设；支持绘制车道，支持车道方向可设；支持绘制4个车道；支持非机动车车牌识别； （12）视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图 支持机动车和非机动车属性提取，机动车支持7属性，非机动车支持6种属性；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性，人体支持8种属性 机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车标，安全带，抽烟，打电话） 非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子） 人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞） 人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； （13）内置麦克风：支持，内置不低于2个麦克风； （14）内置扬声器：支持，内置不低于1个扬声器；（2） （15）报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；人脸检测；人脸识别；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；安全异常； （16）最大Micro SD卡：不少于512GB； （17）供电方式：DC12V； （18）防护等级：≥IP67； | 台 | 16 |
| 67 | 枪机镜头 | 自动光圈，光圈F值不小于1：1.4，F1.6；C接口,焦距段需包含10-550mm，解像力需不小于8MP，相面尺寸不小于1/1.8"。可见光和近红外波段成像偏移不大于20μm，可用于红外灯补光条件下使用。 | 只 | 92 |
| 68 | 枪机安装支架 | 功能参数：铝合金材质；方向可调，旋转范围360°；最大载重15KG；厚度2mm。 | 个 | 92 |
| 69 | 枪机护罩 | 室外护罩/标配/风扇、加热/AC24V(DC12V内置）/防护等级不小于IP67。 | 个 | 92 |
| 70 | 辅助照明白光灯 | 1、照射距离≥80米； 2、照射角度≥45°的光束； 3、供电方式：DC 12V±20%，支持防反接保护。 | 个 | 69 |
| 71 | 智能灯光联动器 | 1、配合白光灯使用； 2、工作电压：DC 12~24V； 3、大功率开关量输出； 4、支持≥250V/10A交流的开关量输出。 | 套 | 69 |
| 72 | 补光联动控制系统 | 1、名称：补光联动控制系统 2、功能：联动时间小于2S | 套 | 1 |
| 73 | 摄像机电源 | 全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出不小于12V10A；双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W；工作温度：-20~+60℃；过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复；过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；导轨安装。 | 只 | 64 |
| 74 | 网络接口模块 | 功能：联动时间小于2S | 块 | 1 |
| 75 | 视频综合解码平台 | 1、规格：（1）采用框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠； （2）采用插拔式模块化设计，支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠； （3）采用双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换； （4）产品支持不少于1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示： （5）支持双电源冗余（电源支持热插拔）； （6）不少于4路DVI或HDMI输入（支持转VGA）； （7）不少于16路HDMI输出+单主控板+单电源； （8）整机支持解码不小于12路2400W@25fps、或24路1200W@25fps、或48路800W@25fps、或96路400W@25fps、或192路200W@30fps以下分辨率； （9）产品的图像切换时间＜20ms； （10）设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息：（需提供第三方权威机构检测报告扫描件）： | 台 | 1 |
| 76 | 超脑智能分析录像机 | 1、规格：1）标准机架式IP存储；输入/输出带宽：≥512Mbps/512Mbpss，视频输入路数≥32路H.265、H.264混合接入； （2）不少于2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源； （3）不少于16盘位，可满配硬盘≥18TB，支持硬盘热插拔； （4）支持不少于RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10的RAID模式，支持全局热备盘； （5）支持整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份； （6）支持组合报警模式，可设置将硬盘录像机的报警输入口关联IPC的报警事件，当至少两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；； （7）配合具有客流统计功能的摄像机，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表；： （8）接入警戒摄像机，支持对摄像机的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个摄像机的声光报警，可以对声光联动一键撤防：（需提供第三方权威机构检测报告扫描件） | 台 | 8 |
| 77 | 8T存储硬盘 | 1、规格：（1）单块容量≥8T/块,数量≥16块,转速≥7200RPM,缓存≥256MB, 速速≥6Gb/s； （2）支持RAID应用； （3）高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 （4）MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时 （5）年写入负载：不小于550TB （6）24×7全天候高效稳定运行 | 块 | 36 |
| 78 | 24口万兆核心交换机 | （1）交换容量：≥23.04Tbps/64Tbps；包转发率：≥2880Mpps/22500Mpps； （2）支持冗余主控、冗余模块化电源,电源模块≥300W； （3）交换路由引擎不少于24个1G/2.5G/10G自适应SFP+光口，24个10/100/1000Base-T自适应电口，2个40GEQSFP+光口； （4）不少于Console口1个，管理用以太网口1个； （5）支持不少于基于端口的VLAN，基于协议的VLAN等方式； （6）风扇模块；双可热插拔风扇模块，前后或后前通风； （7）端口防雷≥10KV； （8）安全特性；支持用户分级管理和口令保护，支持端口隔离，支持CPU防护； （9）支持全端口线速转发；支持统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化；配备双电源模块。 | 台 | 1 |
| 79 | 24口光纤汇聚交换机 | （1）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； （2）包转发率≥126Mpps； （3）端口不少于24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X端口； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性；支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥370W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能。 | 台 | 1 |
| 80 | 16口接入交换机 | （1）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； （2）包转发率≥102Mpps； （3）端口不少于16个10/100/1000Base-T端口，2个100/1000Base-X端口； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥110W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能。 | 台 | 10 |
| 81 | 8口接入交换机 | （1）交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； （2）包转发率≥102Mpps； （3）端口不少于8个10/100/1000Base-T端口，2个100/1000Base-X端口； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥110W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能。 | 台 | 64 |
| 82 | 光模块 | 传输数率≥1Gbps，传输距离≥15-20Km。 | 只 | 152 |
| 83 | 光模块 | 传输数率≥10Gbps，传输距离≥15-20Km。 | 只 | 8 |
| 84 | 视频管理终端机 | （1）标准机箱，满足中小规模的监控需求； （2）标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统； （3）插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型； （4）内置不少于1颗高性能处理芯片； （5）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB； （6）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB； （7）业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求； （8）采用H.264视频压缩标准； （9）支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码； （10）支持DVI、HDMI输出显示； （11）显示屏分辨率≥1920x1080像素； | 台 | 1 |
| 85 | 6米监控立杆（含基础） | 热镀锌材质，烤漆(颜色定制)；高度≥6.5米；直径：下边≥220cm，上边≥180cm，壁厚>5mm；包含地龙、混凝土浇筑、接地桩。 | 套 | 1 |
| 86 | 4.5米监控立杆（含基础） | 1、热镀锌材质，烤漆(颜色定制)； 2、高度：≥4.5米； 3、直径：下边114cm+上边76cm，壁厚≥3mm； 4、含地笼、混凝土浇筑、接地桩等。 | 套 | 60 |
| 四、出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 87 | 双门控制器 | （1）数字侦测输入（不少于门磁x2、开门按钮x2、防拆机侦测x4）； （2）不少于4组输出（电锁x2、警报x2）； （3）提供内TCP/IP通讯接口，联网距离≤100m； （4）每门提供不少于2组继电器输出点，供电锁及警报使用； （5）具有反潜回及胁迫码设定功能； （6）抗静电干扰-15V~+15V。 | 台 | 1 |
| 88 | 读卡器 | （1）读卡频率：不低于13.56MHz； （2）支持触摸按键的密码输入方式； （3）支持至少识别Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡(含加密功能)、身份证物理序列号等方式； （4）指纹容量：不低于5000枚； （5）支持防拆，具备防拆报警； （6）支持不少于RS485等通讯方式； （7）功耗；≤6W； （8）防水防尘≥IP65。 | 只 | 2 |
| 89 | 出门开关 | （1）工作电压：3V； （2）尺寸：直径≥50mm，厚度≥15mm； （3）防护等级：≥IP54； （4）工作温度：-10°C至50°C； （5）安装方式：墙面螺丝安装。 | 只 | 2 |
| 90 | 门禁电气组 | 含电源、标准接口、电气线路等。 | 套 | 1 |
| 91 | 门锁设备 | （1）安全类型：通电上锁； （2）拉力≥300KG； （3）功率≤6W； （4）工作寿命≥100万次； （5）适用金属门等多种安装方式。 | 套 | 2 |
| 92 | 门磁 | （1）采用金属电镀外壳材料¦防水¦防震； （2）缝隙距离<1cm； （3）实时侦测门的开关状态。 | 只 | 2 |
| 93 | 发卡器 | （1）支持不少于卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/身份证）、身份证采集的功能； （2）具备照片视频防假功能； （3）支持不少于有线网络、无线WiFi、USB口通信的功能； （4）支持在线采集，实时上传至综合安防管理平台； （5）工作电流≤0.2A。 | 台 | 1 |
| 94 | 门禁IC卡 | 支持CPU加密技术 | 张 | 20 |
| 95 | 门禁管理软件 | （1）可显示进出者的名称、卡的ID号、时间、门号等； （2）非法进入时产生报警信号； （3）可观察到系统侦测到的任何类型的报警，包括技术报警； （4）可通过图控示意图，远程开门,可显示开关门状态等信息； （5）内置不少于1颗高性能处理芯片； （6）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB； （7）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB； （8）满足安防系统规范要求； （9）显示屏分辨率≥1920x1080像素。 | 套 | 1 |
| 96 | 门禁管理终端机 | （1）标准机箱，满足中小规模的监控需求； （2）标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统； （3）插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型； （4）内置不少于1颗高性能处理芯片； （5）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB； （6）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB； （7）业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求； （8）采用H.264视频压缩标准； （9）支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码； （10）支持DVI、HDMI输出显示； （11）显示屏分辨率≥1920x1080像素； | 台 | 1 |
| 97 | 开关电源 | 全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出不小于12V10A；双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W；工作温度：-20~+60℃；过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复；过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；导轨安装。 | 只 | 1 |
| 五、电子巡查系统 |  |  |  |  |
| 98 | 巡查读卡通信模块 | （1）一体化总线通信内置读卡模块； （2）四层电路板设计双面表贴，EMC性能优良； （3）设计紧凑体积小巧，满足文物保护要求。 | 只 | 15 |
| 99 | 巡更管理终端机 | （1）标准机箱，满足中小规模的监控需求； （2）标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统； （3）插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型； （4）内置不少于1颗高性能处理芯片； （5）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB； （6）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB； （7）业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求； （8）采用H.264视频压缩标准； （9）支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码； （10）支持DVI、HDMI输出显示； （11）显示屏分辨率≥1920x1080像素； | 台 | 1 |
| 100 | 智能PDA手持巡检机 | （1）内置芯片，后置摄像头不低于2000万像素CMOS自动对焦、具备人脸检测功能； （2）产品具备定位功能； （3）独立WIFI模块，支持IEEE802.11b/g标准网线网络，读卡距离≥1米； （4）数码液晶显示；支持全协议感应卡；读卡反应时间<0.1秒；存储记录≥10000条； （5）▲识读响应时间应＜1s且现场巡查信息传输到管理终端的响应时间应≤5s。 | 只 | 6 |
| 101 | 无线对讲机 | （1）频率范围 VHF：136-174MHz，UHF： 400-470MHz； （2）供电时间(小时) 模拟：>11小时，数字：>16小时； （3）功率(W)：UHF高功率≥4W，UHF低功率≤1W；VHF高功率≥5W，VHF低功率≤1W； （4）其它功能：≥IP54防水防尘； （5）信道数量：≥1024个。 | 只 | 6 |
| 102 | 对讲数字载台 | （1）安全的数字加密技术，128位数字加密技术，可以防止通话内容被他人非法窃听，从而保障您的通信安全。 （2）频率：UHF1:400-470MHz:UHF2:450-520MHZ，UHF3:350-400MHZ；VHF:136-174MHZ 信道容量：1024； （3）信道间隔：25KHz/20KHz/12.5KHz； （4）工作电压13.6V ±15%； （5）电流消耗 待机电流13.6V ±15%； （6）电流消耗 发射电流x<11A； （7）频率稳定度±0.5ppm； （8）天线阻抗500欧姆； （9）工作循环100%； （10）LCD 显示屏≥220*176像素； | 只 | 1 |
| 103 | 电子巡查管理系统平台 | （1）系统软件支持B/S架构，使用数据库，所有的巡检数据通过网络统一保存在服务器中，管理人员无须在电脑上安装任何程序，可直接在任何一台电脑通过浏览器访问，输入用户名和密码后查看实时的巡检数据和统计报表。数据查询可按权限分级权限查看，满足数据安全性管理需求。 （2）手机APP查询，用户在用手机上安装APP，即可实现随时随点在手机上查看报表，漏检、异常报警、日报、月报等一目了然 （3）数据实时显示：系统上可实时显示设备巡逻传回来的数据、及时显示报警信息； （4）电子地图：可在地图上实时监控设备当前的位置信息，可同时实时监控多台设备，也可查看设备的轨迹回放； （5）完善的权限控制体系：通过用户管理可创建多个用户账户，可严格控制用户的查询、设置等功能权限，即能实现数据的统一集中管理，又保证相对独立，保证数据安全。 （6）多种数据报表：系统对回传的数据进行分析处理，生成多种报表，详细显示应检、实检、合格、漏检以及记录的事件、项目等信息，巡检结果一目了然。 | 台 | 1 |
| 104 | 无线呼叫器 | 标配 | 只 | 1 |
| 105 | 信号接收器 | 标配 | 只 | 1 |
| 六、专用通信系统 |  |  |  |  |
| 106 | 专用对讲主机 | 1、网络接口：标准RJ45接口；2、网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；3、音频采样率：6K～48K Hz；音频模式：16位立体声CD音质；广播音频格式：MP3、WAV；输出频率：20 Hz～20K Hz；谐波失真：< 0.5%；信噪比：≥ 90dB；扬声器功率：5W；MIC输入灵敏度：≥10mV；音频码流：16Kb～192Kb；录音输出电平(峰峰值)：< 3V；4、联动输出极点负载：24V/3A；5、摄像头：≥500万像素；视频码流：128Kb～2Mb；6、功耗：<6W；输入电压：9-15V。7、可接≥256路分机；8、可对单个分机进行监听或循环监听每路分机；9、实现安防联动；10、通过专用通信对讲与视频联动软件实现视频联动。 | 台 | 1 |
| 107 | 一键式紧急求助报警柱 | （1）采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠；（2）支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟；（3）支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现≥5米对讲；（4）支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控；（5）支持音频扩展，标准音频接口可外接有源音箱和麦克风；（6）支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能；（7）支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持远程开锁；（8）支持双网口；（9）IP等级≥IP65。 | 只 | 14 |
| 108 | 专用通信对讲管理系统平台 | 专用通信对讲管理系统平台，定制开发；主要功能：1、设备具有报警提示和防爆能力，主机有报警输出口，可接报警闪灯。2、具有广播、组呼和双向呼叫功能，呼叫保持、记录和录音功能。3、具备联动功能，实现对讲分机与视频监控联动的功能。4、具备无线专用对讲通信功能，实现有线专用对讲通信与无线对讲通信相结合的通信系统。 | 套 | 1 |
| 109 | 电源接线箱 | 标配 | 台 | 1 |
| 110 | IP地址模块 | 定制开发，实现一键式紧急求助报警柱自动分配地址，一键连接到专用对讲主机 | 只 | 1 |
| 七、配电系统 |  |  |  |  |
| 111 | 供电电源控制主机 | （1）主机容量不小于10kVA，支持110-288VAC, 50/ 60Hz电网体系，输入频率适应范围40～70Hz，提供最佳的供电质量与负载保护。 （2）▲输出功率因数为1（1kVA=1kW），与负载完美匹配。 （3）输出电压可设置 200VAC/208VAC/ 220VAC/230VAC/240VAC。 （4）LED+LCD蓝底大液晶显示屏，方便操作。 （5）所投最高效率应不低于95%。 （6）为保障可用性稳定性，降低功率器件承压和老化速度，应采用三电平逆变或四电平逆变技术，可更好适应各种半波负载。 （7）所有电路板均需要采用三防工艺。 （8）电池组节数可进行16～24节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 （9）误操作保护功能，如果UPS工作在逆变状态下，此时如果误将手动旁路闭合或静态旁路短路，将会有反灌电流冲击逆变器损坏逆变器，要求在这种情况下保护逆变器不受损坏。 | 台 | 1 |
| 112 | 后备电源装置 | （1）蓄电池要求满足后备运行， 蓄电池采用1组12V100AH、每组≥16节。 （2）每组蓄电池必须配备电池空开。 （3）蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。 （4）采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 （5）蓄电池密封反应效率：密封反应效率＞97%。 （6）免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 （7）极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 （8）安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。 （9）极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 （10）良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。 （11）蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 | 台 | 32 |
| 113 | 蓄电池柜 | 采用钢质外框板厚≥1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受≥250N垂直静压力、含开关及连接铜排线缆等。 | 台 | 2 |
| 114 | 专用配电箱 | （1）不小于400*500*220（mm）； （2）不少于10回路，不锈钢材质； （3）内含断路器、接线排、接地排、理线架等，具备防雷功能。 | 台 | 1 |
| 115 | 电池柜承重架 | 根据现场定制，符合电池柜大小 | 套 | 2 |
| 116 | 接线电缆 | 电源配套线缆、含热缩管、铜质镀铬接线端子、铜螺丝等。 | 批 | 1 |
| 八、防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 117 | 电源避雷器 | In（8/20μs）≥40kA；Imax（8/20μs）≥40kA；电压保护水平Up≤1.8KV；响应时间≤25ns。 | 套 | 1 |
| 118 | 电源避雷器 | In（8/20μs）≥20kA；Imax（8/20μs）≥40kA；电压保护水平Up≤1.8KV；响应时间≤25ns。 | 套 | 1 |
| 119 | 电源避雷器 | In（8/20μs）≥10kA；Imax（8/20μs）≥20kA；电压保护水平Up≤1.2KV；响应时间≤25ns。 | 套 | 65 |
| 120 | 机房专用防雷插座 | 机柜型万用插孔电源分配单元，输出单元数量不少于8位；机柜安装，额定值≥16A/250VAC；输出功率≥4KW；塑胶阻燃等级≥UL94V-0级；外壳铝合金型材；带电源指示灯。 | 只 | 20 |
| 121 | 低压电源避雷器 | In（8/20μs）≥10kA；Imax（8/20μs）≥20kA；电压保护水平Up≤1.2KV；响应时间≤25ns。 | 只 | 64 |
| 122 | 视频组合避雷器 | In(8/20μs)L-PG≥10kA；线-地间Imax(8/20μs)L-PG≥2.5kA； | 只 | 64 |
| 123 | 网络信号避雷器 | Imax（8/20μs）≥10kA；电压保护水平Up≥80V；响应时间≤25ns；线-地间Imax(8/20μs)L-PG≥2.5kA。 | 套 | 64 |
| 124 | 抗电磁干扰措施 | 现场制作，紫铜材质，热熔焊接，含药剂、工具等。 | 项 | 1 |
| 125 | 电磁兼容 | 紫铜材质，现场加工，热熔焊接，含药剂、工具等。 | 项 | 1 |
| 126 | 等电位汇集装置 | 不小于40mm*4mm紫铜排材质，热熔焊接，含药剂、工具。 | 米 | 10 |
| 127 | 室内接地母线 | （1）名称：双色接地线； （2）规格：标配； （3）材质：阻燃、低烟、无卤。 | 米 | 10 |
| 128 | 铜铁转换排 | 规格；不小于40mm*4mm；热熔焊接，四面满焊；含药剂、工具。 | 块 | 64 |
| 129 | 联合地网 | 含不小于40mm*4mm铜质材料、不小于40mm*4mm热镀锌扁钢、非金属接地模块等； | 组 | 1 |
| 130 | 监控地网 | 含不小于40mm*4mm铜质材料、不小于40mm*4mm热镀锌扁钢、非金属接地模块等； | 组 | 66 |
| 九、文物安全防护信息发布系统 |  |  |  |  |
| 131 | 室外全彩信息发布屏 | 1.显示屏有效显示尺寸为1.68m*0.95m，可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽。2.产品灯管表贴三合一，灰度等级16bit，色彩等级281万亿色。3.产品水平视角≥120°，垂直视角≥120°；亮度均匀性≥97%，产品的显示单元亮度≥6000Nits。4.产品对比度≥8000：1；色温2500K~10000K可调；刷新率≥2000Hz。5.产品的像素失控率≤1/200000。产品的色度均匀性<±0.003Cx、Cy之内。6.产品整屏平整度≤0.2mm，箱体间缝隙≤0.2mm。产品PCB阻燃等级满足UL94V-0阻燃等级要求。7.产品符合显示屏温升标准要求。8.产品具备防腐蚀，防盐雾，防高温，防燃烧，静电等保护措施，并具有过流、过压、欠压等保护措施。9.显示屏具有良好的防护性，可通过盐雾10级检测试验。10.产品平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。 | 套 | 9 |
| 132 | 信息发布发送卡 | 产品支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点。提供公安部检测报告复印件。产品支持缩放功能，可将输入信号进行缩放，以匹配的分辨率输出。产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。产品可开启LED显示屏智能除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升。产品支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。 | 套 | 9 |
| 133 | 信息发布接收卡 | 标配，满足室外全彩信息发布屏数据接收要求 | 套 | 9 |
| 134 | 专用配电 | 1) 带载功率不小于5KW；2) 控制： PLC控制器，网络远程控制；3）元器件：断路器，接触器；4) 输入电压：380V；5）输出电压：220V；6）输出回路：三个三相回路，15个单相回路。 | 套 | 9 |
| 135 | 室外支架（定制仿古型） | 定制加工，含基础，符合仿古外貌特征 | 套 | 9 |
| 136 | 室外散热系统 | 包含风扇、液冷等装置、散热和风机等 | 套 | 9 |
| 137 | 信息发布管理终端机 | （1）标准机箱，满足中小规模的监控需求； （2）标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统； （3）插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型； （4）内置不少于1颗高性能处理芯片； （5）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB； （6）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB； （7）业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求； （8）采用H.264视频压缩标准； （9）支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码； （10）支持DVI、HDMI输出显示； （11）显示屏分辨率≥1920x1080像素； | 套 | 1 |
| 十、物防及伪装措施 |  |  |  |  |
| 138 | 石刻文物本体物防措施 | 根据现场情况定制，对石刻周围进行物理防护，并与文物外貌保持一致性 | 组 | 7 |
| 139 | 入侵报警设备伪装制作 | 根据现场情况定制，符合文物本体保护 | 项 | 1 |
| 十一、中心控制系统 |  |  |  |  |
| 140 | 接处警联网报警设备 | 确定报警信号后实现与110联动报警，满足规范要求。 | 套 | 1 |
| 141 | 报警系统信息专用输出装置 | 采用针式，宽度(mm)≥266；接口类型：不限于IEEE-1284并行接口及USB2.0接口。 | 台 | 1 |
| 142 | 文物安全机架式服务系统 | 系统具有算力强、可靠性高、灵活扩展性强、易管理，易部署等优点，可广泛应用于虚拟化、云计算、高性能计算，人工智能等场景。 系统支持2颗高性能处理器及64G 4800MT/s运行RAM； 系统支持风冷和液冷提升系统能力； 系统支持智能阵列RAID控制器，为数据读写提供高速缓存，支持掉电数据保护功能； 系统支持工作负载加速，助力机器学习和人工智能应用； 系统支持TCM/TPM可信平台模块，提供高级安全加密功能； 系统支持增强型的芯片安全加密技术，实现内存加密和虚拟机加密，数据传输更安全可靠； 系统支持管理模块配合管理软件可监控系统运行状态，提供远程管理功能。 | 台 | 1 |
| 143 | 综合安防集成管理平台 | （1）设备具有集接入、转发于一体的视频并发流媒体转发能力；流媒体转发能力；单网卡≥700Mbps、多网卡绑定≥1400Mbps； （2）录像存储管理；单节点管理存储空间≥50TB； （3）支持多协议取流，如rtmp，rtsp，hls，flv，websocket等； （4）网络模式支持多址、容错、高级绑定等功能； （5）网络管理，支持手动添加路由表，包含目的IP地址、子网掩码、默认网关； （6）安全配置，支持手动开启系统SSH访问，重启后自动关闭SSH访问； （7）内置高性能处理器及运行内存,满足安防系统使用要求； （8）具备报警联动接口，能够实时反映各设备状态； （9）支持通过IP网络联网管理报警系统，实现报警系统分区管理与控制、报警防区独立布撤防及旁路操作、输出设备的远程控制等； （10）可远程配置多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串口输出控制声光报警器等； （11）支持TTS智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报； 一览表支持一键打印； （12）具有事件记录功能，可记录入侵和紧急报警、出入口控制、专用通信对讲等设备的报警事件并联动查询关联视频、录像或其它关联信息； （13）功能模块至少包含报警管理、视频显示、视频解码管理、门禁联动、对讲联动、电子地图等功能； （14）系统支持北斗等多种自动校时功能； （15）实时反映报警系统各设备状态； （16）支持通过IP网络联网管理报警系统，实现报警系统分区管理与控制、报警防区独立布撤防及旁路操作、输出设备的远程控制等； （17）多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串口输出控制声光报警器等； （18）支持TTS智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报； （19）支持重复事件过滤功能，在一定时间内的多次报警可以直接忽略； （20）支持报警系统的布防、撤防、报警、故障状态的按需统计，统计信息一览表支持一键打印； （21）支持多个批量处理操作设置，一键快捷执行批处理表中若干个报警系统的布撤防操作； （22）可按照时间段、区域、事件类型、事件来源类型等条件快捷查询报警事件记录； （23）▲软件产品需适用于安防领域。 | 套 | 1 |
| 144 | 电子地图 | （1）支持电子地图缩放、拖动； （2）支持地图菜单兼容树形与列表两种模式，当多个地图存在时，可根据鸟瞰图快速定位； （3）支持报警防区、视频、巡更等各类图标及状态指示； （4）支持报警、门禁、视频、门禁以及对讲系统通过图标在线管理与控制； （5）支持防区报警时点位图标红色呼吸灯闪烁提示、并自动切换至点位所在的地图； （6）支持报警时防区图自动放大，以报警点位为中心居中显示； （7）支持报警轨迹显示，便于识别入侵方向； （8）支持各类图标样式自定义配置。例如，支持视频点位图标多角度朝向设定。支持周界探测器的长度设定。 | 套 | 1 |
| 145 | 视频智能分析系统 | （1）支持视频通道分组管理； （2）支持视频高清/流畅模式快捷切换； （3）支持网络对讲、云台控制； （4）支持客户端轮训预案管理，多组预案自动切换播放； （5）支持前端录像回放、中心定时录像、中心报警录像回放，速放、慢放、暂停等操作； （6）支持直接在报警事件上调阅联动的报警录像回放； （7）支持主码流、子码流播放，支持码流切换； （8）支持分组显示； （9）支持搜索快速添加； （10）支持在/离线状态显示。 | 套 | 1 |
| 146 | 文物数据机架式服务系统 | 系统具有算力强、可靠性高、灵活扩展性强、易管理，易部署等优点，可广泛应用于虚拟化、云计算、高性能计算，人工智能等场景。 系统支持2颗高性能处理器及64G 4800MT/s运行RAM； 系统支持风冷和液冷提升系统能力； 系统支持智能阵列RAID控制器，为数据读写提供高速缓存，支持掉电数据保护功能； 系统支持工作负载加速，助力机器学习和人工智能应用； 系统支持TCM/TPM可信平台模块，提供高级安全加密功能； 系统支持增强型的芯片安全加密技术，实现内存加密和虚拟机加密，数据传输更安全可靠； 系统支持管理模块配合管理软件可监控系统运行状态，提供远程管理功能。 | 台 | 2 |
| 147 | 事件分析存储柜 | 机架式，≥24盘位/接入带宽≥1048Mbps（1024路2M）/24块8T企业级SATA硬盘/双颗64位多核处理器/8GB缓存（可扩展至256GB）/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/VRAID2.0/配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥4个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇 | 台 | 1 |
| 148 | 8T存储硬盘 | 企业级硬盘，容量：≥8T/块； （1）≥3.5HDD,8TB,7200RPM,256MB,SATA6Gb/s；高转速：≥7200rpm； （2）支持RAID应用； （3）缓冲区≥256MB，流畅存储视频有效防止丢帧 （4）MTBF(平均故障间隔时间)：≥200万小时 （5）年写入负载：≥550TB （6）24×7全天候高效稳定运行 | 台 | 16 |
| 149 | 文物安全数据分析平台 | 1、系统说明：利用计算机网络、图像识别、数据库管理、信息推送等技术，对各个文物点、博物馆附属环境及文物的状态信息进行采集、传输、存储、分析和展现； 2、系统架构：前置业务逻辑控制模块（包含：数据采集单元、业务控制接口单元等）、中心管理平台软件、中心数据处理单元、终端查询软件单元、信息推送网关软件单元； 3、功能模块：文物一张图、展示汇报、文物点日常巡查管理、巡查计划管理、巡查台账管理、预警管理、通知公告管理、实时流量查看、历史流量统计、环境监测管理、政策法规管理、视频设备管理、客流设备管理、组织机构管理、博物馆资料管理、文保单位管理、文物点资料管理、系统用户管理、系统角色管理、日志管理、数据备份管理、系统资源管理等。 4、满足文物安全平台建设要求； | 套 | 1 |
| 150 | 行为分析系统 | 1、支持移动侦测、视质检测、入侵检测、安防警戒线、跟踪捕捉报警、视质检测、徘徊检测，具备小动物过滤功能。 2、实时分析现场视频数据，多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串口输出控制声光报警器等；支持TTS智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报；电子地图图标一键调看关联视频图像。 | 套 | 1 |
| 151 | 智能入侵侦测分析系统 | 1、状态显示功能：软件支持实时显示主机在线状态、布撤防状态、防区以及子系统的状态，确保用户随时掌握系统动态。2、虚拟报警主机功能：提供虚拟报警主机功能，极大地便利了用户对多个主机的管理和操作。 3、报警主机分区域管理：支持对报警主机进行分区域管理，提高了管理的效率和精确度。 4、自定义显示设置：允许用户自定义事件类型、布撤防状态和在线/离线状态的背景色，以及相关字体的颜色和大小，增加了界面的可读性和个性化。 5、TTS智能语音播报：集成TTS智能语音播报功能，提高了事件响应的及时性和有效性。 6、流水账事件记录：支持以流水账形式记录事件，并允许用户通过任一事件快速查询到该主机的所有其它事件信息，同时支持直接在历史报警事件处调阅该报警时段的视频录像。 7、大数据管理：提供数据分析工具，用于分析及相关趋势。 8、多维度报警筛选：支持按时间、类型、地点等多维度筛选报警事件。 9、地图集成与定位：集成地图功能，实现事件地点的快速定位。10、访问控制和权限管理：增强访问控制和用户权限管理，保障数据安全。 11、自定义报告生成：提供自定义报告生成工具，方便管理。 | 套 | 1 |
| 152 | 出入口控制联动组件 | 1.支持门禁状态实时监测；2.支持开/关门在线控制；3.支持区分刷卡开门/按钮开门/远程开门等多种开门事件；4.支持人员信息的录入与管理；5.支持事件记录查询及导出； | 套 | 1 |
| 153 | 视频智能巡查组件 | （1）视频巡视计划管理：支持点位图配置、巡视顺序及时间间隔设定； （2）支持客户端自主响应视频巡视计划的各个子任务，支持巡视处置意见的录入，方便日常视频巡视管理； （3）直观查看巡视计划执行进度与巡视结果。 | 套 | 1 |
| 154 | 对讲联动组件 | （1）支持对讲主机在线管理； （2）支持对讲的远程呼叫/挂断； （3）支持对讲事件的查询及导出； （4）实现对讲系统与其他子系统之间的各种联动。 | 套 | 1 |
| 155 | 联动接口模块 | 实现联动接口模块开发 | 套 | 4 |
| 156 | 联动接口软件 | 定制开发 | 套 | 4 |
| 157 | 远程电源管理组件 | 实时监测漏电流、电压、电流、功率、开关温度、用电量等参数，并实时上传至平台，可以生成各种曲线、图表等 | 套 | 1 |
| 158 | 远程通信传输设备 | （1）电量、功率、电流（三相电流）、电压（三相电压）、剩余电流、温度等，测量准确值可以达到0.005； （2）自定义设置电流、过欠压、电量等阈值，当测量值越过设定的限值时报警 （3）支持本地控制、远程控制、定时控制 （4）过温保护（70℃温度报警，80℃断电保护）、过欠压保护（欠压：170V-190V可设，过压：235V-265V可设）、过载保护（达到设置额定电流 1.1 倍时候动作）、漏电保护（漏电值达到 20mA） 、短路保护 （5）本地挂锁，挂锁后远程及本地都无法控制通断 （6）过流指示、过温指示、过欠压指示、漏电指示，绿灯常亮为正常工作，红灯常亮为故障，红色闪烁为报警 （7）联网模块功能：内置联网模块 WIFI ，通过联网传输，在 APP端实现远程控制； （8）额定电流：≥20A,额定电压:2P,220/240V | 套 | 10 |
| 159 | 视频输出装置 | 1、支持安防、汇报等多场景模式切换； 2、支持多块屏同源信号自拼接、分割显示； 3、视角不小于178°，趋近于水平； 4、运行稳定，可24小时持续工作； 5、支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式； 6、采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰； 7、支持HDMI信号环通功能； 8、模块化单屏拼接驱动盒，单屏\满屏\组合显示，不少于1路视频环通输入/出，1路VGA/HDMI/DVI输入，LVDS输出，支持单窗口叠加漫游显示功能。 9、尺寸不小于1210.51*681.22mm | 台 | 12 |
| 160 | 单屏处理器 | 模块化单屏拼接驱动盒，单屏\满屏\组合显示，不少于1路视频环通输入/出，1路VGA/HDMI/DVI输入，LVDS输出，支持单窗口叠加漫游显示功能。 | 台 | 12 |
| 161 | 维护机架(含电源集配器和线缆) | 4cm高强度铝合金型材拼接支架；配有六方位调节件。110~260V宽电压输入，16组220V航空电源输出。 | 套 | 12 |
| 162 | 屏幕拼接专用管理软件 | 通过网络IP通信，对拼接幕墙、画面分割器、视频矩阵等中控设备进行各种操作。 | 套 | 1 |
| 163 | 设备机柜 | 钢制喷塑，不小于600mm*1000mm*42U，厚度≥1.5mm。 | 套 | 3 |
| 164 | 可视对讲 | （1）显示屏：不小于7寸彩色触摸TFT LCD； （2）显示屏分辨率≥1024*600； （3）操作方式：电容式触摸屏； （4）支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲，并可进行一键远程开门； （5）网线供电：支持解码器网线供电； （6）网口：不少于1路10M/100M自适应以太网口； （7）网络协议：SIP2.0、RTSP； （8）材质：PC+亚克力外壳，钢化玻璃面板。 | 套 | 1 |
| 165 | 防护器械（钢叉、警棍等） | 标配。 | 套 | 2 |
| 166 | 操作台（4工位） | 钢制喷塑，不小于1.5mm厚，木质桌面。 | 套 | 1 |
| 167 | 机房散热系统 | 1、制冷量不小于3500W 2、循环风量不小于700m³/h 3、适用于面积不小于20㎡ | 套 | 2 |
| 168 | 防静电地板 | 不小于600*600*35MM，无边陶瓷面防静电地板。 | 平方米 | 68 |
| 169 | 机房布局调整 | 符合风险单位禁区建设标准，包含防火隔档、顶面和地面装饰、平面布局调整、机房环境整理等，直至满足采购人验收要求。 | 项 | 1 |

四、技术商务要求

（一）总体要求

（1）货物必须是原制造商制造的非淘汰类全新产品整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（3）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

（4）投标报价应包括货物价格、运杂费（含保险费）、包装费、安装费、安装调试费、前端各文保点至监控中心网络专线的服务费、各种检测费、验收前保管、验收合格及之前所有含税费用、验收费、各种税费、交付使用前管理费，以及伴随服务/售后服务费等为完成招标文件规定的工作内容所涉及到的一切相关费用，投标人中标后不得以任何理由进行调整，费用自行考虑均包含在投标报价中，相关费用如缺项，视为让利。

（5）投标人必须按照招标文件要求对产品各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。

（6）本项目由各投标人自行进行现场勘查，交通工具自配。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

（7）中标人必须服从现场管理。

（8）货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（9）中标人须按照采购人需求，免费配送安装至采购人指定地点，并免费提供安装调试服务。

（10）中标人在接到采购人通知后，需根据采购人要求及现场具体情况，拟定产品进场方案报采购人，征得采购人同意后方可安排产品进场。

（11）中标人应自行办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具产品，运输工具的财产保险和工人意外伤害保险及第三者责任险，货物运输险，包装物的保险及其他相关险种，保险费由中标人承担并支付，并包含在报价单中的货物综合报价之中，采购人将不再单独支付。

（12）中标人必须服从采购人管理，且出现的一切安全事故均由中标人自行承担。中标人安装人员或在运输装卸途中对其他产品及邻近设备等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

（二）合同履约期限

合同履约期限：自合同签订后90日历天内完成本项目要求的所有内容的设备安装调试，全力配合采购人及相关部门专项验收合格并投入使用。

（三）质保（维保）及售后要求

1、免费维护和质量保证期不低于3年，自验收合格之日起计算，质保期内中标人免费提供货物正常使用情况下的维修、保养、运维服务。免费维护和质量保证期满后，中标人须提供优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。（须提供承诺书原件并加盖投标人电子公章，格式自拟，不允许负偏离）

2、中标人免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

3、在接到采购人故障报修后，中标人需及时到达现场并解决故障，若因为中标人维修不及时，给采购人造成影响的，采购人有权追究其法律责任。

4、中标人的备品备件停止生产的情况下，有义务提供合格的替代备品备件，确保采购人设备正常使用，备品备件费用保修期内由中标人承担费用，保修期外由采购人承担。

（四）验收标准

1、安防系统建成后的功能应符合GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》中的相关要求，并确保能与现有设备平台无缝对接、数据互联，且接入市文物局可视可控平台并成功运行，同时确保本项目最终通过省文物主管部门的专项验收（投标人提供承诺书，格式自拟，不允许负偏离）。

2、投标人需积极主动地配合采购人进行安装完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，投标人需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由投标人自行承担，并且采购人有权从货款中扣除；

①投标人负责保管、看护进场的设备及附配件；

②投标人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

③投标人安装调试人员对邻近设备等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用；

④无论安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾；

⑤投标人承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任；

⑥供货、安装时间要求：自合同签订后90日历天内完成本项目要求的所有内容的设备安装调试，全力配合采购人及相关部门专项验收合格并投入使用。若因中标人原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。投标人可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（五）所对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

五、付款方式：

- （1）合同签订后15日内采购人向中标人支付合同总金额的40%作为预付款；

- （2）设备到场安装调试完毕且通过采购人初验合格后付至合同总金额的70%；

- （3）本项目接入市文物局可视可控平台并成功运行，且通过省文物主管部门的专项验收后付至合同总金额得90%；

- （4）余款经审计结束后付至审定金额的100%（无息）。

- 六、履约保证金要求：

- 1、中标人在签订本合同时向采购人缴纳合同价5%的履约保证金，履约保证金的形式可以是现金、银行本票、转账支票、银行汇票、电汇、银行保函等。

- 2、履约保证金的有效期为该项目免费维护和质量保证期满时止。

- 3、如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

- 4、履约保证金扣除采购人应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给中标人。

- 5、履约保证金不足补偿采购人损失的，中标人应另行补足。

- 七、本项目的核心产品为：24 口万兆核心交换机

- 第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

项目编号 ：

项目名称 ：南京市栖霞区南朝陵墓石刻安防系统项目

采 购 人 ：南京市栖霞区文化和旅游局

供 应 商 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局     监制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 投标人：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：南京市栖霞区南朝陵墓石刻安防系统项目。

货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同价款

本合同项下合同总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是包含货物价格、运杂费（含保险费）、包装费、安装费、安装调试费、前端各文保点至监控中心网络专线的服务费、各种检测费、验收前保管、验收合格及之前所有含税费用、验收费、各种税费、交付使用前管理费，以及伴随服务/售后服务费等为完成招标文件规定的工作内容所涉及到的一切相关费用。除本合同另有约定外，甲方不再另行支付任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同单价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购的招标文件及投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

| （1）乙方提供的投标文件和投标报价表； | （2）本项目中标通知书； |
| --- | --- |
| （3）供货一览表； | （4）交货一览表； |
| （5）技术规格响应表； | （6）投标（响应）承诺； |
| （7）技术方案； | （8）甲乙双方有关项目的洽商、变更等书面协议或其它文件 |

第四条 履行合同期限、地点

- 履行合同期限：

- 履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务或任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。由此引发的一切纠纷，由乙方负责解决并赔偿，甲方不承担任何责任；如造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方全部损失。乙方提交成果的知识产权归属权为甲方享有。

第六条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术要求及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物（含配件）是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后90日历天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

6、乙方需积极主动地配合甲方进行安装完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，乙方需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由乙方自行承担，并且甲方有权从货款中扣除；

①乙方负责保管、看护进场的设备及附配件；

②乙方负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

③乙方安装调试人员对邻近设备等造成损坏，应由乙方负责修复及承担一切费用；

④无论安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾；

⑤乙方承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任；

⑥供货、安装时间要求：自合同签订后90日历天内完成本项目要求的所有内容的设备安装调试，全力配合甲方及相关部门专项验收合格并投入使用。若因乙方原因导致货物不能按要求安装使用，甲方有权追究其责任。

7、合同履行过程中，因乙方或乙方工作人员原因，导致的甲、乙双方或第三方人身、财产损害的，一切责任由乙方承担，与甲方无关。

第九条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装；

（2）就货物的安装、维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 维护期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和维护（包含软件升级），不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.3 货物报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.4 乙方在接到甲方维修及技术服务要求响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 所有货物维护服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维护（修），由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.6 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，免费维护和质量保证费用计入总价，免费维护和质量保证期     年，自验收合格之日起计算，免费维护和质量保证期内乙方免费提供货物正常使用情况下的维修、保养、运维服务。免费维护和质量保证期后的货物维护由双方协商再定。

3.7 乙方未按约定完成维护（修）的，乙方有权委托第三方进行维护（修），由此产生的费用由乙方承担，并承担由此给乙方造成的损失。

第十条 履约保证金

1、乙方在签订本合同时向甲方缴纳合同价5%的履约保证金，履约保证金的形式可以是现金、银行本票、转账支票、银行汇票、电汇、银行保函等。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护和质量保证期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

5、履约保证金不足补偿甲方损失的，乙方应另行补足。

第十一条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、甲方付款前乙方需要提供符合甲方要求的发票。若乙方不提供或提供的发票不符合甲方要求的，甲方有权拒绝付款，并不视为甲方违约，乙方仍需继续履行本合同。

- 3、付款条件：（1）合同签订后15日内采购人向中标人支付合同总金额的40%作为预付款；

- （2）设备到场安装调试完毕且通过采购人初验合格后付至合同总金额的70%；

- （3）本项目接入市文物局可视可控平台并成功运行，且通过省文物主管部门的专项验收后付至合同总金额得90%；

- （4）余款经审计结束后付至审定金额的100%（无息）。

第十二条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、乙方未按合同约定期限交付货物并完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金；同时甲方有权扣留全部履约保证金；甲方可委派第三方继续按合同履约，相关费用由乙方承担。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方按合同总额的5‰向甲方支付违约金。逾期交付达10天的，甲方有权单方解除合同，且不予支付本合同款项，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定（投标文件中的承诺）的，甲方有权拒收。甲方拒收的，除要求乙方免费更换直至符合外，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金；有两次（含）以上不符合的，甲方有权立即终止合同，报送监管部门依据法律法规对乙方作相应处罚。甲方未拒收的，主管部门发现后将向有关部门反映，责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时作出暂停一至三年参加南京市政府采购活动且依法相关的处罚。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、任何情况下，本合同中止、终止或者解除，乙方已经形成的项目成果及相关技术资料均归甲方 所有，乙方都应当遵守保密的义务，均不得将其已形成的成果转让给第三人或者用于本合同意外的其他目的。

9、未经甲方同意，不得将本合同项的任何权利与义务转让给第三人，否则视为乙方严重违约。

10、乙方履行本合同所完成的所有成果以 在履行本过程中获得的相关基础资料和知识产权均归甲方 所有，乙方应当按照甲方 的要求予以提交。

11、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

12、由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

13、乙方因人员、设备等跟不上甲方要求影响工作，未达到质量标准或甲方要求，经双方协商第一次不合格的，甲方要求乙方限期整改；第二次仍不合格的，甲方有权单方终止本合同。

14、上述违约金不能补偿对方损失时，甲乙双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（投标人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

- 第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320113-NJHG-G2025-0028

项目名称：南京市栖霞区南朝陵墓石刻安防系统项目

投标人名称：  加盖电子公章

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标响应性文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件目录及相关材料格式、附件

一、目录

（一）投标申请及声明格式

（二）法定代表人证明书及法定代表人授权书格式

（三）开标一览表格式

（四）分项报价表格式

（五）投标人资格资信证明文件

（六）投标人类似业绩情况表

（七）拟投入本项目人员一览表

（八）技术条款偏离表格式

（九）商务条款偏离表格式

（十） 项目实施方案

（十一）服务承诺

（十二）投标人认为需要提供的其他证明文件及材料

二、附件

附件一 中小企业声明函格式（如有)

附件二 供应商资格承诺函

附件三 残疾人福利性单位声明函格式

附件四 属于监狱企业的证明文件

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：

根据贵方JSZC-320113-NJHG-G2025-0028号投标邀请，正式授权下述签字人                        （姓名和职务）代表投标投标人           （投标投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、我方的投标报价为（大写）               （小写：￥         元）。

3、本项目拟派的项目负责人：_____________，联系方式：_____________。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于     内完成项目规定的内容。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向招标人、政府采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标投标人授权代表姓名（签字）：

投标投标人名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人证明书及法定代表人授权书格式

- 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系的法定代表人。为完成（项目名称），签署上述项目的投标文件、进行签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（加盖电子公章）

日期：年 月  日

后附法人身份证复印件

- 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

后附被授权人身份证复印件

目录三、开标一览表格式（按系统格式提供）

目录四、分项报价表格式

| 序号 | 设备（主材）名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税小计（元） | 备注（品牌、型号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单模，12芯室外光纤 | 米 | 18690 |  |  |  |
| 2 | 单模，8口光纤接线盒 | 套 | 24 |  |  |  |
| 3 | 单模，48口机架式光纤接线盒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 单模光纤跳纤 | 根 | 20 |  |  |  |
| 5 | 24口网络配线架 | 套 | 7 |  |  |  |
| 6 | 24口理线架 | 套 | 7 |  |  |  |
| 7 | 光纤收发器 | 套 | 24 |  |  |  |
| 8 | LIU 光纤配线架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 6类非屏蔽跳线 3米 | 根 | 200 |  |  |  |
| 10 | PE管φ50 | 米 | 8746.92 |  |  |  |
| 11 | 桥架200mm*100mm | 米 | 20 |  |  |  |
| 12 | ZR-RVV-6*1.0mm²信号线 | 米 | 405.15 |  |  |  |
| 13 | ZR-RVVP-4*1.0mm²信号线 | 米 | 2655.38 |  |  |  |
| 14 | ZR-RVV-3*1.0mm²信号线 | 米 | 602.25 |  |  |  |
| 15 | ZR-RVV-3*6mm²信号线 | 米 | 1602.35 |  |  |  |
| 16 | 3*4mm²室外防水电源线 | 米 | 3382 |  |  |  |
| 17 | 3*2.5mm²室外防水电源线 | 米 | 3382 |  |  |  |
| 18 | 六类非屏蔽网线(阻燃) | 米 | 2886.84 |  |  |  |
| 19 | #25KBG线管 | 米 | 50 |  |  |  |
| 20 | 穿线保护钢管公称直径(DN) ≤32 | 米 | 50 |  |  |  |
| 21 | 室外设备箱 | 套 | 64 |  |  |  |
| 22 | 电源控制模块 | 套 | 64 |  |  |  |
| 23 | 取电点控制箱 | 套 | 10 |  |  |  |
| 24 | 铝制标志牌 | 块 | 500 |  |  |  |
| 25 | 镀锌钢绞线1X7-6.0 | 米 | 11255.83 |  |  |  |
| 26 | 通信水泥杆 | 套 | 70 |  |  |  |
| 27 | 手孔井 | 个 | 60 |  |  |  |
| 二、入侵和紧急报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 报警控制主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 报警主机备用蓄电池 | 块 | 1 |  |  |  |
| 30 | 报警编程键盘 | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 通信模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 防区模块 | 台 | 30 |  |  |  |
| 33 | 总线驱动模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | 数据集成模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | IP网络通讯模块 | 个 | 10 |  |  |  |
| 36 | 网络集成软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 安防报警管理系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 38 | 声光一体化报警器 | 只 | 1 |  |  |  |
| 39 | 壁挂式红外探测器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 40 | 微波探测器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 41 | 玻璃破碎探测器 | 只 | 3 |  |  |  |
| 42 | 红外电子光栅探测器 | 对 | 3 |  |  |  |
| 43 | 紧急报警按钮 | 只 | 14 |  |  |  |
| 44 | 泄露电缆主机 | 只 | 11 |  |  |  |
| 45 | 泄露电缆 | 套 | 11 |  |  |  |
| 46 | 泄露电缆设备箱及配件 | 套 | 11 |  |  |  |
| 47 | 设备接线箱 | 只 | 11 |  |  |  |
| 48 | 振动电缆主机 | 只 | 5 |  |  |  |
| 49 | 振动电缆 | 套 | 5 |  |  |  |
| 50 | 振动电缆设备箱及配件 | 套 | 5 |  |  |  |
| 51 | 设备接线箱 | 只 | 2 |  |  |  |
| 52 | 地波微震动报警主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 53 | 地波微振动联网应用集成平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 54 | 地波微震动信号处理器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 55 | 地上式地波微震动传感器 | 只 | 19 |  |  |  |
| 56 | 开关电源 | 只 | 64 |  |  |  |
| 57 | 红外电子光栅探测器支架 | 对 | 3 |  |  |  |
| 58 | 探测器专用底座 | 只 | 5 |  |  |  |
| 59 | 语音提示器 | 套 | 36 |  |  |  |
| 60 | 设备箱防拆开关 | 只 | 66 |  |  |  |
| 三、视频监控、辅助照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 室外高速球型网络摄像机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 热成像双光谱网络筒型摄像机 | 台 | 9 |  |  |  |
| 63 | 星光级智能识别网络高清摄像机 | 台 | 69 |  |  |  |
| 64 | 红外枪型网络高清摄像机 | 台 | 7 |  |  |  |
| 65 | 红外半球型网络高清摄像机 | 台 | 3 |  |  |  |
| 66 | 深眸”行为分析摄像机 | 台 | 16 |  |  |  |
| 67 | 枪机镜头 | 只 | 92 |  |  |  |
| 68 | 枪机安装支架 | 个 | 92 |  |  |  |
| 69 | 枪机护罩 | 个 | 92 |  |  |  |
| 70 | 辅助照明白光灯 | 个 | 69 |  |  |  |
| 71 | 智能灯光联动器 | 套 | 69 |  |  |  |
| 72 | 补光联动控制系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 73 | 摄像机电源 | 只 | 64 |  |  |  |
| 74 | 网络接口模块 | 块 | 1 |  |  |  |
| 75 | 视频综合解码平台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 76 | 超脑智能分析录像机 | 台 | 8 |  |  |  |
| 77 | 8T存储硬盘 | 块 | 36 |  |  |  |
| 78 | 24口万兆核心交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 79 | 24口光纤汇聚交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 80 | 16口接入交换机 | 台 | 10 |  |  |  |
| 81 | 8口接入交换机 | 台 | 64 |  |  |  |
| 82 | 光模块 | 只 | 152 |  |  |  |
| 83 | 光模块 | 只 | 8 |  |  |  |
| 84 | 视频管理终端机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 85 | 6米监控立杆（含基础） | 套 | 1 |  |  |  |
| 86 | 4.5米监控立杆（含基础） | 套 | 60 |  |  |  |
| 四、出入口控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 双门控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 88 | 读卡器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 89 | 出门开关 | 只 | 2 |  |  |  |
| 90 | 门禁电气组 | 套 | 1 |  |  |  |
| 91 | 门锁设备 | 套 | 2 |  |  |  |
| 92 | 门磁 | 只 | 2 |  |  |  |
| 93 | 发卡器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 94 | 门禁IC卡 | 张 | 20 |  |  |  |
| 95 | 门禁管理软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 96 | 门禁管理终端机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 97 | 开关电源 | 只 | 1 |  |  |  |
| 五、电子巡查系统 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 巡查读卡通信模块 | 只 | 15 |  |  |  |
| 99 | 巡更管理终端机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 100 | 智能PDA手持巡检机 | 只 | 6 |  |  |  |
| 101 | 无线对讲机 | 只 | 6 |  |  |  |
| 102 | 对讲数字载台 | 只 | 1 |  |  |  |
| 103 | 电子巡查管理系统平台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 104 | 无线呼叫器 | 只 | 1 |  |  |  |
| 105 | 信号接收器 | 只 | 1 |  |  |  |
| 六、专用通信系统 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 专用对讲主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 107 | 一键式紧急求助报警柱 | 只 | 14 |  |  |  |
| 108 | 专用通信对讲管理系统平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 109 | 电源接线箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 110 | IP地址模块 | 只 | 1 |  |  |  |
| 七、配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 供电电源控制主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 112 | 后备电源装置 | 台 | 32 |  |  |  |
| 113 | 蓄电池柜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 114 | 专用配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 115 | 电池柜承重架 | 套 | 2 |  |  |  |
| 116 | 接线电缆 | 批 | 1 |  |  |  |
| 八、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 电源避雷器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 118 | 电源避雷器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 119 | 电源避雷器 | 套 | 65 |  |  |  |
| 120 | 机房专用防雷插座 | 只 | 20 |  |  |  |
| 121 | 低压电源避雷器 | 只 | 64 |  |  |  |
| 122 | 视频组合避雷器 | 只 | 64 |  |  |  |
| 123 | 网络信号避雷器 | 套 | 64 |  |  |  |
| 124 | 抗电磁干扰措施 | 项 | 1 |  |  |  |
| 125 | 电磁兼容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 126 | 等电位汇集装置 | 米 | 10 |  |  |  |
| 127 | 室内接地母线 | 米 | 10 |  |  |  |
| 128 | 铜铁转换排 | 块 | 64 |  |  |  |
| 129 | 联合地网 | 组 | 1 |  |  |  |
| 130 | 监控地网 | 组 | 66 |  |  |  |
| 九、文物安全防护信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 室外全彩信息发布屏 | 套 | 9 |  |  |  |
| 132 | 信息发布发送卡 | 套 | 9 |  |  |  |
| 133 | 信息发布接收卡 | 套 | 9 |  |  |  |
| 134 | 专用配电 | 套 | 9 |  |  |  |
| 135 | 室外支架（定制仿古型） | 套 | 9 |  |  |  |
| 136 | 室外散热系统 | 套 | 9 |  |  |  |
| 137 | 信息发布管理终端机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 十、物防及伪装措施 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 石刻文物本体物防措施 | 组 | 7 |  |  |  |
| 139 | 入侵报警设备伪装制作 | 项 | 1 |  |  |  |
| 十一、中心控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 接处警联网报警设备 | 套 | 1 |  |  |  |
| 141 | 报警系统信息专用输出装置 | 台 | 1 |  |  |  |
| 142 | 文物安全机架式服务系统 | 台 | 1 |  |  |  |
| 143 | 综合安防集成管理平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 144 | 电子地图 | 套 | 1 |  |  |  |
| 145 | 视频智能分析系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 146 | 文物数据机架式服务系统 | 台 | 2 |  |  |  |
| 147 | 事件分析存储柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 148 | 8T存储硬盘 | 台 | 16 |  |  |  |
| 149 | 文物安全数据分析平台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 150 | 行为分析系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 151 | 智能入侵侦测分析系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 152 | 出入口控制联动组件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 153 | 视频智能巡查组件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 154 | 对讲联动组件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 155 | 联动接口模块 | 套 | 4 |  |  |  |
| 156 | 联动接口软件 | 套 | 4 |  |  |  |
| 157 | 远程电源管理组件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 158 | 远程通信传输设备 | 套 | 10 |  |  |  |
| 159 | 视频输出装置 | 台 | 12 |  |  |  |
| 160 | 单屏处理器 | 台 | 12 |  |  |  |
| 161 | 维护机架(含电源集配器和线缆) | 套 | 12 |  |  |  |
| 162 | 屏幕拼接专用管理软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 163 | 设备机柜 | 套 | 3 |  |  |  |
| 164 | 可视对讲 | 套 | 1 |  |  |  |
| 165 | 防护器械（钢叉、警棍等） | 套 | 2 |  |  |  |
| 166 | 操作台（4工位） | 套 | 1 |  |  |  |
| 167 | 机房散热系统 | 套 | 2 |  |  |  |
| 168 | 防静电地板 | 平方米 | 68 |  |  |  |
| 169 | 机房布局调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                                      （加盖电子公章）

说明：投标人的投标报价应包括货物价格、运杂费（含保险费）、包装费、安装费、安装调试费、前端各文保点至监控中心网络专线的服务费、各种检测费、验收前保管、验收合格及之前所有含税费用、验收费、各种税费、交付使用前管理费，以及伴随服务/售后服务费等为完成招标文件规定的工作内容所涉及到的一切相关费用，投标人中标后不得以任何理由进行调整，费用自行考虑均包含在投标报价中，相关费用如缺项，视为让利。

目录五、投标人资格资信证明文件

1.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action；jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随装订在响应文件中，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式叁份）加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.第一章 招标公告 二、3.本项目特定资格要求证明材料：无。

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（根据《南京市政府采购供应商诚信档案管理系统》在线打印，带二维码）

- 目录六：投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                                            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

年月日

注：合同复印件加盖公章附后

目录七、拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 毕业（结业）证书专业 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须在本表后附相关证明材料。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

年月日

目录八、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号：JSZC-320113-NJHG-G2025-0028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 招标文件中的服务要求 | 投标响应 |  | 偏离 | 说明 |

说明：此表行数不够填写，请自行增加。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

年月日

注：1、投标人应对招标文件技术要求逐条填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），并说明偏离的具体内容及做出必要说明。投标人应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。

2、投标人应根据自身投标情况合理填写内容，如完全复制招标文件内容，评委有权按不响应处理，情况恶劣时将做无效投标处理。

目录九、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号JSZC-320113-NJHG-G2025-0028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 符合 |

说明：此表行数不够填写，请自行增加。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

年月日

目录十、 项目实施方案

项目实施方案

（格式自行拟定）

目录十一、服务承诺（格式自拟）

目录十二、投标人认为需要提供的其他证明文件及材料

投标人认为需要提供的其他证明文件及材料

附件一：中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.为方便投标人识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果

2.本采购项目所属行业为其它未列明行业，投标投标人根据自身实际情况填报中小企业声明函。

附件二、供应商资格承诺函

- 供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守采购文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目招标文件规定的条件，包括具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）提供法人或者其他组织的营业执照或事业单位法人登记证书；

（2）提供参加本次采购活动前的会计报表或提供2024年度的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一个月不需提供；

（3）供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）提供参加本次政府采购活动前缴纳增值税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），成立不满一个月不需提供；

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人（签字）：

年    月    日

附件三、残疾人福利性单位声明函格式

- 残疾人福利性单位声明函

南京恒广工程管理有限公司：

我单位                       （投标人名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.本单位参加______（项目编号）_______________（项目名称）采购活动，提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日    期：______年___月___日

附件四、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。