## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 锁金村办公区高低压配电柜及电缆敷设项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 受电 |  |  |  | 1
1 | 010507003001 | 电缆过度沟Ⅰ型（人行道） | 1.Ⅰ型电缆过渡沟（人行道） 2.原土夯实，密实度满足设计要求； 3.碎石垫层，夯实，厚度100； 4.混凝土垫层商品混凝土c15，厚度100，含模板费用； 5.电缆沟墙商品混凝土c30，厚度240，含模板费用 6.预制钢筋混凝土盖板制作安装，商品混凝土c30，含表面标识，投标人综合考虑报价，结算不增加此费用； 7.现浇构件钢筋Φ＜20mm，钢筋规格详见图纸，含吊钩等 8.角钢50*5等制作安装；电缆沟内所有外露铁件应无卷边、毛刺,且需除锈后涂刷防锈底漆,再刷调和灰漆二度、连接方式自行考虑，含桥架费用、结算不做调整 9.电缆沟内壁粉25厚1:2.5水泥砂浆掺5%避水浆 10.挖沟槽、基坑至指定深度，破除原地面及基层（综合考虑原地面、基层材质及厚度，结算不调整） 11.原地面恢复，按原地面材质原样恢复，综合考虑原地面材质，结算不调整； 12.沟槽余渣、土方装车外运，综合考虑废弃料开挖土方等、含运距、装车、弃置费、运土所产生的保洁费、市容、城管等所有相关费用全部由投标人自行考虑并报价； 13.其余未述事项详见图纸、并须满足相关设计、规范及供电验收要求，费用综合考虑计入单价中 |  | m | 15
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
2 | 010507003002 | 电缆过度沟Ⅳ型（绿化带） | 1.Ⅳ型电缆过渡沟（绿化带） 2.原土夯实，密实度满足设计要求； 3.碎石垫层，夯实，厚度100； 4.混凝土垫层商品混凝土c15，厚度100，含模板费用； 5.电缆沟墙商品混凝土c30，厚度240，含模板费用 6.预制钢筋混凝土盖板制作安装，商品混凝土c30，含表面标识，投标人综合考虑报价，结算不增加此费用； 7.现浇构件钢筋Φ＜20mm，钢筋规格详见图纸，含吊钩等 8.角钢50*5等制作安装；电缆沟内所有外露铁件应无卷边、毛刺,且需除锈后涂刷防锈底漆,再刷调和灰漆二度、连接方式自行考虑，含桥架费用、结算不做调整 9.电缆沟内壁粉25厚1:2.5水泥砂浆掺5%避水浆 10.挖沟槽、基坑至指定深度，破除原地面及基层（综合考虑原地面、基层材质及厚度，结算不调整） 11.原地面恢复，按原地面材质原样恢复，综合考虑原地面材质，结算不调整； 12.沟槽余渣、土方装车外运，综合考虑废弃料开挖土方等、含运距、装车、弃置费、运土所产生的保洁费、市容、城管等所有相关费用全部由投标人自行考虑并报价； 13.其余未述事项详见图纸、并须满足相关设计、规范及供电验收要求，费用综合考虑计入单价中 |  | m | 5
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
3 | 040803003001 | 电缆排管(2孔φ200/11)(车行道） | 1.新建电缆排管φ200/11CPVC×2孔(车行道） 2.原土夯实，密实度满足设计要求； 3.碎石垫层，夯实，厚度100； 4.混凝土垫层商品混凝土c15，厚度100，含模板费用； 5.φ200/11CPVC×2孔电缆保护管道铺设； 6.c20商品混凝土包封，振动,密实,外立面平整、光滑。 7.现浇构件钢筋Φ＜20mm，钢筋规格详见图纸 8.挖沟槽、基坑至指定深度，破除原地面及基层（综合考虑原地面、基层材质及厚度，结算不调整） 9.原地面恢复，按原地面材质原样恢复，综合考虑原地面材质，结算不调整； 10.沟槽余渣、土方装车外运，综合考虑废弃料开挖土方等、含运距、装车、弃置费、运土所产生的保洁费、市容、城管等所有相关费用全部由投标人自行考虑并报价； 11.其余未述事项详见图纸、并须满足相关设计、规范及供电验收要求，费用综合考虑计入单价中 |  | m | 53
4 | 040803003002 | 电缆排管(2孔φ200/11)(人行道） | 1.新建电缆排管φ200/11CPVC×2孔(人行道） 2.原土夯实，密实度满足设计要求； 3.碎石垫层，夯实，厚度100； 4.混凝土垫层商品混凝土c15，厚度100，含模板费用； 5.φ200/11CPVC×2孔电缆保护管道铺设； 6.c20商品混凝土包封，振动,密实,外立面平整、光滑。 7.现浇构件钢筋Φ＜20mm，钢筋规格详见图纸 8.挖沟槽、基坑至指定深度，破除原地面及基层（综合考虑原地面、基层材质及厚度，结算不调整） 9.原地面恢复，按原地面材质原样恢复，综合考虑原地面材质，结算不调整； 10.沟槽余渣、土方装车外运，综合考虑废弃料开挖土方等、含运距、装车、弃置费、运土所产生的保洁费、市容、城管等所有相关费用全部由投标人自行考虑并报价； 11.其余未述事项详见图纸、并须满足相关设计、规范及供电验收要求，费用综合考虑计入单价中 |  | m | 90
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
5 | 040803003003 | 电缆排管(2孔φ200/11)(普通土） | 1.新建电缆排管φ200/11CPVC×2孔(普通土） 2.原土夯实，密实度满足设计要求； 3.碎石垫层，夯实，厚度100； 4.混凝土垫层商品混凝土c15，厚度100，含模板费用； 5.φ200/11CPVC×2孔电缆保护管道铺设； 6.c20商品混凝土包封，振动,密实,外立面平整、光滑。 7.现浇构件钢筋Φ＜20mm，钢筋规格详见图纸 8.挖沟槽、基坑至指定深度，破除原地面及基层（综合考虑原地面、基层材质及厚度，结算不调整） 9.原地面恢复，按原地面材质原样恢复，综合考虑原地面材质，结算不调整； 10.沟槽余渣、土方装车外运，综合考虑废弃料开挖土方等、含运距、装车、弃置费、运土所产生的保洁费、市容、城管等所有相关费用全部由投标人自行考虑并报价； 11.其余未述事项详见图纸、并须满足相关设计、规范及供电验收要求，费用综合考虑计入单价中 |  | m | 19
6 | 010507006002 | 电缆检查井(智能井盖,复合井盖Φ600) | 电缆检查井(配智能井盖,复合井盖Φ600) |  | 个 | 8
7 | 010507006001 | 电缆检查井(智能井盖,复合井盖Φ900) | 电缆检查井(智能井盖,复合井盖Φ900) |  | 个 | 2
8 | 080505001001 | 电缆标志块 | 1.电缆标志块,具体详见图纸及相关规范 |  | 块 | 14
9 | 080505001003 | 电缆标志桩 | 1.电缆标志桩,具体详见图纸及相关规范 |  | 块 | 2
|  | A.1 箱变 |  |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 010501006001 | 箱变基础 | 1.箱变基础； 2.原土夯实，密实度满足设计要求； 3.混凝土垫层商品混凝土c10，厚度100，含模板费用； 4.条形基础商品混凝土c30，含模板 5.直形墙、商品混凝土c30；含模板 6.圈梁、商品混凝土c30含模板 7.挑板、商品混凝土c30含模板 8.箱变内地坪、原土夯实，密实度满足设计要求、碎石垫层，夯实，厚度100；、混凝土垫层商品混凝土c15，厚度100，含模板费用；20厚1：2.5水泥砂浆找平； 9.电缆室基础平台用1:2.5水泥砂浆抹面,厚度为20,表面需平整. 10.铁件制作安装；包含百叶窗框L30*30*3镀锌叫角铁，窗百叶-50x5镀锌扁铁，蹬梯用L40x40x4镀锌角铁，预埋-150x10钢板等；连接方式自行考虑，结算不做调整 11.预制下人孔井盖板制作安装；c30商品混凝土制作安装含模板 12.现浇构件钢筋Φ＜20mm，钢筋规格详见图纸，含吊钩等 13.含台阶原土夯实、碎石垫层、c15商品混凝土垫层、台阶砌体，水泥砂浆抹面等； 14.挖沟槽、基坑至指定深度，破除原地面及基层（综合考虑原地面、基层材质及厚度，结算不调整） 15.原地面恢复，按原地面材质原样恢复，综合考虑原地面材质，结算不调整； 16.沟槽余渣、土方装车外运，综合考虑废弃料开挖土方等、含运距、装车、弃置费、运土所产生的保洁费、市容、城管等所有相关费用全部由投标人自行考虑并报价； 17.含防护栏杆，接地制作按照费用综合考虑在投标报价中； 18.其余未述事项详见图纸、并须满足相关设计、规范及供电验收要求，费用综合考虑计入单价中 19.具体做法详见图纸，报价综合考虑完成本项工作的的所有内容 |  | 座 | 1
分部分项合计
11 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 2.投标人自行考虑选用机械施工，综合考虑费用，结算不做调整 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 041104003001 | 施工围档水马 | 水马围挡：高度1.8米，具体需满足关于提升改造全市房建和市政工程施工围挡的通知（宁建质字【2020】288号）文相关要求，围挡必须满足政府相关部门要求。对施工围挡的维护，定期按照相关主管部门要求张挂宣传海报，相关费用由承包人承担并已包含在签约合同价中 |  | m | 300
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建部分 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 27847.54 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建部分 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 |  | 27847.54
合 计 |  |  | 27847.54 | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建部分 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 受电 |  |  |  | 1
1 | 030408001001 | 高压电缆 | 1.名称：高压电缆 2.型号：ZCYJV22 -8.7/15kV-3x70mm² 3.应符合设计图纸、相关技术规范及验收标准等要求，满足供电部门验收要求 |  | m | 230
2 | 030408001002 | 低压电缆 | 1.名称：低压电缆 2.型号：ZCYJV22 -0.6/1kV-4*150mm² 3.应符合设计图纸、相关技术规范及验收标准等要求，满足供电部门验收要求 |  | m | 30
3 | 030408006001 | 电缆设备终端 | 1.名称：电缆设备终端 2.型号：10kV,3x70mm ,预制 ，肘型头 3.应符合设计图纸、相关技术规范及验收标准等要求，满足供电部门验收要求 |  | 套 | 1
4 | 030408006002 | 户内电缆终端 | 1.名称：户内电缆终端组件 2.型号：10kv 3x70,户内终端,冷缩,含铜端子 3.应符合设计图纸、相关技术规范及验收标准等要求，满足供电部门验收要求 |  | 套 | 2
5 | 030408003001 | 冷缩式直管 | 1.名称：冷缩式直管 2.型号：3*70mm² 0.35米/根 3.应符合设计图纸、相关技术规范及验收标准等要求，满足供电部门验收要求。 |  | 根 | 36
6 | 030901006001 | 故障指示器 | 1.名称：故障指示器 2.型号：电缆型，每台含ABC三相 3.应符合设计图纸、相关技术规范及验收标准等要求，满足供电部门验收要求。 |  | 个 | 2
7 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.名称：防火涂料 2.应符合设计图纸、相关技术规范及验收标准等要求，满足供电部门验收要求。 |  | kg | 20
8 | 030408009001 | 防火板 | 1.名称：防火板 2.应符合设计图纸、相关技术规范及验收标准等要求，满足供电部门验收要求。 |  | m2 | 2
9 | 030408010002 | 防火沙袋 | 1.名称：防火沙袋 2.应符合设计图纸、相关技术规范及验收标准等要求，满足供电部门验收要求。 |  | m3 | 0.6
10 | 030414015001 | 高压电缆耐压试验 | 1.名称：高压电缆耐压试验 2.10KV电缆交流耐压试验 |  | 根 | 1
|  | C 箱变 |  |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030402018001 | 箱式变电站 | 1.名称：箱式变电站 2.型号：ZBW1-01，4400x2400x2400mm 3.系统配置和功能要求，详见系统配置图及设计说明等图纸内容； 4.含设备、配套设备及线路、基础槽钢安装、接地保护、防火封堵等工作； 5.应符合设计图纸、相关技术规范及验收标准等要求，满足供电部门验收要求。 |  | 台 | 1
12 | 030409002001 | 接地干线 | 1.名称:接地干线 2.材质:-50x6热镀锌扁钢 3.安装形式:按设计要求 4.应符合设计图纸、相关技术规范及验收标准等要求，满足供电部门验收要求 |  | m | 60
13 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质L50*50*5, 2.5m 热镀锌角钢 3.安装形式:按设计要求 4.应符合设计图纸、相关技术规范及验收标准等要求，满足供电部门验收要求 |  | 根 | 6
14 | 030404015001 | 负控装置 | 1.名称：负控装置 2.其他：应符合设计图纸、相关技术规范及验收标准等要求，满足供电部门验收要求 |  | 台 | 1
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.含本次开关站内所有高低压柜，变压器，避雷装置，电源等所有带电设备系统调试 |  | 项 | 1
16 | 080807005001 | 电缆试验 | 1.名称：高压电缆测试 |  | 根 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装部分 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 64587.36 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装部分 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 |  | 64587.36
合 计 |  |  | 64587.36 | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装部分 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13