鼓楼区小桃园、定淮门净水站运维服务项目

招标文件

项目编号：JSZC-320106-JCEC-G2025-0086

采购人：南京市鼓楼区水务设施综合养护中心

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年3月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	16

第四章 采购需求	20

第五章 合同主要条款及格式	39

第六章 投标文件格式及附件	43

# 招标公告

项目概况

鼓楼区小桃园、定淮门净水站运维服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年4月15日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320106-JCEC-G2025-0086

1.2项目名称：鼓楼区小桃园、定淮门净水站运维服务项目

1.3预算金额：人民币660万元/年。人民币1320万元/两年。预算中含净水站运行电费，运行电费不计入投标报价，由中标供应商先行垫付，按照抄表记录度数，经采购人和中标供应商共同审核确认后，采购人根据实际度数*当月电价计算支付电费。

1.4最高限价：人民币628.0065万元/年。人民币1256.013万元/两年。定淮门泵站处理水费单价限价：0.11945元/m³；定淮门泵站处理污泥费单价限价：480.93211元/t；定淮门设施维护及人工等费用单价限价：108429.8元/月；小桃园处理水费单价限价：0.10885元/m³；小桃园处理污泥费单价限价：592.80642元/t；小桃园设施维护及人工等费用单价限价：116536元/月。

1.5采购需求：鼓楼区小桃园、定淮门净水站运维服务项目。具体技术参数详见采购文件。

1.6合同履行期限：运维期两年。

1.7行业划分：水利、环境和公共设施管理业。

1.8本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或者2024年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：缴纳税收的凭证；缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章）。

2.5 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3方式：网上下载

3.4售价:0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年4月15日9点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2勘察现场：无。

6.3投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市鼓楼区水务设施综合养护中心

联系人：郁科

联系电话：025-83235612

地址：南京市鼓楼区山西路84号

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

联系人：张蓉 唐大维

电话：025-83316480 025-86639285

邮箱：zhangr@jcec.cn

7.3项目联系方式

联系人：张蓉 唐大维

电 话：025-83316480 025-86639285

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标：本项目不接受联合体投标。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标供应商按预算参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理招标收费基准费率计算，清单控制价编制费按照江苏省物价局、江苏省住房和城乡建设厅《江苏省建设工程造价咨询服务收费标准》(苏价服[2014]383号）规定收费标准计算，代理服务费、清单控制价编制费由中标供应商承担，在领取中标通知书前向招标代理机构支付。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (20分) | 采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分20分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价/投标报价)×20。（小数点保留2位） | 20 |
| 2.1 | 项目团队人员 （29分） | 项目负责人（6分）： 具备高级工程师及以上职称证书得4分，具备中级工程师职称证书得2分；具有2020年1月1日以来承担过类似水处理、水质净化设施、给排水工程运行维护或管理业绩的得2分。最高6分。 注：投标文件中提供项目负责人相关证书复印件加盖公章，同时提供劳动合同、由供应商为其缴纳的2024年9月至2025年2月的任意一个月的社保证明。相关业绩须提供相关证明材料或合同协议复印件加盖公章，提供的材料须能体现负责人姓名，如不能体现负责人姓名的另须提供业主单位出具的证明材料。 | 6 |
| 2.2 |  | 技术负责人（4分）：具备高级工程师及以上职称证书得4分，具备中级工程师职称证书得2分。最高4分。 注：投标文件中提供技术负责人相关证书复印件加盖公章，同时提供劳动合同、由供应商为其缴纳的2024年9月至2025年2月的任意一个月的社保证明。 | 4 |
| 2.3 |  | 其他人员（19分）：（项目负责人、技术负责人除外） 1、具备工程师及以上职称证书每人得2分； 具备助理工程师职称证书每人得1分，最高得4分。 本小项最高得10分。 2、具有注册类的证书，每人得2分，最高得6分。 3、具有电工等特种作业操作资格证书，每人得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供其他人员相关证书复印件加盖公章，同时提供劳动合同、由供应商为其缴纳的2024年9月至2025年2月的任意一个月的社保证明。 | 19 |
| 3 | 业绩 (9分) | 供应商自2020年1月1日以来（含）（以合同日期为准)具有：类似水处理、水质净化设施、给排水工程运行维护或管理的业绩，有一个得3分，满分9分。 以上业绩需提供相关证明材料或合同协议复印件并加盖公章，企业业绩与人员的业绩不可兼得。 | 9 |
| 4.1 | 服务方案 （42分） | 运维服务方案（6分）； 方案完善、符合项目需求得6分； 方案内容较符合项目需求得4分； 方案内容与项目采购需求稍有偏离得2分； 没有不得分。 | 6 |
| 4.2 |  | 水质保障方案（8分）； 方案完善、符合项目需求得8分； 方案较符合项目需求得6分； 方案与项目采购需求稍有偏离得4分； 方案有重大偏离得2分； 没有不得分。 | 8 |
| 4.3 |  | 安全管理措施（6分）； 措施完善、符合项目需求得6分； 措施较符合项目需求得4分； 措施与项目采购需求稍有偏离得2分； 没有不得分。 | 6 |
| 4.4 |  | 运行进度计划及保证措施（6分）； 措施完善、符合项目需求得6分； 措施较符合项目需求得4分； 措施不太符合项目需求得2分； 没有不得分。 | 6 |
| 4.5 |  | 运维前接收、运维期满移交方案（5分）：制定运营前接收方案、合同期满移交前维修计划、设备完好保证率等，根据方案的合理性进行评分。 方案设置非常完备得5分； 方案设置基本完备得2分； 没有不得分。 | 5 |
| 4.6 |  | 资料管理方案（5分）： 相关文字及影像资料是否及时、完整、规范，符合审计、考核和移交要求是否响应将相关数据及时、准确上报相关部门，达到项目预定要求，科学合理、具有针对性及可操作性、准确性进行评分。 非常完备得5分； 基本完备得2分； 没有不得分。 | 5 |
| 4.7 |  | 各类设施维护和使用方案、污泥及垃圾清运方案、其它应急预案（6分）：根据方案的合理性进行评分。 方案设置非常科学合理得6分； 方案设置基本合理可行得4分； 方案设置不太合理得2分； 没有不得分。 | 6 |
| 5 | 合计 |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

# 一、项目概况及编制范围

金川河水系是南京市中心城区的重要水体，涉及13条河道。在各项国家政策的推动下，自2016年以来，内外金川河及其支流完成了多轮河道整治工程，2018年实施了金川河水质提升工程，通过控源截污、清淤疏浚、引水补水、水位优化、生态优化及自动化、景观提升工程等多项治理措施，2019年，金川河水质整体从劣V类提升至V类水标准，局部水生态系统功能结构健全，治理效果显著，是鼓楼区打造幸福河湖的基础。本项目定淮门2万吨/日和小桃园3万吨/日净水站是东支、中支、西支和城北护城河的重要补水水源，该净水站处理后水质SS控制在10mg/L，通过对水体悬浮物进一步去除，提高受补水体的感观和水动力效应，进一步打造鱼翔浅底的美丽生态河湖景观。

# 二、服务需求

（1）主要服务内容：

对净水站设施进行日常养护维护工作，服务期二年。运行养护工作包括日常运行、补水工程中的各类用电设备以及水处理特种设备维保及检测、污泥处置、照明设施、工艺管路的维护、建筑维修养护、自动化控制系统、消防设施、接地设施维护、管理区安防保洁等工作。

（2）运维服务目标：

水质控制：保证出水悬浮物SS≤10mg/L；

水处理要求：定淮门引水泵站水质净化站；设计规模2万吨/日；

小桃园泵站水质净化站：设计规模3万吨/日；

年度设备设施运行完成指令合格率不低于95%。

# 三、项目需求清单

（1）定淮门净水站

设备：加砂高效澄清池（处理能力20000m³/d；含1台3.0kW混凝搅拌机；1台5.5kW絮凝搅拌机；1套0.75kW中心传动刮泥机；1套中心筒；1套斜管填料在线冲洗装置；1套斜管填料；5条集水水箱； 1套旋流回收装置）1套；叠螺污泥脱水机（绝干泥处理量60-120kg·DS/h，N=2.25kW）1套；PAM自动配药机（N=2.62kW）1套；PAM加药泵（0.55kW）1套；污泥回流泵（Q=40m³/h，H=8m，N=5.5kW）1台；剩余污泥泵（Q=40m³/h，H=8m，N=7.5kW）2台；污泥输送泵（Q=20m³/h，H=10m，N=2.2kW）2台；PAM自动配药机（N=3.67kW）1套；PAM加药泵（0.75kW）2台；PAC溶液储罐（V=3m³，配套搅拌器）1套；PAC计量泵（0.37kW）2台；DN500电磁流量计1套；立式管道泵（Q=840m³/h，H=10m，N=37kW）1台。

其他构筑物：污泥脱水机房（3.6m*2.4m）：1套；污泥泵消音房（8.5m*3.5m）：1套。

取水泵房（5.5m*3.7m）：1套；值班房（2.8m*2.8m）：1套；1.5P空调1台，照明、开关等设施若干；站内照明灯杆：3套；叉车：1台。

电力设备：户外防雨低压柜：1台；进线柜：2台；MNS电流质量综合质量柜：1台；出线柜：2台。

（2）小桃园净水站

设备：高效精滤净水装置（单套处理能力为15000m³/d，配套微混凝单元、反洗风机、控制阀门等）2套；叠螺污泥脱水机（60~120kg·DS/h，N=2.05kW）1套；污泥输送泵（Q=25m³/h，H=10m，N=4.0kW）2套；PAM自动配药机（Q=1000L/h，N=2.62kW）1套；PAM加药泵(Q=350L/h，N=0.37kW)2台；污泥增压泵（65ZW30-18）1台；管道增压泵（BK13-50，N=0.55kW）2台；净水器（志高，12000L/h）1台；回用水储水罐（V=2m³，溶药罐材质PE，含磁翻板液位计）1套；污泥储存池刮泥机1套；污泥储存池上清液回流泵（Q=50m³/h，H=12.5m，N=3kW）1台；污泥储存池配套PAC加药罐（V=0.5m³，配套搅拌器）1套；污泥储存池配套PAC计量泵（Q=500L/h）1台；原水提升立式管道泵（Q=660m³/h，H=18m，N=45kW）2套；真空引水装置2套；DN600电磁流量计1套；取水泵房遮阳棚1套；PAC加药罐（V=5m³，配套搅拌器）1套；PAC加药罐（V=0.2m³，配套搅拌器）1套；PAC计量泵（Q=170L/h，N=0.7kW）2台；PAM加药罐（V=1m³，配套搅拌器）2套；PAM计量泵（Q=170L/h，N=0.7kW）2台。

其他构筑物：污泥储存池（外形尺寸：φ4500×5300mm）1座；进水泵消音房（5.8m*5.7m）：1套；值班室（4.4m*3.6m）：1套；污泥脱水机房（异形占地52.6㎡）：1套；PAC加药间（4.1m*3.1m）：1套；1.5P空调1套，照明、开关等设施若干；围墙加高塑木板材131.4㎡；

电力设备：成套配电柜：1套；户外防雨控制柜2套。

（3）设备、设施清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 加砂高效澄清池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝搅拌机 | N=3.0kW，变频电机 | 套 | 1 | 混凝池，双层桨叶，桨叶材质SS304 | 定淮门净水站 |
| 2 | 絮凝搅拌机 | N=5.5kW，变频电机 | 套 | 1 | 絮凝池，单层桨叶，桨叶材质SS304 | 定淮门净水站 |
| 3 | 配套中心筒 | Φ1800*4500mm | 套 | 1 | 絮凝池 | 定淮门净水站 |
| 4 | 中心传动刮泥机 | N=0.75kW | 套 | 1 | 澄清池，水下部分材质SS304 | 定淮门净水站 |
| 5 | 斜管填料 | 内切圆Φ50mm，斜长1.0m，厚度0.8mm | 套 | 1 | 澄清池，水下支架材质SS304 | 定淮门净水站 |
| 6 | 斜管填料在线冲洗装置 | N=4.0kW | 套 | 1 | 澄清池，1台旋涡风机，8组穿孔曝气管道UPVC材质 | 定淮门净水站 |
| 7 | 集水水箱 | 6000*300*400mm | 座 | 5 | 澄清池 | 定淮门净水站 |
| 8 | 污泥回流泵 | Q=40m³/h，H=8m，N=5.5kW | 台 | 1 | 澄清池，变频电机，形式：背负式渣浆泵 | 定淮门净水站 |
| 9 | 剩余污泥泵 | Q=40m³/h，H=8m，N=7.5kW | 台 | 2 | 澄清池，变频电机，形式：背负式渣浆泵 | 定淮门净水站 |
| 10 | 旋流回收装置 | Q=40m³/h | 套 | 1 | 澄清池，2套水力旋流器 | 定淮门净水站 |
| 11 | 污泥输送泵 | Q=20m³/h，H=10m，N=2.2kW | 台 | 2 | 污泥池，形式：潜污泵 | 定淮门净水站 |
| 12 | 立式管道泵 | Q=840m³/h，H=10m，N=37kW | 台 | 1 | 澄清池，变频电机，形式：立式管道泵，配套隔音房 | 定淮门净水站 |
| 二 | 加药间 |  |  |  |  |  |
| 1 | PAM自动配药机 | N=3.67kW | 套 | 1 | 投加PAM阴离子 | 定淮门净水站 |
| 2 | PAM加药泵 | N=0.75kW，变频电机 | 台 | 2 | 形式：螺杆泵，1用备，变频控制 | 定淮门净水站 |
| 三 | PAC加药 |  |  |  |  |  |
| 1 | PAC溶液储罐 | 搅拌机N=1.5kW | 套 | 1 | 药箱材质PE，容积V=3m³，含磁翻板液位计 | 定淮门净水站 |
| 2 | PAC计量泵 | N=0.37kW，变频电机 | 台 | 2 | 形式：机械隔膜泵，1用1备，变频控制 | 定淮门净水站 |
| 四 | 污泥脱水车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叠螺式污泥脱水机 | 绝干泥处理量60-120kg·DS/h，N=2.25kW | 套 | 1 |  | 定淮门净水站 |
| 2 | PAM自动配药机 | N=2.62kW | 套 | 1 | 投加PAM阳离子 | 定淮门净水站 |
| 3 | PAM加药泵 | N=0.55kW，变频电机 | 台 | 2 | 形式：螺杆泵，1用1备，变频控制 | 定淮门净水站 |
| 五 | 进水管电磁流量计 | DN500 | 台 | 1 |  | 定淮门净水站 |
| 六 | 污泥脱水机房 | 3.6m*2.4m | 套 | 1 |  | 定淮门净水站 |
| 七 | 污泥泵消音房 | 8.5m*3.5m | 套 | 1 |  | 定淮门净水站 |
| 八 | 取水泵房 | 5.5m*3.7m | 套 | 1 |  | 定淮门净水站 |
| 九 | 值班房 | 2.8m*2.8m | 套 | 1 |  | 定淮门净水站 |
| 十 | 空调 | 1.5P | 台 | 1 |  | 定淮门净水站 |
| 十一 | 照明灯杆 | 3m | 套 | 3 |  | 定淮门净水站 |
| 十二 | 户外防雨低压柜 | / | 台 | 1 |  | 定淮门净水站 |
| 十三 | 进线柜 | / | 台 | 2 |  | 定淮门净水站 |
| 十四 | MNS电流质量综合质量柜 | / | 台 | 1 |  | 定淮门净水站 |
| 十五 | 出线柜 | / | 台 | 2 |  | 定淮门净水站 |

| 一 | 进水泵房 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式离心泵 | Q=660m³/h，H=18m，N=45kW | 台 | 2 | 配套阀门、管件等 | 小桃园净水站 |
| 2 | 真空引水装置 | 引水量：3m³，尺寸：φ1600×1500（筒身高度）mm | 套 | 2 | 材质碳钢防腐，包含进出水管口、真空泵、排气阀、排污口和阀门等 | 小桃园净水站 |
| 3 | 电磁流量计 | DN600 | 台 | 1 |  | 小桃园净水站 |
| 4 | 遮阳棚 | 成品可伸缩，外形尺寸：4m*2m等 | 套 | 1 |  | 小桃园净水站 |
| 二 | 高效精滤净水装置 | 处理规模：15000m³/d，外形尺寸：14.5m*3m*3.1m | 套 | 2 | 配置微混凝单元、气反洗风机、控制阀门等 | 小桃园净水站 |
| 三 | PAC加药间 | 3m*3.5m*3m | 座 | 1 | 活动板房结构 | 小桃园净水站 |
| 1 | PAC加药罐1 | V=5m³ | 套 | 1 | 溶药罐材质PE，含磁翻板液位计、各管口、搅拌机、控制柜（SS304不锈钢双开门，正泰元器件） | 小桃园净水站 |
| 2 | PAC加药罐2 | V=0.2m³ | 套 | 1 | 溶药罐材质PE，含磁翻板液位计、各管口、搅拌机等 | 小桃园净水站 |
| 3 | 计量泵 | Q=170L/h,N=0.7kW | 台 | 2 | 含管阀件（安全阀、阻尼器、Y型过滤器等），普通电机，扬程不小于18m | 小桃园净水站 |
| 四 | PAM加药间 | 4m*3m*3m |  |  | 活动板房结构 | 小桃园净水站 |
| 1 | PAM加药罐 | V=1m³ | 套 | 2 | 溶药罐材质PE，含磁翻板液位计、各管口、搅拌机,控制柜（SS304不锈钢双开门，正泰元器件） | 小桃园净水站 |
| 2 | PAM计量泵 | Q=170L/h,N=0.7kW | 套 | 2 | 含管阀件（安全阀、阻尼器、Y型过滤器等），普通电机，扬程不小于18m | 小桃园净水站 |
| 五 | 脱水机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 污泥输送泵 | Q=25m3/h,H=10m,N=4.0kW | 台 | 2 | 1用1备，形式：背负式渣浆泵（变频电机） | 小桃园净水站 |
| 2 | 叠螺污泥脱水机 | 60~120kg·DS/h，RHDL-302，N=2.05kW | 台 | 1 | 设备材质SS304，配套国产减速机（主机变频电机）和标配电控柜（SS304不锈钢双开门，正泰元器件） | 小桃园净水站 |
| 3 | PAM自动配药机 | Q=1000L/h，N=2.62kW | 套 | 1 | 配药性质：阳离子，箱体材质SS304，配套国产减速机和SS304标配电控柜（不锈钢双开门，正泰元器件） | 小桃园净水站 |
| 4 | PAM加药泵 | Q=350L/h，N=0.37kW | 台 | 2 | 阳离子PAM投加螺杆泵,1用1备,变频控制 | 小桃园净水站 |
| 5 | 污泥增压泵 | 65ZW30-18 | 台 | 1 | 含配套闸阀、镀锌钢管和管件等 | 小桃园净水站 |
| 6 | 其他配套1：管道增压泵 | BK13-50,N=0.55kW | 台 | 2 |  | 小桃园净水站 |
| 7 | 其他配套2：净水器 | 志高，12000L/h | 台 | 1 |  | 小桃园净水站 |
| 8 | 其他配套3：回用水储水罐 | V=2m³ | 套 | 1 | 溶药罐材质PE，含磁翻板液位计、各管口等 | 小桃园净水站 |
| 六 | 污泥储存池 | 外形尺寸：φ4500×5300mm | 座 | 1 | 材质碳钢防腐，含滗水器、进水管锥管、出水堰槽、护笼爬梯、扶手、超声波液位计等 | 小桃园净水站 |
| 1 | 刮泥机 | φ4500mm，驱动轴和浓缩栅条材质SS304，N=0.37kW | 套 | 1 | 形式：四臂刮泥机，国产驱动装置，包含支撑件 | 小桃园净水站 |
| 2 | 上清液回流泵 | Q=50m³/h，H=12.5m，N=3kW | 台 | 1 | 形式：立式管道泵 | 小桃园净水站 |
| 3 | PAC加药罐 | V=0.5m³ | 台 | 1 | 配套搅拌器，用于污泥储存池 | 小桃园净水站 |
| 4 | PAC计量泵 | Q=500L/h | 台 | 1 | 含管阀件（安全阀、阻尼器、Y型过滤器等），普通电机，扬程不小于18m，用于污泥储存池 | 小桃园净水站 |
| 七 | 控制柜 | 户外防雨控制柜 | 套 | 2 | 分别控制南侧和北侧相关用电设备 | 小桃园净水站 |
| 八 | 配电柜 | / | 套 | 1 |  | 小桃园净水站 |
| 九 | 进水泵消音房 | 5.8m*5.7m | 套 | 1 |  | 小桃园净水站 |
| 十 | PAC加药间 | 4.1m*3.1m | 套 | 1 |  | 小桃园净水站 |
| 十一 | 值班室 | 4.4m*3.6m | 套 | 1 |  | 小桃园净水站 |
| 十二 | 污泥脱水机房 | 异形占地52.6㎡ | 套 | 1 |  | 小桃园净水站 |
| 十三 | 空调 | 1.5P | 台 | 1 |  | 小桃园净水站 |
| 十四 | 围墙加高 | 塑木板材 | ㎡ | 131.4 |  | 小桃园净水站 |

# 四、技术部分要求

## 4.1 日常管理要求

### 4.1.1 运行维护管理要求

（1）供应商应及时配好配足投标文件承诺的现场管理机构的交通、办公及其他相关设施。

（2）供应商应及时总结管理经验，修订完善工程运行管理有关实施细则、操作规程。

（3）供应商应按照省级水利工程管理达标要求不断健全完善各项规章制度，主要包括值班制度、交接班制度、学习培训制度、请示报告制度、巡视检查制度、观测工作制度、养护管理制度、防汛物资及备品件管理制度、事故处理报告制度、大事记制度及奖惩制度等；关键制度上墙明示。

（4）供应商应加强日常的巡查、检查和保养，及时消除设备隐患，提高泵站安全运行的可靠性和经济性。

（5）供应商应做好泵站辅机系统和电气设备备用系统的月度带电试运转工作，及时发现和处理故障，加强对设备的监测比较，逐步积累相关管理经验。

（6）供应商应针对运行中可能出现的各种突发情况，制定有针对性的现场应急处置预案，并加强演练，确保突发情况的及时处理。

（7）做好汛前、汛后和重要节日前后等安全自查工作，做好泵站机组段进出水流道检查，及时编写相关台账。

（8）供应商应按采购人要求及时提交相关工作月报、安全月报、工作计划和总结。

（9）供应商应做好备品备件、防汛物资等的日常管理，建立入库、出库、使用和报废等管理台账，根据工程运行需要及时补充备品备件和易耗件，确保满足工程应急维修需要。

（10）做好水工建筑物、电力线路运行期日常巡查，做好全年河道、出水池漂浮物垃圾清理工作。

（11）负责运行范围内的设备养护和维修协助(包括消防设施，照明系统，安防门禁等)。

（12）供应商应主动配合，认真做好专项检查、稽查以及各类检查、达标创建等工作，按时提交工作报告和相关的备查资料。

（13）积极做好备品备件采购、防汛物资采购工作。

（14）对于突发故障，供应商应立即组织维修，供应商应在2小时内响应，常见的故障维修应在24小时内完成，较为复杂的故障应在72小时内完成，特殊故障的维修时限由供应商与采购人协商后确认。因不及时维修导致采购人损失加大或影响采购人正常生产的，由供应商负全责并赔偿相应损失；情节严重的，采购人单方有权提前终止合同，且由供应商承担由此给采购人带来的一切损失。

### 4.1.2 安全管理要求

（1）供应商应负责管理范围内人员、设备等安全责任。

（2）供应商应与所有员工签订安全风险告知书，并为其配备必要的安全防护用具。

（3）供应商应建立安全生产管理组织机构，制定安全管理制度并根据相关条例规定进行工程安全管理。负责安全生产的宣传、教育、培训等，健全安全生产各项规章制度，分析安全生产状况，研究安全生产工作的开展，组织安全生产检查工作，建立安全培训和学习台账等相关事宜，设置专职或兼职安全员。

（4）供应商应做好安全生产常态化管理，每月组织一次安全检查，每月召开一次安全例会，每季度开展一次安全知识培训，每年组织一次安全生产月活动，并做好检查、会议、培训等台账记录。

（5）供应商应定期组织消防检查，经常性地组织开展消防演练，能够熟练使用消防器具，所有消防器具由专人管理，定点放置，定期保养，应委托有资质的单位进行检测和维保。

（6）供应商应组织安全保卫人员负责对运行管理区域进行巡视检查。

（7）做好工程管理范围和保护范围的管理，禁止管理区有乱垦乱种、违章搭建、修建码头及其他构筑物现象，禁止管理水面有违章泊船、捕鱼现象，禁止管理区有外来闲杂人员钓鱼、游泳等现象。

（8）供应商未及时发现安全生产隐患，或者对检查发现的安全隐患未及时整改的，或者经整改后仍不符合规范要求的，由此引发安全生产事故造成的所有损失应由供应商承担。

（9）由供应商原因造成的人身伤亡、财产损失均由供应商负责并承担赔偿责任。

### 4.1.3 值班管理要求

（1）供应商需制定值班制度，日常运行期2小时巡查一次，按规定路线巡查并记录。对巡视中发现的设备缺陷及时安排处理，记录各种数据。

（2）供应商应按月度编制运行计划和运行操作值班表。

（3）污泥处理间、加药间、泵站等水处理设施的控制运用应按照采购人的指令进行，不得接受其他任何单位和个人的指令。对采购人的指令应详细记录、复核；执行完毕后，应向采购人报告。若因机电设备突发故障一时难以执行，应向采购人如实汇报，并及时组织抢修。

（5）净水站运行调度应发挥工程的最大效益，并确保设备的安全运行：运行过程中，应密切注视水质、液位的变化，调整工艺的运行状态。

（6）设备和工艺设施在调度运行中，应加强巡视，密切观察并摘录运行的主要参数，发现异常及时抢修，并报采购人。

### 4.1.4 信息管理和汇报要求

供应商应配备专(兼)职文档管理人员，按照国家有关规定及采购人档案管理办法，做好档案资料管理工作，确保项目档案齐全、完整。供应商应加强运维资料的管理，按规定及时收集、整理、归档运维管理工作档案。

| 序号 | 管理事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维月报、季报 | 每月月初5号前，向采购人提交前一月的《运维月报》，主要内容包括不限于： （1）当月（季度）的设备、设施运行汇总记录 （2）当月（季度）处理水量情况 （3）当月（季度）调排水量情况 （4）当月（季度）进、出水水质检测情况 （5）当月（季度）污泥台账记录和规范处置情况 （6）当月（季度）安全和环境保护情况 （7）当月（季度）设备、设施的维护保养情况 （8）当月（季度）绿化养护和河道保洁情况 （9）建议采购人注意的事项 （10）其他有关事项 |
| 2 | 日常管理文件 | （1）运维日志 （2）运维管理协调会议纪要文件 （3）采购人通知、指令等 （4）运行管理记录、设备操作记录 （5）维护、保养记录 （6）各类辅机系统检查性试运行记录 （7）日常巡视检查记录 （8）其他管理业务往来文件 （9）供应商的请示、报告 |
| 3 | 汛前、汛后工程检查报告 | 每年的4月10日、11月30日前，完成并向采购人提交。检查报告主要内容： （1）设备运用概要（运用情况等） （2）汛前检查情况综述，检查发现的主要问题及处理意见 （3）度汛措施（防汛抢险组织落实情况、度汛物资准备情况 （4）汛后工程岁修建议报告 |
| 4 | 年度管理工作总结 | 每年的12月10日前完成并提交采购人。内容包括： （1）运行管理情况综述 （2）履行管理合同情况 （3）工艺技术管理总结 （4）全年运维管理总结 （5）存在问题、建议和意见 |

## 4.2 设施设备维修养护要求

| 序号 | 设备 | 养护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电系统 | 变压器至各设备控制柜所有低压配电设备及线缆，定期检查维修1月1次及不定期检查维修，并且提供检查维修台账。 |
| 2 | 污泥处理系统养护 | - 日常巡检： 污泥泵房的巡检主要应对每台工作机泵的运转声音、三相电压、电流、传感器、湿度、温度、机泵出口压力以及切换开关是否在设定的自控或手动位置。巡检频率为两小时一次，交接班时共同巡视并做好交接，并做好原材料、卫生、消防、劳保及工具等检查内容，并按要求填写巡检记录表。 - 维护保养： 污泥浓缩池的清理前必须做好充分的人力、物力、照明、通风和安全的准备，关闭进泥闸门，将切换开关切换至手动，开主机，将泥位降至最低后关闭泵出口闸门，停机，切断所有主机电源，放入小型移动式潜水泵继续排空泥池，同时用高压水枪冲淤和清洗池壁，需下池作业时，必须严格“狭小空间内的 安全操作要求”进行作业，要点是进行强制通风，在最不利点检测有毒气体的浓度和亏氧量，达到要求后才可下人，同时必须继续通风，强度可以适当减弱，但不能停止，要有人监护，下池工作时间不宜超过 30 分钟。检查水池裂缝和腐蚀情况，检查管道、导轨和接口腐蚀及稳固情况，检查泥位检测等仪表，若有问题加以处理，做出记录，清池的同时机电检修工人应对污泥泵进行检查和维护。相关工作完成并检验合格后可恢复生产。 - 污泥脱水检查： 检查污泥含水率；根据污泥含水率调整加药量和叠螺机运行参数；计量泵振动和噪音；投加管线泄漏情况；混凝剂溶液液位，并根据需要配制混凝剂溶液；污泥投加泵出口压力、振动和噪音；污泥投加情况（是否有污泥投加等情况）；螺旋输送机工作状况；脱水后污泥装袋、装车情况；机械设备润滑油及润滑油油位。污泥脱水系统日常巡检路线应根据实际情况确定。在污泥脱水期间巡检频率为每 2小时进行一次，出口污泥含水率不稳定或设备不太正常以及设备检修后应增加巡检频率直到正常为止。 - 日常维护内容如下： 每日班对计量泵、加药间、药室、机械设备和污泥脱水间及污泥堆积场进行清洁工作；药剂溶解搅拌机维护工作；计量泵维护和校准工作；螺旋输送机维护工作；压滤机机械设备润滑油投加；压滤机机械设备和管道支撑等的紧固；系统防腐和油漆；其他设备操作维护手册要求进行的内容。 |
| 3 | 加药系统 | 加药系统一体化设备的运行、维护含以下内容： （1）药剂采购、检测、配制、协调、调度。 （2）一体化设备操作、维护；轴承座内的润滑油至少六个月添加或更换一次。出现雷暴天气后，应及时检查机电设备能否正常运行。 （3）根据引水量及水质，动态调整加药量，保障出水水质。 |
| 4 | 自动化控制系统 | （1）每周至少一次检查信号线连接及控制装置。 （2）适时对监控设备进行巡查，对图像模糊、缺失图像的摄像头24小时内完成修复。 （3）每周至少一次检查在线仪表的固定，防止位置偏差对测量数据的不良影响。 （4）每周至少一次检测电磁阀、各连接端子，对出现的问题及时处理，故障的配件及时更换。 （5）每月至少一次检查PLC内部灰尘情况，以保证风道的畅通及元件的绝缘。 （6）若采购人提出系统运行效果变差时，应及时分析原因，在接到采购人通知的当天重新进行PLC功能修复。 |
| 5 | 水闸养护 | 包括：闸门养护、液压系统维护、螺杆维修养护、传制动系统维修养护、电动机维修养护、操作设备维修养护、自动化系统维修养护，配电系统、防雷接地系统维修养护；闸室建筑维修养护保洁，水闸建筑物各项观测工作等。 |
| 6 | 水泵类设备养护 | 1.对设备在运行过程中出现的故障应判断准确、排除及时、处理不留后患。 2.水泵设备（包括水泵、控制柜内各种设备、线缆）1年2次（汛前、汛后）常规性的定期检测、检查、保养工作，并且提供检测报告、检查维修台账。确保设备100%完好。 3.运行一个年度，结合水运行情况对设备进行全面检查和消缺。 4.运行记录、设施设备登记记录和巡视维护保养记录等台账明晰。岗位职责、操作规程、管辖范围、泵站平面图等资料齐全。 5.潜水泵的维护要求：定期应对各部位螺栓紧固情况进行检查，观察机械部件外观有无明显缺陷，保证进出水管路连接可靠、支撑稳固。在运转过程中，经常检查泵体周围水位保证水泵散热。检查水泵在运转中是否有较大振动，声音是否正常，各连接部分应无松动或泄漏，电缆是否老化受伤。出现问题及时上报。 |
| 7 | 管道 | （1）确保净水站排污管道流水畅通，无明显的沉淀物淤积，井盖与井圈无明显损坏、检查井及管道塌陷、违章占压、违章排放、私接乱接等情况。如有淤积或者堵塞、窨井盖与井圈损坏等情况，须及时疏通、维修和更换，原则上汛期前后各检查井不少于2次/年。 （2）出现管道设施的问题，供应商必须立即进行抢修，并在48小时内抢修完毕，紧急抢修需在12小时内完成，并做好抢修记录。 （3）供应商应对进出水管道定期巡检，排查管道缺陷并对管道设施进行评估。 （4）如由于供应商未及时疏通或者维修而造成的损失、或因管道疏通造成的管道破坏的损失均由供应商承担。 |
| 8 | 附属设施 | （1）附属设施：蝶阀、闸阀门、通风、避雷设备维修养护，拍门、拦污栅等，在使用过程中出现故障及时修复。 （2）计量表及传感器保养维护维修（半年一次）：传感器半年保养维护维修一次，对各设备进行检测维护检修，对观测井进行清洗、井内无沉淀淤积；对浮球进行维护保养，保证正常工作。进出水量计量表校核：计量表由省市计量院一年校核一次，并出具检测合格报告，保证计量表工作正常。 （4）蝶阀每月养护一次，检查电动蝶阀是否有噪音；检查电动蝶阀的密封性能；检查电动蝶阀是否有泄漏；检查电动执行机构是否运转良好。 （5）闸阀维护保养：每年专业维护一次，主要检查评估阀体及附件的运行状态，提出专业维护意见；全年日常维护一次，检查阀门的手动装置，启闭一次阀门，加密封脂，打开排污口，阀体进行排污、除尘防锈处理等。发现问题及时维护，保证密封无破损，开启灵活，螺栓紧固、注脂均匀足量，无泄漏、无锈蚀，使用良好。 （6）闸门除锈刷漆，螺杆启闭机清洁、除锈、涂抹黄油：每年维护一次，清洁到位，除锈干净、涂抹黄油润滑，保证启闭自如。 （7）检查井维护：每半年维护一次，修补更换破损井盖、检查喷涂标识，井内垃圾清理，井壁、井底、挡土墙破损修补等。井外部检查：井盖无破损、埋没、丢失等，标识无错误、盖框间隙紧密，无突出或凹陷等；井内部检查：爬梯无松动、锈蚀或缺损，井壁无泥垢、积水、杂物、裂缝、渗漏、脱落等。日常巡查时若发现问题及时维护。 （8）沉淀池底清淤、污泥外运：根据进水水质和水量，适时抽吸池底雷诺护垫上层污泥，清理至原池底断面50cm内，脱水污泥及时清运。保证池面无漂浮物、杂草、垃圾等，流水畅通，水质良好。 （9）沉淀池壁清洁养护：每年清理2次，清理池壁水草等杂物，保证池壁清洁，水流通畅。 |
| 9 | 配套设施 | （1）建筑物内外表面、室内外地面破损脱落部分的局部修复及栏杆等涂料、油漆脱落修复。 （2）道路、排水、挡墙、护栏、出水口、房屋、室内照明、自来水、空调、门、垃圾打捞清运工具、消防设施等配套附属设施日常维护检修。 |
| 10 | 其他要求 | （1）安全工具、用具维护和年检，起重机械如需检验需定期检验。 （2）做好自动化维护、安全监测及机组大修等工作。 （3）因人为损坏或管理不善造成建筑物损坏、电气设备损毁与遗失的，供应商应负责修复完善或赔偿。 （4）及时编制年度岁修计划，并根据计划定期开展实施。 （5）做好水工建筑物、电力线路运行期日常巡查、维修、养护、专项检测等的配合协助工作。 （6）做好备品备件、防汛物资的日常管理以及备品备件计划。 （7）维修、作业人员需统一着装，符合劳动保护要求，并根据实际情况需要，穿戴反光服、高温绝缘鞋、安全帽等安全防护用品。 （8）登高作业必须符合各项安全规范，达到作业2米以上须具有登高作业证后方可作业。 |
| 11 | 设备更换要求 | 1.供应商在执行生产运行、定期维护保养时发现的故障或采购人自行报修的故障等各类故障维修，维修过程中拆装、调试及其他人工费用均包含在投标总价中。（不包含固定资产类设备更新更换费用） 2.拟更换的设备、 配件、耗材应优先选用系统所使用的品牌、型号，并书面报经采购人同意。如确遇市场缺货等原因需以其他品牌代替时需事先经报采购人确认，新安装设备、配件、耗材的性能参数不得低于原有设备。 |

## 4.3 年度专项检测及维修

引补水工程自动化控制系统专项维护

（1）对自动化监控系统设备进行的专业检查和维护，由专人负责，且负责人软、硬件专业技术过硬，熟练掌握引补水工程自动控制系统功能和维护。

（2）巡检维护：每年不少于12次，其中特殊巡检次数为2次，汛前汛后各1次，巡检结束后应及时报告巡检结果，应包括巡检内容、发现问题处理方案和最终处理结果，以及系统完善提高的技术改进方案和合理化建议等。

（3）对自控系统及连接的相关设备进行例行巡检，每次巡检覆盖率100%；确保控制可靠、通讯正常、数据传输稳定；不发生质量责任事故，不发生安全生产责任事故，确保“工程安全、运行安全、人身安全”。

（4）能保证工作的时效性和连续性，不因除不可抗拒自然力外的其他因素影响本项目的正常进行；

## 4.4 应急保障要求

（1）供应商应针对运行中可能出现的各种突发情况，制定有针对性的现场应急处置预案（如防洪、防震、防台应急预案），并加强演练，确保突发情况的及时处理。

（2）汛前，配足人员、建立健全应急、抢险突击队，认真组织全面检查与养护，确保服务的所有设备处于良好的运行状态；汛期安排好人员值守和应急抢险工作；汛后，及时做好日常维护工作总结。

（3）遇紧急抢修事件，安排专业人员在8小时之内到达现场，察看分析故障后能及时制定合理的处理方案并及时处理。

## 4.5 源水和泥污处理以及检测服务要求

### 4.5.1 源水处理

处理后的水悬浮物SS≤10mg/L；

### 4.5.2 污泥运输及处置

供应商负责污泥运输和处置。预计定淮门日产80%含水率污泥3.13吨、小桃园日产80%含水率污泥4.47吨，以实际产生的泥量为准，具体要求如下：

（1）不得将管道污泥冲入河道或邻近排水系统，不得污染周边环境。

（2）脱水后的干泥（脱水至含水率80%以下）外运处置，污泥处置要符合《江苏省固体废物污染环境防治条例》、《南京市固体废物污染环境防治条例》的相关要求执行，供应商与符合环保部门要求的污泥处置单位签订《污泥运输处置合同》，建立污泥管理处置台账，按照有关规定处置，防止污染环境；属于危险废物的，其收集、贮存、运输、利用、处置应当符合危险废物污染环境防治的有关规定。

（3）清淘出来的污泥的处置方式、固废暂时放置地点等由供应商自行考虑，并符合环保、城市管理等规定。

（4）做好对干泥装载、运输、处置后室外场地的清理保洁，确保清运过程中不发生抛洒滴漏，干泥运输车辆需符合道路交通部门的管理要求。

（5）计量要求：污泥计量应使用计量检定合格的地磅进行称重，并对日产干泥进行记录统计，填报符合环保要求的污泥转运联单据备查。

（6）环保要求：本项目出泥可能含阳离子PAM等残留物质，具有较高的环保要求，供应商应确保干泥终端处置满足无害化处置及环保相关要求。所有干泥应运至处置场进行处理或资源再生利用，相应费用计入本次投标报价。采购人将对干泥的去向进行跟踪，对处置方案或资源再生利用是否符合环保要求做进一步确认，对不符合环保要求的污泥处置方式采购人将予以考核。

### 4.5.3 水质悬浮物检测

（1）水质悬浮物检测

对净水站进水和出水池的悬浮物每两小时进行定期检测并详细记录。

（2）水质检测仪定期校准

定淮门供应商自行安装自动悬浮物检测仪表。标定时间：自动悬浮物检测仪采购人委托运维，以确保数据及信号反馈保稳定性、准确性。便携式悬浮物测定需供应商每天自行标定、校准。标定材料：标定杯2只、标液（0、100或200mg/L标准液）、便携式悬浮物检测仪1台等材料由供应商提供。

### 4.5.4 泥质检测

采购人有权定期或不定期对泥污质量或进行有机毒物、重金属等指标进行检测，供应商应做好相关配合。

## 4.6 运维所需提供的维护设备及耗材要求

### 4.6.1 运维设备要求

供应商在运维期间需要提供运维所需设备，包括不限于以下要求：

（1）水泵（电机）轴承拆装工具及检测设备一套；

（2）配备与运维服务相应且符合环保要求的机械装备；

（3）有限空间作业工具及设备一套；

（4）其他按实际维护维修需配备常用和专用工具；

（5）有独立档案室一间，面积不少于15㎡。

### 4.6.2 耗材要求

项目服务期内所有耗材由投标人提供，包含在投标报价中。涉及的耗材有：自来水、PAC药剂、PAM药剂、润滑机油等，净水站运行电费供应商垫付，采购人根据其电费缴纳单据实报实销。

(1)定淮门净水站源水加入絮凝剂（PAC聚合氯化铝）、载体和助凝剂（PAM阴离子）、PAM 阳离子等，使大颗粒的漂浮物沉降下来，达到良好的净化效果。按设计规模2万吨/日，全年运行365天计。自来水预计用量：12116.75吨/年（33.2吨/日）；载体预计使用量：25.38吨/年（0.0695吨/日，高岭土1250目固体粉剂）；PAC预计使用量：216.46吨/年（0.593吨/日、30%浓度固体药剂配置）；PAM阴离子预计使用量：10.49吨/年（0.0287吨/日，分子量1800万、水解度30度固态粉剂），PAM阳离子预计使用量：1.524吨/年(0.0042吨/日，分子量1500万、离子度30-40固态粉剂)；以实际使用量为准。

(2)小桃园净水站源水加入絮凝剂（PAC聚合氯化铝）和助凝剂（PAM阳离子聚丙烯酰胺）、脱泥PAM 阳离子、并定期添加滤料。使大颗粒的漂浮物经载体过滤截留下来，达到良好的净化效果。按设计规模3万吨/日，全年运行365天计，滤料预计使用量：38.29吨/年（0.1049吨/日，符合级配要求），水区及泥区PAC预计使用量：287.29吨/年（ 0.787吨/日、30%浓度固体药剂配置）；水区及泥区PAM阳离子预计使用量：15.08吨/年（0.041吨/日，分子量1500万、离子度30-40固态粉剂）；以实际使用量为准。

(3)润滑油：计量泵、泥浆泵、搅拌器的润滑机油每3个月检查一次，根据损耗情况进行添加。

## 4.7保洁要求

供应商负责工程日常运行维护管理范围内的安防及保洁工作。工程范围区域的设备、地面、墙面、楼梯、扶手、玻璃、走廊等干净。

## 4.8 人员要求

### 4.8.1 人员保障要求

（1）根据采购人的要求和工程管理的实际需要成立相应的项目管理组织机构。

（2）定淮门、小桃园净水站运维总人数不少于20人，主要负责工艺及机械、电气设备运行、闸门启闭操作等重要岗位全部实行持证上岗，主要需持有电工证、运行工证或相应的上岗培训证。日常维护保养根据维修类别进行组织，其他人员自行配置。

（3）拟投入工程的现场管理机构人数，技术力量配置应满足工程管理的需要，主要岗位人员相对固定，因特殊原因需要更换时需提前报采购人同意。采购人有权审核供应商的管理及服务人员，并有权要求供应商更换不合格的工作人员。

（4）项目负责人确因特殊情况需要离开现场时，技术负责人须保证在现场。采购人根据管理需要要求项目负责人到场的时候，项目负责人必须到场。

（5）供应商应定期组织养护人员和施工人员的安全教育培训，强化安全责任意识，所有参与作业人员必须持证上岗。

### 4.8.2 岗位职责要求

运维人员配置要求

| 序号 | 职务/岗位 | 人员要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 （1人） | 1.所配备人员具备相关专业本科及以上学历证书,提供学历证书复印件,加盖公章,原件备查； 2.取得工程师及以上技术职称,并具备5年以上工作经验； 3.服务人员需熟悉水处理管理相关技术规程，具有较强的管理、组织和协调能力； 4.具有一定的组织协调能力及常见故障问题的处理能力。 |
| 2 | 技术负责人 （1人） | 1.所配备人员具备相关专业本科及以上学历证书,提供学历证书复印件,加盖公章,原件备查； 2.取得工程师及以上技术职称,并具备5年以上工作经验； 3.服务人员需熟悉水处理管理相关技术规程，具有较强的管理、组织和协调能力； 4.具有一定的组织协调能力及常见故障问题的处理能力； 5.项目技术负责人不得与项目负责人为同一人。 |
| 3 | 班组长 （2人） | 1.所配备人员具备相关专业大专及以上学历证书,提供学历证书复印件,加盖公章,原件备查； 2.取得助理工程师及以上技术职称； 3.服务人员需具有水处理相关管理经验； 4.具有一定的组织协调能力及常见故障问题的处理能力。 |
| 4 | 运维人员（16） | 具备相应的上岗培训证书或培训证明材料,以及近一年内社保缴纳证明,加盖公章, 原件备查。 |
| 备注： |  | 定淮门、小桃园运维人员响应上述要求。 |

# 五、商务要求

## 5.1维护周期

本项目运维服务周期为：两年，合同一年一签。

## 5.2 服务保证和自罚承诺

（1）供应商应对照招标文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

（3）如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。

## 5.3 供应商报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。应包含完成所有补水工程中设备设施的养护所需的各项费用(包括不限于人工、材料、机械、管理费、利润、税金、淤泥运输及处置、水费等一切费用）。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

（3）供应商应充分考虑养护期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。

（4）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

## 5.4 付款方式

（1）运维费计算：月运维费=月处理水费+月处理污泥费+设施维护及人工等费用-考核扣款，按月核算，每3个月结算一次，特殊情况需缩短或延长付款周期的，由双方协商，但原则上结算周期不少于一个月。

1）月处理水费=月处理水量（m³）×处理水费中标单价（元/m³）；

2）月处理污泥费=月处理污泥量（t）×处理污泥费中标单价（元/t）；3）设施维护及人工等费用（如果实际运维不足一个月，按照设施维护及人工等费用中标单价/30天*实际运维天数进行结算）；

3）考核扣款：得分在90（含）-95分（不含）的，考核扣款=（95-得分）×1000元；得分在90分以下的，考核扣款=（90-考核得分）×10000元；详见考核办法。

（2）供应商在采购人支付合同款项时，应按各期付款数额以及采购人的要求向采购人开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票/普票，供应商承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，采购人有权迟延支付应付款项直至供应商开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且供应商的各项合同义务仍应按合同约定履行。

（3）供应商应在接到采购人开票要求后开具发票，并须在开具发票之日起十个工作日内将发票送达至采购人，采购人签收发票的日期为发票的送达日期。

（4）净水站运行电费不计入投标报价，供应商先行垫付，采购人根据其电费缴纳单据实报实销。

## 5.5 履约保证金：不涉及

## 5.6 安全保密要求

中标供应商在合同签订前需与采购人签订项目保密协议。

## 5.7 知识产权要求

（1）中标供应商应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么中标供应商须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

（2）本项目在维护过程中接触到的采购人所有资料，未经采购人授权代表书面许可，不得留存、私自查阅及向任何第三方泄露。

（3）本项目所产生的数据所有权规采购人所有，任何单位未经授权不得使用。

## 5.8 安全事故要求

若在养护或施工期间发生安全责任事故，中标供应商应承担一切责任，采购人不承担任何责任，且采购人有权对供应商以本合同总价款的5%进行处罚，同时中标供应商应积极赔偿一切经济损失，消除影响。若在合同履行期间造成严重恶性的重大安全责任事故的（由当地政府主管部门认定），由中标供应商赔偿一切经济损失，并承担相应责任。

# 六、项目考核办法

项目运维期考核采用常规考核和临时考核的方式。由采购人组织考核小组对项目进行考核，并根据考核结果下达整改通知书，供应商应根据整改通知书的要求进行整改工作，采购人按合同约定及考核结果支付供应商运维费。

## 6.1考核方式

（1）常规考核

常规考核每月度进行一次。供应商应在每月度结束后五（5）日内向采购人提交月度运营情况报告，采购人在收到供应商提交的月度运营情况报告后随时对供应商运营情况进行考核，并在考核结束后将考核结果反馈给供应商，供应商应根据考核结果对运维缺陷进行整改。采购人根据考核指标评分，统计供应商当月考核得分，常规考核得分占比70%（如当月没有开展临时考核，本月常规考核得分占比为100%）。

（2）临时考核

采购人可随时考核供应商的运维服务，如发现缺陷，则需在2个工作日内通知供应商。供应商在接到采购人通知后，应及时修复缺陷，采购人根据考核指标进行评分，根据考核结果统计供应商运维考核得分。每月度期内的临时考核得分占比30%。无论何种考核，供应商应及时修复缺陷，否则采购人可自行组织修复，从供应商水运维费中扣除修复缺陷发生的相关费用。

## 6.2考核扣款

考核结果应用于净水站的运维费支付，按月水处理量计算的当月变动水费和固定费用为基数，并根据考核得分计算扣减费用。对运维服务达到标准要求的，当月考核得分在95分以上为合格，运维费按实全额支付；考核得分在95分以下的，采购人计算考核扣款金额，减付供应商运维费。

1、得分在90（含）-95分（不含）的，考核扣款=（95-得分）×1000元；

2、得分在90分以下的，考核扣款=（90-考核得分）×10000元；

其中：考核得分＝常规考核得分*70%+临时考核得分*30%。

## 6.3运营考核表

运营期考核表总分为100分，如下：

净水站考核表

| 考核时间 |  |  |  | 考核人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核类别 | 考核项目 | 考核内容 |  |  | 考核扣分 | 备注 |
| 1 | 班组管理（20分） | 管理制度 | 严格遵守各项规章制度和规定，发生违规违纪行为的，一次扣1~2分，造成一定后果或影响的，一次扣3~4分。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 劳动纪律 | 1.按要求做好各类休假申报程序，严格考勤纪律，未办手续发现脱岗的，发现一次扣1~2分；未经允许私自请人代班的，发现一次扣1~2分。 2.上班期间禁止喝酒、赌博，发生一次扣3~4分，情节严重造成恶劣影响的，扣除当事人全月工资费用。 3.对于其他情况，将依据实际情节严重程度，依规酌情扣分。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 台账报表 | 1.台账记录不及时、不完整的，发生一次扣1~2分，造成一定后果或影响的，扣3~4分。 2.每月初5个工作日内完成上月各类报表、台账记录工资，未按时完成的，发生一次扣1~2分。 3.对于其他情况，将依据实际情节严重程度，依规酌情扣分。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 站容站貌 | 及时修剪绿化、喷洒药水，按要求做好责任包干区内环境卫生工作，不符合行业标准的，发生一次扣1~2分，在各项检查活动中，被点名批评或扣分造成不良影响的，发生一次扣3~4分。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 服务承诺 | 严格履行兑现服务承诺和服务标准，确属主观原因和自身责任而丢分的，发生一次扣1~2分，受到投诉或造成不良影响的，发生一次扣3~4分。 |  |  |  |  |
| 6 | 生产运行（30分） | 岗位技能 | 1.熟悉本岗位业务知识，按要求做好各项理论、实践技能学习或岗位培训工作，未开展学习培训和应急知识培训的，发生一次扣1~2分。 2.严格按照操作规程启停设备，保证运转正常，发现违章违规操作的，一次扣5~10分。 3.对于其他情况，将依据实际情节严重程度，依规酌情扣分。 |  |  |  |  |
| 7 |  | 水质控制 | 1.严格执行调度指令，按标准控制出水水质，发现超标一次扣5分，产生严重后果或影响恶劣的，扣除当日水处理费用。 2.水质监测及时准确，发现迟报、漏报、错报现象，一次扣1~2分。 3.数据弄虚作假的，发现一次扣10分。 |  |  |  |  |
| 8 |  | 污泥处置 | 1.污泥存放未按要求的，发现1次扣1~2分。 2.污泥处理台账和污泥处置凭证记录、计量不准确、不齐全，发现一次扣3~5分。 |  |  |  |  |
| 9 |  | 信息传达 | 1.确保通讯畅通，上报或反馈信息及时准确，有错漏现象发现一次扣1~2分，造成严重后果的，扣3~5分。 2.按流程做好设施设备故障报修工作，上报处理不及时或发生错漏现象的，一次扣1~2分。 3.对于其他情况，将依据实际情节严重程度，依规酌情扣分。 |  |  |  |  |
| 10 | 维修养护（20分） | 日常维护 | 做好设施设备日常巡查，台账记录齐全规范，发现问题及时处理，处理不了的及时上报，巡查不到位或记录不规范的，发生一次扣1~2分，未及时发现问题造成投诉或影响的，发生一次扣5分。 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 1.未按技术规程要求开展养护作业，或因养护不到位设备设施存在跑冒滴漏和影响环境卫生的，每有一处扣1~2分。 2.造成设施运行不正常，发生一次扣3~5分。 3.对于其他情况，将依据实际情节严重程度，依规酌情扣分。 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 设施设备故障未及时报修或操作失当、调度指令执行不及时等造成水质未达标的，发生一次扣3~5分。 |  |  |  |  |
| 13 |  | 设备维修 | 按计划保质保量地完成上级下达的各项维修养护任务，并做好项目验收，具体标准按《南京市市政设施维护检查考核办法》中相关内容执行，每有一项不符合要求扣1~2分。 |  |  |  |  |
| 14 | 安全内保（20分） | 安全生产 | 1.未按规范执行操作规程，或因人为因素发生设施设备损坏的，损失金额1000元以下的扣1~2分，损失金额1000—10000元扣5分，损失金额10000元以上或造成事故的，扣15分。 2.未按要求巡查，或未及时发现安全隐患并上报整改，造成设施设备损坏的，损失金额1000元以下扣1~2分，损失金额1000—10000元扣5分，损失金额10000元以上，扣15分。 3.强化安全意识，按要求穿戴安全护具，采取安全措施，未穿戴安全用具或冒险作业的，发现一次扣3~5分，造成严重后果的扣5~10分。 |  |  |  |  |
| 15 |  | 内保工作 | 职工之间关系融洽，团结互助，因私人原因发生矛盾而影响工作的，根据情节严重程度扣1-5分。 |  |  |  |  |
| 16 | 指令工作（10分） | 指令任务 | 未按时保质保量完成所下达的其他指令性工作，发生一次扣3分，造成严重后果或影响的，发生一次扣5~10分；虽按期完成，但质量不符合要求的，发生一次扣1~2分，不服从工作安排或推诿扯皮的，发生一次扣5分。 |  |  |  |  |
| 17 | 考核扣分合计 |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：鼓楼区小桃园、定淮门净水站运维服务项目

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

- 参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的有关规定，由（甲方）委托（乙方）承担本合同规定内容。经双方友好协商，签订本合同。

第一条合同标的

项目名称：鼓楼区小桃园、定淮门净水站运维服务项目

具体内容详见乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下价款为：定淮门泵站处理水费单价：      元/m³__________（大写）；定淮门泵站处理污泥费单价：      元/t___________（大写）；定淮门设施维护及人工等费用单价：     元/月___________（大写）；小桃园处理水费单价：        元/m³__________（大写）；小桃园处理污泥费单价：      元/t___________（大写）；小桃园设施维护及人工等费用单价：      元/月___________（大写）。分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、进度要求：详见第四章 采购需求。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺(如有)（详见合同附件载明的标准(如有)，并不低于国家相关标准）。

第七条 履约保证金

无

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：按照采购文件要求。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能按期交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定或委托代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

# 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称:

招标编号:

投标人名称:(加盖电子公章)

日期:

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：

| 投标报价 | 详见苏采云系统 | 备注：苏采云系统报价请填写两年期总价 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式分项报价表

项目名称：                                         项目编号：

| 投标报价 | 定淮门泵站处理水费单价 | 小写：人民币 元/m³ 大写：人民币 | 备注：年运行天数365天，日处理水量20000 m³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 定淮门泵站处理污泥费单价 | 小写：人民币 元/t 大写：人民币 | 备注：年运行天数365天， 污泥量3.13吨/天 |
|  | 定淮门设施维护及人工等费用单价 | 小写：人民币 元/月 大写：人民币 | 年运行12个月 |
|  | 小桃园处理水费单价 | 小写：人民币 元/m³ 大写：人民币 | 年运行天数365天，日处理水量30000 m³ |
|  | 小桃园处理污泥费单价 | 小写：人民币 元/t 大写：人民币 | 备注：年运行天数365天， 污泥量4.47吨/天 |
|  | 小桃园设施维护及人工等费用单价 | 小写：人民币 元/月 大写：人民币 | 年运行12个月 |
|  | 一年运维合计 | 小写：人民币 万元 大写：人民币 |  |
|  | 两年运维合计 | 小写：人民币 万元 大写：人民币 |  |

投标单位（加盖电子公章）：

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印签字并盖章）

附件十五、投标人需要提供的其他材料