竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-SNZX-C2025-0172 项目名称：金陵中学江心洲校区楼宇自控及能耗管理系统 采购类别：货物类

采购人：南京市金陵中学

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二五年九月

第一章竞争性磋商邀请

项目概况

金陵中学江心洲校区楼宇自控及能耗管理系统采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年9月28日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-SNZX-C2025-0172

项目名称：金陵中学江心洲校区楼宇自控及能耗管理系统

采购方式：竞争性磋商

预算金额：220万元

最高限价：220万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：金陵中学江心洲校区楼宇自控及能耗管理系统，包含多联机空调控制，电梯监测，配电系统、供水系统监测计量等，具体详见项目需求。

合同履行期限：签订合同后60日内完成本项目。

本项目不接受联合体。

本项目采购标的所属行业为：工业

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度的财务报表，或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需要提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件））；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或不良征信记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网、南京公共采购信息网

方式：网上下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

时间：2025年9月28日9时30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2025-9-28 09:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

3.集中考察或答疑：

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

4.响应文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

6.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

7.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应在响应文件中向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章。信用记录表装订在响应文件中，随响应文件一并提供。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市金陵中学

地址：南京市建邺区龙恩街18号

联系方式：周老师025-86583603

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼

联系方式：江跃、025-84200819

3.项目联系方式

项目联系人：江跃

电话：025-84200819

第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

本项目适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  成交标准

第四章  竞争性磋商需求及要求

第五章  合同主要条款及格式

第六章  响应文件格式

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

★（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

★（2）法人授权书（格式见第六章）；

★（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

★（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的磋商文件不一致，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

四、磋商响应文件的递交与解密

9、响应文件递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（★条款）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家。

13.9根据“关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知（苏财购〔2025〕62号）”：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-84200819。

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2招标代理服务费：本次采购，成交供应商按照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的75%向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

8.3评审费：由代理机构先行垫付，最终中标供应商支付。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付评审。

第三章 成交标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留二位）：价格分=（评标基准价/供应商报价）×30分。 | 30 |  |
| 二、技术部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品性能、配置响应 | 根据招标文件第四章招标项目要求，对响应文件中响应情况说明满足程度进行打分，全部响应即满足采购文件第四章招标项目要求的得24分；其中标注“★”的参数为实质性要求，负偏离作无效投标处理；标注“▲”的参数为重要参数，有一项负偏离的，每项扣2分；其余参数，有一项负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 （供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。▲号指标参数须提供第三方检验报告或者技术支持资料（如厂家证明、白皮书、彩页、手册、说明书等），如果参数后带括号要求提供相关证明材料的，则另须提供相关证明材料，并在技术条款偏离表中详细标明所在投标文件中的页码和位置，未提供材料的，评审时不予认可；其他参数以技术条款偏离中应答为准） | 24 | 客观分 |
| 2.2 | 组织实施方案 | 评委根据投标人提供的组织实施方案（如产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、组织机构、工作计划等）进行综合评分： （1）内容全面、科学合理、可操作性强的，得9分； （2）内容较为全面、较为科学合理、可操作性一般的，得6分； （3）内容全面性、科学合理性、可操作性较差的，得3分； （4）未提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.3 | 组织管理方案 | 评委根据投标人提供的本项目组织管理方案（包括进度措施、质量措施、应急故障处理措施、等内容）进行综合评分： （1）内容全面、科学合理、可操作性强的，得9分； （2）内容较为全面、较为科学合理、可操作性一般的，得6分； （3）内容全面性、科学合理性、可操作性较差的，得3分； （4）未提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.4 | 技术管理方案 | 评委根据投标人提供的本项目技术管理方案（包括总体设计方案、系统总体架构、技术功能性等内容）进行综合评分： （1）内容全面、科学合理、可操作性强的，得9分； （2）内容较为全面、较为科学合理、可操作性一般的，得6分； （3）内容全面性、科学合理性、可操作性较差的，得3分； （4）未提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案（如培训体系及培训方案、售后服务体系、售后服务内容、故障解决方案等）进行综合评分： （1）内容全面、科学合理、可操作性强的，得8分； （2）内容较为全面、较为科学合理、可操作性一般的，得5分； （3）内容全面性、科学合理性、可操作性较差的，得2分； （4）未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 三、商务部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日（含）以来具有成功实施的类似业绩（至少包括楼宇自动控制和能耗管理），每提供一份有效业绩得2分，最高得6分。 （须提供业绩合同扫描件并加盖公章，证明材料须体现相关数据和内容，时间以合同签订时间为准，未按要求提供的不得分。） | 6 | 客观分 |
| 3.2 | 履约能力 | （1）为保证设备质量和服务能力，投标人承诺所投主要产品原厂质保的，得1分；（提供承诺函加盖投标人公章，承诺书格式自拟，未提供不得分） （2）在满足采购文件要求的基础上，投标人承诺免费质保期每增加1年得1分，最多得2分；(须提承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，未提供不得分)。 | 3 | 客观分 |
| 3.3 |  | 投标人项目组成员具有（计算机或工程类）助理工程师证书及以上的，每有一个得1分，最高得2分（提供证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分）。 | 2 | 客观分 |

说明：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2.对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

5.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.根据宁财规[2018]10号《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》

7.所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章

第四章 竞争性磋商需求及要求

一、项目概况

1.项目名称：金陵中学江心洲校区楼宇自控及能耗管理系统。

2.项目建设遵循标准：符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

二、采购清单（不低于以下配置）

| 序号 | 项目内容 | 规格参数及工艺 | ★数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼控系统控制器 | 配置:硬盘空间: ≥1T； 内存: ≥16GB； CPU: ≥4核4线程、显示器、键鼠、双网口。 | 1 | 台 |
| 2 | 智慧校园管理平台 | 1.需采用B/S架构，提供面向对象编程方式，需内置间接变量、中间变量、数据库变量，强大的Web功能和Internet/Intranet浏览器技术，需支持Modbus RTU/UDP/TCP协议，可通过串口或以太网进行通信，通过标准数据库工具进行数据组态； 2.安装要求:需配置WIN7操作系统以上，8G内存，500G硬盘； 3.需可插入BMP、PNG、JPEG、JPG、GIF等网页图形图片，可对系统中的设备进行定时控制,可进行逻辑控制，对设备进行延时开关、场景控制； 4.需可查询历史记录； 5.需可实时显示设备的开关状态； 6.需可通过开关按钮图形进行开关控制； 7.软件需可提供5种不同级别的用户密码，分别可控制系统中不同的设备，以提高系统的安全性； 8.需支持与国际一线品牌和国内主流工控软件无缝对接； ▲9.提供计算机软件著作权登记证书；（需提供证书扫描件加盖投标人公章） ▲10.提供《软件产品登记测试报告》证明；（需提供证明材料扫描件加盖投标人公章） | 1 | 套 |
| 3 | 电梯系统协议对接 | 1.电梯系统接口板； 2.第三方设备驱动端口（500个点以内）； 3.驱动模块:Modbus TCP/485。 | 1 | 套 |
| 4 | 多联空调系统协议对接 | 1.多联空调系统接口板； 2.第三方设备驱动端口（500个点以内）； 3.驱动模块:Modbus TCP/485。 | 1 | 套 |
| 5 | 高压变配电系统协议对接 | 1.高压变配电系统接口板； 2.第三方设备驱动端口（500个点以内）； 3.驱动模块:Modbus TCP/485。 | 1 | 套 |
| 6 | 低压变配电系统协议对接 | 1.低压变配电系统接口板； 2.第三方设备驱动端口（500个点以内）； 3.驱动模块:Modbus TCP/485。 | 1 | 套 |
| 7 | 生活热水系统协议对接 | 1.生活热水系统接口板； 2.第三方设备驱动端口（500个点以内）； 3.驱动模块:Modbus TCP/485。 | 1 | 套 |
| 8 | 雨水回收系统协议对接 | 1.雨水回收系统接口板； 2.第三方设备驱动端口（500个点以内）； 3.驱动模块:Modbus TCP/485。 | 1 | 套 |
| 9 | 空气热源泵机组协议对接 | 1.空气热源泵机组接口板； 2.第三方设备驱动端口（500个点以内）； 3.驱动模块:Modbus TCP/485。 | 1 | 套 |
| 10 | 边缘计算网关 | 1.供电电压:DC/AC 22-24V，200mA； 2.网口接口:需采用1×RJ45网口带灯； ▲3.需支持开关、延时、选择、调节、定时、集成等标准逻辑； ▲4.485接口:3×RS45串口；独立支持时钟、网关、中控的接口功能特性； 5.指示灯:电源×1，总线通信×1，设备运行×1； 6.工程下载:网口下载或485下载； #### 7.认证与专利： #### ▲产品通过CE认证，并具备国家权威机构出具的质量检测报告；（需提供检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 22 | 台 |
| 11 | 网络控制器 | 1.供电电压:DC/AC 22-24V，200mA； 2.总线拓展接口:1×KE总线；模块支持在线离线编程； 3.网口接口:需具备1×RJ45网口带灯； 4.需支持开关、延时、选择、调节、定时、集成等标准逻辑； 5.485接口:2×RS45串口；独立需支持时钟、网关、中控的接口功能特性； 6.指示灯:电源×1，总线通信×1，设备运行×1； 7.连接设备:需支持31个从模块设备； 8.工程下载:网口下载或485下载； ▲9.输入端口不低于:配置不低于6路数字输入（DI）、10路通用输入（UI）、4路数字输出（DO）、4路模拟输出（AO）； 10.运行温度/湿度:0℃～45℃/20%～93%RH； 11.储存温度/湿度:-40℃～+55℃/10%～93%RH； 12.外观尺寸:约160*90*65（MM，W*D*H）。 | 12 | 台 |
| 12 | DDC控制主板 | 1.供电电压:DC/AC 22-24V，200mA； 2.总线拓展接口:1×KE总线；模块支持在线离线编程； 3.指示灯:电源、通信运行×1； ▲4.占用节点数:1个总线从模块设备；可扩展485通讯支持集成或者通讯。 ▲6.I/O端口不低于:配置不低于6路数字输入（DI）、10路通用输入（UI）、4路数字输出（DO）、4路模拟输出（AO）； 7.运行温度/湿度:0℃～45℃/20%～93%RH； 8.储存温度/湿度:-40℃～+55℃/10%～93%RH； | 16 | 个 |
| 13 | 成套控制箱 | 需采用冷扎钢板，钢板厚度1.0mm，表面经过环氧树脂静电喷涂处理，美观耐用，箱内含空开，导轨，电源等辅材。箱体规格：约300*400*200MM。 | 18 | 个 |
| 14 | 成套控制箱 | 需采用冷扎钢板，钢板厚度1.0mm，表面经过环氧树脂静电喷涂处理，美观耐用，箱内含空开，导轨，电源等辅材。箱体规格：约800*1000*200MM。 | 10 | 个 |
| 15 | 生活热水配电箱集成 | 配电箱柜自动化集成，需含继电器、接线端子、电气模块、配电线缆等。 | 2 | 台 |
| 16 | 空气热源配电箱集成 | 配电箱柜自动化集成，需含继电器、接线端子、电气模块、配电线缆等。 | 8 | 台 |
| 17 | 雨水回收配电箱集成 | 配电箱柜自动化集成，需含继电器、接线端子、电气模块、配电线缆等。 | 1 | 台 |
| 18 | 五方对讲控制器 | 五方对接控制器，需含话机。 | 1 | 台 |
| 19 | 信号线缆 | 需采用六类网线。 | 1525 | 米 |
| 20 | 信号线缆 | RVV 2*1.0。 | 500 | 米 |
| 21 | 信号线缆 | RVV 6*1.0。 | 600 | 米 |
| 22 | 信号线缆 | RVVP 2*1.0。 | 5000 | 米 |
| 23 | 信号线缆 | RVSP 4*1.0。 | 6000 | 米 |
| 24 | 配管 | KBG 25。 | 2800 | 米 |
| 25 | 能耗系统控制器 | 配置:硬盘空间:1T以上；内存:16GB以上；CPU:4核4线程以上、显示器、键鼠、双网口。 | 1 | 台 |
| 26 | 能耗管理云平台软件 | 需采用B/S架构，可含以下功能: 1.能源系统:反映能源管理系统各子系统（包括电能子系统、用水子系统等）中的单点能耗数据； 2.实时数据:以表格、曲线方式展现各能源消耗的实时数据以及每个单点能耗设备的运行实时参数； 3.历史数据:（1）查询各能源消耗的历史数据、曲线；（2)查询单点能耗设备的历史数据、曲线； 4.能源管理与分析系统提供能源消耗按逐日、月、年统计、管理和分析功能，并以曲线、棒图、饼图等方式进行显示； 5.系统管理:系统设备状态及数据功能管理； 6.授权中心:管理员及密码管理； ▲7.提供计算机软件著作权登记证书。（需提供证书扫描件并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
| 27 | 基础运行模块 | 基础运行模块： 1.通过浏览器即可完成访问、查询、配置等操作，并且系统支持多用户同时访问。 2.能源综合界面:主页面显示平台运行状态，当月能耗折算、地图导航，各能耗逐时、逐月曲线，当日，当月能耗同比分析滚动显示。直观的方式对项目中建筑或设备数据进行动态展示。 3.能耗概况:系统应展示被选中建筑物基本信息，建筑各个分类用能对比，当日逐时趋势，当月逐日趋势和尖峰平谷分时段用能柱状图。能源类型可选择电、水、可再生能源等等能源类型，并折算标煤。 4.可通过WEB远程访问，或通过APP访问，APP支持苹果和安卓系统。区域用能和部门用能可灵活配置。 5.系统需支持和第三方平台数据对接，可通过Http接口和WebService接口交互数据。 | 1 | 项 |
| 28 | 功能配置模块 | 功能配置模块： 1.能耗报表:展示接入项目的日、月、年用能统计报表，支持尖峰平谷分时段日、月、年用能报表，可选择以报表或者图表方式显示，可导出excel表格形式保存。 2.同环比分析:所有回路用能数据同比和环比分析比较，可选择日/月/年周期进行对比，通过柱状图和百分比数据显示对比结果。 3.需支路能耗概况:可选择查看具体某个回路的能源消耗趋势，包括日均负荷曲线展示、日月用能对比数据、过去48小时、过去31天、过去12个月、过去3年的能源消耗数据。 4.能耗费用报表:系统可设置能耗单价，并通过报表方式显示日、月、年能耗账单。 5.能耗分析:可按照电能分项、区域、部门来统计和分析能耗状况，并通过饼图、柱状图、曲线图直观显示。 6.报表输出:可将分析的结果、绘制的图、表导出到Excel中。 7.损耗分析:系统提供能耗损耗分析功能，可以分析各级能源之间的损耗情况，同时提供损耗超指标报警。 8.系统需支持和第三方平台数据对接，可通过Http接口和WebService接口交互数据。 9.系统需支持用户用能分析报告，用户可在选择周期内自动生成用户用能报告，包括用能数据、异常情况等。 10.用能安全监测:通过监测配电回路的漏电电流和线缆温度来分析建筑的用能安全，有异常时及时发出报警信号。 | 1 | 项 |
| 29 | 设备管理模块 | 设备管理模块： 1.用户管理:系统用户权限管理采用式，为不同优先级提供不同的使用权限，以防止未授权人员访问系统； 2.能耗警报:系统需支持多种能耗报警模型，可设定能耗警报线，超过设定额可发送警报，发送方式可采用手机短信或邮件方式； 3.设备台账:系统需支持设备台账登记、维修保养信息记录功能。 | 1 | 项 |
| 30 | 数据库软件 | SQL通用数据库软件 | 1 | 项 |
| 31 | 数据采集控制箱 | 1.ACCB数据采集箱尺寸约400*500*200MM；壁挂安装；输入电压90-242VAC；防护等级IP53、内含空开、导轨等元器件； 2.电源频率及装置功耗:45～65Hz，功耗≤10W； 3.工频耐压:电源和通信端子间历时1min:2kV（220V设备），1.5kV（24V设备）； 4.平均无故障工作时间≥30000h； 5.工作温度:-20℃～+60℃、相对湿度:≤95%（+25℃）； 6.电磁兼容:ESD L4，EFT L4，SURGE L4，EMI L3； 7.RS232 串行命令行简约命令集配置管理； 8.需含至少8GB 以上存储空间，支持热拔插及即插即用； 9.至少ARM32位内核处理器； 10.至少128MB DDR3内存； 11.128MB NAND Flash/256MB NAND Flash； 12.需支持10/100M自适应以太网。 | 10 | 台 |
| 32 | 工业开关电源 | 1.输出电压24V； 2.额定电流14A； 3.额定功率350W； 4.输入电压90-242VAC； 5.尺寸约215*115*30mm。 | 10 | 台 |
| 33 | 数据采集器 | 1.上行以太网通讯，下行485通讯（可拓展）；输入电压9-36VDC； 2.需支持USB/RS232/TF卡；支持断点续传、掉电报警；设备侧不低于8种协议采集； 3.至少具有12路RS-485接口； 4.采集通信速率:速率300bps到 921600bps，可灵活配置； 5.采集通信协议:需支持DL/T645、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008、Modbus-rtu、Modbus-Tcp，每个接口独立可配置； 6.需支持计量设备数量:每路接口可支持32台设备，不少于64台； 7.采集周期根据数据中心命令或主动定时采集，定时周期可配置； 8.远传接口:至少2个有线或无线接口；需支持标准TCP/IP协议，将数据上传到市能耗监测平台； 9.远传周期:根据采集周期实时远传；数据采集与传输的时间周期应能灵活配置； 10.需具有本地/远程配置及维护接口； 11.接收命令、上报故障、自动校时、AES数据加密、DNS解析； 12.实时检测:上传失败自动保存待传数据，支持外部存储介质的即插即用和空间扩容；可自定义数据保存天数，到期先进先出；网络恢复时待传数据自动上传。 | 10 | 台 |
| 34 | 智能通讯模块 | 1.需具备上行RJ45接口；下行4路光耦隔离485接口； 2.需具有通信监视功能； 3.需具备本地和远程配置及管理功能； | 20 | 台 |
| 35 | 线材 | RVVP 2*1.0。 | 1200 | 米 |
| 36 | 线材 | RVVP 4*1.0。 | 15000 | 米 |
| 37 | 配管 | KBG 25。 | 2200 | 米 |
| 38 | 信号线缆 | 六类网线。 | 1220 | 米 |

三、实施要求

三、实施要求

1.供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在采购文件中明示的附配件，供应商应在响应时予以补充，本项目为“交钥匙”项目，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，成交供应商须免费提供。

2.供应商应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。

3.签订合同后60日内完成本项目，将所有设备安装到位通过验收并交付使用，严格按照响应文件与采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

4.供应商应为其项目实施人员办理各项保险，保险费由供应商承担，加强安全管理，严格操作规程，在货物运输、实施过程中如出现任何安全事故，责任由供应商承担。

★四、服务要求（供应商需完全响应，在响应文件中提供承诺函，不接受负偏离）

1.交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

2.质保要求：供应商应为本项目提供不少于贰年的整体质保，从验收合格之日起计算，响应时需提供承诺函。

3.售后服务要求：

（1）质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

（2）供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。

4.验收标准与要求

（1）项目实施完成，供应商应完成文档整理，竣工文档是验收的必要条件。

（2）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

五、付款方式

签订合同后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额的50%作为预付款；采购人验收合格后，供应商开具符合财务规定的全款正式发票，自采购人收到发票后10个工作日内，向供应商支付剩余全部款项。

第五章 合同主要条款及格式

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京苏宁工程咨询有限公司组织的____________________项目竞争性磋商采购结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按采购文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：按采购文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按采购文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

| 总计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上价格含包装、装卸、运输、保险、安装、税费等所有费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

3.3 乙方保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同（协议）外产品、服务。

3.4 乙方向甲方提供营业执照扫描件、信用报告、个人授权书、质量承诺书等相关证件，并加盖公章。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

签订合同后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的50%作为预付款；甲方验收合格后，乙方开具符合财务规定的全款正式发票，自甲方收到发票后10个工作日内，向乙方支付剩余全部款项。

8.1.1 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第六章响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

磋商文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、竞争性磋商申请及声明

二、法定代表人授权书

三、竞争性磋商报价表

四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

五、分项报价表

六、技术条款偏离表

七、商务条款偏离表

八、项目实施、集成、实施方案（若有）

九、服务与承诺

十、竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的证明文件及材料等（若有）（格式自拟）

十一、资格性和符合性审查响应对照表

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格

式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

目录一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市金陵中学：

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称： 。

3、根据已收到的本项目磋商文件，遵照规定，我们的投标报价为人民币（小写）     万元，人民币（大写）    。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名：

供应商名称（电子签章）：

日    期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京市金陵中学：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

供应商（电子签章）：

日期： 年 月 日

法定代表人或和授权人身份证复印件：

目录三、竞争性磋商报价表格式

磋商报价表

本次为首次报价                  货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

供应商（电子签章）：

目录四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府米购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）∶ 法定代表人(签字): 年 月 日 |  |  |

注：供应商登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印本表

目录五、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 品牌/规格/型号/产地 | 技术参数 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的报价”栏内，填写“是”或“否”，评审时，如果小微型企业报价无法划分计算的，将不予认可。

3、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

目录六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表格式

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

供应商（电子签章）：

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商（电子签章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

服务与承诺

目录十、投标需要的其他证明文件及材料

竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的证明文件及材料等（若有）（格式自拟）

目录十一、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                                             项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |

供应商（电子签章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市金陵中学：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（电子签章）：

附件三： 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

南京市金陵中学：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。(若有)

主要专业技术能力有：。(若有)

供应商（电子签章）：

日  期：        年     月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件