南京市第一医院河西院区能源费用托管型合同能源管理项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2024-0291

采购人：南京市第一医院

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

日期：2024年7月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评标标准	19

第四章 采购需求	23

第五章 合同条款及格式	35

第六章 投标文件格式及附件	43

第一章 招标公告

南京市第一医院河西院区能源费用托管型合同能源管理项目招标公告

南京市第一医院河西院区能源费用托管型合同能源管理项目的潜在供应商应在南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1004室获取采购文件，并于2024年8月16日14：30（北京时间）前提交投标文件。

江苏省设备成套股份有限公司（采购代理机构）受南京市第一医院（采购人）委托，就南京市第一医院河西院区能源费用托管型合同能源管理项目（项目名称）进行公开招标采购，现欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2024-0291

项目名称：南京市第一医院河西院区能源费用托管型合同能源管理项目

预算金额： 合同能源托管费暂估价100万元/年（基准能耗费用为：689.32万元）。

最高限价： 合同能源托管费暂估价85万元/年，合同能源托管费=合同能源托管基本费-供应商节能收益给予采购人的分享部分报价。报价超过者作无效投标处理。

采购方式：公开招标

采购需求：通过实施技术、管理专业化能源解决方案，采用合同能源管理方式，委托专业能源服务公司，推进南京市第一医院河西院区能源系统改造，提升能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，逐步降低综合能耗。采购人按照协议约定向供应商支付能源托管服务费。供应商负责实施能源系统改造及相关设备运维，同时缴纳采购人能源托管期内的电费、水费、天然气费用。详见第四章采购需求。

托管费是指除基准能耗费用之外包含但不限于设备改造，日常运行、维修、维护、保养，人员费用，信息智能化升级等所有其他费用。

服务期限：8年。

本项目标的所属行业：其他未列明行业。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[（提供投标前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或投标前六个月内银行出具的资信证明，或其2023年度财务报告。提供方式：复印件加盖供应商公章装订于投标文件中）]；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[1.提供投标前六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；2.提供投标前六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等， 自行编写无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明。]

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明或承诺书，正本中应为原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商或供应商拟选派负责本项目改造的施工单位具有涉及本项目改造全部内容的各项资质，包括但不限于下列资质证书；（提供承诺书或声明，正本中应为原件）

①须具有建筑工程施工总承包三级(含)以上或机电工程施工总承包三级(含)以上或电力工程施工总承包三级(含)以上或建筑机电安装工程专业承包三级（含)以上资质。

②须具有施工安全许可证。

4.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取招标文件

1.招标文件的获取时间：2024年7月25日至2024年8月1日17：30（北京时间，法定节假日除外，下同）

2.招标文件的获取方式：供应商获取招标文件前须于获取时间内前往e交易平台（http://www.ejy365.com）按照要求进行实名会员注册（不需办理CA锁）、完善相关信息及选择项目报名、下载招标文件。支付方式：登录平台（网址：http://www.ejy365.com）

3.下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的，招标代理机构不予接收其投标文件。

4.下载者需要发票的，须通过平台“资金管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由采购代理机构开具；平台服务费发票由江苏易交易信息科技有限公司开具。非因采购代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

5.平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。易交易平台技术支持联系方式

供应商技术支持热线：400-828-0799（工作时间：09：00-11：30，13：30-19：00）

供应商项目参与操作说明：https://www.ejy365.com/upload/link/2022/08/30/48e1dd12-5050-4bbf-bfc9-a0d7a037ba1c.pdf

技术支持服务态度不满意投诉热线：400-828-0799转0。

纸质采购文件100元/套(电子采购文件不收费)

四、投标文件的递交及开标

纸质及电子版投标文件递交开始时间：2024年8月16日14：00

纸质及电子版投标文件递交截止时间：2024年8月16日14：30

纸质及电子版投标文件递交地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标室2

开标时间：2024年8月16日14：30

开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标室2

注：电子版投标文件无须上传至平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。

6.2投标人应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。本次招标请按“包”获取招标文件，编制、提交投标文件，并按“包”开标、评标。

6.3 勘察现场：供应商需对工程现场和周围环境进行现场踏勘，供应商踏勘应充分深入包括原有设备设施、管道、机房以及场地条件、能源供给条件，以获取供应商编制投标文件和签署合同所需的所有信息。现场勘查由供应商自行前往。勘查现场时间：北京时间2024年8月2日08:30—18:00。勘查现场地点：南京市应天大街919号南京市第一医院河西院区，联系人：张文琦，联系电话：15366179678。

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标文件按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

符合国家相关规定的财务状况报告

依法缴纳税收的证明材料

依法缴纳社会保障资金的证明材料

具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

根据宁财购通[2021]5号文规定，属于该文件列明的不适用信用承诺情形的供应商在资格审查环节仍需提供其满足中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明材料，具体规定见招标文件。供应商在资格审查环节使用信用承诺替代相关证明材料参加南京市政府采购活动，在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及一下情形的，不适用信用承诺：

供应商被列入严重失信主体名单；

被相关监管部门做出行政处罚且尚在出发有效期内；

被其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市第一医院

地址：南京市秦淮区长乐路68号

联系人：张文琦

联系电话：15366179678

2.采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1004室

联系方式：陈康健、王鸿 13645177653  13218017665

邮箱：571057998@qq.com     whong@jcec.cn

3.项目联系方式

项目联系人： 陈康健、王鸿 13645177653  13218017665

联系电话：13645177653 13218017665

第二章 供应商须知

供应商须知前附表 （本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准）

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：南京市第一医院 地址：南京市秦淮区长乐路68号 |
| 2 | 采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司 联系方式：陈康健、王鸿 13645177653 13218017665 地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场 |
| 3 | 项目名称：南京市第一医院河西院区能源费用托管型合同能源管理项目 项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2024-0291 |
| 4 | 预算金额：详见招标公告 |
| 5 | 最高限价：详见招标公告 |
| 6 | 采购方式：公开招标 |
| 7 | 服务期限：8年。 |
| 8 | 公告发布媒体：南京公共采购信息网、江苏政府采购网 |
| 9 | 递交投标文件开始时间：详见招标公告 递交投标文件截止时间、开启时间：详见招标公告 地点：详见招标公告 |
| 10 | 现场勘查：详见招标公告。 |
| 11 | 提问方式：书面提问须加盖供应商公章。 |
| 12 | 采购答疑会时间、地点：如有，另行书面通知。 |
| 13 | 投标报价：所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为本次投标内容服务的全部费用，含相关税费及相关服务等一切可能发生的全部费用。 |
| 14 | 投标文件份数：正本1份，副本5份，电子版1份。[电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号。如多分包投标，电子版可合并一个U盘提交。电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准。U盘不予退还。] |
| 15 | 评审方法：综合评分法 |
| 16 | 是否专门面向中小企业采购：否，本项目面向大、中、小、微型企业，事业法人等各类供应商采购。 |
| 17 | 若本项目面向大、中、小、微型企业，事业法人等各类供应商采购，小微企业享受价格分优惠政策如下： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目对小型或微型企业产品的价格给予10%的扣除，以扣除后的价格作为评审价格；专门面向中小企业采购时，则不再给予价格扣除。 |
| 18 | 若供应商非中小企业，可视为中小企业参与本项目的情形： （1）货物采购项目：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。 注：货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 （2）服务采购项目：服务由中小企业承接 ，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。 （3）工程采购项目：在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。 |
| 19 | 投标有效期：提交投标文件的截止之日起算90天。 |
| 20 | 如发生此列情况之一，供应商的投标文件将被拒绝： （1）未按规定获取招标文件的； （2）供应商名称与报名时不一致的； （3）未在投标文件截止时间前递交的投标文件； （4）未按招标文件的规定进行密封。 |
| 21 | 投标保证金： 本项目不收取投标保证金。 |
| 22 | 信用信息： 1.本招标文件所附合同条款对中标供应商有约束力，根据项目需要采购人可在与中标供应商签署合同时对原合同稍作修订； 2.投标文件递交（投标文件递交截止时间）后，采购代理机构将在“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单对参与投标的供应商进行信息查询，确认供应商截止投标文件递交截止时间，参加政府采购活动前是否被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。 |
| 23 | 核心产品：本项目为服务类项目无核心产品。 |
| 24 | 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 25 | 是否接受转包：本项目不接受转包。 是否接受分包：本项目不接受非法分包。 |
| 26 | 招标代理服务费：本次招标，中标供应商按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号）收费标准的80%计算，向采购代理机构支付招标代理服务费。 |
| 27 | 投标文件中的投标报价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |

一、总则

1.适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“用户或使用单位”是指使用产品、接受服务的单位。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.3政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.4政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4.招标文件组成

4.1 招标文件包括以下主要内容：招标公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；产品、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标产品数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的产品和服务不得部分投标；招标产品数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5.招标文件的澄清或者修改

采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

各供应商应自行查看下载相关澄清公告，如供应商未及时关注相关更正等信息公告，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.5供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7.投标文件的组成

7.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

7.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8.投标文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件[（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求]：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）供应商资格资信证明文件：

1）第一章招标公告中二、1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章招标公告中二、2.落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章招标公告中二、3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表（格式见附件）；

（5）供应商缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表》（如招标公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）分项报价表（格式见附件）；

（9）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（10）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（11）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

9.投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.投标文件的价格部分

10.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项产品及服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

10.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5 供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明投标产品和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小型、微型企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须在《开标一览表》、《分项报价表》中注明。

10.6本项目预算为：详见第一章。

11.投标文件的其他部分

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.投标保证金

本项目不需要交投标保证金。

13.投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14.投标文件的份数和签署

14.1供应商的投标文件正本1份、副本5份、电子版1份（U盘形式。电子版须为正本PDF彩色扫描件，与纸质版一致，单独密封，与纸质文件同时递交，U盘递交后不予退还）。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

14.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、评标委员会认为需要时，供应商应提供原件供核对。

14.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字。

14.4投标文件提倡按照A4幅面、双面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

15.投标费用

15.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2 招标代理服务费：收费标准详见供应商须知前附表。

四、投标文件的递交

16.投标文件的密封与递交

16.1 投标文件的纸质版、电子版应分别密封包装，并在封套的封口处加盖供应商公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

16.2投标文件封套上应写明以下内容：

采购项目名称：

项目编号：

供应商全称：

供应商地址：

供应商电话：

在 	年 	月 	日 	时前不得开启

16.3 供应商应当在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。

17.有下列情形的投标文件将被拒收：

17.1逾期送达的；

17.2未按照招标文件要求密封的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

19.诚实信用

19.1 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同供应商的投标文件相互混装；

不同供应商的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

19.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

20.开标

20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

20.3供应商不足3家的，不得开标。

20.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

20.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

20.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

21.评标

21.1 评标委员会

21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2  评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.3澄清有关问题。

21.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

21.2.3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3 评标方法和标准

21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1.F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1.A2.……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.确定中标供应商

22.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

22.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

22.3 中标供应商确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23.编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的产品或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26.质疑

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标代理机构纪检监察部门）。

27.投诉

27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

28.联系方式

自购买招标文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

第三章 评标标准

## 一、供应商资格审查标准

采购人或采购代理机构依据下列标准，对供应商的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，采购人或采购代理机构应当否决其投标。通过资格审查的合格供应商不足3家的，不进入投标文件符合性审查。

## 二、投标文件符合性审查标准

评标委员会依据下列标准，对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。通过投标文件符合性审查的合格供应商不足3家的，不进入综合评审。

## 三、评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评标委员会评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。

| 内容 | 明细 | 评审内容 | 分值 | 材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 投标报价 | 合同能源托管基本费（不含节能收益分享部分）报价，合同能源托管基本费报价价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且报价最低的投标人报价为投标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×15，小数点保留2位。 | 15 |  |
|  |  | 供应商节能收益给予采购人的分享部分报价，供应商节能收益给予采购人的分享部分报价价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且报价的倒数（如供应商报价为10万元，按1/10的数值计算其价格分）最低的投标人报价为投标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价的倒数）×15，小数点保留2位。 | 15 |  |
|  |  | 另由投标人提供5#楼1~4层除电费（挂表计量）之外所有包括但不限于空调制冷、采暖、供水、卫生热水等能源、资源费用报价，报价最低的投标人报价为投标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×5，小数点保留2位。 | 5 |  |
| 技术参数响应 | 技术参数响应 | 全部满足技改设备技术参数要求得4分；必选技术指标每负偏离一项扣0.5分，最低得0分。 | 4 |  |
|  | 改造方案 | 乙方对甲方能源系统必选改造内容提出改造方案，八项必选改造方案全部选择且措施完整，可操作性强，得6分；八项必选改造方案全部选择且措施较完整，可操作性较强，得4分；八项必选改造方案全部选择且措施一般，可操作性一般，得2分；八项必选改造方案全部选择但措施不完整，可操作性不高，得1分，八项必选改造方案有缺失的本项不得分。 | 6 |  |
|  | 自选改造方案 | 乙方对甲方能源系统提出自选改造方案，提供两项以上措施完整，可操作性强改造方案，得3分；只有一项或自选改造方案措施不完整，可操作性不高得1分，未提供不得分。 | 3 |  |
| 技术服务部分 | 项目负责人 | 项目负责人应具有能源、机电、暖通等相关专业副高及以上职称，且有公共机构中央空调系统运营服务经历、具备特种设备安全管理员资格证书得2分；同时具备建造师、安全工程师、造价工程师等国家注册类相关证书加1分，满分3分。（须提供所服务单位出具的证明文件、投标人为项目负责人最近连续3个月缴纳社保的证明文件，复印件加盖公章，原件备查）供应商应承诺该项目负责人服务于本项目，否则不得分 | 3 |  |
|  | 履约能力 | 评标委员会横向比较供应商综合实力，包括设计、建设、运维能力，节能环保技术储备、技术成果等，综合能力优秀、履约能力强得3分，具备相应技术能力、履约能力较强得2分，满足项目基本需求得1分，否则不予计分。 | 3 |  |
|  | 节能率 | 承诺实现节能率10%得0.5分，承诺实现节能率11%得1分，承诺实现节能率13%得2分，承诺实现节能率15%得3分，最高3分。 | 3 |  |
| 商务部分 | 合同能源业绩 | 投标人提供2019年1月1日以来已履行合同能源管理项目业绩且仍在合同服务期内的，每有一个业绩得1分 ，最高得3分 （时间以合同签订时间为准，须提供合同复印件并加盖公章以及项目正常运行的证明文件，原件备查） | 3 |  |
|  | 改造项目业绩 | 投标人具备中央空调、风冷热泵、卫生热水系统、系统管路优化、分体空调节能控制、能耗监控平台6项成熟改造经验，并成功实施的，每拥有1项上述业绩得0.5分，全部满足最高得3分。 （证明文件指合同或用户评价意见或验收资料等）。 | 3 |  |
|  | 管理体系认证 | 乙方具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每有一个证书得1分，最高得3分，没有不得分。注：须提供相关证书复印件。 | 3 |  |
|  | 本地化服务 | 供应商在南京地区设有售后服务机构和管理人员，提供服务机构地址、照片和人员名单或承诺如中标在收到中标通知书后30日设立南京地区设有售后服务机构并配置相关管理人员，确认2小时内及时响应的得2分，否则不得分。 | 2 |  |
| 技术部分 | 施工方案 | 乙方根据施工组织设计施工方案要求，编制施工方案，对本项目的实施进度计划措施完整详实、科学合理、符合实际、具有可操作性和安全性。施工方案符合或优于项目需求得7分，部分符合项目需求得5分，完全不符合或未提供得0分。 | 7 |  |
|  | 技术方案 | 根据技术方案编制要求，对现有能源结构、能耗设备系统运行现状等分析理解科学、全面、准确，目标任务清晰，优于或完全符合项目需求得5分，方案基本满足需求的得3分；部分符合项目需求得2分，不符合不得0分。 | 5 |  |
|  | 节能分析 | 投标人提供详细的节能诊断分析，含综合能耗分析、中央空调设备能效分析、系统运行分析，由评标委员会横向比较，方案全面、具体、科学、合理的得4分；方案基本满足需求的得3分；提供方案但部分方案不满足需求的得2分；无方案或方案不满足需求不得分。 | 4 |  |
|  | 财务分析和资金投入方案 | 投标人提供详细的8年服务期的财务经营分析，包含建设期和运营期的资金投入和收益方案，由评标委员会横向比较，方案全面、具体、科学、合理的得4分；方案基本满足需求的得3分；提供财务分析不具体或不合理的得2分；无方案不得分。 | 4 |  |
|  | 运维服务方案 | 投标人提供详细可行的中央空调、锅炉、卫生热水、太阳能热水系统、中央空调输配、管路系统、水质、系统清洗、空调末端等运行、维护保养方案。由评标委员会横向比较，方案全面、具体、科学、合理的得5分；方案基本满足需求的得3分；提供方案但方案不满足需求的得1分；无方案不得分。 | 5 |  |
|  |  | 投标人提供组织机构完善、安全管理措施、管理制度、管理质量目标、管理质量保证措施等由评标委员会横向比较，方案全面、具体、科学、合理的得3分；方案基本满足需求的得2分；提供方案但方案不满足需求的得1分；无方案不得分。 | 3 |  |
|  |  | 根据投标人提供的风险分析、控制预案及能源管理服务应急管理预案，进行综合评审。 方案全面、具体、科学、合理的得4分 方案基本满足需求的得3分 提供方案但方案不满足需求的得2分； 无方案不得分。 | 4 |  |

注：

1.以上要求提供的材料，供应商未提供或虽提供但资料不完整、无法辨识的不得分。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.3小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.供应商须保证所提供资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，一经发现虚假，取消其投标资格；已成交的，取消其成交资格；情节严重的，追究其法律责任。

第四章 采购需求

说明：★号条款（如有）为必须满足指标，不满足任何一条，将被视为非实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

一、基本概况

（一）概述

本项目旨在通过实施技术、管理专业化能源解决方案，采用合同能源管理方式，委托专业能源服务公司，推进南京市第一医院河西院区能源系统改造，提升能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，逐步降低综合能耗。甲方按照协议约定向乙方支付能源托管服务费及基准能耗费用。乙方负责实施能源系统改造及相关设备运维，同时代缴甲方能源托管期内的电费、水费、天然气费用。

（二）用能现状

1．用能现状概述

南京市第一医院河西院区位于建邺区应天大街919号，是一家综合型三级甲等医院。医院于2020年6月开始试运行，现有建筑有1号门急诊楼、2号住院楼、3号办公楼、4号宿舍楼、5号病房楼（1—4层暂未投入使用，预计2025年投入使用）、6号核医学楼、疾控楼，现有床位数约425张。医院2023年门急诊量486114人次、住院人数18394人次。

2．各系统用能现状

| 名称 | 参数 | 负责区域 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 离心式冷水机；制冷量：2110kw；功率：401kw； | 1、2号楼 | 3 |
| 冷冻水泵 | 功率：75kw | 1、2号楼 | 4 |
| 冷却水泵 | 功率：75kw | 1、2号楼 | 4 |
| 冷却塔 | 功率：15kw | 1、2号楼 | 6 |
| 热水锅炉 | 真空热水锅炉，总制热量：2800kw； | 热水：全院 制暖：1、2号楼 | 2 |
| 热水锅炉 | 真空热水锅炉，总制热量：2450kw； | 热水：全院 制暖：1、2号楼 | 1 |
| 空调热水泵 | 功率：15kw； | 1、2号楼 | 4 |
| 分体空调/多联机 | 海信、日立、格力、美的、海尔等品牌 | 3、 4、 5、 6号楼、各类机房冷热源 | 92 |
| 照明系统 | 全院照明大部分区域现采用LED照明灯具，部分区域为T8/T5荧光灯。 |  |  |
| 电梯 | 全院25台电梯，垂直梯19台，手扶梯6台。 |  |  |

3.基准能耗费用

基准能耗费用为：689.32万元，基准能耗费用包括的分项费用分别为：

电费：  509.7万元 （7079188度） 单价0.72元/度；

燃气费：151.91万元（294391立方）单价5.16元/立方；

水费：  27.71万元 （72548.4吨） 单价3.82元/吨。

详细内容参考《南京市第一医院（河西院区）合同能源管理项目能源资源消耗基准值核定报告》

4.运行成本现状

南京市第一医院河西院区现有负责能源、资源系统运行、维护、巡检的班组成员7人，按合同需支付相关人员费用54万元/年【含乙方安排员工的工资、五险一金、福利（含高温津贴、考核奖、年终奖、各类带薪休假补贴等）、物料、设备、管理费、伴随服务、售后服务费用及税金等各类费用】；南京市第一医院河西院区涉及本次采购服务范围内相关设施设备维护保养按合同需支付费用46万元/年；二者合计一年共计100万元，采购人据此费用作为本项目托管费预算金额。（具体内容见托管内容及要求）

二、托管内容及要求

（一）基本服务内容

本项目综合能源托管服务年限8年。拟由乙方提供能源设备节能改造服务、能源系统运营管理服务，及能源管理平台服务，具体服务内容如下：

| 序号 | 项目 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能源、资源供应 | 全院供冷、供暖、供气、供水、卫生热水 |
| 2 | 日常操作 | 中央空调主机、水泵、冷却塔等供冷设备的日常巡检、巡查、操作 |
| 3 |  | 锅炉房相关设备、风冷热泵、空气源热泵、太阳能热水系统等供暖设备的日常巡检、巡查、操作 |
| 4 |  | 卫生热水系统相关系统的日常巡检、巡查、操作 |
| 5 |  | 全院用水正常供应 |
| 6 |  | 全院燃气正常供应 |
| 7 |  | 医用纯水巡查 |
| 8 |  | 医气系统（液氧、压缩空气、负压、末端等）巡查和液氧、氧气瓶等接收 |
| 9 | 系统设备维保维修 | 中央空调机组、锅炉等能源资源设备的维修维护保养 |
| 10 |  | 能源资源系统相配套的输配系统包括冷冻水泵、冷却水泵、卫生热水泵、热水循环泵、冷却塔等设备，太阳能热水系统维修维护保养（太阳能集热板、储热罐、水箱、水泵等，含所有维修配件）、空气源热泵的维修、维护保养和日常清洗 |
| 11 |  | 水质管理，包括中央空调冷却水、冷温水等水质处理 |
| 12 |  | 末端、管道、阀门等相关设施设备维保、维修及清洗 |
| 13 |  | 手术室空调系统风柜、层流净化（风柜保养、空气净化、层流正负压、温湿度平衡等） |
| 14 |  | 分体空调和多联机维护、清洗、加氟、维修（不含耗材） |
| 15 | 能源平台完善 | 利用原有系统的基础，开放各类权限，系统全面升级，将新增的空调、太阳能、空气源、扩充分项计量及新增改造用能计量等纳入系统，并进行智能化程序设计，提高节能效率 |
| 16 | 维修配件 | 甲方现有设备的维修配件由甲方负责采购（500元以上），乙方无偿进行维修更换,乙方投资的设备维修耗材费用由乙方负责。 |
| 17 | 满意度调查 | 每月一次服务满意度调查，由主管部门及各科室评价，根据评价进行相关考核，考核结果与经济和合同履约期相挂钩 |
| 18 | 服务与管理安全和技术培训 | 1、协助甲方健全管理制度、岗位职责，履行安全生产岗前培训 2、设施设备维修、运维等技术技能培训 3、完善后勤保障服务信息化平台，并依托后勤保障服务信息化平台建立设备设施、人员、质量等管理体系 4、要求包括但不限于特种设备作业人员及特种作业人员安全生产、突发事件应急处置及相关技能演练、培训，每年不低于两次，并形成记录，供招标人存档 5、建立三甲甲方要求的标准台账，建立管理体系认证要求等相关检查要求的标准台账 |

非乙方采购设施的维护、保养、年检等乙方工作范围详见下表，维修、保养、检验、校验、耗材（除特别约定外）等费用包含在此次合同能源托管费用中，维修配件费：500元以内由乙方承担，500元以上由甲方负责采购，乙方无偿进行维修更换。中央空调主机、分体空调、多联机空调、风冷热泵等设备，定期更换或添加约克原厂品牌冷冻油、添加润滑脂、冷媒等费用由乙方承担。

| 维保项目 | 参数/数量 | 维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 离心式制冷机组 | 2110kW*3 | 设备年检、定检 电气设备、油路系统检查定期换油、氟路系统查保养、添加制冷剂 安全附件定期校验等 |
| 真空热水锅炉 | 2800kW*2、2450kW*1 | 设备年检、定检 电气设备、机械设备检查保养 安全附件定期校验 锅炉水质检测及维护，根据情况进行化学清洗 设备内外部检查保养等 燃气安全报警系统年检维护 |
| 水泵 | 冷冻泵55kW*4、温水泵15kW*4、冷却泵75kW*4、卫热循环泵2.2kW*2、1.5kW*2 | 电机侧、水泵侧保养（含电气、传动、润滑等） |
| 冷却塔 | （15kW、560m³）/h*3 | 风机维护、塔体维护、电机维护 |
| 系统管路 | 中央空调系统管路 | 含阀门、膨胀节、水箱、定压罐、集分水器、压力表、温度计等维护保养；集中式风管清洗 |
| 空调末端 | 组合式风柜、风机盘管 | 清洗表冷器、水过滤器、风过滤器等，风机电机维修维护 |
| 空调水质处理 | 冷温水、冷却水 | 冷温水加药、检测、清洗（清洗含水系统、膨胀水箱）；冷却水加药、检测、清洗（清洗含冷却塔、制冷主机铜管、水过滤器）等 |
| 手术室空调系统 | 空调主机 | 电气设备检查保养；氟路系统保养；机械设备检测相关耗材更换 |
|  | 风柜、层流净化 | 风柜保养、空气净化、层流正负压、温湿度平衡等 |
| 其他空调 | 分体空调、多联机 | 清洗、加氟、维修，不含耗材 |
| 太阳能热水系统 | 河西院区所有太阳能热水系统 | 太阳能集热板、储热罐、水箱、水泵等维护保养，防过热、防冻，定期巡检、清洗除垢（包含所有耗材） |
| 特种设备 | 相关特种设备 | 特种设备年检：压力容器、压力管道、安全阀、压力表（特检院）。计量器具年检：安全阀、减压阀、压力表（计量院）等各类设备设施的年检、复检的代办、代检。 |

备注：

- 合同期内，乙方负责对所投入的设备的维修、维护、保养、巡查以及更换配件等一切费用；对于非乙方投资设备的维保，乙方按照合同约定进行日常维修维护，确保设施设备安全稳定运行，若因维修维护不当导致甲方设备损坏，所有损失由乙方承担。

- 系统及设备维保不低于现有标准，如发生因维保不到位导致的问题，由此产生的一切责任由乙方承担，甲方有权对相关损失要求追偿。

- 手术室空调系统维保细则见附件

- 具体的维保内容自行拟定放入附件

（二）节能改造

1.基本需求

根据能源设备实际情况，寻找节能潜力，实施节能改造，降低整体能源消耗。

| 序号 | 项目 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增空调机组 | 在原有机房新增一台小功率制冷机组，满足低负荷时院区制冷需求，避免现有机组低负荷时喘振的现象。 | 必选 |
| 2 | 优化冷热源 输配系统 | 优化水泵控制，减少管路上不必要的管件，减少沿程阻力。 | 必选 |
| 3 | 对分体空调、多联机空调等增加节能控制器 | 对分体空调、多联机空调等进行集中智能管控，保障使用的舒适性的同时降低能耗。 | 必选 |
| 4 | 增加空气源热 | 新增空气源热泵，用于补充太阳能系统制取卫生热水，不足时采用现有锅炉补充 。 | 必选 |
| 5 | 增加风冷热泵 | 新增风冷热泵，满足采暖需求，不足时采用现有锅炉补充。 | 必选 |
| 6 | 机房降温 | 加装空气源热泵机组，回收部分机房热量用于制取卫生热水。 | 必选 |
| 7 | 信息化系统升级 | 利用原有系统的基础，开放各类权限，系统全面升级，将新增的空调、太阳能、空气源、扩充分项计量及新增改造用能计量等纳入系统。并进行智能化程序设计，提高节能效率。 | 必选 |
| 8 | 机房标准化建设 | 依据空调机房、锅炉房现有条件，建设标准化机房。内容包含管路优化、管道保温、操作规程、节能展板、运行管理制度、标识标牌、地面修整、运营管理档案统一管理、维修工具统一管理等，可进一步提升机房管理环境，满足甲方机房安全检查及参观要求。 | 必选 |
| 9 | LED灯具改造 | 地下室更换成新型LED节能灯具，门诊灯带更换新智慧驱动器，太阳能路灯。 | 财政 出资 |
| 10 | 分项计量 | 新增分项用电、用水计量，补全甲方各二级能耗计量和主要用能设备的三级用电计量，方便甲方监测各用能单元的能耗情况，并接入现有智慧化平台。 | 财政 出资 |
| 11 | 增加太阳能热水系统 | 利用太阳能制取卫生热水，与空气源热泵、锅炉协同使用，保障院区卫生热水供应。 | 甲方自行改造 |

备注：

- 以上节能改造项为乙方必须响应的内容，要求自合同签订后1年内完成节能改造（若因现场条件问题双方协商具体完成时间），若无法按时完成，甲方有权提前终止合同，如有改造范围外的节能改造由乙方向甲方申请改造，经甲方书面同意后方可施行。

- 除财政出资和甲方自行改造方案以外，所有改造所需资金由乙方全额出资。

- 由乙方根据现场调查情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠。

- 实施节能改造乙方需向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准，甲方配合相关工作，如改造内容涉及到第三方专家论证的，经专家论证并同意后，方可实施，专家论证等产生的一切费用由乙方承担。

- 改造应在不对甲方造成较大影响的情况下进行，且不能影响原设备的使用，保证甲方运行的安全性、可靠性，影响程度由双方协商确定，无法达成一致的，则由甲方的合理判断为准。改造期间乙方要确保所投入的各项设备正常使用，每周向甲方提供技改相关内容和工作日志，每月进行工作小结，如经发现未完成相关工作，视为乙方违约。

- 乙方技改需拆除甲方原有设备设施，经甲方同意方可施行。拆除的设备设施处置权归甲方所有，乙方须按照政府法律法规规定妥善处理施工所产生的危废、固废、危化品，相关费用由乙方承担，若未按相关法律法规规定处置的一切责任由乙方承担，并承担相关安全责任。

- 乙方对于其安装和调试相关设备，应当提供必要的备品备件。在接到甲方关于乙方实施项目运行故障的通知之后，乙方应根据相关规定和要求，及时完成相关维修或设备更换。

- 合同期满后，乙方所投设备设施、软件和对应的产品手册、使用说明等以及产权归甲方所有，且乙方不得据此主张任何款项或费用，并且必须配合办理各项移交和手续办理。如乙方运营未满8年，因甲方原因终止合同，则甲方按照8年固定资产折旧将剩余年限投资返还给乙方，若因乙方原因终止合同，乙方所投设备设施、软件和对应的产品手册、使用说明等以及产权归甲方所有，且乙方不得据此主张任何款项或费用，并且必须配合办理各项移交和手续办理。

- 乙方各项改造成果需满足甲方日后设备升级改造所必须的相关技术要求，提供相关改造资料，开放改造权限，不可设限。

- 为持续降低项目整体能耗水平，提升能源使用效率，乙方应在获得甲方的同意下，不断进行节能改造设备投入。

- 能源资源消耗基准值核定后，甲方使用财政出资和自行出资已对或将对LED灯具、分项计量、增加太阳能热水系统等改造所产生的节能收益，于供应商给予采购人的分享部分报价中体现。

2.方案编制要求

现状分析要求

节能技术改造要求

各类专项改造要求

编制依据

投入设备清单及要求，设备能效分析

以下包括但不限于节能技改清单表格中项目数量和内容，乙方依据实际需要进行增加

3.施工组织要求

- 施工方案

- 项目总进度计划

- 质量保证

- 安全、文明施工保证

- 应急管理

- 配合协调

4、财务分析和资金投入方案

5、运维服务方案

（三）日常管理

1．基本需求

（1）确保甲方安全运行，确保能源设施的安全、可靠运营管理技术支持要求

（2）维护人员要求、规章制度等

供应商在投标文件中应书面承诺下列要求：

项目负责人不需驻点医院，项目施工阶段每周需到现场一次。其余时间每两周需到现场一次，如遇紧急情况半小时内响应，4小时内到达现场。

★项目主管1人，负责本能源托管项目期间设备安装及后期运维等工作的全面管理，驻点医院，在投标文件中书面承诺该项目主管具有暖通中级及以上职称证书、特种设备安全管理员资格证书等安全证书；供应商在投标文件中提供该项目主管与供应商签订有效期内的劳动合同及社保缴纳证明文件（须提供复印件并加盖公章，原件备查）。

★项目组成员不得少于6人，持证上岗，以从事设备运行、维保、巡检等工作。运行值班人员分为3班，7*24小时运行值班，供应商在投标文件中提供项目组成员与供应商有效期内的劳动合同及社保缴纳证明文件（须提供复印件并加盖公章，原件备查）。

★共计驻点医院不得少于7人，按要求在投标文件中书面承诺不得低于以下持证标准，后期如有新政策规定，需按规范配备合理持证人员。

至少3人持有制冷技师或以上职业资格证书

至少6人持有压力容器证

至少4人持有一级锅炉司证

至少1人持有特种设备安全管理员证

至少2人持有电工证

主要职责包括但不限于以下几点：

  - 必须遵守各项规章制度，严格遵守甲方安全管理规定。

  - 负责项目设备和常用附属设备运行、维修及保养等管理工作，未经甲方管理部门允许，不得擅自动用其他设备，否则将承担全部经济及安全责任。

  - 遵守甲方现场的安全，工作过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在工作过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，将由乙方承担一切责任，与甲方无关。

  - 负责制定和完善所管辖设备的安全操作规程、规章制度、巡查计划、设备保养维修计划和实施措施等。

  - 定期与使用部门、甲方负责人沟通工作与汇报以及其他工作对接，确保在合同范畴内完成好甲方要求的工作。

  - 负责本项目物料、配件、工具、备品的申请、入库、仓储、统计、出库等流程的审查，对个人工具、共用财产的管理流程的完善与执行情况定期审查。

  - 提供运维人员定期岗位培训计划和安全生产教育计划，新上岗维保人员需经过公司严格培训合格以及甲方管理部门同意后，方可安排工作。需接受甲方管理部门的监督及检查，对于甲方管理部门认定服务态度恶劣、责任心不强、技术不过关的人员，甲方管理部门有权要求该人员调离本项目服务范围。

  - 完成其它临时性任务。

（3）故障维修及响应时间

乙方需提供采取的一系列管理或技术措施，对设备进行良好的维护维修保养，尽可能减少设备故障发生。

发生故障需立即反馈给甲方管理部门，同时组织启动应急预案，必须15分钟内响应，无更换零配件的情况下2小时内修复。小故障（小故障是指4小时内可修复的故障）获得甲方配件后4小时内更换解决，大故障（大故障是指修复时间需要4小时以上的故障且需要更换专用配件或更新程序）向甲方报告并拟定维修方案包括更换配件的详细信息，由乙方确认后在规定的工作日内恢复运转，并采取技术手段确保正常工作不受影响。

设备停用4小时以上，且未给甲方管理部门任何说明及响应措施，每超时解决1小时，则在月度考核中扣分并且影响服务费用的支付。

故障维修处理完成后需认真填写设备故障维修记录表，并在每月月底将故障维修记录表交至甲方管理部门。

（5）供应商在南京地区设有售后服务机构和管理人员，提供服务机构地址、照片和人员名单或承诺如中标在收到中标通知书后30日设立南京地区设有售后服务机构并配置相关管理人员，确认2小时内及时响应。

2. 能源供应要求

| 供冷时间 | 4月20日～10月15日 |
| --- | --- |
| 供冷条件 （供冷时段内） | 室外最高气温连续5天>26℃或2天>29℃或当天>31℃开始供冷 |
|  | 室外最高气温连续5天<24℃或2天<23℃或当天<21℃停止供冷 |
|  | 如遇极端天气、梅雨季节、天气闷热等特殊情况不受气温限制，根据甲方需求保障供应 |
| 供热时间 | 11月1日～次年3月31日 |
| 供热条件 （供热时段内） | 室外最低气温连续5天<15℃或2天<14℃或当天<11℃开始供热 |
|  | 室外最低气温连续5天>15℃或2天>17℃或当天>20℃停止供热 |
|  | 如遇急冷空气影响导致气温骤降等特殊情况，根据甲方需求保障供应 |
| 空调标准 | 室内温度：供冷不高于26℃ 供热不低于20℃ |
| 卫生热水标准 | 全年24h供应，供应温度50±5°C |
| 照明标准 | 照度标准满足国家规范 |
| 注: 1、以甲方具体要求为准，保障临床满意的前提下开展能源节约工作； 2、特殊情况时，供应标准由双方协商决定； 3、手术室、ICU、检验科、消化内镜室、大型设备、机房等特殊要求区域，按照甲方标准要求供热或供冷。 |  |

3.乙方应协助招标人申报国家、省、市节能主管单位的节能奖励和荣誉。

三、商务要求：

（一）合同期限

托管期限为       年，自项目移交之日起至服务期限届满（即   年   月   日开始，至     年    月    日为止）。

自签订之日起八年。如连续12个月考核不合格，乙方不采取实质性改进措施，甲方有权立即终止合同。

（二）服务范围、服务内容、托管期前完成节能技改的进度要求

项目由人员值班、维修、维护、保养等相关托管服务，能源资源费用代缴，节能技改，信息化智慧平台完善四大部分组成，包括与之相关的设计、采购、施工、软件开发、网络平台开发建设等。

如乙方所投入改造设备遇国家强制要求需要整改，乙方应无条件实施，不得向甲方提出经济索赔。乙方认为有节能潜力的其它项目在实施前必须取得招标人同意方可实施。

（三）付款方式

3.1付款内容包括四个方面：

- 南京市第一医院河西院区全院区电费、燃气费、水费代缴

- 合同能源托管费

- 5号楼1-4层新增面积固定能源、资源费用

- 基准能耗调整费用

3.2.1南京市第一医院河西院区全院区电费、燃气费、水费代缴

支付标准按《南京市第一医院（河西院区）合同能源管理项目能源资源消耗基准值核定报告》中基准能耗费用确定，每年的费用标准为689.32万元，以每一个月作为一个付款周期，每一个周期的能源服务费金额为基准能耗费用÷12=57.44万，每月支付金额为57.44万元固定平均数，中标人每月5号前向甲方出具上月对应能源服务费的正式票据（只作为统计用，不作为支付凭证），甲方延后一个月付款（例如2024年12月甲方在收到乙方提供的上月对应能源服务费的正式票据经审核无误后，向乙方支付2024年11月能源、资源服务费），乙方垫付的代缴电费、燃气费、水费资金成本由乙方承担，不计利息。

3.2.2合同能源托管费

合同能源托管费是指除基准能耗费用之外包含但不限于设备改造，日常运行、维修、维护、保养等，运营人员费用，信息智能化升级等所有其他费用。（运营人员费用包含乙方安排员工的工资、五险一金、福利（含高温津贴、考核奖、年终奖、各类带薪休假补贴等）物料、设备、管理费、伴随服务、售后服务费用及税金等各类费用。），并扣除供应商节能收益给予采购人的分享部分。

支付标准按中标金额确定，每年的费用标准为        元，以每一个月作为一个付款周期，每一个周期的能源服务费金额=中标价÷12，每月支付金额为        ，中标人每月5日前向甲方出具上月对应能源服务费的正式票据和服务满意度调查表后，经甲方核算确认无误延后一个月付款（例如2024年12月甲方在收到乙方提供的上月对应能源服务费的正式票据和服务满意度调查表核算确认无误后，向乙方支付2024年11月能源管理服务费）。

3.2.3 5号楼1-4层新增面积固定能源、资源费用

5号楼1至4层为病房区域（设计床位140张，面积4500平方），正式投入使用后，投用区域产生的电费单独挂表按实际计量结算，供冷、供热、供水、卫生热水等能耗、资源费用由乙方额外报价，报价为    元，运行后甲方按此价格和挂表电费合计每月向乙方额外支付费用，此区域增加不涉及基准能耗费用的调整。

3.2.4基准能耗费用的调整费用

每十二个月进行基准能耗费用调整，涉及以下几个方面，具体费用经过双方协商一致方可执行。由乙方向甲方出具《收费变更书》，甲方在收到后予以审计、确认后方可执行，将基准能耗费用调整月作为结算月。

1）近年来能源价格波动较大，从公平公正的角度考虑，本合同采用实际浮动调价方式。托管期间因国家政策或者供能单位原因导致能源、资源单价波动，按照实际波动额及实际用量每12个月经核算后进行补差或者返还。能源、资源费超出部分结算基准单价为电价0.72元/度、燃气单价为5.16元/立方、水费为3.82元/吨。

调价公式为：当月调价金额=（当月实际水、电、气单价-水、电、气基准单价）×当月水、电、气实际用量

备注：正值为甲方向乙方补齐对应金额，负值为乙方向甲方返还对应金额，每12个月按此方式逐月核算一次并进行累计后进行补差或者返还。

2）建筑面积累计增加或减少未超过2%，基准能耗费用不变，累计增加或减少建筑面积超过2%时，乙方在有条件前提下自行进行独立计量增加量，计量能源消耗量经双方确认后待下一结算月进行结算，若无法进行独立计量，则以基准能耗➗总面积得出平米单价，平米单价*新增面积得出增加或减少面积费用，增加面积甲方向乙方补齐对应金额，减少面积乙方向甲方返还对应金额。（后期分项计量系统完善后，可就增加区域分类型单独进行核算）

3）甲方的用能设备和其他用能项增加或减少，应当通知乙方。甲、乙双方应当对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认。在双方新增或减少大型设备铭牌累计功率未达到30kW时则合同费用不变。若新增或减少用能设备铭牌功率超出30KW，由乙方挂表独立计量产生的能源资源费，该费用经甲方确认后待下一结算月进行支付给乙方。供水及燃气不做调整。（如无法单独加装电表计量，采用“设备功率*用能时间*电价”预估计算）增加用能设备甲方向乙方补齐对应金额，减少用能设备乙方向甲方返还对应金额

4）以2023年门诊量为基准，当门诊量变化超过30%，甲方与乙方协商调整能源服务费

5）因节能技改投入的用能设备（包括水、电、天然气）造成的能源费的增减不在合同调整范围不予调整。

6）甲方人工、维保限价已综合考量，乙方应自行考虑后期人工、维保相关支出的增幅影响，双方在合同期内将不再调整人工、维保费用，乙方资金财务成本变动全部由乙方承担。

7）其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。

8）如果托管项目客观上没有变化，或者双方同意不作调整，可以继续沿用已经确定的基准能耗费用。

3.2.5除以上四项费用以外，乙方不得增加其他费用。

（四）节能考核

在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年节能量与能源基准之比应达到10%。（根据各家投标响应调整节能量）

单位建筑面积能耗值不得低于现有数值，具体数值参考南京市第一医院（河西院区）合同能源管理项目能源资源消耗基准值核定报告》。

甲乙双方约定在托管期间需每年进行一次节能效果评估，经双方或甲方委托的有资质第三方单位出具专业节能量认证报告，该项费用由 乙  方承担，认定如项目年度节能目标未达到合同条款约定，甲方有权对乙方予以处罚，未达到节能目标造成的损失全部由乙方承担，并在当年能源托管费用中扣除处20万元罚款。

乙方出具季度和年度《南京市第一医院河西院区运行报告》，甲方接收报告后进行考核。

（五）投标货币

投标文件中的单价和总价均采用人民币报价，以万元为单位标注，在投标总报价的基础上应提供分项设备报价。

五、其他要求

1.乙方承诺中标后在合同期内须提供涉及第三方的服务或相关知识产权的所有权或使用权，并承诺合同期满后将该部分所有权与硬件一并移交甲方，提供承诺书加盖公章，格式自拟。

2.乙方须承诺中标后完全认可第三方评估单位及其出具的基准能耗评测报告，并放弃对此误解的权利，提供承诺书加盖公章，格式自拟。

3.乙方承诺中标后在进行运维管理和技术改造时将遵守招标人的相关制度和管理规定，提供承诺书加盖公章，格式自拟。

七、本项目不接受进口产品投标。

招标文件中未尽事宜，在合同签订时或合同履约过程中另行协商，相关内容列入合同或合同补充协议中

手术室净化空调系统维护保养服务要求

医院洁净手术部及实验室净化环境涉及设备及控制参数较多，设备出现故障影响较大，故要求维保公司严格按照规范要求对设备进行全面维护保养，减少突发故障提高洁净部环境控制力，符合医院安全、卫生、适用、节能等方面的要求，满足手术室及科研实验的需要，严格按照以下要求制定每类设备的保养计划，维修保养记录、材料更换记录等资料。

1.净化手术室空调系统维护保养（含空调主机、净化空调器、风道系统、空调水系统、水泵、各类阀门、电气配电、自控系统、中效、初效过滤网，压力表，温度计，加湿器，加热器）。

2.各手术室内部设备、中控面板上的对讲系统，空调温湿度控制装置，照明系统的维护保养,(医疗器械及医用气体除外)

3.新风机组阻尘网每周清洗，初效过滤器每三个月更换一次。

4.空调主机及净化空调主机每日进行巡检，并记录运行参数;每月检查运行噪声，每季度需对制冷系统进行检查。

5.空调末端风柜每日巡检并记录温湿度，每月需检查皮带、轴承、过滤器是否运行正常，每季度更换中效过滤器，每年度进行风机性能检测。

6.针对每间手术室，每日进行巡检记录运行参数，每月检查过滤器，每季度进行空气净化指标检测。

7.针对电动门，每日需检查运行状态，每月对安全附件进行检查，每季度检查吊轨、吊轮的安全性能。

8.高效过滤器、亚高效过滤器的更换。（高效过滤器、亚高效过滤器由甲方指令后更换，按实结算。）

9.建立完善的设备维护保养台账，定期提交维保资料。

10、更换的各级过滤器品牌符合要求要提供产品合格证、检测报告等资料。

11、随着急诊手术的增加及夜间紧急维修的增加维保单位要设夜班维保人员驻场值班，日常驻场维保人员不少于1人。

11、严格按照[WS/T368-2012]的标准对以上净化区域内的净化空调系统进行滤网更换、清洗、巡检等维保工作。保证各净化区域内的各项技术指标达到【GB50333医院洁净售书部建筑技术规范】。

合同

第五章 合同条款及格式

能源费用托管型合同能源管理项目合同

项目名称：

合同编号：

项目编号：

甲  方：

乙  方：

招标代理机构：

日    期：

| 甲方（用能单位） | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 税号 |  |
| 乙方（节能服务公司） | 单位名称 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 税号 |  |

用能单位 南京市第一医院（以下简称甲方）与节能服务公司            （以下简称乙方），根据《中华人民共和国民法典》《政府采购法》《招投标法》《公共机构节能条例》及有关节能、环保、供热、供电、供水等方面相关法律、法规，本着平等、自愿的原则，就甲方的能源费用及其相应的能源供用系统（以下简称托管项目）按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同（以下简称项目合同）。

第一条 托管项目基本情况

1.1 托管项目服务对象：南京市第一医院河西院区（应天大街919号）

1.2 托管项目建筑面积为56551.02平方米

1.3 甲方的用能状况

基准能耗费用为：689.32万元，基准能耗费用包括的分项费用分别为：

电费：  509.7万元 （7079188度） 单价0.72元/度；

燃气费：151.91万元（294391立方）单价5.16元/立方；

水费：  27.71万元 （72548.4吨） 单价3.82元/吨。

详细内容参考《南京市第一医院（河西院区）合同能源管理项目能源资源消耗基准值核定报告》

第二条 节能目标

2.1 在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年节能量与能源基准之比应达到（按乙方投标时承诺的节能率）。

2.2 单位建筑面积能耗值不得低于现有数值，具体数值参考南京市第一医院（河西院区）合同能源管理项目能源资源消耗基准值核定报告》。

2.3甲乙双方约定在托管期间需每年进行一次节能效果评估，经双方或甲方委托的有资质第三方单位出具专业节能量认证报告，该项费用由 乙  方承担，认定如项目年度节能目标未达到合同条款约定，甲方有权对乙方予以处罚，未达到节能目标造成的损失全部由乙方承担，并在当年能源托管费用中扣除处20万元罚款。

2.4 乙方出具季度和年度《南京市第一医院河西院区运行报告》，甲方接收报告后进行考核。

第三条 托管期限、费用及支付的标准

托管期限为       年，自项目移交之日起至服务期限届满（即   年   月   日开始，至     年    月    日为止）。

3.1付款内容包括四个方面：

- 南京市第一医院河西院区全院区电费、燃气费、水费代缴

- 合同能源托管费

- 5号楼1-4层新增面积固定能源、资源费用

- 基准能耗调整费用

3.2.1南京市第一医院河西院区全院区电费、燃气费、水费代缴

支付标准按《南京市第一医院（河西院区）合同能源管理项目能源资源消耗基准值核定报告》中基准能耗费用确定，每年的费用标准为689.32万元，以每一个月作为一个付款周期，每一个周期的能源服务费金额为基准能耗费用÷12=57.44万，每月支付金额为57.44万元固定平均数，中标人每月5号前向甲方出具上月对应能源服务费的正式票据（只作为统计用，不作为支付凭证），甲方延后一个月付款（例如2024年12月甲方在收到乙方提供的上月对应能源服务费的正式票据经审核无误后，向乙方支付2024年11月能源、资源服务费）乙方垫付的代缴电费、燃气费、水费资金成本由乙方承担，不计利息。

3.2.2合同能源托管费

合同能源托管费是指除基准能耗费用之外包含但不限于设备改造，日常运行、维修、维护、保养等，运营人员费用，信息智能化升级等所有其他费用。（运营人员费用包含乙方安排员工的工资、五险一金、福利（含高温津贴、考核奖、年终奖、各类带薪休假补贴等）物料、设备、管理费、伴随服务、售后服务费用及税金等各类费用。），并扣除供应商节能收益给予采购人的分享部分。

支付标准按中标金额确定，每年的费用标准为        元，以每一个月作为一个付款周期，每一个周期的能源服务费金额=中标价÷12，每月支付金额为        ，中标人每月5日前向甲方出具上月对应能源服务费的正式票据和服务满意度调查表后，经甲方核算确认无误延后一个月付款（例如2024年12月甲方在收到乙方提供的上月对应能源服务费的正式票据和服务满意度调查表核算确认无误后，向乙方支付2024年11月能源管理服务费）。

3.2.3 5号楼1-4层新增面积固定能源、资源费用

5号楼1至4层为病房区域（设计床位140张，面积4500平方），正式投入使用后，投用区域产生的电费单独挂表按实际计量结算，供冷、供热、供水、卫生热水等能耗、资源费用由乙方额外报价，报价为    元，运行后甲方按此价格和挂表电费合计每月向乙方额外支付费用，此区域增加不涉及基准能耗费用的调整。

3.2.4 基准能耗费用的调整费用

每十二个月进行基准能耗费用调整，涉及以下几个方面，具体费用经过双方协商一致方可执行。由乙方向甲方出具《收费变更书》，甲方在收到后予以审计、确认后方可执行，将基准能耗费用调整月作为结算月。

1）近年来能源价格波动较大，从公平公正的角度考虑，本合同采用实际浮动调价方式。托管期间因国家政策或者供能单位原因导致能源、资源单价波动，按照实际波动额及实际用量每12个月经核算后进行补差或者返还。能源、资源费超出部分结算基准单价为电价0.72元/度、燃气单价为5.16元/立方、水费为3.82元/吨。

调价公式为：当月调价金额=（当月实际水、电、气单价-水、电、气基准单价）×当月水、电、气实际用量

备注：正值为甲方向乙方补齐对应金额，负值为乙方向甲方返还对应金额，每12个月按此方式逐月核算一次并进行累计后进行补差或者返还。

2）建筑面积累计增加或减少未超过2%，基准能耗费用不变，累计增加或减少建筑面积超过2%时，乙方在有条件前提下自行进行独立计量增加量，计量能源消耗量经双方确认后待下一结算月进行结算，若无法进行独立计量，则以基准能耗➗总面积得出平米单价，平米单价*新增面积得出增加或减少面积费用，增加面积甲方向乙方补齐对应金额，减少面积乙方向甲方返还对应金额。（后期分项计量系统完善后，可就增加区域分类型单独进行核算）

3）甲方的用能设备和其他用能项增加或减少，应当通知乙方。甲、乙双方应当对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认。在双方新增或减少大型设备铭牌累计功率未达到30kW时则合同费用不变。若新增或减少用能设备铭牌功率超出30KW，由乙方挂表独立计量产生的能源资源费，该费用经甲方确认后待下一结算月进行支付给乙方。供水及燃气不做调整。（如无法单独加装电表计量，采用“设备功率*用能时间*电价”预估计算）增加用能设备甲方向乙方补齐对应金额，减少用能设备乙方向甲方返还对应金额

4）以2023年门诊量为基准，当门诊量变化超过30%，甲方与乙方协商调整能源服务费

5）因节能技改投入的用能设备（包括水、电、天然气）造成的能源费的增减不在合同调整范围不予调整。

6）甲方人工、维保限价已综合考量，乙方应自行考虑后期人工、维保相关支出的增幅影响，双方在合同期内将不再调整人工、维保费用，乙方资金财务成本变动全部由乙方承担。

7）其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。

8）如果托管项目客观上没有变化，或者双方同意不作调整，可以继续沿用已经确定的基准能耗费用。

3.2.5除以上四项费用以外，乙方不得增加其他费用。

（四）节能考核

在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年节能量与能源基准之比应达到10%。（根据各家投标响应调整节能量）

单位建筑面积能耗值不得低于现有数值，具体数值参考南京市第一医院（河西院区）合同能源管理项目能源资源消耗基准值核定报告》。

甲乙双方约定在托管期间需每年进行一次节能效果评估，经双方或甲方委托的有资质第三方单位出具专业节能量认证报告，该项费用由 乙  方承担，认定如项目年度节能目标未达到合同条款约定，甲方有权对乙方予以处罚，未达到节能目标造成的损失全部由乙方承担，并在当年能源托管费用中扣除处20万元罚款。

乙方出具季度和年度《南京市第一医院河西院区运行报告》，甲方接收报告后进行考核。

第四条、服务内容及要求

4.1本项目综合能源托管服务年限8年。拟由乙方提供能源设备节能改造服务、能源系统运营管理服务，及能源管理平台服务，具体服务内容如下：

| 序号 | 项目 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能源、资源供应 | 全院供冷、供暖、供气、供水、卫生热水 |
| 2 | 日常操作 | 中央空调主机、水泵、冷却塔等供冷设备的日常巡检、巡查、操作 |
| 3 |  | 锅炉房相关设备、风冷热泵、空气源热泵、太阳能热水系统等供暖设备的日常巡检、巡查、操作 |
| 4 |  | 卫生热水系统相关系统的日常巡检、巡查、操作 |
| 5 |  | 全院用水正常供应 |
| 6 |  | 全院燃气正常供应 |
| 7 |  | 医用纯水巡查 |
| 8 |  | 医气系统（液氧、压缩空气、负压、末端等）巡查和液氧、氧气瓶等接收 |
| 9 | 系统设备维保维修 | 中央空调机组、锅炉等能源资源设备的维修维护保养 |
| 10 |  | 能源资源系统相配套的输配系统包括冷冻水泵、冷却水泵、卫生热水泵、热水循环泵、冷却塔等设备，太阳能热水系统维修维护保养（太阳能集热板、储热罐、水箱、水泵等，含所有维修配件）、空气源热泵的维修、维护保养和日常清洗 |
| 11 |  | 水质管理，包括中央空调冷却水、冷温水等水质处理 |
| 12 |  | 末端、管道、阀门等相关设施设备维保、维修及清洗 |
| 13 |  | 手术室空调系统风柜、层流净化（风柜保养、空气净化、层流正负压、温湿度平衡等） |
| 14 |  | 分体空调和多联机维护、清洗、加氟、维修（不含耗材） |
| 15 | 能源平台完善 | 利用原有系统的基础，开放各类权限，系统全面升级，将新增的空调、太阳能、空气源、扩充分项计量及新增改造用能计量等纳入系统，并进行智能化程序设计，提高节能效率 |
| 16 | 维修配件 | 甲方现有设备的维修配件由甲方负责采购（500元以上），乙方无偿进行维修更换,乙方投资的设备维修耗材费用由乙方负责。 |
| 17 | 满意度调查 | 每月一次服务满意度调查，由主管部门及各科室评价，根据评价进行相关考核，考核结果与经济和合同履约期相挂钩 |
| 18 | 服务与管理安全和技术培训 | 1、协助甲方健全管理制度、岗位职责，履行安全生产岗前培训 2、设施设备维修、运维等技术技能培训 3、完善后勤保障服务信息化平台，并依托后勤保障服务信息化平台建立设备设施、人员、质量等管理体系 4、要求包括但不限于特种设备作业人员及特种作业人员安全生产、突发事件应急处置及相关技能演练、培训，每年不低于两次，并形成记录，供招标人存档 5、建立三甲甲方要求的标准台账，建立管理体系认证要求等相关检查要求的标准台账 |

非乙方采购设施的维护、保养、年检等乙方工作范围详见下表，维修、保养、检验、校验、耗材（除特别约定外）等费用包含在此次合同能源托管费用中，维修配件费：500元以内由乙方承担，500元以上由甲方负责采购，乙方无偿进行维修更换。中央空调主机、分体空调、多联机空调、风冷热泵等设备，定期更换或添加约克原厂品牌冷冻油、添加润滑脂、冷媒等费用由乙方承担。

| 维保项目 | 参数/数量 | 维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 离心式制冷机组 | 2110kW*3 | 设备年检、定检 电气设备、油路系统检查定期换油、氟路系统查保养、添加制冷剂 安全附件定期校验等 |
| 真空热水锅炉 | 2800kW*2、2450kW*1 | 设备年检、定检 电气设备、机械设备检查保养 安全附件定期校验 锅炉水质检测及维护，根据情况进行化学清洗 设备内外部检查保养等 燃气安全报警系统年检维护 |
| 水泵 | 冷冻泵55kW*4、温水泵15kW*4、冷却泵75kW*4、卫热循环泵2.2kW*2、1.5kW*2 | 电机侧、水泵侧保养（含电气、传动、润滑等） |
| 冷却塔 | （15kW、560m³）/h*3 | 风机维护、塔体维护、电机维护 |
| 系统管路 | 中央空调系统管路 | 含阀门、膨胀节、水箱、定压罐、集分水器、压力表、温度计等维护保养；集中式风管清洗 |
| 空调末端 | 组合式风柜、风机盘管 | 清洗表冷器、水过滤器、风过滤器等，风机电机维修维护 |
| 空调水质处理 | 冷温水、冷却水 | 冷温水加药、检测、清洗（清洗含水系统、膨胀水箱）；冷却水加药、检测、清洗（清洗含冷却塔、制冷主机铜管、水过滤器）等 |
| 手术室空调系统 | 空调主机 | 电气设备检查保养；氟路系统保养；机械设备检测相关耗材更换 |
|  | 风柜、层流净化 | 风柜保养、空气净化、层流正负压、温湿度平衡等 |
| 其他空调 | 分体空调、多联机 | 清洗、加氟、维修，不含耗材 |
| 太阳能热水系统 | 河西院区所有太阳能热水系统 | 太阳能集热板、储热罐、水箱、水泵等维护保养，防过热、防冻，定期巡检、清洗除垢（包含所有耗材） |
| 特种设备 | 相关特种设备 | 特种设备年检：压力容器、压力管道、安全阀、压力表（特检院）。计量器具年检：安全阀、减压阀、压力表（计量院）等各类设备设施的年检、复检的代办、代检。 |

备注：

1、合同期内，乙方负责对所投入的设备的维修、维护、保养、巡查以及更换配件等一切费用；对于非乙方投资设备的维保，乙方按照合同约定进行日常维修维护，确保设施设备安全稳定运行，若因维修维护不当导致甲方设备损坏，所有损失由乙方承担。

2、系统及设备维保不低于现有标准，如发生因维保不到位导致的问题，由此产生的一切责任由乙方承担，甲方有权对相关损失要求追偿。

3、手术室空调系统维保细则见附件

4、具体的维保内容自行拟定放入附件

4.2供能时间及要求

| 供冷时间 | 4月20日～10月30日 |
| --- | --- |
| 供冷条件 （供冷时段内） | 开机制冷的气温条件为气象预报气温达到或超过28℃，室内温度超过26℃ |
|  | 根据天气变化及临床需求及时调整开启，确保正常医疗工作开展。 |
| 供热时间 | 11月15日～次年3月31日 |
| 供热条件 （供热时段内） | 开机供暖的气温条件为气象预报气温达到或低于8℃，室内温度低于16℃ |
|  | 根据天气变化及临床需求及时调整开启，确保正常医疗工作开展。 |
| 空调标准 | 室内温度：供冷不高于24℃ 供热不低于20℃ |
| 卫生热水标准 | 全年24h供应，供应温度50±5°C |
| 照明标准 | 照度标准满足国家规范 |
| 注: 1、以甲方具体要求为准，保障临床满意的前提下开展能源节约工作； 2、特殊情况时，供应标准由双方协商决定； 3、手术室、ICU、检验科、消化内镜室、机房等特殊要求区域，按照甲方标准要求供热或供冷。 |  |

4.3节能改造

托管项目范围内，如需进行节能改造，乙方应当制定专项或者综合节能方案。甲乙双方应当就改造范围、拟使用的节能技术、产品，投资数额、投资形成的资产所有权、施工时间等问题进行协商，乙方在前述基础上就节能改造事项制定方案，并经甲方签字、盖章确认方可实施，节能改造方案详见下表。

| 序号 | 项目 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增空调机组 | 在原有机房新增一台小功率制冷机组，满足低负荷时院区制冷需求，避免现有机组低负荷时喘振的现象。 | 必选 |
| 2 | 优化冷热源 输配系统 | 优化水泵控制，减少管路上不必要的管件，减少沿程阻力。 | 必选 |
| 3 | 对分体空调、多联机空调等增加节能控制器 | 对分体空调、多联机空调等进行集中智能管控，保障使用的舒适性的同时降低能耗。 | 必选 |
| 4 | 增加空气源热 | 新增空气源热泵，用于补充太阳能系统制取卫生热水，不足时采用现有锅炉补充 。 | 必选 |
| 5 | 增加风冷热泵 | 新增风冷热泵，满足采暖需求，不足时采用现有锅炉补充。 | 必选 |
| 6 | 机房降温 | 加装空气源热泵机组，回收部分机房热量用于制取卫生热水。 | 必选 |
| 7 | 信息化系统升级 | 利用原有系统的基础，开放各类权限，系统全面升级，将新增的空调、太阳能、空气源、扩充分项计量及新增改造用能计量等纳入系统。并进行智能化程序设计，提高节能效率。 | 必选 |
| 8 | 机房标准化建设 | 依据空调机房、锅炉房现有条件，建设标准化机房。内容包含管路优化、管道保温、操作规程、节能展板、运行管理制度、标识标牌、地面修整、运营管理档案统一管理、维修工具统一管理等，可进一步提升机房管理环境，满足甲方机房安全检查及参观要求。 | 必选 |
| 9 | LED灯具改造 | 地下室更换成新型LED节能灯具，门诊灯带更换新智慧驱动器，太阳能路灯。 | 财政 出资 |
| 10 | 分项计量 | 新增分项用电、用水计量，补全甲方各二级能耗计量和主要用能设备的三级用电计量，方便甲方监测各用能单元的能耗情况，并接入现有智慧化平台。 | 财政 出资 |
| 11 | 增加太阳能热水系统 | 利用太阳能制取卫生热水，与空气源热泵、锅炉协同使用，保障院区卫生热水供应。 | 甲方自行改造 |

备注：

- 以上节能改造项为乙方必须响应的内容，要求自合同签订后1年内完成节能改造（若因现场条件问题双方协商具体完成时间），若无法按时完成，甲方有权提前终止合同，如有改造范围外的节能改造由乙方向甲方申请改造，经甲方书面同意后方可施行。

- 除财政出资和甲方自行改造方案以外，所有改造所需资金由乙方全额出资。

- 由乙方根据现场调查情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠。

- 实施节能改造乙方需向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准，甲方配合相关工作，如改造内容涉及到第三方专家论证的，经专家论证并同意后，方可实施，专家论证等产生的一切费用由乙方承担。

- 改造应在不对甲方造成较大影响的情况下进行，且不能影响原设备的使用，保证甲方运行的安全性、可靠性，影响程度由双方协商确定，无法达成一致的，则由甲方的合理判断为准。改造期间乙方要确保所投入的各项设备正常使用，每周向甲方提供技改相关内容和工作日志，每月进行工作小结，如经发现未完成相关工作，视为乙方违约。

- 乙方技改需拆除甲方原有设备设施，经甲方同意方可施行。拆除的设备设施处置权归甲方所有，乙方须按照政府法律法规规定妥善处理施工所产生的危废、固废、危化品，相关费用由乙方承担，若未按相关法律法规规定处置的一切责任由乙方承担，并承担相关安全责任。

- 乙方对于其安装和调试相关设备，应当提供必要的备品备件。在接到甲方关于乙方实施项目运行故障的通知之后，乙方应根据相关规定和要求，及时完成相关维修或设备更换。

- 合同期满后，乙方所投设备设施、软件和对应的产品手册、使用说明等以及产权归甲方所有，且乙方不得据此主张任何款项或费用，并且必须配合办理各项移交和手续办理。如乙方运营未满8年，因甲方原因终止合同，则甲方按照8年固定资产折旧将剩余年限投资返还给乙方，若因乙方原因终止合同，乙方所投设备设施、软件和对应的产品手册、使用说明等以及产权归甲方所有，且乙方不得据此主张任何款项或费用，并且必须配合办理各项移交和手续办理。

- 乙方各项改造成果需满足甲方日后设备升级改造所必须的相关技术要求，提供相关改造资料，开放改造权限，不可设限。

- 为持续降低项目整体能耗水平，提升能源使用效率，乙方应在获得甲方的同意下，不断进行节能改造设备投入。

11）能源资源消耗基准值核定后，甲方使用财政出资和自行出资已对或将对LED灯具、分项计量、增加太阳能热水系统等改造所产生的节能收益，于供应商给予采购人的分享部分报价中体现。

4.4管理和服务标准

4.4.1由于医疗卫生机构用能的特殊性，所有用能设备系统以及智能监测管控系统的全部主动管控权由甲方合理管控，托管方须在甲方认可的情况下对用能设备进行合理提醒协助管控。托管期间，未经过甲方允许，不得随意停止水、电、气的供应，不得随意关闭供暖、供冷系统、灯具、办公等设备，不得随意降低用水压力等参数。

4.4.2乙方应有专门的人员负责托管事宜，建立专业管理团队提供服务。乙方管理团队成员应当统一着装挂牌持证上岗，管理团队成员名册、相应的资质资格证书应提交甲方备案。确保甲方安全运行，确保能源设施的安全、可靠运营管理技术支持要求

项目主管应具有能源、机电、暖通等相关专业副高级及以上职称，具备特种设备安全管理员资格证书，且有公共机构中央空调系统运营服务经历；同时具备建造师、安全工程师、造价工程师等国家注册类相关证书。不需驻点医院，项目施工阶段每周需到现场一次。其余时间每两周需到现场一次，如遇紧急情况半小时内响应，4小时内到达现场。（须提供所服务单位出具的证明文件、投标人为项目主管最近连续3个月缴纳社保的证明文件，复印件加盖公章，原件备查）

供应商在投标文件中应书面承诺，项目主管要求：

项目主管1人，负责本能源托管项目期间设备安装及后期运维等工作的全面管理，驻点医院，具有暖通中级及以上职称证书、特种设备安全管理员资格证书等安全证书，并提供与乙方有效期内的劳动合同及社保缴纳证明文件（须提供复印件并加盖公章，原件备查）。

项目组成员不得少于6人，持证上岗，以从事设备运行、维保、巡检等工作。运行值班人员分为3班，7*24小时运行值班，并提供与乙方有效期内的劳动合同及社保缴纳证明文件（须提供复印件并加盖公章，原件备查）。

共计驻点医院不得少于7人，按要求不得低于以下持证标准，后期如有新政策规定，需按规范配备合理持证人员。

至少3人持有制冷技师或以上职业资格证书

至少6人持有压力容器证

至少4人持有一级锅炉司证

至少1人持有特种设备安全管理员证

至少2人持有电工证

主要职责包括但不限于以下几点：

- 必须遵守各项规章制度，严格遵守甲方安全管理规定。

- 负责项目设备和常用附属设备运行、维修及保养等管理工作，未经甲方管理部门允许，不得擅自动用其他设备，否则将承担全部经济及安全责任。

- 遵守甲方现场的安全，工作过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在工作过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，将由乙方承担一切责任，与甲方无关。

- 负责制定和完善所管辖设备的安全操作规程、规章制度、巡查计划、设备保养维修计划和实施措施等。

- 定期与使用部门、甲方负责人沟通工作与汇报以及其他工作对接，确保在合同范畴内完成好甲方要求的工作。

- 负责本项目物料、配件、工具、备品的申请、入库、仓储、统计、出库等流程的审查，对个人工具、共用财产的管理流程的完善与执行情况定期审查。

- 提供运维人员定期岗位培训计划和安全生产教育计划，新上岗维保人员需经过公司严格培训合格以及甲方管理部门同意后，方可安排工作。需接受甲方管理部门的监督及检查，对于甲方管理部门认定服务态度恶劣、责任心不强、技术不过关的人员，甲方管理部门有权要求该人员调离本项目服务范围。

- 完成其它临时性任务。

4.4.3故障维修及响应时间

乙方需提供采取的一系列管理或技术措施，对设备进行良好的维护维修保养，尽可能减少设备故障发生。

发生故障需立即反馈给甲方管理部门，同时组织启动应急预案，必须15分钟内响应，无更换零配件的情况下2小时内修复。小故障（小故障是指4小时内可修复的故障）获得甲方配件后4小时内更换解决，大故障（大故障是指修复时间需要4小时以上的故障且需要更换专用配件或更新程序。）向甲方报告并拟定维修方案包括更换配件的详细信息，由乙方确认后在规定的工作日内恢复运转，并采取技术手段确保正常工作不受影响。

设备停用4小时以上，且未给甲方管理部门任何说明及响应措施，每超时解决1小时，则在月度考核中扣分并且影响服务费用的支付。

故障维修处理完成后需认真填写设备故障维修记录表，并在每月月底将故障维修记录表交至甲方管理部门。

4.4.4供应商在南京地区设有售后服务机构和管理人员，提供服务机构地址、照片和人员名单或承诺如中标在收到中标通知书后30日设立南京地区设有售后服务机构并配置相关管理人员，确认2小时内及时响应。

5.1甲方权利与义务

甲方有权对乙方的服务内容及标准进行监督。乙方的现场运营人员应服从甲方相关规章制度和管理要求。甲方有权要求乙方提供满意度调查表及月度工作总结。

甲方将对乙方设备改造、现场管理、人员、相关记录台账报表、培训机制等进行全面管理、考核。

合同期内，甲方产生的的电费、天然气费、水费由乙方进行代缴。甲方配合乙方完成电费、水费、燃气费缴纳及开票第三方协议或过户协议相关事项。为了便于管理及核算项目节能量，能源过户时双方应确定各计量仪表的过户数量、覆盖范围、计量底数及仪表编码等。

有新增/减设备或面积的需提前向乙方提供增/减设备或面积情况的书面记录。

甲方应当提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合政府主管部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。

甲方应当将与托管项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方。

甲方应当为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，如合理调整办公、设备试运行等。

甲方需向乙方提供建筑平面及空调系统图纸等相关技术资料供乙方参考。

5.2乙方权利与义务

乙方保障甲方正常运行，若出现因乙方原因造成的损失全由乙方负责。

乙方投资的设备、工程等在合同期内的维保及质量问题由乙方负责。

乙方必须按照供电局、燃气公司、供水公司以及甲方的要求，及时、足额缴纳电费、天然气费、水费，保障甲方用电、用气、用水及时供应。在双方正常履约的情况下，不得以任何理由拖延缴纳电费、天然气费、水费，否则视为根本违约，甲方有权中止合同。

乙方应当配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度。乙方应当组织甲方有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度。

乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等项工作，应当不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应当提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。

乙方应负责本方人员的安全管理，在合同履行期内，因乙方原因出现的安全（工伤）事故由乙方负责承担。

乙方应当负责现场安全，并确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方相关安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥，保障甲方正常的医疗秩序，并采取安全措施。若发生安全事故造成的直接、间接损失或第三方损害，一切责任和损失均由乙方承担。

计划保养时，应事前以书面方式与甲方取得联系，在甲方做好准备后立即组织实施，完成后及时通知甲方。

乙方不得将该服务转包。对于节能技改如投标供应商不具备相关资质，可委托具有规定资质的专业承包单位实施，相关专业承包单位资质需提交甲方备案。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

为进一步提高人员的节能意识和责任意识，充分发挥公共机构的带头示范作用，乙方应配合甲方的节能、节水等宣传工作，每年应至少开展一次节能、节水等宣传工作，宣传内容应符合国家、省、市的最新政策文件的要求。

发现有私自拆、改、破坏能源系统的行为时及时上报甲方，并马上采取措施制止。

乙方应对能源使用、设备维保进行检查和监督，制止能源浪费行为。

第六条 项目移交事项

6.1乙方在接管项目之前，由甲方主导，乙方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检查。用能系统移交时甲方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行，双方移交时，乙方移交单清认真检查设备运行情况，并应将用能设备编号贴牌，签字确认。办理交接后，相关设备的安全稳定运行由乙方负责并承担。

6.2 移交相关的文件资料包括设备、设施的购买、维修、使用文件、能源管理的规章制度、行政许可证照及其他全部有关文件。

6.3 其他移交事项：              。

6.4 针对移交的设备、设施、物品及有关事项，双方应当签署移交清单。

6.5 本合同约定的托管期限届满，甲乙双方凭前款的移交清单，由乙方将项目设备、设施移交给甲方。履约期满移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由乙方承担。用能系统移交时乙方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

第七条 改造项目调试和验收

7.1甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

7.2乙方交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品或服务一起提交甲方。

验收文件清单见附件

7.3对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

第八条 安全生产和环境保护

8.1 乙方在运营管理过程中应当严格遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。

8.2 乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。

8.3 针对安全生产和环境保护，甲、乙双方应当制定专项规范，划分相关的责任。

第九条 禁止商业贿赂

甲、乙双方应当遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违反“廉洁协议书”约定的行为。

第十 合同变更、中止、解除

10.1在合同期限内因乙方原因造成能源资源供给单位中断或停止供应水、电、燃气能源供给，并影响到正常的医疗秩序或影响到正常工作开展，甲方有权解除合同并追诉因此原因造成的经济损失。

10.2 出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致可以变更合同内容。

10.3 本合同的权利义务不可转让，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务，须经甲方书面同意，并另行签署合同约定。

10.4 甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除，可以中止合同履行。导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行。

10.5 双方协商一致可以解除本合同。

10.6 一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要。守约方有权解除合同，守约方应当书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。

10.7 本合同经双方签字并盖章之日起90天内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方解除合同。

10.8 因设备改造和人员管理不到位而造成主要设备损坏、安全事件、刑事案件等除乙方承担相应法律责任外，甲方有权终止合同。

第十一条 违约责任

11.1甲方违约责任

11.1.1在乙方无违约行为的情况下，如甲方不按约定支付能源费用每延期1天支付人民币2000元违约金。

11.1.2如甲方未遵守本合同附件及其他条款约定，导致乙方经济损失，甲方应当按照乙方的实际损失额向乙方赔偿。

11.2乙方违约责任

11.2.1在甲方无违约行为情况下，如乙方未按约定完成改造工作，每延期1天，支付2000元违约金。乙方因自身原因无法完成托管前约定的各项工作甲方有权终止合同。合同终止托管前技改投入设备产权无条件转移至甲方并不得向甲方经济索赔。

11.2.2在甲方无违约行为情况下，如乙方未按合同约定提供托管服务，每延期1天，按当年合同能源管理服务费总额1‰支付违约金。

11.2.3如乙方原因导致能源浪费，浪费的费用乙方自行承担；

11.2.4如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定，导致甲方经济损失，应当按照甲方的实际损失额向甲方赔偿。

11.2.5在对方无违约行为情况下，乙方要求解除合同，按合同能源管理服务费一年度合同价和一年度基准能耗费用总价的10%支付违约金，并赔偿招标文件规定的损失。

11.2.6乙方未按本合同约定及时供暖、供冷、供电、供水、供天然气，或因乙方原因导致甲方断水、断电、断燃气的，经甲方催告仍未改正的，乙方应承担违约责任。

11.3履约保证金

11.3.1 乙方交纳人民币_伍拾万元整__元作为本合同的履约保证金，履约保证金形式包括银行转账、银行出具的不可撤销保函和保险公司出具的不可撤销保险单，履约保证金在合同履行期内不计利息。

11.3.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

11.3.3履约保证金不予退还的情形：未完成合同及招标文件约定的节能技改项目或提前终止合同不予退还履约保证金。

第十二条 不可抗力

12.1 由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：延期履行或终止合同。

12.2 遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

第十三条 法律适用和争议解决

13.1 本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。

13.2 因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求 后15日内 双方无法达成一致，任何一方均可选择       ：

（1）依法向南京市     人民法院提起诉讼。

（2）将争议提交        仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

13.3 无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

第十四条 合同的生效及其他

14.1 本合同适用于能源费用托管形式的合同能源管理项目，包括但不限于政府机关、政府投资的甲方、学校、社团组织及其他事业单位的办公和经营场所。

14.2 本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

14.3 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

14.4 甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。如果任何一方地址发生变化，应在15日内书面通知对方。

第八条 服务标准

投标企业根据投招标文件、投标标时的承诺和实际情况拟定标准

甲方：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

电话：

日期：   年   月   日

乙方：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

单位地址：

日期：   年   月   日

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲乙双方签订合同时内容为准。

附件1、能源托管服务考核评分表。

附件2、廉洁协议

附件3：安全管理协议

附件1、能源托管服务考核评分表

服务满意度调查表

调查人：                      调查日期：

| 科室 | 设备 类型 | 整体服务评价 （满意20分、不满意5分） |  |  |  |  |  | 备注 | 负责人 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境舒适度（20分） | 设施运行状态（20分） | 服务水平 （20分） | 服务速度 （20分） | 服务态度 （20分） | 整体评分 （100分） |  |  |
|  |  | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 |  |  |  |
|  |  | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 |  |  |  |
|  |  | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 |  |  |  |
|  |  | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 |  |  |  |
|  |  | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 |  |  |  |
|  |  | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 |  |  |  |
|  |  | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 |  |  |  |
|  |  | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 |  |  |  |
|  |  | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 |  |  |  |
|  |  | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 |  |  |  |
|  |  | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 | □满意 □不满意 |  |  |  |
| 综合满意度评分（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务质量项目考核表

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确保医院设施设备运行安全稳定。 | 10 |  |
| 2 | 设施设备维护维修及时，常规15分钟内到场维修（特殊原因除外），紧急时应马上修复，常规 2 小时内修复，如遇紧急情况及时调派人手保障设备运行，执行操作规范，设备运行正常，设备完好率≥98%。 | 10 |  |
| 3 | 建立完善的规章制度、组织架构、岗位职责、操作流程、应急预案等；有健全的设施设备运行、维护、维修标准化管理体系，质量管理评定体系，相关内容符合三甲医院评审标准。 | 10 |  |
| 4 | 确保在岗人数和服务时间，按规定持证上岗，班次及人数不得随意更改，不得影响医院正常工作，定期开展业务安全学习、技能培训会议，记录详尽真实。 | 10 |  |
| 5 | 员工统一着装并且须整洁，维修时礼貌用语、服务周到、业务熟练、责任心强、无违规违纪现象，主动沟通，调查访谈有记录、有反馈。 | 10 |  |
| 6 | 严格遵守医院的各项规章制度，安全管理落实到位，有巡视记录等资料。现场相关记录台账真实、报修记录登记完整、报修单经报修科室负责人签字确认，有定期回访记录。 | 10 |  |
| 7 | 配合医院完成各项检查任务和各项应急演练等工作，保证机房、设备等运行符合检查规范要求。 | 10 |  |
| 8 | 机房设施良好，管理制度上墙，现场执行到位，卫生保持干净；管理用房（包含办公室、仓库等）卫生整洁干净，工具、设备及各类物资摆放整齐。 | 10 |  |
| 9 | 各系统主要关键设备、末端设备、管道及阀门等标识标牌清楚，标识标牌粘贴、悬挂整齐干净。 | 10 |  |
| 10 | 协助用户开展节能降耗工作，无能源浪费现象。主动配合用户做好宣传工作，积极落实、响应用户的参观接待、学习交流等活动。 | 10 |  |
| 11 | 在用户重大活动中保障有力，成绩突出或为用户争得荣誉以及排除险情隐患、避免损失的。（加分项） | 1～5 |  |

注：经双方认定，由于服务方的原因造成有效投诉（12345、院内投诉、患者投诉等）的，经核实后罚款200元/次;

考核按照月度进行考核，服务质量考核表与服务满意度调查表按照百分制进行打分，服务质量与服务满意度按照50%与50%的比例进行折算得到最终月度考核得分。

| 序号 | 月度满意度考核得分 | 考核结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≥90分 | 考评结果为满意； |
| 2 | 90≥80分 | 考评结果为合格； |
| 3 | ＜80分 | 考评结果为不合格； |

1、连续3个月低于90分，高于80分，扣款1万元，若后续月份得分持续低于90分，高于80分，每月罚款1万元；

2、连续3个月低于80分，扣款3万元，若后续月份得分持续低于80分，每月罚款3万元；

3、连续超过12个月考核低于80分为不合格，甲方有权终止合同；

4、针对扣分项进行总结，提出详细具体的服务质量与满意度整改报告。

附件2廉洁协议

协议单位：                （甲方）

（乙方）

为了在项目实施过程中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议：

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程建设等事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、本项目监理、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、本项目监理单位、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方工程合同造价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同造价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何基本建设工程项目投标。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从工程款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式四份。双方各随合同保存一份，交纪委、监察部门备案一份。

第六条  本廉洁协议作为合同附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

年   月   日                             年   月   日

附件3：安全管理协议

发包人（以下简称 甲方）：

承包人（以下简称 乙方）：

甲方将本建筑安装工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目：

项目地址：江苏省南京市

承包范围：具体内容见招标文件

二、工程项目施工期限：

自 2024年   月    日起开工至2025年   月  日完工。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场：乙方进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制实施性施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报甲方项目部备案，以便甲方监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方签字后各执一份。

8、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派         同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

10、在生产操作过程中的乙方员工防护用品，由乙方自理，乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁，应由乙方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13、乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，由该方人员及其单位负责。

14、乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，甲方只负责教育的责任。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场，甲方予以协助，乙方按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由乙方承担。

19、甲方有权对施工现场进行监督检查，工地现场发现吸烟（烟头）、不带安全帽、生活区内动明火等现象，每人次罚1000元；发现无证作业、无证上岗的，每人次罚1000元,整改不到位，二次发现扣10000元/人次。

20．本协议经双方签字、盖章有效，一式四份，甲、乙双方各执二份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲     方：（盖章）                    乙     方：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：           法定代表人（或授权委托人）：

第六章 投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

投标文件封面格式

正本/副本

南京市第一医院河西院区能源费用托管型合同能源管理项目

项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2024-0291

投标文件

供应商名称：（公章）

2024年7月 日

## 资格审查表

## 符合性审查表

## 评分表

| 评标项 | 评标细则 | 材料所在页码 |
| --- | --- | --- |

目 录

（供应商应自行编制目录并自动生成页码）

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方     （项目名称）JSZC-320100-JCEC-G2024-0291     （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我们的投标总价为：见《开标一览表》。

3.本项目服务时间为：见《开标一览表》。

4.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成产品的启动/集成、调试等服务，交付甲方验收、使用。

8.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与甲方、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向甲方、代理机构工作人员和评标委员会进行商业贿赂、决不在采购过程中与甲方进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9.我方的投标有效期为90天。

10.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日期：     年    月    日

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

注：1.本《法定代表人身份证明》之后须附：（1）法人或者其他组织的营业执照等证明材料复印件；（2）法定代表人身份证原件复印件。

2.本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：	（单位公章）

年 	月 	日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（部门、职务、姓名）为本单位的合法代理人（即授权代表），以本单位的名义参加江苏省设备成套股份有限公司组织的（项目名称及项目编号）的公开招标，授权代表签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权委托，特此委托。

授权代表（签字）： 性      别：

单位（盖章）： 身份证号码：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2024年7月 日

注：（1）本《法人代表授权书》之后须附授权委托人身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供《法定代表人授权委托书》，但必须提供《法定代表人身份证明》；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。

开标一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 基准能耗费用（不可竞争） | 689.32万元/年 |  |
| 合同能源托管费 | （大写）人民币 万元/年。 其中合同能源托管基本费（大写）人民币 万元/年。 供应商节能收益给予采购人的分享部分报价（大写）人民币 万元/年。 合同能源托管费=合同能源托管基本费-供应商节能收益给予采购人的分享部分报价 |  |
| 5#楼1~4层除电费（挂表计量）之外所有包括但不限于空调制冷、采暖、供水、卫生热水等能源、资源费用报价 | （大写）人民币 元/月。 |  |
| 服务时间 | 8年。 |  |
| 服务地点 | 南京市第一医院指定地点 |  |
| 项目负责人 | 姓名： 身份证号： |  |
| 是否属于小微型企业 | 是（《中小企业声明函》在第 页） | 否 |
| “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否” 。如勾选“是” ，供应商需同时提供附件六所要求的对应文件。 |  |  |

供应商名称 （公章）：

授权代表 （签字）：

日期：

注：此表中，投标总价应和分项报价表中的合计总价一致。

分项报价表

（如有，格式自拟）

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称 （公章）：

授权代表 （签字）：

日期：

1.供应商应对招标文件《第四章 采购需求》中的“六、商务要求”的内容给予逐条响应。

2.“供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离” ，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3.如果行数不够，请自行增加。

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应具体情况 | 说明 | “★”条款证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称 （公章）：

授权代表 （签字）：

日期：

注：1.供应商应对招标文件《第四章 采购需求》中的“二、服务要求”“三、项目要求”“四、其他要求”的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2.投标文件“响应具体情况”,指所投产品和服务的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”和“▲”技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3.供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理 由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，甲方有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4.如果行数不够，请自行增加。

企业声明函

（一）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南京市第一医院（单位名称）的南京市第一医院河西院区能源费用托管型合同能源管理项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

南京市第一医院河西院区能源费用托管型合同能源管理项目（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为        （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于                （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号），其他情况无需提供此声明函。

2.供应商未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3.服务采购项目：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

4.中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（三）属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 社会机构统一信用代码 |  |  |
| 供应商规模 | □大型 | □ 中型 □小微型 |
| 供应商所在区域（细化到省份） |  |  |
| 是否特殊性质 | □监狱企业残疾人 □福利性单位 □其他 |  |

注：

1.供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中 小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

2.供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3.是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68号）和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

附：供应商情况告知表

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入 （Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员 （X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员 （X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[（提供投标前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或投标前六个月内银行出具的资信证明，或其2023年度财务报告。提供方式：复印件加盖供应商公章装订于投标文件中）]；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

参考格式：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

声明人：（公章）

日期：年月日

提供方式：复印件加盖供应商公章按要求装订，正本中应为原件。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[1.提供投标前六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；2.提供投标前六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等， 自行编写无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明。]

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明或承诺书，正本中应为原件）；

参考格式：

无重大违法记录声明

南京市第一医院：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中      （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称 （公章）：

授权代表 （签字）：

日期：

注：

1.本声明后应附信用记录网页查询截图并加盖供应商公章；

2.信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（http：//www.ccgp.gov.cn/cr/list）；

3.信用信息查询截止时点：投标截止时间（文件提交截止时间）前10日内；

4.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其投标；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标。（提供承诺书或声明，正本中应为原件）

参考格式如下：

声 明

南京市第一医院：

我单位不存在以下情况：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

特此声明。

供应商名称 （公章）：

授权代表 （签字）：

日期：

（7）承诺书

## 承诺书

南京市第一医院：

我单位参加南京市第一医院河西院区能源费用托管型合同能源管理项目投标，现承诺拟选派负责本项目改造的施工单位具有涉及本项目改造全部内容的各项资质，包括但不限于下列资质证书：

①建筑工程施工总承包三级(含)以上或机电工程施工总承包三级(含)以上或电力工程施工总承包三级(含)以上或建筑机电安装工程专业承包三级（含)以上资质。

②施工安全许可证。

③ ……

供应商名称 （公章）：

授权代表 （签字）：

日期：

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

提交方法：

点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，装订入投标文件中。未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的，该供应商投标文件按无效投标处理。

供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

1.业绩清单（参考格式）

| 序 号 | 项目名称 | 项目时间 | 完成情况 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 是否有用户反馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：具体时间要求及需提交的证明材料见《第三章 评标标准》。

2.服务方案及服务承诺

根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

供应商名称 （公章）：

授权代表 （签字）：

日期：