大新华府小区配电房变压器更换项目

项目编号：JSZC-320192-JSJZ-G2025-0006

招标文件

采购人：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

采购代理机构：江苏建壮投资管理有限公司

2025年6月

目 录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准	17

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	19

第五章 合同主要条款及格式	37

第六章 投标文件格式	48

# 投标邀请

江苏建壮投资管理有限公司（采购代理机构）受南京市浦口区人民政府顶山街道办事处（采购人）委托，就大新华府小区配电房变压器更换项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

大新华府小区配电房变压器更换项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统 获取采购项目的采购文件，并于 2025年7月15日9:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320192-JSJZ-G2025-0006

1.2项目名称：大新华府小区配电房变压器更换项目

1.3项目预算：108.960058万元

1.4项目最高限价：108.960058万元，超过最高限价的作无效标处理。

1.5采购需求：大新华府小区配电房变压器更换项目，具体内容详见招标文件。

1.6合同履行期限：自合同签订之日起60个日历日内完成采购货物的供货、安装、调试到位并提请验收。质保期2年。

1.7 本项目是否属专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购：是。

1.8本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式见磋商文件附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

2.3本项目特定资格要求：供应商需确保该项目符合招标人及南京市供电相关部门的要求，一次性通过招标人及供电部门验收并确保按时送电(提供书面承诺书加盖投标人公章）。

三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0.00元

四、提交响应文件

4.1提交响应文件截止时间：2025年7月15日9:30（北京时间）；

4.2地点：江苏政府采购网。

五、开启

5.1时间：2025年7月15日9:30（北京时间）；

5.2地点：苏采云系统开标大厅。

六、公告期限、发布媒体

6.1公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

6.2本项目在南京公共采购信息网发布公告。

七、其他补充事宜

7.1勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的供应商可自行勘察。

7.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

7.3供应商诚信档案

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda/index.action）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交响应文件截止日两天前办理。

供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分。

7.4 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目招标公告“二、供应商的资格要求 2.1条”和“七、其他补充事宜7.2（3）条”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以仅在响应文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”（信用承诺书下载方式详见采购文件第二章3.7供应商诚信档案管理）。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求 2.1条”和“七、其他补充事宜7.2（3）条”中涉及的证明材料的，须在成交后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按采购文件要求胶装提交采购人或招标代理机构核验。经核验无误后，由采购人或招标代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

7.5.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

7.6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“南京公共采购信息网”更正公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

8.1采购人信息

名  称：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

地  址：南京市江北新区顶山街道吉庆路10号

联系人：杨工

联系电话：13813018077

8.2采购代理机构信息

名  称：江苏建壮投资管理有限公司

地  址：南京市江北新区顶山都市产业园10幢

邮  箱：248263332@qq.com

联系人：聂工

联系电话：18602508778

8.3项目联系方式

项目联系人：聂工

联系电话：18602508778

# 第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否，投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.3投标文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）★投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）★法定代表人参加本项目的提供《法人代表人身份证明书》及其身份证复印件，授权他人参加本项目的提供《法定代表人授权委托书》及其双方身份证复印件）；

（3）★第一章招标公告中“落实政府采购政策需满足的资格要求”的证明文件及“本项目的特定资格要求”的证明文件；

（4）★开标一览表（格式见附件）；

（5）供应商缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10.4投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）★技术说明

（2）★服务方案；

（3）★《技术条款偏离表》；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.5投标文件的价格部分

（1）价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商的任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）供应商应在《开标一览表》、《分项报价》（如有）等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。供应商符合本须知 “政策功能”所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》（如有）中注明。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由采购代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。由代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

采购代理机构《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：江苏建壮投资管理有限公司，地址：南京市江北新区顶山都市产业园10幢，联系电话：18602508778。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 商务 |  | 9 |
| 2.1 | 企业业绩 | 自2020年5月1日以来供应商承担过类似业绩，提供1个得3分，最多得9分。 （提供合同主要页及盖章页复印件；时间以合同上载明的时间为准，否则不得分。） | 9 |
| 3 | 技术 |  | 61 |
| 3.1 | 供货、安装、调试方案： 根据供应商对本项目供货、安装、调试方案进行打分。 （1）方案内容全面，科学合理，可操作性强的得9分； （2）方案内容较完整，较科学合理，可操作性一般的6分； （3）方案内容不完整，不科学合理，可操作性较差的得3分； 未提供项目方案的本项不得分。 |  | 9 |
| 3.2 | 安全保证措施： 根据供应商对本项目安全保证措施进行打分。 （1）方案内容全面，科学合理，可操作性强的得9分； （2）方案内容较完整，较科学合理，可操作性一般的6分； （3）方案内容不完整，不科学合理，可操作性较差的得3分； 未提供项目方案的本项不得分。 |  | 9 |
| 3.3 | 质量保证措施： 根据供应商对本项目质量保证措施进行打分。 （1）措施内容全面，科学合理，可操作性强的得9分； （2）措施内容较完整，较科学合理，可操作性一般的6分； （3）措施内容不完整，不科学合理，可操作性较差的得3分； 未提供项目方案的本项不得分。 |  | 9 |
| 3.4 | 进度保证措施： 根据供应商对本项目进度保证措施进行打分。 （1）措施内容全面，科学合理，可操作性强的得9分； （2）措施内容较完整，较科学合理，可操作性一般的6分； （3）措施内容不完整，不科学合理，可操作性较差的得3分； 未提供项目方案的本项不得分。 |  | 9 |
| 3.5 | 后续服务及合理化建议： 根据供应商对本项目后续服务、合理化建议具体措施进行打分。 （1）措施内容全面，科学合理，可操作性强的得9分； （2）措施内容较完整，较科学合理，可操作性一般的6分； （3）措施内容不完整，不科学合理，可操作性较差的得3分； 未提供项目方案的本项不得分。 |  | 9 |
| 3.6 | 供应商应详细介绍技术响应情况： 根据供应商提供的技术响应描述进行打分。 （1）响应内容全面，科学合理，可操作性强的得8分； （2）响应内容较完整，较科学合理，可操作性一般的5分； （3）响应内容不完整，不科学合理，可操作性较差的得2分； 未提供项目方案的本项不得分。 |  | 8 |
| 3.7 | 供应商应详细介绍规格参数应情况： 根据供应商对规格参数响应情况的描述进行打分。 （1）响应内容全面，科学合理，可操作性强的得8分； （2）响应内容较完整，较科学合理，可操作性一般的5分； （3）响应内容不完整，不科学合理，可操作性较差的得2分； 未提供项目方案的本项不得分。 |  | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 采购项目的内容和相关技术要求等

一、项目概况

1、项目名称：大新华府小区配电房变压器更换项目

2、项目位置：南京市江北新区顶山街道

3、项目内容：具体内容详见图纸及工程量清单

二、项目主要实施内容（具体内容详见图纸及工程量清单）

三、工期：60日历天（具体开工时间以采购人通知为准）

四、质保期：本项目质保期2年，自工程竣工验收合格交付之日起计算。质保期如出现质量问题，乙方无条件负责维修。

六、付款条件：

1、合同签订、设备到场经甲方确认后，支付至合同价的10%；

2、项目竣工验收合格并通电后，且报送完整竣工结算资料后，付至合同价的60%（扣除暂列金）；

3、审计结束后，付至审定价的90%；

4、质保期满2年后，付清尾款。

七、其他要求：

1、缺陷责任期内，由施工单位原因造成的缺陷，施工单位应负责维修，并承担维修费用。

2、本项目在施工过程中须保证采购人正常供电，由此产生的费用由供应商综合考虑报价中，结算时不作调整。

3、如供应商因自身原因不能按时完成本项目，由此造成的损失由供应商承担。

4、供应商提供的设备、材料应符合招标文件、设计文件及国家现行相关规范要求。

八、本项目原来资产拆除后需移交给物业，按物业要求放置指定地点。

一、12kV高压中置柜柜技术规范

1　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志(ISO 780-1997,MOD )

GB 1094.11  电力变压器第11部分干式变压器(IEC 726-82,EQV)

GB 1207  电磁式电压互感器(IEC 60044-2: 2003, MOD )

GB 1208  电流互感器 (IEC 60044-1.2001. MOD）

GB 1984  高压交流断路器(IEC 62271-100: 2001, MOD)

GB 1985  高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102: 2002, MOD)

GB/T 11022  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 3804  3.6kV～40.5kV  高压交流负荷开关(IEC 60265-1-1998 ,MOD)

GB 3906  3.6kV～40.5kV  交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC 62271-200-2003,MOD )

GB 4208  外壳防护等级（IP代码）(IEC 60529-2001,IDT)

GB/T 5465.2  电气设备用图形符号第2部分：图形符号(IDT IEC 60417 DB:2007)

GB/T 7354  局部放电测量(IEC 60270-2000,IDT)

GB/T 10228  干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 11022  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 11032  交流无间隙金属氧化物避雷器(IEC 60099-4-2006,MOD)

GB/T 12022  工业六氟化硫(IEC 376,376A,376B.MOD)

GB/T 12706.4  挤包绝缘电力电缆及附件试验要求(IEC 60502-4-2005,MOD)

GB 15166.2  交流高压熔断器：限流式熔断器(IEC 60282-1-2005 ,MOD)

GB 16926  高压交流负荷开关熔断器组合电器(IEC 6227-105-2002 ,MOD)

GB 50150  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 402  高压交流断路器订货技术条件(IEC 62271-100-2001,MOD)

DL/T 403  12-40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T 404  3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备（IEC 62271一200-2003,MOD）

DL/T 486  高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102-2002,MOD)

DL 538  高压带电显示装置(IEC 61958- 2000-11,MOD )

DL/T 593  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(IEC 60694-2002,MOD)

DL/T 621  交流电气装置的接地

DL/T 728  气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则(IEC 815-1986，IEC 859-1986)

DL/T 791  户内交流充气式开关柜选用导则

JB/T 8144.1  额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求

SD 318  高压开关柜闭锁装置技术条件

Q/GDW 741  配电网技术改造设备选型和配置原则

Q/GDW 742  配电网施工检修工艺规范

国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）

国家电网公司交流高压断路器技术标准、交流隔离开关和接地开关技术标准

国家电网公司关于印发《预防12kV～40.5kV交流高压开关柜事故补充措施》的通知

国家电网公司关于印发《预防交流高压开关柜人身伤害事故措施》的通知

国家电网公司物资采购标准高海拔外绝缘配置技术规范

电力设备（交流部分）监造大纲

电网设备及材料质量管控重点措施

- 2　技术参数和性能要求

2.1　开关柜技术参数

开关柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。

2.2　通用要求

2.2.1　产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和（或）扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

2.2.2　产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求。

2.2.3　类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

2.2.4　各元件应符合各自的有关标准。高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构，局部放电水平小于3pC。

2.2.5　高压开关柜内的进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位，应采取倒角打磨等措施。所有铜排连接部位应镀银/搪锡处理；主母线及所有开关柜内裸露部分由厂家用热缩套包扎，热缩套电压等级不得低于设备电压等级。

2.2.6　柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成，板厚不得小于2mm。

2.2.7　开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。

2.2.8　断路器室的活门应标有“母线侧”、“线路侧”等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。开关柜柜门关闭后才能将断路器推入，推出工作位置。

2.2.9　开关柜按工程要求提供相序标识，柜体颜色为：Ral7035。

2.2.10　对最小空气间隙的要求：

a）	单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求。

12kV：相间和相对地125mm，带电体至门155mm。

b）	以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：

对12kV设备应不小于30mm。

c）	开关柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应与开关柜的使用寿命一致，并提供试验报告。

2.2.11　对接地的要求：

a）	开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号。

b）	接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2。

c）	主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地。

d）	各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性。

e）	可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地。

f）	可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地，以保证能通过可能的最大短路电流。

g）	接地回路应能承受的短时耐受电流最大值不小于主回路额定短时耐受电流的87%。

h）	二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体（如需要）。

i） 柜体内的功能手车宜采用两侧导轨式接地。

j） 柜体、互感器外壳、底座应可靠接地，装有电器可开启屏门的接地用4mm2 软铜导线可靠接地，备用CT 二次短路接地。

2.2.12　开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。开关柜前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。

2.2.13　观察窗的要求：

a）	观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级。

b）	观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明遮板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷。玻璃遮板应安装紧固，位置应满足观察需要。

c）	主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

2.2.14　对柜内照明的要求：开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备，并方便灯具更换。

2.2.15　柜内各隔室均安装驱潮加热器，总体加热功率由厂家提供。电加热选用AC 220V，加热器安装应远离一、二次设备及元器件（大于50mm），选用长寿命板式型。每隔室加热器要求常加热型与温湿度控制器加热相结合，且在每间隔安装一控制开关（带辅助触点）。

2.2.16　铭牌：

a）	开关柜的铭牌应符合DL/T 404的规定。

b）	铭牌应为不锈钢、铜材或丙烯酸树脂材料，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应用中文印制。

c）	铭牌应包括如下内容：

1）	制造商名称或商标、制造年月、出厂编号。

2）	产品型号。

3）	给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级（如有）。

d）	开关柜中各元件应装有铭牌，铭牌要求参照相应标准。

2.2.17　开关柜的“五防”和联锁要求：

a）	开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地开关；防止带接地开关送电；防止误入带电间隔。

2.2.18　对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求：

a）	开关柜应通过内部燃弧试验，并在投标时出具相应的试验报告。

b）	开关柜的各隔离室之间，应满足正常使用条件和限制隔离室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

c）	应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔离室内过电压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

d）	除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，压力排泄方向为无人经过区域，泄压侧应选用尼龙螺栓。

e）	所有低压元件（照明开关等）不应直接装设在电缆室柜门上，应装设在仪表室。

2.2.19　开关柜防护等级的要求：

在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP41或以上，柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。

2.2.20　开关柜电缆连接在下部进行，电缆室有足够电缆头安装空间，连接处距地面高度大于700mm。零序电流互感器装于柜内。

避雷器接地线应独立引出接地，各接地线应有集中接地螺栓，接地线经接地螺栓集中接地。

母线设备及引下线加装复合绝缘外套，复合绝缘外套应满足相应电压等级要求，要求制造厂内加工，复合绝缘寿命与开关柜寿命一致。邻相间热缩绝缘的端部应错开，间距大于空气净距的要求。

母线TV间隔具备母线接地功能。开关柜活门为金属材质，与带电部位满足绝缘距离要求。

2.3　断路器

断路器技术参数见专用部分技术参数特性表。

2.3.1　对真空断路器的要求：

a）	真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。

b）	真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

c）	真空灭弧室要求采用陶瓷外壳。

d）	真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×10-3Pa。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。

e）	用于投切电容器组的真空断路器在出厂时应做“高压大电流老炼”试验，厂家应提供断路器整体老炼试验报告。

f）	用于开合电容器组的断路器应通过开合电容器组的型式试验，满足C2级的要求。

g）	真空断路器上应设有易于监视真空开关触头磨损程度的标记。

h）	真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

2.3.2　操动机构要求：

a）	操动机构采用弹簧操动机构，应保证断路器能三相分/合闸以及自动重合闸。

b）	操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分/合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

c）	应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合/分闸操作。计数器采用不可复归型合闸记数。

d）	弹簧操动机构应能电动机储能并可手动储能（每个站配备2把操作手柄），并配置紧急脱扣装置。

e）	操动机构的额定电源电压（Uu）为直流110V/220V，应能满足：85%Uu～110%Uu时可靠合闸，65%Uu～110%Uu可靠分闸，30%Uu及以下时不动作。

f）	弹簧储能系统：由储能弹簧进行分/合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分–0.3s–合分–180s–合分”的操作顺序。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动实现。

g）	断路器处于断开或闭合位置，都应能对合闸弹簧储能。

h）	在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在20s内完成储能。

i）	在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不能释放。

j）	合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次分–0.3s–合分操作循环。

k）	机械动作应灵活，储能及手动或电气分/合闸等各项操作过程中不应出现卡死、阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。

l）	应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态，并能实现远方监控。

m）	投标人应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。

2.4　隔离开关（若有）

技术参数见专用部分技术参数特性表。

2.5　接地开关

技术参数见专用部分技术参数特性表。

操动机构：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合闸位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

2.6　电流互感器

技术参数见专用部分技术参数特性表。

对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75°C时最大二次电阻值等。

开关柜内的电流互感器在出厂前应做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相互匹配，并有出厂报告。

2.7　电压互感器

技术参数见专用部分技术参数特性表。

2.8　避雷器

技术参数见专用部分技术参数特性表。

2.9　母线

技术参数见专用部分技术参数特性表。

2.9.1　母线材料：铜，且含铜量不低于99.9%。

2.9.2　投标时，充气柜应提供各种触头的结构图.。

3　标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。12kV中置柜技术参数特性见表1。

表1　技术参数特性表

| 序号 | 名 称 |  |  |  |  | 单位 |  | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开关柜共用参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构型式 |  |  |  |  | / |  | 小车式 |
| 2 | 额定电压 |  |  |  |  | kV |  | 12 |
| 3 | 额定频率 |  |  |  |  | Hz |  | 50 |
| 4 | 额定电流* |  |  |  |  | A |  | 630（1250） 见图纸要求 |
| 5 | 温升试验 |  |  |  |  | / |  | 1.1Ir |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 |  |  | 断口 |  | kV |  | 48 |
|  |  |  |  | 对地 |  | kV |  | 42 |
| 7 | 额定雷电冲击耐受 电压峰值（1.2/50s） |  |  | 断口 |  | kV |  | 85 |
|  |  |  |  | 对地 |  |  |  | 75 |
| 8 | 额定短路开断电流* |  |  |  |  | kA |  | 25（31.5） |
| 9 | 额定短路关合电流（峰值）* |  |  |  |  | kA |  | 63（80） |
| 10 | 额定短时耐受电流及持续时间* |  |  |  |  | kA/s |  | 25/4（31.5/4） |
| 11 | 额定峰值耐受电流* |  |  |  |  | kA |  | 63（80） |
| 12 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  |  | kV |  | 2 |
| 13 | 局部放电 |  | 试验电压 |  |  | kV |  | 1.1Ur |
|  |  |  | 单个绝缘件 |  |  | pC |  | ≤3 |
|  |  |  | 电压互感器、电流互感器 |  |  |  |  | ≤5 |
| 14 | 供电电源 |  | 控制回路 |  |  | V |  | DC 110V/DC220V（见图纸要求） |
|  |  |  | 辅助回路 |  |  | V |  | AC 380/AC 220 |
| 15 | 使用寿命 |  |  |  |  | 年 |  | ≥40 |
| 16 | 设备尺寸 |  | 单台开关柜整体尺寸 （长×宽×高） |  |  | mm× mm×mm |  | 1500×800×2260 |
|  |  |  | 设备的最大运输尺寸 （长×宽×高） |  |  |  |  | （投标人提供） |
| 17 | 防护等级 |  | 柜体外壳 |  |  | / |  | IP41 |
|  |  |  | 隔室间 |  |  |  |  | IP2X |
| 18 | 爬电距离 |  | 瓷质材料（对地） |  |  | mm |  | ≥216 |
|  |  |  | 有机材料（对地） |  |  |  |  | ≥240 |
| 19 | 相间及相对地净距（空气绝缘） |  |  |  |  | mm |  | ≥125 |
| 20 | 丧失运行连续性类别 |  |  |  |  | / |  | LSC2 |
| 21 | 柜壁厚度 |  |  |  |  | mm |  | ≥2 |
| 22 | 断路器布置型式 |  |  |  |  | / |  | 小车 |
| 23 | 小车推进机构 |  |  |  |  | / |  | 公变单母线分段的进线及母联柜为电动并可手动，其他为手动 |
| 24 | 冷却方式 |  |  |  |  | / |  | 自冷 |
| 25 | 加热器功率 |  |  |  |  | / |  | （投标人提供） |
| 26 | 内部电弧允许持续时间 |  |  |  |  | s |  | ≥0.5 |
| 二 | 断路器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  | / |  | 真空断路器 |
| 2 | 额定电压 |  |  |  |  | kV |  | 12 |
| 3 | 额定频率 |  |  |  |  | Hz |  | 50 |
| 4 | 额定电流* |  |  |  |  | A |  | 630（1250） 见图纸要求 |
| 5 | 主回路电阻 |  |  |  |  | / |  | （投标人提供） |
| 6 | 温升试验电流 |  |  |  |  | A |  | 1.1Ir |
| 7 | 额定工频1min 耐受电压 |  |  |  | 断口 | kV |  | 48 |
|  |  |  |  |  | 对地 |  |  | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受 电压峰值（1.2/50s） |  |  |  | 断口 | kV |  | 85 |
|  |  |  |  |  | 对地 |  |  | 75 |
| 8 | 额定短路开断电流 |  |  |  | 交流分量有效值 | kA |  | 20 |
|  |  |  |  |  | 时间常数 | ms |  | 45 |
|  |  |  |  |  | 开断次数 | 次 |  | ≥30 |
|  |  |  |  |  | 首相开断系数 | / |  | 1.5 |
| 9 | 额定短路关合电流（峰值）* |  |  |  |  | kA |  | 63（80） |
| 10 | 额定短时耐受电流/持续时间* |  |  |  |  | kA/s |  | 25/4（31.5/4） |
| 11 | 额定峰值耐受电流* |  |  |  |  | kA |  | 63（80） |
| 12 | 开断时间 |  |  |  |  | ms |  | ≤60 |
| 13 | 合闸弹跳时间 |  |  |  |  | ms |  | ≤2 |
| 14 | 分闸时间 |  |  |  |  | ms |  | ≤40 |
| 15 | 合闸时间 |  |  |  |  | ms |  | ≤60 |
| 16 | 重合闸无电流间隙时间 |  |  |  |  | ms |  | 300 |
| 17 | 分/合闸平均速度 |  | 分闸速度 |  |  | m/s |  | （投标人提供） |
|  |  |  | 合闸速度 |  |  |  |  | （投标人提供） |
| 18 | 分闸不同期性 |  |  |  |  | ms |  | ≤2 |
| 19 | 合闸不同期性 |  |  |  |  | ms |  | ≤2 |
| 20 | 机械稳定性 |  |  |  |  | 次 |  | ≥20000 |
| 21 | 额定操作顺序 |  |  |  |  | / |  | 馈线：O—0.3s—CO— 180s—CO |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 受电及分段：O—180s— CO—180s—CO |
| 22 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  |  | kV |  | 2 |
| 23 | 异相接地故障开断试验 |  |  |  |  | / |  | /2倍额定短路开断电流 |
| 24 | 容性电流开合试验 （试验室） |  | 试验电流 |  |  | A |  | 电缆：25 背靠背电容器组≥400， 单个电容器组≥630 |
|  |  |  | 试验电压 |  |  | kV |  | 1.4×12/ |
|  |  |  | C2级： CC1：48×O； CC2：24×O和24×CO； BC1：24×O； BC2：80×CO |  |  | / |  | C2级 |
| 25 | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  | / |  | 一体化弹操 |
|  | 操作方式 |  |  |  |  | / |  | 三相机械联动 |
|  | 电动机电压 |  |  |  |  | V |  | DC 110V/DC220V（见图纸要求） |
|  | 合闸操作电源 |  | 额定操作电压 |  |  | V |  | DC 110V/DC220V（见图纸要求） |
|  |  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  |  | 85%～110%，30%不得动作 |
|  |  |  | 线圈数量 |  |  | 只 |  | 1 |
|  |  |  | 线圈涌电流 |  |  | A |  | （投标人提供） |
|  |  |  | 线圈稳态电流 |  |  | A |  | DC 110V、5A/DC 220V、2.5A |
|  | 分闸操作电源 |  | 额定操作电压 |  |  | V |  | DC 110V/DC220V（见图纸要求） |
|  |  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  |  | 65%～110%，30%不得动作 |
|  |  |  | 线圈数量 |  |  | 只 |  | 1 |
|  |  |  | 线圈涌电流 |  |  | A |  | （投标人提供） |
|  |  |  | 线圈稳态电流 |  |  | A |  | DC 110V、5A/DC 220V、2.5A |
|  | 备用辅助触点 |  | 数量 |  |  | 对 |  | 10动合，10动断 |
|  |  |  | 开断能力 |  |  | / |  | DC 220V、2.5A或DC 110V、5A |
|  | 检修周期 |  |  |  |  | 年 |  | ≥15 |
|  | 弹簧机构储能时间 |  |  |  |  | s |  | ≤20 |
| 26 | 真空灭弧室真空度 |  |  |  |  | Pa |  | ≤1.33×10-3 |
| 三 | 负荷开关熔断器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  | / |  | 真空负荷开关 |
| 2 | 额定电流* |  |  |  |  | A |  | 630（1250） 见图纸要求 |
| 3 | 额定工频1min 耐受电压 | 断口 |  |  |  | kV |  | 48 |
|  |  | 对地 |  |  |  |  |  | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受 电压峰值（1.2/50s） | 断口 |  |  |  | kV |  | 85 |
|  |  | 对地 |  |  |  |  |  | 75 |
| 4 | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  | / |  | 弹簧机构 |
| 5 | 操作方式 |  |  |  |  | / |  | 电动并可手动操作 |
| 6 | 电动机电压 |  |  |  |  | V |  | DC 110V/DC220V（见图纸要求） |
| 7 | 额定短时耐受电流* |  |  |  |  | kA/s |  | 20/4（25/4） |
| 8 | 额定峰值耐受电流* |  |  |  |  | kA |  | 50（63） |
| 9 | 机械稳定性 |  |  |  |  | 次 |  | ≥5000 |
| 10 | 额定电缆充电开断电流 |  |  |  |  | A |  | ≥10 |
| 11 | 切空载变压器电流 |  |  |  |  | A |  | 15 |
| 12 | 额定有功负载开断电流 |  |  |  |  | A |  | 630（1250） |
| 13 | 熔断器型式 |  |  |  |  | / |  | （投标人提供） |
| 14 | 熔断器的额定电流 |  |  |  |  | A |  | 10/5，0.4/63 |
| 15 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  |  |  | kA |  | 50 |
| 四 | 隔离开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式/型号 |  |  |  |  | / |  | （投标人提供） |
| 2 | 额定电流* |  |  |  |  | A |  | 630（1250） |
| 3 | 主回路电阻 |  |  |  |  | / |  | （投标人提供） |
| 4 | 温升试验电流 |  |  |  |  | A |  | 1.1Ir |
| 5 | 额定工频1min 耐受电压 |  |  |  | 断口 | kV |  | 48 |
|  |  |  |  |  | 对地 |  |  | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受 电压峰值（1.2/50s） |  |  |  | 断口 | kV |  | 85 |
|  |  |  |  |  | 对地 |  |  | 75 |
| 6 | 额定短时耐受电流及持续时间* |  |  |  |  | kA/s |  | 25/4（31.5/4） |
| 7 | 额定峰值耐受电流* |  |  |  |  | kA |  | 63（80） |
| 8 | 机械稳定性 |  |  |  |  | 次 |  | ≥3000 |
| 9 | 操动机构 |  | 型式或型号 |  |  | / |  | 电动并可手动/手动 |
|  |  |  | 电动机电压 |  |  | V |  | DC 110V/DC220V（见图纸要求） |
|  |  |  | 控制电压 |  |  | V |  | DC 110V/DC220V（见图纸要求） |
|  |  |  | 允许电压变化范围 |  |  | % |  | 85～110 |
|  |  |  | 操作方式 |  |  | / |  | 三相机械联动 |
| 9 | 备用辅助触点 |  | 数量 |  |  |  | 对 | 10动合，10动断 |
|  |  |  | 开断能力 |  |  |  | / | DC 220V、2.5A或 DC 110V、5A |
| 五 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间* |  |  |  |  |  | kA/s | 25/4（31.5/4） |
| 2 | 额定峰值耐受电流* |  |  |  |  |  | kA | 63（80） |
| 3 | 额定关合电流（峰值）* |  |  |  |  |  | kA | 63（80） |
| 4 | 额定关合次数 |  |  |  |  |  | / | 2 |
| 5 | 机械稳定性 |  |  |  |  |  | 次 | ≥3000 |
| 6 | 操动机构 |  | 型式或型号 |  |  |  | / | 手动 |
|  |  |  | 电动机电压 |  |  |  | V | DC 110V/DC220V（见图纸要求） |
|  |  |  | 控制电压 |  |  |  | V | DC 110V |
|  |  |  | 允许电压变化范围 |  |  |  | % | 85～110 |
|  |  |  | 操作方式 |  |  |  | / | 三相机械联动 |
|  | 备用辅助触点 |  | 数量 |  |  |  | 对 | 8动合，8动断 |
|  |  |  | 开断能力 |  |  |  | / | DC 220V、2.5A或 DC 110V、5A |
| 六 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  |  | / | 干式、电磁式 |
| 2 | 绕组1 |  | 额定电流比 |  |  |  | / | （供货前与项目单位确认） |
|  |  |  | 额定负荷 |  |  |  | / | 15VA |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  | / | 0.5s |
|  | 绕组2 |  | 额定电流比 |  |  |  | / | （供货前与项目单位确认） |
|  |  |  | 额定负荷 |  |  |  | / | 30VA |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  | / | 5P10、10P20 |
|  | 绕组3 |  | 额定电流比 |  |  |  | / | （项目单位提供） |
|  |  |  | 额定负荷 |  |  |  | / | （项目单位提供） |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  | / | （项目单位提供） |
| 七 | 零序电流互感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  |  | / | 干式、电磁式 |
| 2 | 额定电流比 |  |  |  |  |  | / | （供货前与项目单位确认） |
| 3 | 额定负荷 |  |  |  |  |  | VA | 2.5～5 |
| 八 | 电压互感器及熔断器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  |  | / | 干式、电磁式 |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  |  |  | / | 10/：0.1/：0.1/：0.1/3 10/：0.1/：0.1/3 10/0.1/0.1 （供货前与项目单位确认） |
| 3 | 准确级 |  |  |  |  |  | / | 0.2/0.5/3P |
| 4 | 接线级别 |  |  |  |  |  | / | Ynynynd |
| 5 | 额定容量 |  |  |  |  |  | VA | ≥20 |
| 6 | 三相不平衡度 |  |  |  |  |  | V | 1 |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  |  |  |  | kV | 2 |
| 8 | 额定电压因数 |  |  |  |  |  | / | 1.2倍连续，1.9倍8h |
| 9 | 熔断器型式 |  |  |  |  |  | / | （投标人提供） |
| 10 | 熔断器的额定电流 |  |  |  |  |  | A | 1 |
| 11 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  |  |  |  | kA | 31.5 |
| 12 | 消谐器 |  |  |  |  |  | / | （投标人提供） |
| 九 | 避雷器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  |  | / | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |
| 2 | 额定电压 |  |  |  |  |  | kV | 17/12 |
| 3 | 持续运行电压 |  |  |  |  |  | kV | 13.6/9.6 |
| 4 | 标称放电电流 |  |  |  |  |  | kA | 5 |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3s） |  |  |  |  |  | kV | ≤51.8/37.2 |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20s） |  |  |  |  |  | kV | ≤45/41 |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60s） |  |  |  |  |  | kV | ≤38.3/27.6 |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  |  |  |  |  | kV | ≥24/17.4 |
| 9 | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  |  |  |  | A | 150（站用）/400（电容器组用） |
| 10 | 4/10s大冲击耐受电流，2次 |  |  |  |  |  | kA/次 | 65 |
| 十 | 母线参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  |  | / | T2铜(IACS>97%) |
| 2 | 额定电流* |  |  |  |  |  | A | 630（1250）见图纸要求 |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  |  | kA/s | 25/4（31.5/4） |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  |  | kA | 63（80） |
| 5 | 导体截面积 |  |  |  |  |  | mm2 | 与开关柜型式试验报告中产品的导体截面积、材质一致 |
| 注：1、带*标注的名称对应的标准参数值，其括号外数值为额定电流630A的参数要求，括号内数值为额定电流1250A的参数要求； 2、避雷器参数中斜线上方数值为系统中性点接地方式为非有效接地系统的参数值，斜线下方数值为系统中性点接地方式为有效接地系统的参数值，避雷器应根据系统接地方式进行选用，投标人在供货前应与项目单位确认避雷器选型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4　使用环境条件表

使用环境条件表见表2，特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表2　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +45 |
|  |  | 最低气温 |  | 25 |
|  |  | 最大日温差 | - K | 30 |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |
| 4 | 污秽等级 |  |  | IV |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 |
| 6 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 7 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 0.2g |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 1.5 |
| 9 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制 回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 |
| 注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。 |  |  |  |  |

二、10kV干式变压器技术规范

1　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB 311.1　绝缘配合　第1部分：定义、原则和规则

GB 1094.1　电力变压器　第1部分：总则

GB 1094.3　电力变压器　第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4　电力变压器　第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.5　电力变压器　第5部分：承受短路的能力

GB/T 1094.10　电力变压器　第10部分：声级测定

GB/T 1094.11　电力变压器　第11部分：干式电力变压器

GB/T17211   干式电力变压器负载导则

GB/T 2900.15　电工术语　变压器、互感器、调压器和电抗器

GB/T 4109　交流电压高于1000V的绝缘套管

GB 4208　外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5273　变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 7252　变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T 7354　局部放电测量

GB/T 8287.1　标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子　第1部分：瓷或玻璃绝缘子的试验

GB/T 8287.2　标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子　第2部分：尺寸与特性

GB/T 10228　干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 11022　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 11604　高压电器设备无线电干扰测试方法

GB/T 13499　电力变压器应用导则

GB/T 16927.1　高电压试验技术　第1部分：一般定义及试验要求

GB/T 16927.2　高电压试验技术　第2部分：测量系统

GB/T 17468　电力变压器选用导则

GB 20052　三相配电变压器能效限定值及节能评价值

GB/T 22072　干式非晶合金铁铁芯配电变压器技术参数和要求

GB/T 26218.1　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定　第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定　第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB 50150　电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

DL/T 572　电力变压器运行规程

DL/T 593　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 596　电力设备预防性试验规程

DL 5027　电力设备典型消防规程

JB/T 3837　变压器类产品型号编制方法

JB/T 10088  6kV～500kV电力变压器声级

JB/T 10428　变压器用多功能保护装置

Q/GDW 1771  10kV非晶合金铁芯配电变压器技术条件

Q/GDW 1772  10kV非晶合金铁芯配电变压器试验导则

2　结构及其他要求

2.1　10kV变压器技术参数

变压器空载损耗及负载损耗不得有正偏差。

2.2　10kV干式变压器主要技术要求

a）在短路下的耐受能力。具有良好的电气及机械性能，具备抗突发短路能力强和耐雷电冲击力高等特点，并符合GB 1094.5的试验规定。

b）变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照卖方的说明书进行维护，变压器的预期寿命应不小于30年。

c）线圈采用铜导线或铜箔绕制，玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘，薄绝缘结构，预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高低压绕组应一次成型，不得修补。

d）变压器分接引线需包封绝缘护套。

e）变压器运行过程中，温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值，高温报警，超温跳闸，声光警示，计算机接口。若有风机，则需有启、停，风机过载保护，并带有仪表故障自检、传感器故障报警等功能。温控线根据现场要求配置，这些装置应符合各自的技术标准。

f）要求大部分材料由不可燃烧的材料构成。800℃高温长期燃烧下只产生少量烟雾。

g）对带防护外壳的变压器门要求加装机械锁或电磁锁，在变压器带电时不允许打开变压器门，并装有行程开关，对变压器运行状态下，强行开门跳主变压器高压侧开关。变压器和金属件均有可靠接地，接地装置有防锈镀层，并有明显标识，铁芯和全部金属件均有防锈保护层。

h）变压器壳体选用易于安装、维护的优质非导磁材料，下有通风百叶或网孔，上有出风孔，出风口的总面积满足变压器满负载运行时的散热要求，外壳防护等级大于IP20。壳体设计应符合GB 4208的要求。变压器柜体高低压两侧均可采用上部和下部进线方式，并在外壳进线部位预留进线口；对下部进线应配有电缆支架，用于固定进线电缆。

i）铁芯结构及材质。

1）铁芯为硅钢片（包括卷铁式及叠铁式）。铁芯为优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片（铁芯规格不低于30ZH120）；采用优质环氧树脂。变压器铁芯采用45°全斜接缝，心柱表面应喷涂绝缘漆，心柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。

2）铁芯为非晶合金变压器。铁芯由非晶合金带材卷制而成。预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。

2.3.1　干式变压器温度保护装置

干式变压器温度保护用于跳闸和报警，变压器应有高温报警和超温跳闸功能，见表1。

表1　干式变压器温度保护装置

| 序号 | 保护名称 | 接点内容 | 电源及触点容量 | 触点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度指示控制器 | 报警或跳闸 | DC 220V/110V 2.5A/5A | 报警1对 跳闸1对 |

2.3.2　干式变压器冷却装置。

a）变压器的冷却装置应按负载和温升情况，自动投切。

b）变压器过负荷及温度异常由变压器温控装置启动风机。

- 3　标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV三相干式变压器技术参数特性见表2。

表2　技术参数特性表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 额定值 |  |  |
| 1 | 变压器型号 |  | （供货方提供） |
| 2 | 铁心材质 |  | 冷轧取向硅钢片 |
| 3 | 线圈结构 |  | 环氧浇注式（包封式） |
| 4 | 高压绕组 | kV | 10/10.5，供货前与项目单位确认 |
| 5 | 低压绕组 | kV | 0.4 |
| 6 | 联结组 |  | Dyn11 |
| 7 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 8 | 额定容量 | kVA | （供货方提供） |
| 9 | 相数 |  | 3 |
| 10 | 调压方式 |  | 无励磁 |
| 11 | 调压位置 |  | 高压侧 |
| 12 | 调压范围 |  | ±2×2.5% |
| 13 | 中性点接地方式 |  | 不接地 |
| 14 | 冷却方式 |  | AN/AF |
| 15 | 磁通密度 | T | （供货方提供） |
| 16 | 绝缘耐热等级 |  | F级及以上 |
| 17 | 局部放电水平 | pC | ≤10 |
| 二 | 绝缘水平 |  |  |
| 1 | 高压绕组雷电全波冲击电压（峰值） | kV | 75 |
| 2 | 高压绕组雷电截波冲击电压（峰值） |  | 85 |
| 3 | 高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 35 |
| 4 | 低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 5 |
| 三 | 温升限值 |  |  |
| 1 | 额定电流下的绕组平均温升（F） | K | 100 |
| 2 | 额定电流下的绕组平均温升（H） |  | 125 |
| 四 | 空载损耗 |  |  |
| 1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | kW | 见附表1 |
| 五 | 空载电流 |  |  |
| 1 | 100%额定电压时 | % | 见附表1 |
| 六 | 负载损耗 |  |  |
| 1 | 主分接（120℃） | kW | 见附表1 |
| 七 | 噪声水平 | dB | 见附表1 |
| 八 | 质量和尺寸 |  |  |
| 1 | 总质量 | t | （供货方提供） |
| 九 | 变压器外壳 |  |  |
| 1 | 结构材料 |  | 不锈钢 |
| 2 | 进出线方式 |  | 下进上出/下进侧出 |
| 注：附表1是本表的补充部分。 |  |  |  |

附表1

| 变压器 容量 （kVA） | 高压 （kV） | 高压分接 范围 （％） | 低压 （kV） | 联结组 标号 | 空载损耗 （kW） | 负载损耗 （kW） | 空载电流 （％） | 短路阻抗 （％） | 轨距A×B（mm×mm） | 噪声水平（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10/ 10.5 | ±2×2.5 | 0.4 | D,yn11 | 0.17 | 0.71 | 2.5 | 4.0 | 550×550 | ≤52 |
| 50 |  |  |  |  | 0.24 | 1.0 | 2.4 |  | 550×550 | ≤53 |
| 100 |  |  |  |  | 0.36 | 1.57 | 1.8 |  | 550×550 | ≤55 |
| 160 |  |  |  |  | 0.48 | 2.13 | 1.6 |  | 550×550 | ≤59 |
| 200 |  |  |  |  | 0.55 | 2.53 | 1.4 |  | 660×550 | ≤61 |
| 250 |  |  |  |  | 0.64 | 2.76 | 1.4 |  | 660×550 | ≤61 |
| 315 |  |  |  |  | 0.79 | 3.47 | 1.2 |  | 660×660 | ≤64 |
| 400 |  |  |  |  | 0.88 | 3.99 | 1.2 |  | 660×660 | ≤64 |
| 500 |  |  |  |  | 1.04 | 4.88 | 1.2 |  | 660×660 | ≤66 |
| 630 |  |  |  |  | 1.17 | 5.96 | 1.0 | 6.0 | 820×820 | ≤66 |
| 800 |  |  |  |  | 1.36 | 6.96 | 1.0 |  | 820×820 | ≤68 |
| 1000 |  |  |  |  | 1.59 | 8.13 | 1.0 |  | 820×820 | ≤68 |
| 1250 |  |  |  |  | 1.88 | 9.69 | 1.0 |  | 1070×820 | ≤72 |

- 4　使用环境条件表

10kV三相干式变压器使用环境条件见表3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表3　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 10 |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | 12 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 不接地 |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 5 | 污秽等级 |  |  |  | Ⅲ |
| 6 | 系统短路电流水平（高压侧） |  |  | kA | 20 |
| 7 | 环境温度 |  | 最高日温度 | ℃ | 40 |
|  |  |  | 最低日温度 |  | 25 |
|  |  |  | 最大日温差 | K | 25 |
|  |  |  | 最热月平均温度 | ℃ | 30 |
|  |  |  | 最高年平均温度 |  | 20 |
| 8 | 湿度 |  | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 9 | 海拔 |  |  | m | ≤1000 |
| 10 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕cm2 | 0.1 |
| 11 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 20 |
| 12 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 |  |  | m/s | 35 |
| 13 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 |  | m/s2 | 2 |
|  |  | 正弦共振三个周期安全系数 |  |  | ≥1.67 |
| 14 | 安装场所（户内/外） |  |  |  | 户内 |
| 注1：环境最低气温超过25℃的需要进行温度修正。 注2：污秽等级为Ⅳ级的需提供该地区的污秽等级图。 |  |  |  |  |  |

本项目图纸、清单下载：

通过网盘分享的文件：大新华府小区配电房变压器更换项目

链接: https://pan.baidu.com/s/1fVGIa0lSGIqWA7zh4ZSs0Q

提取码: 5rgu

# 第五章 合同主要条款及格式

采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购单位：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

供应商：

签订日期：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定， 甲乙双方按照代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：          	。 货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项目货物总价款为       	（大写）人民币。

2、本合同总价款是包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务发生的所有含税费用、支付给员工的工资以及供应商认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。

4、本合同为固定单价合同，据实结算。

5、本合同执行期间合同总价以审定价为准。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本项目的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（l）乙方提供的响应文件和投标报价表；

（2）供货一览表；

（3）合同通用条款；

（4）合同专用条款；

（5）技术规格偏离表；

（6）服务承诺；

（7）甲乙双方商定的其他文件等；

（8）中标通知书；

（9）双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、免费质量保证期为两年（自验收合格之日起计算）。若发生重大质量问题，则保修期重新开始计算。两年质保期内乙方须向甲方提供合格质保服务。

第六条 交付时间和地点

1、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件及响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件及响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物， 由此引起的风险，由乙方承担。

2、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4、货物调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 售后服务

1．所提供的产品均为全新的、未使用过的，性能价格比一流的产品，完全符合规定的质量、规格和性能指标的要求，并能保证货物在正确的使用和保养条件下，在使用寿命内具有满意的性能。

2. 质保：2年，质保期内，设备如出现故障，须24小时内响应并上门维修，上门费、维修费和配件等费用全免。

第八条 安全文明施工

1.施工区域必须按规定进行防护和管理，承包人在施工现场的施工安全、所有人员的人身安全、设备材料安全及因施工产生的一切纠纷和其他事务均由工程承包人承担。同时，工程承包人必须对因施工（机械、车辆、脚手架等）而造成的财产损失、人员伤害等负全责。

2.甲、乙双方应严格执行国家、行业有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，严格执行国家电网公司系统有关规定，确保工程建设中安全文明施工。甲、乙任何一方违反安全管理规定，违规方承担因此导致的安全事故责任并赔偿费用。

第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

（1）合同签订、设备到场经甲方确认后，支付至合同价的10%；

（2）项目竣工验收合格并通电后，且报送完整竣工结算资料后，付至合同价的60%（扣除暂列金）；

（3）审计结束后，付至审定价的90%；

（4）质保期满2年后，付清尾款。

第十条 造价咨询费承担原则

1、以结算审定价为计算基数，项目结算审核核减额小于 5% 的；审计咨询费由发包人承担；

2、以结算审定价为计算基数，项目结算审核核减额大于等于 5% 的，全部审计咨询费由承包人承担。

第十一条 保密条款

除法律、法规规定或合同另有约定外，未经甲方书面同意乙方不得将甲方提供的相关信息等泄露给第三方，本保密义务不因合同的终止而失效。

第十二条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3、如乙方不能按期交付服务的，应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十三条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章） 代表人：

电 话：

开户银行： 帐 号：

日 期：	年	月	日

乙方（供应商）：（盖章） 代表人：

电 话：

开户银行： 帐 号：

日 期：	年	月	日

附件1：

顶山街道安全施工责任状

为保证                        采购实施过程中创造安全、高效的施工环境、切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购方                        （以下简称“甲方”）与供应商                （以下简称“乙方”）特此签订安全生产责任状：

一、甲方的职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行采购承包合同的有关安全要求。

二、乙方的职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行采购承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员、有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制，从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或障碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车、船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有的施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或其它方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检要员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中安全生产事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、乙方在工程建设全过程中，承担一切安全生产工作，承担一切不安全而引发的经济法律责任。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同壹式伍份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目竣工验收后失效。

甲方：（盖章）                                 乙方：（盖章）

甲方代表：                                     乙方代表：

年   月   日

附件2：

顶山街道采购承包廉政协议

为加强重点采购项目的廉政建设、规范采购程序，有效防止违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，努力实现“投资高效、项目优质、干部优秀”的目标，根据项目建设有关法律法规和廉政建设责任制规定，由                       （以下简称甲方）与承担                       采购项目的           （以下简称乙方），订立本廉政协议。

一、甲乙双方的责任

1、严格遵守国家、省、市、区项目建设方面的法律法规和廉政建设相关规定，严格执行项目建设程序，确保项目建设节省、高效、优质、廉洁。

2、严格履行建设项目承发包合同。

3、严格执行招投标法等法律规定，确保招投标过程公平、公正、公开，签订《采购项目实施合同》和《采购承包廉政协议》。

4、所有重点项目必须履行报批手续，杜绝违反和擅自简化项目建设基本程序现象，一旦发现有质量、腐败等问题，都将按照规定追究有关责任人的责任。

二、甲方的责任

1、甲方作为建设项目的建设单位，在街道党工委、办事处和上级主管部门（单位）的领导下，全面负责项目建设的质量、进度和资金管理。

2、严格执行党和国家的方针、政策，依照法律法规和规章履行职责，做到公道正派，公正廉洁。

3、不得参加影响公正执行公务的宴请和娱乐性活动。

4、不得索要或接受乙方回扣、礼金、有价证券、贵重物品和其他任何形式的馈赠。

5、不得到乙方报销应由个人支付的各种费用。

6、不得以任何理由和方式向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目工程合同以外的材料、设备等。

三、乙方的责任

1、乙方作为建设项目的供货单位，应严格遵守建设项目有关法律法规和规章，精心组织、科学管理、文明施工，保质保量完成工程任务。

2、不得以任何理由组织或邀请甲方人员外出参观考察或参加娱乐活动。

3、不得以任何理由向甲方人员提供或暗示提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和其他任何形式的馈赠。

4、不得以任何名义为甲方人员报销应由个人支付的任何费用。

四、本协议与工程承包合同一同签订，经甲乙双方代表签字后生效。

五、本协议有效期为签订之日起至全部项目竣工验收合格止。

甲方单位（盖章）                            乙方单位(盖章)

甲方代表：                                  乙方代表：

年   月   日

附件3：

质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                              （项目全称）签订项目质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担项目质量保修责任。

质量保修范围包括装修工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

但凡非人为原因影响建设项目正常使用的情况均属保修内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．装修工程为 2 年；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

4．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

5. 其他工程按国家及省市相关规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

项目缺陷责任期为   24  个月，缺陷责任期自项目实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

待全部工程质保期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（不计息）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由乙方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1.发包人指定发包人现场代表负责协调保修具体事宜。

2.本工程质量保修书，由采购合同发包人、承包人双方共同签署，作为采购合同附件，其有效期限至保修期满。

3.本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

4.双方约定的其他项目质量保修事项： 保修期满且完成缺陷修补后14天内一次性无息支付保修金 。

项目质量保修书由发包人、承包人在项目竣工验收前共同签署，作为采购合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                     承包人(公章)：

地  址：                           地  址：

法定代表人(签字及盖章)：          法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                 委托代理人(签字)：

电  话：                           电  话：

传  真：  /                        传  真：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                           账  号：

邮政编码：                         邮政编码：

附件4：

不拖欠农民工工资承诺书

致:

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人以                  法定代表人的资格，郑重承诺:

我单位承建                     项目时，且需要使用农民工时，将保证做到：

- 1、按照(劳动法)规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头"。
    2、我公司分包单位雇佣农民工的。将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。
    3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意捷受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚。间时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

- 承诺人（公章）：

- 地  址：

- 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

年 月 日

目录

注：供应商根据响应文件编制顺序制作目录（须生成页码）

评分索引表（可根据评分标准进行编写）

| 序号 | 评审因素 | 在响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- |

## 附件一、投标申请及声明

投标申请及声明

致：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

江苏建壮投资管理有限公司

根据贵方                （项目名称）          （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们报价为       万元。

3、本项目交付时间为：  满足采购文件要求      。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商委托代理人姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

## 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

江苏建壮投资管理有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或签章生效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或签章：

委托代理人签字或签章：

日期：  年  月  日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人的身份证的复印件:

## 附件三、报价表

报  价  表

项目名称：

项目编号：

| 投标报价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足采购文件要求 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商（盖章）:

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、“供应商是否属于小微型企业” “供应商是否属于残疾人福利性单位” “供应商是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件，如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

2、 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

## 附件四、分项报价表格式

分项报价表（按工程量清单）

## 附件五、 资格证明文件

## 附件六、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

## 附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

## 附件八、类似业绩情况表

类似业绩情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同内容 | 合同签定时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并根据磋商文件要求附业绩证明材料。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

## 附件九、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 岗位 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：拟参与本项目服务人员一览表格式和内容自拟，上表可供参考，如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

## 附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（如有需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（如有需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

江苏建壮投资管理有限公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （公章）

日   期：    年   月  日

## 附件十二、供应商认为需要提供的其他资料

## 附件十三、技术说明或服务方案

技术说明、服务方案应根据采购人对项目的要求、采购文件技术部分、评标标准的要求及项目本身的特点编写。