南京晓庄学院安全用能运行托管服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZB203224H11985

采购人：南京晓庄学院

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2024年6月

- 目录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  竞争性磋商须知	8

第三章  评标标准	18

第四章  采购需求	21

第五章  合同主要条款	32

第六章  磋商响应文件格式及附件	36

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南京晓庄学院安全用能运行托管服务项目的潜在供应商应在江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室获取采购文件，并于2024年7月16日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：ZB203224H11985

1.2项目名称：南京晓庄学院安全用能运行托管服务项目

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：人民币350万元/三年

1.5最高限价：人民币350万元/三年

1.6采购需求：当前共有高压开闭所3座，低压配电室16座，楼宇配电间约200间。其中方山校区高压开闭所2座（位于北门中心配及F区学生宿舍地下室），低压配电室13座；莫愁校区高压开闭所1座（位于学前教育大楼地下室），低压配电室2座；行知园低压配电室1座（非中心站）。具体需求详见竞争性磋商文件。

1.7合同履行期限：3年，合同一年一签，第一年服务期结束经采购人考核合格后可续签下一年度合同。若成交供应商在履行合同期间出现失信行为，采购人有权拒签下一年度合同。

1.8行业划分：其他未列明行业。

1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.10本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度的财务报表，或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

供应商须具有承装（修、试）电力设施许可证（其中，承装类、承修类和承试类级别均为五级及以上）（提供证书复印件并加盖公章）。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。磋商小组对响应文件进行审查时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取采购文件

3.1时间：自公告发布之日起至2024年7月5日17时30分。（北京时间，法定节假日除外）

3.2 地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室。

具体方式：

（1）供应商获取招标文件前须前往登录e交易平台主页（https://www.ejy365.com）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息后进入后台（https://whppm.ejy365.com/）选择项目参加、下载招标文件。

（2）下载者首次登录平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。

（3）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的，招标代理机构不予接收其投标文件。

（4）下载者需要发票的，须通过平台“我的项目-申请开票”进行操作。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（5）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。易交易平台技术支持联系方式供应商技术支持热线：400-828-0799（工作时间:9:00-11:30 ，13:30-19:00） 供 应 商 项 目 参 与 操 作 说 明：

https://www.ejy365.com/upload/link/2022/08/30/48e1dd12-5050-4bbf-bfc9-a0d7a037ba1c.pdf 技术支持服务态度不满意投诉热线:400-828-0799 转0。

（6）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

四、响应文件提交

4.1 截止时间：2024年7月16日14点30分（北京时间）

4.2 提交响应文件地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼3号开标室。

4.3供应商应提供响应文件一式叁份（正本壹份、副本贰份），所有响应文件均应密封后递交，同时应提供电子版响应文件壹份（电子版须为响应文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质响应文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助磋商和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

五、开启

5.1 时间：2024年7月16日14点30分（北京时间）

5.2 地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼评审室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网 网站发布公告。

7.2供应商应当从采购代理机构合法获得本项目磋商文件。本次磋商请按“项目”获取磋商文件，编制、提交响应文件，并按“项目”开启、磋商。

7.3 勘察现场或答疑：无

7.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名称：南京晓庄学院

联系人：朱佳佳

联系电话：025-86178151

地址：江苏省南京市江宁区弘景大道3601号

8.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

联系人：左卢成 唐大维

联系电话：025-83314167 025-86639285

电子邮箱：zuolc@jcec.cn

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1003室

8.3项目联系方式

联系人：左卢成 唐大维

联系电话：025-83314167 025-86639285

- 第二章 竞争性磋商须知

一、总  则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、磋商文件

- 4、磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式及附件

- 5、磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如竞争性磋商公告中要求提供）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

8、磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

四、磋商响应文件的递交

9、磋商响应文件的签署、密封和递交

9.1 磋商响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写。磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方应由供应商的法定代表人或授权代表签字（或签章）。如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件。供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

9.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖供应商公章。

9.3 供应商应当在磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。

9.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按磋商文件要求密封的；

（2）在磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并向采购人提交“退出磋商函”并由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2本次采购，成交供应商按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理招标收费基准费率的60%计算（不足肆仟元按肆仟元整收取），在领取成交通知书前向采购代理机构支付代理服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(评标基准价／报价)×30。 | 30 |
| 2 | 技术 （40分） | - 评委根据响应文件针对本项目提供的值班管理、日常巡检管理，维保和预防性试验的标准化规范化方案进行综合评分，上述方案科学合理、实用高效，能最大限度保障智慧安全用能运行托管服务质量的得10分；上述方案针对性、可实施性较强的得7分；上述方案针对性、可实施性一般的得4分；上述方案不具有针对性与可行性的得1分，无不得分； | 10 |
|  |  | - 评委根据响应文件针对本项目提供的运维管理制度、安全生产相关制度、安全生产操作规程进行综合评分，上述方案科学合理、实用高效，能最大限度保障服务质量的得10分；上述方案针对性、可实施性较强的得7分；上述方案针对性、可实施性一般的得4分；上述方案不具有针对性与可行性的得1分，无不得分； | 10 |
|  |  | （3）评委根据响应文件针对本项目提供的突发性停电、停水、断网，高温、台风暴雨等灾害天气，火警等不可抗力或重大突发事件拟订应急救援方案进行综合评分，上述方案科学合理、实用高效，能最大限度保障服务质量的得10分；上述方案针对性、可实施性较强的得7分；上述方案针对性、可实施性一般的得4分；上述方案不具有针对性与可行性的得1分，无不得分； | 10 |
|  |  | （4）评委根据投标供应商针对自身的业务特色提供的增值服务或优化方案进行综合评分，上述方案科学合理、实用高效，能最大限度保障服务质量的得10分；上述方案针对性、可实施性较强的得7分；上述方案针对性、可实施性一般的得4分；上述方案不具有针对性与可行性的得1分，无不得分； | 10 |
| 3 | 拟投入人员（15分） | 管理人员 本项目团队项目负责人，具有电力相关专业中级及以上职称得3分，本项目最高得3分。 （响应文件中须提供上述人员的有效期内的证书复印件与投标供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的距投标截止日近半年内任意一个月投标供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，养老保险金缴费证明加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）等证明材料复印件并加盖公章，专业以职称证书为准，职称证书未体现的以毕业证书为准）。 | 3 |
|  |  | 人员配备： 投标供应商拟派的驻场人员中，具有《高压电工作业证》人数大于等于12人得6分，8人（含）-12人（不含）得3分，小于8人不得分。 项目成员具有中级及以上职称的每个得3分，满分6分。 （响应文件中须提供上述人员的有效期内的证书复印件与投标供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的距投标截止日近本年内任意一个月投标供应商为其缴纳的养老保险缴费证明（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，养老保险金缴费证明加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）等证明材料复印件并加盖公章）。 | 12 |
| 4 | 业绩 （15分） | 2021年1月1日以来，供应商承担过类似项目业绩的，每提供一个得3分，本项最高得15分（提供合同复印件加盖公章，合同须体现清晰可见的标的物以及盖章签字部分所在页，否则不得分，同一单位业绩只能按一个计算）。 | 15 |
| 合计 |  |  | 100 |
| 供应商诚信档案记录的运用：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》须按照招标文件“第一章政府采购信用承诺”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标文件按无效投标处理。 |  |  |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业

对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。

3.监狱和戒毒企业

3.1监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.2 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位

4.1残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.2 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

第四章 采购需求

- 一、配电房基础概况

- 南京晓庄学院共有高压开闭所3座，低压配电室16座，楼宇配电间约200间。其中方山校区高压开闭所2座（位于北门中心配及F区学生宿舍地下室），低压配电室13座；莫愁校区高压开闭所1座（位于学前教育大楼地下室），低压配电室2座；行知园低压配电室1座（非中心站）。

| 配电房明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 校区 | 配电室名称 | 高压开关柜 | 变压器 | 低压开关柜 | 直流屏 |
| 1 | 方山校区 | 中心配高压开闭所 | 24 |  |  | 1 |
| 2 |  | 中心配子站 | 2 | 2 | 17 |  |
| 3 |  | 南门配电房 | 4 | 2 | 17 |  |
| 4 |  | 理科组团配电房 | 4 | 2 | 18 |  |
| 5 |  | 教学楼配电房 | 4 | 2 | 12 |  |
| 6 |  | 北食堂配电房 | 4 | 2 | 18 |  |
| 7 |  | 服务中心配电房 | 4 | 2 | 15 |  |
| 8 |  | 南食堂配电房 | 4 | 2 | 24 |  |
| 9 |  | F区学生宿舍开闭所 | 26 |  |  | 1 |
| 10 |  | F区学生宿舍配电房 | 4 | 2 | 21 |  |
| 11 |  | 工科楼配电房 | 4 | 2 | 21 |  |
| 12 |  | G区学生宿舍配电房（2个） | 8 | 4 | 30 |  |
| 13 |  | 北看台配电房 | 2 | 1 | 8 |  |
| 14 |  | 实验实训大楼 | 8 | 4 | 38 |  |
| 15 | 莫愁校区 | 4号楼配电房 | 2 | 2 | 7 |  |
| 16 |  | 1#配电房（5、6号楼中间） | 7 | 1 | 6 |  |
| 17 |  | 学前教育大楼（中心配） | 14 | 4 | 37 | 1 |
| 18 | 行知园 | 配电房 | 8 | 2 | 11 |  |
|  | 合计 |  | 133 | 36 | 300 | 3 |

- 二、服务内容

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 工作说明 | 方山校区 | 莫愁校区 | 行知园 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班巡检 | 24小时值班 | 24小时无缝轮流值班，每个班组不得少于2人 | 24小时提供 | 24小时提供 | / |
| 2 |  | 定时巡回检查 | 高、低压供配电设备及其运行环境，包括电力变压器、配电开关柜、测控保护装置、附属及辅助设备、低压开关柜、低压电容柜及户内变电站环境。 | 高压开闭所8小时/次，配电室12小时/次 | 高压开闭所8小时/次，配电室12小时/次 | 每周一次 |
| 3 |  | 特殊巡回检查 | 1、大修后的主设备在投运后24小时内，每2小时巡视一次。 2、对过负荷或异常运行的设备，应加强巡视。 3、雷雨或其它恶劣天气过后应加强巡视。加强检查瓷瓶的绝缘有无放电痕迹、避雷器是否有放电现象。 4、高温节气、负载高峰期间，加强检查各级配电房运行情况。 5、上级通知或重要节日应加强巡视。 | 按照运行情况执行 | 按照运行情况执行 | 按照运行情况执行 |
| 4 |  | 月度安全大检查（覆盖约200间楼宇配电房） | 警示装置的完整性检查；防盗措施的有效性检查；易燃易爆物品的检查；供电设备内的杂物检查；消防器具的有效性检查；运维工具的有效性检查；消防设施的分布状况检查；安全工器具检查； | 每月一次 | 每月一次 | 每月一次 |
| 5 | 应急抢修 | 配电故障抢修 | 当高、低压电气设备发生异常或事故后，派出专业人员实施抢修工作，提供二十四小时随传随到的紧急维修服务，涉及材料费用需另行计算。 | 24小时提供 | 24小时提供 | 2小时到达现场 |
| 6 | 维护保养 | 低压开关柜维保 | 开关柜的清洁；接地检查；开关柜检查；断路器检查及润滑 | 寒暑假各一次 | 寒暑假各一次 | 寒暑假各一次 |
| 7 |  | 高压开关柜维保 | 开关柜的清洁；接地检查；开关柜检查；断路器检查及润滑 |  |  |  |
| 8 |  | 干式变压器维保 | 变压器检查；清理、清洁 |  |  |  |
| 9 | 保电服务 |  | 学校有重要活动时，指派人员为甲方提供24小时现场保电服务 | 根据活动安排提供 | 根据活动安排提供 | 根据活动安排提供 |
| 10 | 常规维修 |  | 1、400A以下塑壳断路器，免费同品牌更换； 2、常规设备维修更换包干设备，详见清单。 | 24小时提供 | 1小时响应，2小时到达现场 | 1小时响应，2小时到达现场 |
| 11 | 节能宣传工作 | 节能宣传工作 | 节能、环保工作宣传(节水宣传周、节能宣传周等活动组织) | 根据活动安排提供 | 根据活动安排提供 | 根据活动安排提供 |
| 12 | 电气预防性试验 | 电气预防性试验 | 包括但不限于：1、干式变压器；2、电流互感器；3、电压互感器；4、真空断路器；5、隔离开关；6、高压开关柜；7、直流屏、UPS、EPS；8、母线；9、避雷器；10、电力电缆；11、接地系统；12、继电保护装置 | 每年一次 | 每年一次 | 每年一次 |
| 13 | 增值服务 | 备件管理 | 成立备件库 | 长期提供 | 长期提供 | 长期提供 |
| 14 |  | 专家咨询服务 | 提供电力系统规划、运行数据分析、电能质量管理、节能管理等咨询服务 |  |  |  |
| 15 |  | 涉电业务办理 | 提供电力政策、业务咨询、供电方案、运行方案深度解析，在甲方授权情况下全过程代理用电申报和审批等手续 |  |  |  |
| 16 | 建立运维管理制度 | 报表工作 | 各种数据报表汇总，整理，上报，存档 | 周报、月报、年报 | 周报、月报、年报 | 周报、月报、年报 |
| 17 |  | 管理制度制定及执行 | 安全生产管理制度；运行值班制度；运行分析制度；缺陷管理制度；防火制度；应急预案；月度总结报告 | 长期执行 | 长期执行 | 长期执行 |
| 18 | 水电系统管理 |  | - 维护水、电用能管理系统 - 校区内路灯、供排水设施巡视检查 | 长期执行 | 长期执行 | 长期执行 |
| 19 | 标准化建站 |  | 双重化标识、警戒线、警示牌、规章制度、挡鼠板模拟图版、安全工器具等全面检查，并配置齐全，定期检测。 | 首次 | 首次 | 首次 |

三、服务要求

1、人员配备要求：人员配置不少于15人，其中值班电工不少于12人（方山校区8人，莫愁校区不少于4人），项目负责人1人，维修工不少于2人，值班及维修人员24小时驻校服务。管理人员及值班人员上岗前必须提供具有有效期内的相关证件。

2、学校现有值班电工合同正常履行，当期合同期内人员日常管理及培训、考核纳入中标单位。合同到期后，中标单位需妥善安置学校现有值班电工人员（劳务派遣用工方式）。

3、按照值班巡查频次要求，对全校配电房开展巡检维修工作，并做好相应台帐登记。负责并配合学校进行各项用电安全检查，包括校内自查及上级部门检查。

4、按时提供能源报表及设备情况报表。进场首次巡查后建立设备手册，将电气设备规范化管理，统一设备编号，可随时查阅设备的基本台账信息、维护信息、缺陷内容等。

5、成立维修备件库。成交供应商进场后，根据学校供电设施型号，配备空气开关、分合闸指示按钮、指示灯等常规易损件，成立维修备件库。

6、常规维修做到24小时维修服务，维修人员驻场。如遇停电故障等应急抢修需要用到大型维修或检验工具的情况下，投标供应商需承诺在2小时之内进行抢修，此类维修费用另行结算。

7、建立必须的配电房管理制度，如值班管理制度、应急预案、交接班制度等，按照行业规定认真值班，开展值班电工及维修人员的专业培训。中标单位对现场服务人员要进行系统的安全教育，统一着装并具备很强的安全意识，进入高低压配电所，不准吸烟，杜绝明火。

8、维护好变电所配置的工具、设备，丢失或人为损坏，均应赔偿。

9、不得随意停电，干扰学校正常教学，停电时间需与学校商定后实施。

10、供应商须指派项目负责人进行现场施工监督、安全管理，进入校内施工现场的各类安全防护由供应商统一全校协调管理，安全责任由供应商承担。供应商负责进入施工现场施工人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，所有损失（含第三方损失）和责任由供应商承担。

11、保管好现有图纸资料等并根据排查和改造情况完善图纸资料，合同期满后相关材料均递交至采购人处。

12、成交供应商需在合同期内，每年进行一次所有变配电房的预防性试验（一般安排在暑假，具体停电时间需与学校商定），安全用具每半年检测一次，均需出具政府机关认可的检测报告。

13、成交供应商需配合学校对配电房进行智能化改造，并在改造完成后，全面负责监控平台的管理。

14、成交供应商严格按照国家制定的行业指令性法规安排各项工作，执行相应有关安全规程。如成交供应商违规操作产生的事故，由成交供应商承担责任；如成交供应商由于维修不及时、维修不合格或未能及时排查出安全隐患导致安全事故发生，由成交供应商承担责任。

四、维护项目及标准

1、清洁维护项目及标准

| 序号 | 维护检修项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备清洁 | 应无积尘、油污 |
| 2 | 柜体应密封良好，接地牢固可靠；隔板固定可靠，开启灵活 | 应密封良好，接地牢固可靠；隔板固定可靠，开启灵活 |
| 3 | 手车式柜“五防”联锁齐全，位置正确 | 齐全，位置正确 |
| 4 | 隔离触头应接触良好，无过热、变色、熔接现象 | 应接触良好，无过热、变色、熔接现象 |
| 5 | 联锁装置位置正确，二次连接插件应接触良好；辅助开关的接触位置正确，接触紧密可靠；连接、切换压板，应位置正确，接触良好 | 符合要求 |
| 6 | 成套柜内照明应齐全 | 齐备 |
| 7 | 继电器外壳无破损，线圈无过热，接点接触良好 | 符合要求 |
| 8 | 仪表外壳无破损，密封良好，仪表引线无松动、脱落，指示正常 | 符合要求 |
| 9 | 二次系统的控制开关、熔断器等应在正确的工作位置并接触良好 | 位置正确、接触良好 |
| 10 | 操作电源工作正常，母线电压值应在规定范围内 | 符合规范要求 |
| 11 | 导线与端子排接触良好，导线无损伤，标号无脱落；绞线不松散、不断股、固定可靠 | 符合规范要求 |
| 12 | 检查温湿度控制器 | 应工作正常 |
| 13 | 清扫设备内外灰尘、污垢等 | 无积尘、污垢 |

2、分项维护及巡查标准（包括但不限于以下内容）

| 序号 | 名称 | 定期维保项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 变压器 | 检查 | 1、检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘、有无龟裂、变色、放电现象； 2、检查绕组压紧装置有无松动； 3、检查铁芯风道有无灰尘异物堵塞，有无生锈或腐蚀现象； 4、检查温控装置是否正常； 5、检查冷却装置包括电动机，风扇是否良好； 6、检查有无局部过热现象； 7、检查调压压板位置； 8、变压器的接地必须可靠 |
|  |  | 维护 | 1、整洁清理； 2、紧固各部位螺栓； 3、消除已发现的缺陷。 |
| 2 | 电力 电缆 | 检查 | 1、电缆本体及电缆头清扫检查； 2、洞孔封堵检查。 |
|  |  | 维护 | 1、整洁清理； 2、紧固各部位螺栓； 3、消除已发现的缺陷。 |
| 3 | 负荷 开关 | 检查 | 1、机构及机械闭锁装置检查； 2、一次回路检查紧固 |
|  |  | 维护 | 1、整洁清理； 2、紧固各部位螺栓； 3、机械联动机构上油润滑； 4、消除已发现的缺陷。 |
| 4 | 母线 | 检查 | 1、检查固体支柱及套管绝缘表面； 2、检查一次母排连接； 3、检查套管屏蔽线连接。 |
|  |  | 维护 | 1、整洁清理； 2、紧固各部位螺栓； 3、消除已发现的缺陷。 |
|  | 互感器 | 检查 | 1、检查固体绝缘表面； 2、检查一次引线连接； 3、检查器身上的铭牌标志 4、检查器身及夹件 |
|  |  | 维护 | 1、整洁清理； 2、紧固各部位螺栓； 3、消除已发现的缺陷、 |
| 6 | 接地装置 | 检查 | 1、检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况； 2、检查接地系统各连接点的腐蚀情况 |
|  |  | 维护 | 1、整洁清理； 2、紧固各部位螺栓； 3、消除已发现的缺陷 |
| 7 | 电容器 | 检查 | 1、电容器外壳是否膨胀，是否有喷油、渗漏现象； 2、电容器外壳是否有放电痕迹，其内部是否有放电声或其他异常现象； 3、电容部件是否完整，接头是否发热，引出线端子、出线瓷套管等是否有松动，出线瓷套管是否有裂痕和漏油，瓷釉有无脱落，外壳表面涂漆有无脱落 |
|  |  | 维护 | 1、整洁清理； 2、紧固各部位螺栓； 3、消除已发现的缺陷 |
| 8 | 配电柜/箱、环网柜 | 检查 维护 | 1、紧固主体母排螺栓和电缆连接头； 2、检查二次接线是否可靠； 3、用毛刷和毛巾对柜内卫生进行清扫和除尘； 4、检查抽屉柜各开关机械部分的灵活性和紧固性，并加少量机油； 5、检查各抽屉柜动、静触头插接状况，有无过热现象并抹少量导电膏进行处理； 6、对各开关主触头、辅助触头的接触情况、机械、电动操作机构的检查、测试； 7、检查各电流、电压表指示是否准确，运行数据是否有异常； 8、检查接触器动、静触头和各连接点是否可靠。 |
| 9 | 直流屏 | 检查维护 | 1、充电柜模块电压指示是否正常 2、直流电压显示值是否正常 3、充电电流是否正常 4、报警是否正常 5、电池有无放电电流 6、断路器开关正确 7、蓄电池极板完好 8、接头牢固，无腐蚀 9、绝缘接地良好 10、无刺激性气味 11、巡检仪正常巡检 12、电池外部正常，无漏液、无放电现象 13、柜内接线端子无松动打火 14、单体蓄电池电压是否正常 |

3、常规设备维修更换包干清单

| 常规设备维修更换包干清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 备注 |
| 1 | 分合闸指示灯 |  |
| 2 | 分合闸按钮 |  |
| 3 | 空气开关(400A及以下) | 同品牌 |
| 4 | 转换开关 |  |
| 5 | 安全工器具、捕鼠器 |  |
| 6 | 安全档板 |  |
| 7 | 绝缘挡板 |  |
| 8 | 桥架 |  |
| 9 | 防火泥 |  |
| 10 | 电缆头 |  |
| 11 | 电流互感器 |  |
| 12 | 交流接触器 |  |
| 13 | 时间控制器 |  |

除包干清单所列配件外，单件维修材料费用在3000元以下的均由成交供应商承担。单件维修材料超过3000元，则另与第三方公司询价，确超过3000元则按学校流程维修，若经询价低于3000元，则由成交供应商维修，或第三方公司维修，费用由成交供应商承担。

4、电气预防性试验检测

根据DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》及江苏省电力公司发布的《江苏省电力设备交接和预防性试验规程2020版》要求，需对三校区的19座高低压配电房内的电力运行设备（包含但不限于高压断路器、负荷开关、继电保护装置、避雷器、互感器、电力电缆、接地系统等）进行预防性试验，并需由服务单位提供正规、有效的供电部门认可的检测报告或试验报告。具体内容包含但不限于以下项目：

| 序号 | 名称 | 试验、维护检修项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜 | - （1）断路器系统（主回路电阻测试；分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻试验；机械及五防闭锁检查 - （2）母线（绝缘电阻试验；工频耐压试验） - （3）继电保护装置（外观及保护屏检查；压板及屏蔽接地检查；电压电流采样试验；继电保护装置定值校验；保护出口跳闸试验；整组传动试验） - （4）电压互感器（测量绕组绝缘电阻） - （5）电流互感器（测量绕组绝缘电阻） - （6）电力电缆（主绝缘绝缘电阻测量） - （7）负荷开关（负荷开关回路电阻测试；绝缘电阻试验） - （8）避雷器（绝缘电阻；直流泄漏试验） - （9）接地系统（总网接地电阻；辅助接地电阻） |
| 2 | 低压试验 | （1）低压柜绝缘试验 （2）低压柜直流电阻试验 （3）低压柜除尘 （4）断路器分合试验 （5）电容柜功率因数勘察 |
| 3 | 电缆试验 | （1）电缆主绝缘绝缘电阻试验； （2）电缆外护套绝缘电阻试验； （3）电缆内衬层绝缘电阻试验； （4）铜屏蔽层电阻和导体电阻比试验； （5）电缆主绝缘直流耐压试验。 |
| 4 | 变压器试验 | （1）绕组直流电阻； （2）交流耐压试验； （3）测温装置及其二次回路试验； （4）绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数； （5）铁芯（有外引接地线的）绝缘电阻。 |

- 五、商务部分要求

- 1、合同期限

总服务期三年，合同一年一签，第一年服务期结束经采购人考核合格后可续签下一年度合同。若成交供应商在履行合同期间出现失信行为，采购人有权拒签下一年度合同。

- 2、验收标准

- （1）电气设备安全稳定运行，无生产安全事故，无投诉；

- （2）值班记录、交接班记录、操作票记录、巡检记录等运行托管资料完整齐全；

- （3）电气预防性试验及安全用具检测，须出具经第三方权威检测机构（即具有CMA和CNAS认证的检测机构）的检测报告，报告应在有效期内。

- 3、付款条件：合同签订后每四个月支付一次，每次支付合同价款的三分之一。

4、报价要求

莫愁校区具体进场时间根据莫愁校区使用规划确定，投标单位需单独报价。方山校区及行知园根据合同约定时间进场。

第五章 合同主要条款

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改，且须经采购人审核后方可签署。

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》合同编等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省设备成套股份有限公司的招标结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：南京晓庄学院安全用能运行托管服务项目

服务内容详见、竞争性磋商文件及乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为_           （大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任（包括但不限于应诉、代为应诉、负责赔偿、消除不良影响等）。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 服务期：总服务期三年，合同一年一签，第一年服务期结束经甲方考核合格后可续签下一年度合同。若乙方在履行合同期间出现失信行为，甲方有权拒签下一年度合同。

第七条 履约保证金

无。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：按照采购文件要求。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。甲方解除合同的，乙方应当返还全部已收费用，且不得以已经完成部分工作为由要求甲方给予任何赔偿或补偿。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加甲方组织的采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自双方签订盖章之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代表人： | 法定代表人或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

第六章 磋商响应文件格式及附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：（签字/签章）

年 月 日

目录

（注：供应商根据本章提供的附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。

3、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：        竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日        期：        年    月    日

被授权人的身份证明文件的复印件：

附件三、报价表

报价一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 莫愁校区 | 单价 | 小写：人民币 万元/年 大写：人民币 |
| --- | --- | --- |
|  | 三年总价 | 小写：人民币 万元/三年 大写：人民币 |
| 方山校区 | 单价 | 小写：人民币 万元/年 大写：人民币 |
|  | 三年总价 | 小写：人民币 万元/三年 大写：人民币 |
| 投标总价 | 单价 | 小写：人民币 万元/年 大写：人民币 |
|  | 三年总价 | 小写：人民币 万元/三年 大写：人民币 |
| 服务时间 | 满足磋商文件要求。 |  |
| 磋商标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 备注 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“磋商标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。

附表——分项报价表格式

分项报价表

（如果有，格式自拟）

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件五、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件技术部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件七、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年   月

附件十、 资格资信证明文件

附件十一、项目技术说明或实施方案

附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

附件十四、其他