南京站北广场强电、弱电管养维保服务项目

招标文件

项目编号：JSZC-320102-JCEC-G2025-0310

采购人：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年7月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 评标标准	20

第四章 采购需求	23

第五章 合同主要条款及格式	39

第六章 投标文件格式及附件	43

# 招标公告

项目概况

南京站北广场强电、弱电管养维保服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网 获取采购文件，并于2025年8月1日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320102-JCEC-G2025-0310

1.2项目名称：南京站北广场强电、弱电管养维保服务项目

1.3预算金额：人民币207.57万元

1.4最高限价：人民币207.57万元/年，服务期三年。

1.5采购需求：对南京站北广场范围内(不含火车站站房)的强电、弱电设施进行日常管养、巡检、值守、保洁、维护、维修、应急处置等，主要包括地面和地下区域，具体详见招标文件。

1.6合同履行期限：本项目服务期3年。

1.7行业划分：其他未列明行业。

1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目接受联合体投标。

对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目：

1）两个以上（本项目不得超过2家）的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2）以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：缴纳税收的凭证；缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）供应商须具有建设主管部门颁发的输变电工程专业承包三级及以上或者电力工程施工总承包三级及以上或者机电工程施工总承包三级及以上资质；且具备承装（修、 试）电力设施许可证五级及以上资质（提供加盖公章的资质证书复印件）；

（2）弱电资质要求：供应商须具有专业承包电子与智能化工程二级(含)以上资质（提供加盖公章的资质证书复印件）；

（3）供应商须具有有效期内的《安全生产许可证》（提供安全生产许可证复印件加盖公章）

（4）项目经理资质类别和等级：机电工程专业注册建造师二级及以上，具有有效的安全生产考核合格证书（B类证），并提供社保机构出具的近半年任意一个月（2025年1月-2025年6月）投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章（提供证书及社保复印件加盖公章）。

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。

2.5 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3方式：网上下载

3.4售价:0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年8月1日9点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2勘察现场：无。

6.3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名    称：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

地    址：南京市玄武区龙蟠路117号

联系方式：(025)83601095

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

联系人：赵娴宇 唐大维

电子邮箱：zhaoxy@jcec.cn

联系方式：025-83325825  025-86639285

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

7.3项目联系方式

联系人：赵娴宇 唐大维

电话：025-83325825  025-86639285

# 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标包。招标货物（服务）数量及技术要求中未分标包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物（服务）数量及技术要求中已经分标包的，可以以标包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用，采购人不再支付任何其他费用。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，代理服务费根据中标金额按“计价格【2002】1980号文件标准价计取，工程量清单及控制价编制等造价咨询服务按苏价服(2014)383号计取。在领取中标通知书前向采购代理机构支付服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于招标项目预算50%的，即投标报价<招标项目预算×50%；

（2）投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45% ；

（3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（评标基准价／投标报价）×10； | 10分 |
| 2 | 业绩 （12分） | 投标人自2021年1月1日以来完成类似（供配电项目或弱电项目）施工或管养服务业绩，有一个得2分，满分12分。（提供合同复印件加盖公章、提供发票，合同金额以发票金额为准，并提供发票查询截图）。 | 12分 |
| 3 | 人员配备（18分） | 1、项目经理自2021年1月1日以来完成过类似（供配电项目或弱电项目）施工或管养服务业绩，有一个得2分，最高得4分（提供合同复印件加盖公章，企业业绩与项目经理业绩不可兼得）； 2、项目总工：具备高级职称得2分，具备中级职称得1分；具备高压电工证得1分，本项满分共3分；（提供加盖公章的职称及证书复印件）； 3、具有省级及以上相关行政主管部门核发的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证），每提供一个得1分，最高得1分；（提供加盖公章的职称证书复印件）； 4、具有高压电工人员，须相关主管部门核发的高压电工证，每提供1人得1分，最高得10分。（提供加盖公章的证书复印件）。 以上人员提供供应商近半年内任意一个月（2025年1月-2025年6月）为其缴纳的社保凭证复印件,未提供齐全证明材料不得分）,若以上人员属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供社保凭证证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供社保凭证处理。未提供齐全证明材料不得分。 | 18分 |
| 4 | 企业实力（2分） | 投标人具有有效期内的信息安全管理体系、能源管理体系，有一个得1分，没有不得分。（提供复印件加盖公章） | 2分 |
| 5 | 拟投入机械设备（4分） | 供应商投入本项目的车辆及主要设备的数量、规模、型号种类、车辆设备情况： 车辆：巡逻车1辆（每辆得2分，最高得2分）；高空作业举升车（高度10米及以上）1辆（每辆得2分，最高得2分）；本项共计4分。（提供发票或租赁合同扫描件并加盖公章，车辆需提供年检有效期的行驶证扫描打印件并加盖公章；或提供承诺书，承诺中标后5个工作日内配备本项目配备巡查车1辆，举升车（高度10米及以上）1辆。） | 4分 |
| 6 | 服务方案（54分） | 工作方案总体的科学性和完整性、针对性： 1、评委对供应商提交的投标总体技术方案、项目组织方案框架完整内容充实、作业技术流程合理、完整、有针对性，实施计划安排科学得15分； 2、投标总体技术方案、项目组织方案框架完整、作业技术流程合理可行，有实施计划得12分； 3、投标总体技术方案、项目组织方案框架较完整、作业技术流程较合理可行，有实施计划得9分； 4、投标总体技术方案、项目组织方案框架覆盖面不全面、作业技术流程较合理可行得6分； 5、投标总体技术方案、项目组织方案框架不完整，作业技术流程有欠缺，无实施计划得3分； 6、未提供或有重大偏差不得分。 | 15分 |
|  |  | 评委对供应商制定的管养方案、应急方案、供配电和弱电维护清洁和系统检测方案的可行性、先进性、合理性、针对性等酌情评分： 1、供应商制定的管养方案、应急方案、供配电和弱电维护清洁和系统检测方案可行、先进、合理、有针对性得15分； 2、供应商制定的管养方案、应急方案、供配电和弱电维护清洁和系统检测方案较可行、较合理、较有针对性得12分； 3、供应商制定的管养方案、应急方案、供配电和弱电维护清洁较可行、较合理，系统检测方案涉及不全面得9分； 4、供应商制定的管养方案、应急方案、供配电和弱电维护清洁和系统检测方案涉及范围不全面，有欠缺得6分； 5、供应商制定的管养方案、应急方案、供配电和弱电维护清洁和系统检测方案涉及范围不全面，有欠缺且针对性不强，可操作性不强得3分； 6、未提供或有重大偏差不得分。 | 15分 |
|  |  | 从对项目的理解，所在地区条件的认识进行评分。 1、对项目的理解、总体深刻认识，表述清晰、完整，针对性强的得15分； 2、对项目的理解、总体较为深刻认识，表述较为清晰、完整，有针对性的得12分； 3、对项目理解、认识明确，表述较清晰、有缺项，基本完整的得9分； 4、对现项目理解、认识较明确，表述基本正确，针对性不强得6分； 5、对项目理解、认识不足，表述不清晰，没有针对性的得3分； 6、未提供或有重大偏差不得分。 | 15分 |
|  |  | 重点难点：投标人针对该项目的重点难点进行系统分析，并给出重点难点解决对策，能更好的迎合本项目的需求。 1、针对性强，服务方案最全面的得9分； 2、基本符合本项目需求的得6分； 3、内容较少，表述的内容较一般的得3分； 4、对项目理解、认识不足，表述不清晰，没有针对性的不得分。 | 9分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 采购需求

一、项目名称

南京站北广场强电、弱电管养维保服务项目

二、人员配备要求

供应商中标后，所有人员必须按投标文件中承诺的人员名单进场，其工作职责必须与投标承诺保持一致，具体人员要求如下：

| 序号 | 人员类别 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 |
| 2 | 项目总工 | 1人 |
| 3 | 配电房值班人员 | ≥6人 |
| 4 | 维修人员 | ≥3人 |
| 合计 |  | ≥11人 |

备注：供应商中标后必须按上表要求配备养护队伍，如采购人发现中标人未按上表要求的人数或人员资格能力进行配备，则视为中标人违约，采购人有权终止合同。

三、服务标准

### 第一部分：强电

# （一）维保服务对象

- 1、维保服务对象

对南京站北广场范围内（不含火车站站房）的强弱电设施进行日常巡检、值守、维护保养，主要包括地面和地下区域。

# （二）维保服务内容

- 1、维护内容

高低压配电设备维保服务方式包含但不限于日常巡检、规范值守等基础维护、预防性试验深度维护、告警处理、故障抢修处理（含所有人工、辅材、配件等费用）等工作

- 2、维护报告

投标人应严格按照招标人制定的维护工作内容及国家电网设备维护规程中对高低压设备运行的相关规定开展高低压配电设备的日常维护工作，对维保中发现的设备故障应及时处理，维护数据的记录应真实有效，每月25号前应向招标人提交相关维护报表，报表内容包括但不限于维保记录、告警分析、能耗分析等报表。

- 3、故障工单的处理

维护人员在接到采购人派发的高低压设备故障工单时应严格按照处理流程和处理时限进行处理，不得拖延。

- 4、工程配合

在维护工作中如有工程施工、设备扩容、设备割接及招标人需要配合的工程施工、勘查等工作，投标人应提供随工配合，并能就工程及设计方案提出建议。

- 5、故障处理说明

设立24小时设备维护维修联系人及联系电话，进行应急抢修和故障处理，确保紧急故障、重要故障1小时内到场，一般故障2小时内排除故障，疑难故障24小时内排除故障。

排障范围：高低压配电设备故障。

# （三）维保资源配置

- 1、项目经理的岗位要求及岗位职责如下：

1.1岗位要求

拟派驻项目经理应具备5年以上高低压设备维护及项目管理经验，熟练掌握高低压配电相关知识。熟悉发电机组、UPS、直流电源、蓄电池等专业要求的相关专业知识。

1.2岗位职责：

（1）负责高低压配电维保综合管理；

（2）负责制定安全操作规程，确保设备的正常运行，确保设备的安全，确保维护人员人身安全；

（3）负责组织周期维护作业计划执行、日常安全管理、安全施工及规范施工管理，组织抢修、应急演练工作；

（4）熟悉掌握和定期检查设备的运行状况；

（5）负责与招标人协调、沟通，及时交送招标人所需的各种报表；

（+）日常内务管理、文档制作与管理。

- 2、高低压配电设备维保技术员（按人员配备要求）

变电所高低压配电维护，本项目需配备高低压配电维护技术人员。

2.1岗位要求

（1）持有国家安全生产监督管理总局颁发的《特种作业证》，其中作业类别为“高压电工”。

（2）具有3年以上的高压和低压设备安装、维修、调试、试验等经验。

（3）熟悉高低压配电设备原理，熟练掌握高低压一二次图纸。

（4）熟悉高低压配电设备的安装、调试、维修、试验等工作，具备良好的现场维修能力和应急抢修能力。

（5）具备良好的沟通能力，能对现场人员进行专业知识培训，能与其它人员进行技术交流沟通。

（6）能对事故、故障情况进行技术分析，必要时提供书面报告。

（7）接受能力强，有责任心和团队意识，能接受24小时抢修待命。

2.2岗位职责

详见5.2高低压配电设备维保维护工作内容

## 3、人员变动要求

维保公司的维护人员的变动需要通过书面形式报招标人审批。

## 4、其他要求

每个维保人员必须持有相应的电工证。项目经理需持有相关专业工程师证书，值班人员需通过初级考试，未通过资格考试的人员原则上不得从事维保工作。

## 5、维保队伍必配仪表

投标人维护项目需具有如下数量的仪器及工具配备

| 序号 | 名称 | 本项目中用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外热成像仪 | 电气接点温度检查 | 2台 |
| 2 | 力矩扳手 | 螺栓紧固检查 | 2把 |
| 3 | 绝缘电阻表（500V、1000V、2500V、5000V） | 高低压设备绝缘检查 | 1套 |
| 4 | 直流电阻测试仪 | 变压器等直流电阻测量 | 1台 |
| 5 | 继电保护测试仪（三相） | 继电保护、多功能表校验 | 1台 |
| 6 | 直流高压发生器（>60kV） | 避雷器等试验 | 1台 |
| 7 | 回路电阻测试仪(100A) | 断路器等回路电阻检查 | 1台 |
| 8 | 接地电阻测试仪 | 变电所、机房接地电阻测量 | 1台 |
| 9 | 万用表/钳形表 | 日常故障检查、测量 | 2台 |
| 10 | 工频耐压装置（>65kV/5kVA) | 高压设备耐压试验 | 1台 |
| 11 | 串联谐振耐压试验设备（试验电压>45kV,试验长度>2000米） | 高压电缆试验 | 1套 |
| 12 | 变比测试仪 | 变压器、互感器变比测量 | 1台 |
| 13 | 高压开关特性测试仪 | 高压断路器特性测试 | 1台 |
| 13 | 电容测量仪 | 低压电容检查 | 1台 |
| 14 | 电能质量分析仪 | 谐波等电能质量测量 | 1台 |
| 15 | 电缆故障测试仪 | 电缆故障点查找 | 1套 |
| 16 | 绝缘工器具、绝缘手套、绝缘靴、验电笔、接地线、核相仪、绝缘隔板、绝缘遮拦等 | 现场维修防护 | 1套 |

# （四）维保服务项目内容及质量要求

## 1、例行维护项目的维护标准

5.1、高低压配电值班技术员维护工作内容

| 工作类别 | 工作子类别 | 编号 | 子编号 | 工作任务 | 维护周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 负责高低压配电倒换操作，油机发供电操作 |  | 变电所单路市电停电负责倒换到另一路市电操作，双路市电同时停电负责发油机供电操作，15分钟之内完成相关操作 |
| 配电房值班人员日常维护保养巡检 | 高压变配电系统 | 1 | 1.1 | 面板仪表、告警指示检查 | 日 | 检查仪表数值正常、各告警指示灯显示正常。 |
|  |  |  | 1.2 | 高压模拟屏开关位置和LED指示检查 | 日 | 检查开关位置正常、LED正常燃亮。 |
|  |  |  | 1.3 | 变压器温度及风扇状态检查 | 日 | 检查温度在允许范围内、风扇无异常启动。 |
|  |  |  | 1.4 | 变压器间室温检查 | 日 | 使用温度计检查变压器间室温，确保室温〈45℃。 |
|  |  |  | 1.5 | 清洁 | 日 | 维护高压室清洁卫生 |
|  | 低压配电系统 | 2 | 2.1 | 面板仪表、告警指示检查 | 日 | 检查仪表数值正常、各告警指示灯显示正常。 |
|  |  |  | 2.2 | 变电所值班 | 日 | 变电所7*24小时值班，每小时一次抄表，配电倒闸 |
|  |  |  | 2.3 | 清洁 | 日 | 维护低压室清洁卫生 |
|  | 楼层配电 | 3 | 3.1 | 面板仪表、告警指示检查 | 日 | 检查仪表数值正常、各告警指示灯显示正常。 |
|  | 动力设备 | 4 | 4.1 | 设备运行状态巡检 | 两小时 | 检查各动力设备仪表数值正常、各告警显示正常。蓄电池外观检查，温度检查。 |
|  | 柴油发电系统 | 5 | 5.1 | 储油箱燃油储量检查 | 日 | 检查主油箱油位指示是否正常，查看进出油管是否漏油。 |
|  |  |  | 5.2 | 启动电池检查 | 日 | 检查启动电池电压、极柱是否腐蚀，壳体是否膨胀。 |
|  |  |  | 5.3 | 机组外部清洁 | 日 | 检查机组外部有无积灰、各水、油管路接头处是否有渗漏。 |
|  |  |  | 5.4 | 柴油机燃油、润滑及冷却系统检查 | 日 | 检查仪表板上述数据显示是否正常，燃油、机油、冷却水是否正常 |
|  |  |  | 5.5 | 启动电池补充电 | 月 | 试机前用仪表检查单体电压等是否符合要求。 |
|  |  |  | 5.6 | 空载试机 | 半月 | 检查整机运行是否正常，记录油机参数。 |
|  |  |  | 5.7 | 带载测试配合 | 季 | 配合检查整机运行是否正常，记录油机参数。 |
|  |  |  | 5.8 | 管路与阀门检查 | 日 | 检查管路和阀门应完好，各阀门及管路连接处应牢固、密封可靠，开关状态符合要求 |
|  |  |  | 5.9 | 渗油检查 | 日 | 查看室内油罐附近地面是否有油花等漏油现象。 |
|  |  |  | 5.10 | 电气检查 | 日 | 检查供油系统的配电设备是否存在异常 |
|  |  |  | 5.11 | 清洁、维护 | 日 | 油罐、管路、室内油箱等处维护与清洁卫生，做到无油污和杂物 |
|  | 其他 | 6 | 6.1 | 机房进出管理 | 日 | 进出人员登记查验身份等 |
|  |  |  | 6.2 | 机房巡检管理 | 日 | 机房大楼有无渗漏水，裂缝等安全问题 |
|  |  |  | 6.3 | 机房工程管理 | 日 | 配合机房施工/改造/优化等工作，管理施工队工程物料按摆放，施工队工程余料清理等 |

5.2高低压配电设备维保维护工作内容

5.2.1高压柜

| 子编号 | 工作任务 | 维护周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 检测各台变压器线圈绕组、铁芯、运转机构声响检测 | 季 | 使用噪音计检测变压器声音是否正常。 |
| 1.2 | 检测各台变压器接线输入输出端子接触、紧固、温升 | 季 | 使用红外热成像仪检测变压器输入输出接线端子无过热现象，出现异常松动、进行紧固。 |
| 1.3 | 检测调整各台变压器运行参数 | 季 | 检测变压器各输出参数设置正常。 |
| 1.4 | 检测各台变压器接地状况 | 季 | 检测变压器的主附设备的外壳接地是否良好，检测变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好 |
| 1.5 | 检测各台高压柜输入输出接线端子头 | 季 | 检测各台高压柜接线端子头绝缘正常、无异常温升、无变色，紧固所有接线端子 |
| 1.6 | 检测各台高压柜和母联柜操作机构、联锁装置、功能正常 | 季 | 检测各台高压柜和母联柜操作机构灵活、操作正常，联锁装置功能正常。 |
| 1.7 | 检测市电引入电缆沟所有进出线孔洞封堵 | 季 | 检测市电引入电缆沟封堵是否完好，是否有进水现象。 |
| 1.8 | 验证高压柜主、备供倒换功能 | 季 | 模拟主备变压器倒换演练，模拟市电停电倒换演练。数据测试，记录、机房巡视。 |
| 1.9 | 操作电源维护及蓄电池检测 | 季 | 操作电源参数调整，完成蓄电池均充，连接条紧固，容量试验 |
| 1.1 | 检测各台高压柜体的接地及保护功能 | 季 | 检测各台高压柜体的接地，应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接，柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。 |
| 2.1 | 检测各高压柜内接触器、闸刀、负荷开关 | 年 | 检测各高压柜内接触器、闸刀、负荷开关动作是否正常。 |
| 2.2 | 检测各高压柜内二次线路及各接头、螺丝紧固 | 年 | 检测各高压柜内二次线路及各接头、螺丝无断线、氧化、螺丝松动等现象。 |
| 2.3 | 电缆沟及瓷瓶清洁 | 年 | 检测电缆沟及瓷瓶内有无异物，清洁电缆沟及瓷瓶灰尘。 |
| 2.4 | 检测电缆支架 | 年 | 支架构件完好， |
| 2.5 | 检测高压避雷器和接地引线 | 年 | 检测避雷器和接地引线正常。 |
| 2.6 | 各台高压柜、电力电缆绝缘测试 | 年 | 当地供电认证单位实施。 |
| 2.7 | 高压防护用具检验 | 半年 | 当地供电认证单位实施。 |
| 2.8 | 各台高压柜体中的仪表校正 | 年 | 当地供电认证单位实施。 |
| 2.9 | 调整、校验二次继电保护装置 | 年 | 当地供电认证单位实施。 |
| 2.1 | 各台变压器线圈绝缘测试 | 年 | 当地供电认证单位实施。 |
| 2.11 | 各台高压柜体主要元器件的耐压测试 | 年 | 当地供电认证单位实施。 |
| 3.1 | 故障处理 | 月 | 紧急故障、重要故障1小时内到场，一般故障2小时内排除故障，疑难故障24小时内排除故障，含所有人工、辅材、配件等费用。 |

5.2.2低压柜

| 子编号 | 工作任务 | 维护周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 检测补偿电容、电感、接触器及继电器性能 | 月 | 检测补偿电容有无膨胀、漏液现象，检测电感、接触器及继电器性能是否满足参数要求.使用点温仪检测补偿电容温度是否过热。 |
| 1.2 | 检测补偿屏自动投切功能 | 月 | 检测自动补偿功能是否正常、补偿电流及功率因数是否正常。 |
| 1.3 | 检测补偿屏接线端子温度，停电紧固 | 月 | 检测电容补偿屏各接线端子是否有过热现象。 |
| 1.4 | 检测各低压配电柜内断路器、刀闸、空气开关、接触器及温升 | 月 | 试验操作闸刀、空气开关、接触器，检测分合是否良好，机柜内断路器、铜排、接头处等温升检测。 |
| 1.5 | 检测各低压配电柜内布线及接插件 | 年 | 检测屏内布线及接插件有无断线、松动、氧化等现象。 |
| 1.6 | 检测各台避雷器运行状态 | 年 | 检测避雷器外观、结构是否完好。 |
| 1.7 | 测量核心机楼接地电阻（干季） | 年 | 用接地电阻测试仪测量地线电阻 < 1欧姆 |
| 1.8 | 检查、整定各台断路器脱扣器参数 | 年 | 检测脱扣器的电流整定值和延时值，上下级整定是否合理；对于整定值小于1的断路器应做醒目标识。 |
| 1.9 | 校正各低压配电柜仪表 | 年 | 使用高精度标准表校正仪表，使仪表误差在允许范围内。 |
| 2.1 | 校验信号指示、辅助设备、告警信息 | 年 | 校验低压柜信号指示、辅助设备运行状态，确认告警信息正常。 |
| 2.2 | 校准各低压配电柜内连接件及母排 | 年 | 在停电或者分段停电的情况下对各低压配电柜内部连接件及母排进行校准 |
| 2.3 | 各低压配电柜内部无损除尘 | 年 | 在停电或者分段停电的情况下对各低压配电柜内部进行无损除尘 |
| 2.4 | 检测电能质量 | 年 | 对低压配电系统进行容量分析、三相不平衡度分析，谐波含量测量分析。 |
| 2.5 | 检测低压断路器 | 年 | 对低压断路器（包括低压框架式、塑壳式等）进行各类性能检测，包括主触点、灭弧室、辅助电路机构、保护整定值、控制单元及其他二次侧线路检测，同时对断路器及框架进行触头清洁及润滑，并进行就地操作测试。 |
| 2.6 | 检测自动转换开关性能 | 年 | 对低压配电系统自动转换开关（包括市电联络柜、市电油机ATS转换柜、各楼层双电源转换开关）进行性能检测，包括开关联锁性能检测、二次接线检测及就地操作测试。 |
| 2.7 | 检测电容补偿屏柜 | 年 | 对低压配电系统的电容补偿柜进行检测，内容包括但不限于接触器检测、电容器耐压测试、电气线路接触可靠性检测、电容器容量测试等 |
| 3.1 | 故障处理 | 月 | 紧急故障、重要故障1小时内到场，一般故障2小时内排除故障，疑难故障24小时内排除故障，含所有人工、辅材、配件等费用。 |

5.2.3楼层配电柜

| 子编号 | 工作任务 | 维护周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 检测屏内布线及接插件 | 年 | 检测屏内布线及接插件有无断线、松动、氧化等现象。 |
| 1.2 | 检测仪表显示 | 月 | 检测所有仪表显示，发现异常进行调整。 |
| 1.3 | 校正仪表 | 年 | 使用高精度标准表校正仪表，使仪表误差在允许范围内。 |
| 1.4 | 检测ATS切换开关工作状态,并测试ATS切换 | 半年 | 检测工作状态为自动/手动。模拟测试自动状态下双电源倒换，手动测试。 |
| 1.5 | 检测ATS切换开关启动和转检测换延时 | 月 | 检测启动和转换延时是否合理。 |
| 1.6 | 检测楼层配电柜中低压断路器 | 年 | 对低压断路器（包括低压框架式、塑壳式等）进行各类性能检测，包括主触点、灭弧室、辅助电路机构、保护整定值、控制单元及其他二次侧线路检测，同时对断路器及框架进行触头清洁及润滑，并进行就地操作测试。 |
| 1.7 | 检测电缆桥架是否下沉、变形 | 半年 | 检测电缆桥架是否下沉、变形。 |
| 1.8 | 检测电缆 | 半年 | 检测电缆是否有变形，破皮。 |
| 1.9 | 检测进出线端子温升、接触 | 半年 | 进出线端子温升有无异常，螺丝有无松动。 |
| 2.1 | 故障处理 | 月 | 紧急故障、重要故障1小时内到场，一般故障2小时内排除故障，疑难故障24小时内排除故障，含所有人工、辅材、配件等费用。 |

- 2、高低压设备基础资料管理

（1）高低压设备基础资料作为变电所的重要信息，维保公司应纳入日常巡检工作中，维保公司要定期进行基础信息资源的信息收集和汇总工作，高低压设备在当月维护过程中发生的故障情况等应及时做好变更记录，并在当月维护报表中体现。

（2）维保公司对各类基础信息管理需要保持动态更新。公司、人员信息以及机房基础信息必须保证准确完整。

（3）维保公司管理：维保公司基础信息及各维保小组信息齐全，小组成员与实际相符。各维保人员信息准确完整，并制作相应公示图上墙并上报采购人。

（4）设备资源管理：高低压设备资源管理及机房信息准确完整，相关信息必须保持动态更新。

（5）隐患故障管理：在日常巡检过程中的各类隐患，必须以隐患进行上报存档并附排险建议方案。

## 3、零星工程随工

对已经交给维保公司维护的变电所，如发生零星工程，维保应安排随工，随工人员应依照相应的设计、施工和验收规范，在工程安装、调测等阶段，执行规范的质量标准。

（1）在工程施工的各阶段，随工人员职责是代表招标人及时了解工程进度、监督安全施工和工程质量，有权制止违背工程质量要求的施工和不安全施工等，并应及时向招标人有关人员汇报工程进展情况和提交随工报告，对不符合工程质量要求项目应拒签。

（2）在运行的变电所施工时，随工人员应主动向施工人员介绍有关的规章制度，做好工程建设和运行维护的协调配合工作。

（3）对工程实施过程中出现的遗留问题随工人员应与工程方人员双方进行确认签署并明确解决时间，对工程遗留而逾期未果的事宜，后续维护人员有责任如实向招标人申报。

## 4、维保公司管理

维保公司需加强日常管理，提高人员水平，确保维护工作顺利开展。

- 维保公司需建立安全管理制度、设备巡检维护制度、故障告警处理流程制度、人员考核管理制度，定期每季度开展安全教育、质量分析会，并有相关记录。

- 维保公司需每季度定期开展全员技能培训和故障案例分析，提高维护人员技能水平，并有相关的记录。

- 维保公司加强人力资源管理：办事处应设立组织架构图各级（经理、组长、普通维护）人员清单、学历、认证等级、《电工进网作业许可证》、技术职称、工龄，人员变动等履历信息。

- 维保公司需不定期检查维保小组、维保驻点人员维护任务执行落实情况，告警故障处理及时性情况。

## 第二部分：弱电

对各个系统进行严格管理，建立完整的值班制度和维修保养规则，值班人员应认真监测系统运行状况，随时记录异常情况，及时报修。

1、按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查，测试，保养，维修，确保设备正常运行。

（1）对维保项目每半月不低于1次进行检测。并填写巡查记录，发现故障及时排除或修复，并作为考核维保工作的依据。

（2）每月1次系统状态进行检查，每年12次。

（3）每季应不低于1次对维保项目进行检测。如出现故障或问颗，要及时排除修复。对雨雪季等极端天气季节适当增加检测频次。

2、须提供24小时维保热线，24*365天随时接受采购人的服务保修请求；接到采购人服务请求后，派专业工程师1小时内到达现场。

（1）维保技术人员对故障进行诊断后，按紧急程度不同划分，最迟在8小时--24小时内提交解决方案。

（2）维保技术人员到达现场后需采取应急措施、立即排险、规范值守直到设备正常运行，一般故障应当在24小时内修复；如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的，要立即向采购人报告，并采取相应的应急措施，在此期间，系统中断运行不得超过24小时。

（3）系统或设备修复后必须由采购人相关人员确认。

3、设备更换：维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，应事先向采购人报告，由采购人代表签字确认后，方可进行维修或更换。若维保单位为了确保系统或设备正常运行，应急修复需立即更换设备或配件的，必须在事后及时向采购人报告，更换后的损坏件应交由采购人查验。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。

4、维保单位必须向采购人提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修、保养工作要认真做好记录，并交采购人相关人员签字。

5、维保单位应切实加强现场管理，确保安全生产，在检修保修中发生人身、设备及第三者事故，采购人不承担任何责任。

6、如遇到天气以及自然灾害导致的意外情况，维保时间自然顺延。

7、维保单位不得对相关信息进行查询、下载，不得泄露采购人工作秘密。维保单位工作人员进入采购人单位展开维保工作，必须遵守采购人的相关规章制度，服从采购人单位的管理。

# （一）系统维护内容

第一部分 监控系统

检查项目及标准：

摄像机

摄像机包含定期维护及日常维护，按需维护。具体内容如下：

1、定检维护：对各点位的摄像机镜片、外观清洁卫生为每月进行打扫。

2、按需维护：对有特定需求区域的摄像机镜头镜片，外观清洁卫生按采购人需求进行。

3、常规检查：每次对BNC接头及其设备连接线路稳固程度进行常规检测。

4、常规测试：对每个摄像头夜间红外线灯的检测、更换、维修。

解码器

针对外围云台的解码器一般采用日常观察，定期维护方法，期限为每季度一次。

1、查看外围解码器防水，外围连接线是否有松动，断裂等。

2、检查设备外壳是否带电，接地是否完好。

3、检查各连接线是否有松动。

4、检查内置绕线是否因长期绕圈出现保护皮破损。

供电设备

1、对于摄像机，解码器前端的各供电连接点，在日常巡检，定期维护，按需维护时检查是否有松动，保护绝缘层是否因高温有损坏脱落现象。

2、对于集供中心，在做控制室巡检，维护时检查供电系统线路是否正常，是否有松动脱落，保护绝缘层是否因高温有损坏脱落现象。

控制设备

控制设备指中心总端各种控制设备，包含，平衡传输分配器，工控硬盘录像机，显示器，键盘，鼠标，控制键盘，机柜等。

对控制中心的维护一般采取定期维护和按需维护，定期维护为每月一次：

1、对各控制设备的外观清洁卫生进行打扫。

2、检查散热系统是否正常。

3、检查电源线，跳线，主板是否有松动。

4、对工控硬盘录像机，机柜如有前置过滤网的，每月对过滤网进行清洗。

5、每季度对设备进行断电重启以查看主机是否正常。

第二部分 背景广播系统：

检查项目及标准：

前端设备：

a)主机：广播系统音频信号调节及功能测试；

b)解码器：对总线信号进行分户解码、信号放大和匹配，故障隔离保护；

c)联网控制器：联网功能正常调节，测试与管理中心主机通讯正常；

传输系统：

信号传输线路：线路连接状态，信号传输衰减，绝缘电阻大小，有无线路干扰，有无氧化；

中心控制室：

中心管理机：联网通讯及音视频信号测试，保障通讯正常；

控制设备：工作状态是否正常；

# （二）检查时间：

前端设备每月检查一次，传输系统及中心控制室每季度检查一次。临时故障维修处理，接采购人公司通知后按时处理。

维保服务考核表

| 序号 | 考核项目 |  | 考核标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保项目完成情况 | 是否按合同要求完成日、月、季度、年维护保养 | 应按合同要求按时完成各项维护保养工作，不达标每次扣1分 | 10 |
| 2 |  |  | 漏检、错检大项扣5-10分，小项扣1-2分 | 10 |
| 3 |  | 维护保养的质量 | 设备是否运行良好，因维保不到位致使设备出现故障的，供应商承担相关责任和维修费用，并扣除2-5分 | 10 |
| 4 |  |  | 电器类设备是否符合安全标准和要求，不达标的每次扣1分 | 5 |
| 5 |  |  | 设备无污损、锈蚀，相应标签清晰可分辨，不达标每次扣2分 | 10 |
| 6 |  | 维修保养记录登记备案 | 是否按规定制作相关台账本，不达标扣10分 | 10 |
| 7 |  |  | 每次维修、保养完毕是否出具相关报告，报告一式两份，采购方和供应商双方各执一份，且有项目经理签字。不达标每次扣2分 | 4 |
| 8 |  |  | 维保人员按规定签到，并有相关签到记录。未做签到或无相关记录，每次扣1分。 | 2 |
| 9 | 对突发故障的处理 | 紧急故障、重要故障1小时内到场，一般故障2小时内排除故障 | 未按照要求到达现场及时进行维修或出具解决方案的，每次扣2分。 | 6 |
| 10 |  | 采取相应措施，确保安全和减少故障所造成的相关损失 | 未能采取措施致使发生安全事故的和造成财产损失的，供应商应承担相应责任，并扣5-10分 | 10 |
| 11 |  | 不能及时解决的故障，是否采取相应措施并在24小时内恢复正常运行 | 未能按时排除故障，消防设备长时间无法正常运行的扣2-5分 | 8 |
| 12 | 遵守采购人各项管理规定 | 维保人员应取得相应作业资格证 | 无相应资格证人员进行维修、保养的，每次扣1分 | 3 |
| 13 |  | 进入办公区按规定着装 | 不按规定着装，每次扣1分 | 2 |
| 14 |  | 遵守出入规定 | 不遵守出入规定，不服从管理的，每次扣1分 | 2 |
| 15 |  | 维修、维保作业严格执行操作规范 | 不按照操作规范进行操作的，每次扣2分 | 4 |
| 16 |  | 维保人员超出工作范围做无关事项 | 维保人员超出工作范围做无关事项的，每次扣1分，泄露行业机密的，扣除全部分值。 | 4 |
| 考核人员签字： |  |  |  |  |
| 核计综合得分： |  |  |  |  |
| 考核付款结果： |  |  |  |  |
| 被考核单位： |  |  |  |  |

注：采购人在与中标人签订合同前会将此表细化，细化后的考核表将作为中标合同的组成部分。

四、报价说明：

1、供应商的投标报价不得超过上述最高限价，否则报价无效。

2、投标报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。各供应商根据本项目概况和招标人的有关要求，结合自身的经验，对本项目所需费用进行报价，供应商报价应包含招标文件所要求供应商完成本项目报告编制费、资料搜集和工作例会费、项目评审费、招标代理服务费以及应由供应商支付的规费及税金等一切费用、后期修订报告所需的费用。以上费用须包含在投标报价中，无论投标供应商是否单独列出，均视为已含在投标报价中，采购人不另行支付。

3、投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

五、服务时间

三年，合同一年一签。每年合同期满后，续签合同前须经采购人考核合格，若考核不合格，采购人将有权拒绝与其续签下一年度合同。

六、实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 服务方案 | 结合项目特点，制定总体技术方案、项目组织方案 |
| 1.2 |  | 结合项目特点，制定管养方案、应急方案、供配电和弱电维护清洁和系统检测方案 |
| 1.3 |  | 提出对项目的理解，所在地区条件的认识 |
| 1.4 |  | 结合项目特点，针对该项目的重点难点进行系统分析，并给出重点难点解决对策 |

七、验收标准：

符合国家质量验收标准。

八、付款方式：

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，各阶段支付前，维保单位按采购人要求向采购人开具等额发票。

2、付款条件：采购人依据《南京市玄武湖周边地区市政设施综合管养中心南京站南北广场特种设备管养维保服务考核办法》自行或委托第三方单位进行考核，根据考核结果，养护经费按季支付。

# 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：南京站北广场强电、弱电管养维保服务（项目编号：       ），详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款  项目价款为               万元/年人民币。

报价为全包交费用报价。投标报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。包含招标文件所要求乙方完成本项目报告编制费、资料搜集和工作例会费、项目评审费、招标代理服务费以及应由乙方支付的规费及税金等一切费用、后期修订报告所需的费用。以上费用须包含在总价款中，无论乙方是否单独列出，均视为已含在报价中，甲方不另行支付。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于南京站北广场强电、弱电管养维保服务（项目编号：       ）的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件、乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

乙方所提供的服务的质量应与采购文件规定的质量相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条交付和验收

1、合同履行期限：三年，合同一年一签，自  年  月  日起至  年  月  日止。每年合同期满后，续签合同前须经甲方考核合格，若考核不合格，甲方将有权拒绝与其续签下一年度合同。

2、验收标准：符合国家质量验收标准。

第七条履约保证金

无

第八条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，各阶段支付前，乙方按甲方要求向甲方开具等额发票。

2、付款条件：

采购人依据《南京市玄武湖周边地区市政设施综合管养中心南京站南北广场特种设备管养维保服务考核办法》自行或委托第三方单位进行考核，根据考核结果，养护经费按季支付。

第九条违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、本合同一经双方签字盖章后，即发生法律效力；

（以下为正文）

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购人式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                       项目编号 ：                 包

| 投标单价 | 详见苏采云系统 | 备注： 此处为单年度投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：                 标包号：包

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：                 标包号：包

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：	                项目编号：                 标包号：包

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印签字并盖章）

附件十五、承诺

评分标准中相关承诺

我公司就南京站北广场强电、弱电管养维保服务项目的承诺中标后5个工作日内配备本项目配备巡查车1辆，举升车（高度10米及以上）1辆。

（仅供参考，也可根据评分标准中的要求提供相关证明材料）

…

承诺人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十六、投标人需要提供的其他材料