招　标　文　件

项目名称：江宁区板桥河新肖家路桥水质自动监测站建设

项目编号：JSZC-320115-SJHX-G2025-0002

（非专门面向中小企业）

江苏金合信项目管理有限公司

2025年1月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………30

- 投标文件格式………………………………33

第一章  投标邀请

受南京市江宁生态环境局（采购单位）委托，江苏金合信项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）就江宁区板桥河新肖家路桥水质自动监测站建设（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-SJHX-G2025-0002

2.项目名称：江宁区板桥河新肖家路桥水质自动监测站建设

3.预算金额：80万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为80万元。

5.采购需求（简介）：江宁区板桥河新肖家路桥水质自动监测站建设。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：90天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告，成立不满6个月的无需提供或提供信用承诺函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或提供信用承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供信用承诺函）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或提供信用承诺函）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对供应商为小微企业的，报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供网页截图）

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年02月14日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁生态环境局

地  址：南京市江宁区秦淮路58号天恒大厦4-8层

联系人：蒋思怡

联系电话：/

2.代理机构

名  称：江苏金合信项目管理有限公司

地　址：南京市鼓楼区江东北路301号滨江广场01栋09楼B座

联系人：王工

联系电话：13851565630

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购代理费参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协（2022）002号基准费率的计算，专家评审费按实结算，以上费用由中标人支付。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

八、质疑

30.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

31.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

代理机构《质疑函》接收部门为采购代理部。收件人：江苏金合信项目管理有限公司政府采购部，地址：南京市江宁区府前东路9号万达广场E座1217室，联系电话：025-51195811。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据江苏金合信项目管理有限公司组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1合同签订后，中标供应商将货物送达至采购人指定地点，由采购人进行验收，经采购人按照水质自动监测站相关管理规定、招投标文件要求及合同内容验收合格后即向中标供应商支付合同价款的60%，半年后付清尾款。

8.1.2 乙方向甲方提供的所有材料，甲方组织验收，验收不合格的，乙方须在10日内(自甲方通知之日起算)完成整改。否则乙方应退回甲方已支付价款，并支付违约金赔偿甲方损失(详见第九条违约责任)。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后20个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规五参数在线分析仪 | 见技术要求 | 1 | 台 |
| 2 | 氨氮在线分析仪 | 见技术要求 | 1 | 台 |
| 3 | 高锰酸盐指数在线分析仪 | 见技术要求 | 1 | 台 |
| 4 | 总磷在线分析仪 | 见技术要求 | 1 | 台 |
| 5 | 总氮在线分析仪 | 见技术要求 | 1 | 台 |
| 6 | 采水单元 | 见技术要求 | 1 | 套 |
| 7 | 配水及预处理单元 | 见技术要求 | 1 | 套 |
| 8 | 控制单元 | 见技术要求 | 1 | 套 |
| 9 | 数据采集及传输单元 | 见技术要求 | 1 | 套 |
| 10 | 留样单元 | 见技术要求 | 1 | 套 |
| 11 | 辅助单元 | 见技术要求 | 1 | 套 |
| 12 | 站房（门禁、空调、环境监控、自动灭火装置等） | 见技术要求 | 1（站房不小于15平方） | 套 |
| 13 | 安装、调试、施工等 | 运输、安装及保险等 | 1 | 项 |
| 14 | 运行维护服务 | 见技术要求 | 1 | 年（免费） |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

## 1.1通用技术要求

1.操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

2.供电要求

简易式水站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。

所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

3.使用环境要求

所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

4.试剂供应

（1）需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

（2）仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周；

（3）仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

5.通讯协议要求

按照传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向业主提供所有仪器的底层通信协议。

- 1.2系统技术要求

- 1.2.1系统基本功能要求

1)	应具有仪器基本参数贮存，断电、断水自动保护与来电、来水自动恢复功能。

2)	应具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次。

3)	应具有仪器故障自动检测自动报警、异常值自动报警及试剂液位报警功能。

4)	应具有自动清洗功能。

5)	应具备智能量程选择功能和远程控制功能。

6)	高锰酸盐指数、氨氮、总磷应具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能；

7)	应具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

8)	应具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

9)	应具有仪器开门时间和次数的记录；

10)应具有试剂余量监控及预警，能够精确到试剂余量可以维持的监测频次；

11)应具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

12)应具备1小时1次的监测能力。

- 1.2.2分析仪器技术参数要求

#### 1.2.2.1常规五参数水质自动分析仪技术要求

（1）水温水质分析仪技术要求

- 测定方法：热电阻/热电偶法

- 量程：0～60℃，可调

- 准确度：±0.2℃

- 重复性：≤0.3℃

- MTBF：≥720 h/次

- 响应时间：≤30s。

- 实际水样比对试验：±0.2℃

（2）pH水质分析仪技术要求

- 测定方法：玻璃电极法

- 量程：0～14pH，可调

- 准确度：±0.1pH

- 重复性：≤0.05pH

- 漂移（pH=4、7、9）：±0.1 pH

- MTBF：≥720 h/次

- 响应时间：≤10s

- 温度补偿精度：±0.1 pH

- 实际水样比对试验：±0.1 pH

（3）电导率水质分析仪技术要求

- 测定方法：电极法

- 量程：0~200 mS/cm，可调

- 准确度：±1%

- 重复性：±1%

- 零点漂移：±1%

- 量程漂移：±1%

- 响应时间（T90）：≤30s

- 温度补偿精度：±1%

- MTBF：≥720 h/次

- 实际水样比对试验：±1%

（4）溶解氧水质分析仪技术要求

- 测定方法：电极法或荧光法

- 量程：0～20 mg/L，可调

- 准确度	±0.3mg/L

- 零点漂移：±0.3 mg/L

- 量程漂移：±0.3 mg/L

- 重复性：≤±0.15mg/L

- 响应时间（T90）：≤60s

- 温度补偿精度：±0.3mg/L

- MTBF：≥720 h/次

- 实际水样比对试验：±0.3 mg/L

（5）浊度水质分析仪技术要求

- 测定方法：光散射法

- 量程：0～4000NTU，可调

- 重复性：±5%

- 零点漂移：±3%

- 量程漂移：±3%

- 线性误差：±5%

- MTBF：≥720 h/次

- 实际水样比对试验：±10%

#### 1.2.2.2氨氮水质自动分析仪技术要求

- 测量原理：纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法

- 测量范围：0～8/80/300mg/L（可扩展）；

- 示值误差：± 8.0%（标液浓度为2.0 mg/L时）；± 5.0%（标液浓度为5.0 mg/L时）；± 3.0%（标液浓度为8.0 mg/L时）

- 检出限：0.05mg/L

- 定量下限：≤0.15mg/L

- 零点漂移：≤0.02mg/L

- 量程漂移：≤1.0%

- 重复性：≤2.0%

- 实际废水样品比对试验：≤0.2 mg/L（水样浓度<2.0 mg/L时）；≤10.0%（水样浓度≥2.0 mg/L时）

- 记忆效应：± 0.3 mg/L（标液浓度为2.0 mg/L时）；± 0.2 mg/L（标液浓度为8.0 mg/L时）

- 监测仪可自动记录试剂剩余次数并显示出来。

- 数据标识功能监测仪显示屏实时数据和历史数据带有测量数据标识。

- 监测仪出现工作异常（如缺试剂、超量程等），显示屏自动给出告警信息提示，并进行故障记录；监测仪可对超标、超量程数据告警、记录并上传。

#### 1.2.2.3高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求

- 测量原理：高锰酸钾氧化法；

- 测量范围：0～20mg/L，量程可调

- 零点漂移：±5%

- 量程漂移：±5%；

- 葡萄糖试验：±5%（测量误差）

- 重复性：≤±5%

- 检出限：≤0.1mg/L

- MTBF：≥1440 h/次

- ▲监测仪可自动记录试剂剩余次数并显示出来。

- ▲数据标识功能监测仪显示屏实时数据和历史数据带有测量数据标识。

- ▲监测仪出现工作异常（如缺试剂、超量程等），显示屏自动给出告警信息提示，并进行故障记录；监测仪可对超标、超量程数据告警、记录并上传。

#### 1.2.2.4总磷水质自动分析仪技术要求

- 测定方法：过硫酸钾消解-钼酸铵分光光度法；

- 测量范围：0～2/10/50 mg/L（可扩展）；

- 检出限：0.005mg/L；

- 重复性：≤5%；

- 准确度：±10%；

- 零点漂移：±5%；

- 量程漂移：±5%

- 平均无故障连续运行时间：≥1440h/次；

- 实际水样比对测试：≤10%；

- 监测仪可自动记录试剂剩余次数并显示出来。

- 数据标识功能监测仪显示屏实时数据和历史数据带有测量数据标识。

- 监测仪出现工作异常（如缺试剂、超量程等），显示屏自动给出告警信息提示，并进行故障记录；监测仪可对超标、超量程数据告警、记录并上传。

#### 1.2.2.5总氮水质自动分析仪技术要求

- 测定方法：碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法；

- 测量范围：0-5/20/50 mg/L（可扩展）；

- 检出限：0.05mg/L；

- 重复性：±5%；

- 准确度：±10%；

- 零点漂移：±5%

- 量程漂移：±5%

- 平均无故障连续运行时间：≥1440h/次；

- 实际水样比对测试：≤10%；

- 监测仪可自动记录试剂剩余次数并显示出来。

- 数据标识功能监测仪显示屏实时数据和历史数据带有测量数据标识。

- 监测仪出现工作异常（如缺试剂、超量程等），显示屏自动给出告警信息提示，并进行故障记录；监测仪可对超标、超量程数据告警、记录并上传。

## 1.3系统集成技术要求

系统集成主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、分析单元、辅助单元等，需具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，能够确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。

### 1.3.1系统设计总体要求

1)	应保证对所采水样进行相应的预处理，将水样中的某些杂质过滤而又不能改变水样的代表性。

2)	方法成熟、性能稳定、经济合理、运行费用低、维护工作量小。

3)	一些不符合环保要求的排放废液应作相应的收集和处理并使用正确处理方法处理后排放。

4)	系统工艺流程应简捷，力求使系统设备的投资尽量合理。

5)	管线布置应通畅合理，管材的选择应能确保系统能长期有效运行。

6)	自动化程度高，做到自动采样、自动预处理反吹、自动分析和自动清洗以及数据记录和输出等环节的可靠有效。

7)	水质自动监测装置要求布局合理，整齐美观，尽量缩短现场安装调试的工作量。

8)	管道及所有与被测介质接触的部件，必须允许清洗介质通过而不产生损坏。

9)	系统中关键部件（如阀门、接头等）应使用优质产品。

10)	要求有系统状态参数和常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等各个测量参数的显示。

### 1.3.2系统功能总体要求

- 应具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少应具连续/应急、间歇、质控等多种运行模式；

- 应具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

- 应具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

- 应能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、线性核查、零点漂移、量程漂移、加标回收率测试等质控功能；

- 能确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

- 应具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

- 应具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至招标方指定的中心平台；

- 应具备自动反吹清洗、可设置清洗周期的功能；

- 应能存储不少于1年的原始数据和运行日志；

10)	系统应具有良好的扩展性和兼容性，承诺可增加新的监测参数，并配合仪器安装与数据接入。

### 1.3.3采水单元

投标人中标后须经过与水站所在地方环保部门协商后，根据站点具体水文和地质情况给出合理的采水单元设计方案，保证采样的代表性和科学性。

1、采水单元技术要求：

（1）	应具备双泵/双管路采水切换/轮换功能，可进行自动或手动切换，也可设定周期进行管路轮换，一用一备。

（2）	应具有前置过滤功能，前置过滤网孔径适当，安装位置合理，可有效避免水体垃圾等造成的堵塞。

（3）	采样泵应选用质量合格的增压泵，满足系统的用水需求量。

（4）	采水系统应可采用连续或间歇方式工作，能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

（5）	采样设施应能方便采样泵的提升与安装，以便进行人工日常维护。

（6）	采水管应采用磐石胶管、PPR管、UPVC管等材质稳定的材料，避免对水样产生污染。其管路采用可拆洗式，并装有活接头，易于拆卸和清洗。管路与泵连接采用强压蝶式卡头固定，不易脱落同时维修拆卸和更换简便。

（7）	采水主管路应采用串联结构，各仪器并联到管路中。各仪器的压力、流量均可单独调节并分别配备压力表。在系统进水处，要实时显示进口压力，近程、远程了解采水系统的工作情况，能通过压力或流量显示采水状态并能报警。

（8）	应具有必要的防冻措施，采水管路均要安装保温套管等进行保温防冻处理，并在外部套用PVC管材或钢管，管线埋入冻土层下，保证冬季低温（-15℃）时采样管路不被冻裂。确保系统在冰冻期采集到水样，保证系统在低温下能正常稳定运行。

2、采水单元反冲洗要求：

应具备足够的反冲洗能力，保证管道内无泥沙、无藻，管壁无附着物。

应配置泥沙隔离装置和灭藻清洗装置，保证采样管路内部免受泥沙和藻类影响。

应能通过通入自来水或气水混合高压脉冲等对采水管路进行自动反冲洗，所配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。

系统反冲清洗的操作，应能通过现场或远程进行自动或手动控制。

### 1.3.4预处理及配水单元

投标人中标后须经过与水站所在地方环保部门协商后，根据站点具体水文和地质情况给出合理的采水单元设计方案，保证采样的代表性和科学性。

1、采水单元技术要求：

（1）	应具备双泵/双管路采水切换/轮换功能，可进行自动或手动切换，也可设定周期进行管路轮换，一用一备。

（2）	应具有前置过滤功能，前置过滤网孔径适当，安装位置合理，可有效避免水体垃圾等造成的堵塞。

（3）	采样泵应选用质量合格的增压泵，满足系统的用水需求量。

（4）	采水系统应可采用连续或间歇方式工作，能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

（5）	采样设施应能方便采样泵的提升与安装，以便进行人工日常维护。

（6）	采水管应采用磐石胶管、PPR管、UPVC管等材质稳定的材料，避免对水样产生污染。其管路采用可拆洗式，并装有活接头，易于拆卸和清洗。管路与泵连接采用强压蝶式卡头固定，不易脱落同时维修拆卸和更换简便。

（7）	采水主管路应采用串联结构，各仪器并联到管路中。各仪器的压力、流量均可单独调节并分别配备压力表。在系统进水处，要实时显示进口压力，近程、远程了解采水系统的工作情况，能通过压力或流量显示采水状态并能报警。

（8）	应具有必要的防冻措施，采水管路均要安装保温套管等进行保温防冻处理，并在外部套用PVC管材或钢管，管线埋入冻土层下，保证冬季低温（-15℃）时采样管路不被冻裂。确保系统在冰冻期采集到水样，保证系统在低温下能正常稳定运行。

（9）▲具有压力流量监控功能，在配样主管管路上进行压力或流量的监控，通过装备压力调节阀调节配样管路流量和压力。

2、采水单元反冲洗要求：

应具备足够的反冲洗能力，保证管道内无泥沙、无藻，管壁无附着物。

应配置泥沙隔离装置和灭藻清洗装置，保证采样管路内部免受泥沙和藻类影响。

应能通过通入自来水或气水混合高压脉冲等对采水管路进行自动反冲洗，所配置的空压机须是无油型空压机，保证不对分析结果造成影响。

系统反冲清洗的操作，应能通过现场或远程进行自动或手动控制。

### 1.3.5控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

1、功能要求

（1）	具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

（2）	具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

（3）	▲具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

（4）	具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

（5）	具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

（6）	能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

（7）	具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

（8）	具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

（9）	具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息；

（10）	能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、线性核查、零点漂移、量程漂移、加标回收率测试等质控功能，并具备自动留样功能；

（11）	具有三级管理权限功能，根据登录用户的权限，调取权限范围内的操作功能，如查看数据、参数设置、网络设置、单点控制等，并同步记录所有操作日志。

2、硬件设备技术参数要求

1）工控机

内存：≥8GB；

硬盘容量：≥500G；

通讯接口： RS232/ 485COM口，不小于8个；网口不少于2个

显示器：≥12英寸

2）PLC

内存容量：≥10K步；

高速计数器：100KHZ 4轴；

输入/输出点：输入不小于36点、输出不小于24点；

### 1.3.6数据采集及传输单元

1、数据采集与存储

（1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

（2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

（3）能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

（4）断电后能自动保存历史数据和参数设置。

2、数据传输与通讯

(1)	采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

(2)	具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

### 1.3.7留样单元

1.具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

2.留样瓶数≥12个；

3.留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

4.留样瓶具有密封功能；

5.具有留样后自动排空的功能；

6.配置门禁系统；

7.具有留样失败报警功能。

### 1.3.8辅助单元

本项目的辅助单元需包含UPS不间断电源、稳压电源、站房门禁、自动灭火装置、视频监控系统和环境监控系统等部分。

## 1.4运行维护服务技术要求

### 1.4.1总体要求

水站运行维护包括开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。运维期间必须提供技术服务及完善的备品备件。并按照国控点的相关要求执行。

### 1.4.2远程维护要求

（1）每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据运维工作需要，对运维人员进行调度，并记录；

（2）远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，可根据其运 行状态进行相应远程调试；

（3）通过远程控制，可对仪表进行校时、复位、测试、校准、清洗、24 小时零点 漂移和量程漂移核查、样品复测和留样等维护工作；

（4）通过运维管理平台对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价，包括运维 巡检频次、质控频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率、数 据有效率等对水站的运行维护情况进行评价。

### 1.4.3现场维护要求

现场维护包括运维技术人员到水站现场完成的例行巡检、定期养护和现场质控工作。

#### 1.4.3.1每周例行巡检

（1）检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否 有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

（2）检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等， 对于无法清洗干净的须及时更换；

（3）检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器 与系统的通讯线路是否正常；

（4）查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正 常。 检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

（5）检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不 间断电源（UPS）、除藻装置等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材；

（6）检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂；

（7）检查站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有 损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水站系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管 路和站房保温等维护工作；

（8）做好废液收集并按相关规定做好处置工作；危险废液应作相应的收集，委托 有资质的废液处理第三方机构统一集中处理，并提供相应的委托协议证明。

（9）保持水站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器。

#### 1.4.3.2定期养护

（1）站房  保证站房空调及取暖设施运行正常，定期对空调进行全面的清洗。定期更换防火设备。

（2）分析单元  应依据断面水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件， 必须严格按使用规定期限予以更换。

水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应 缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过 30 天。

根据水站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。每月至少进行一次多点线性核查，在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择 5 个浓度标准溶液（须包括空白）。

（3）采配水单元

定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵 体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物， 泥 沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每月至少清洗一次采配水单元 的 取水管路、五参数池、沉淀池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。

（4）控制单元及通讯单元  定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。 定期对网络通讯设备进行断电重启，查看 启动后是否通讯正常。

每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 每月对工控机进 行杀毒，防止病毒损坏软件。

（5）辅助设备

定期检查稳压电源及 UPS 的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处 理。 每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放 水。定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储、云台控 制等。

（6）其它每月对水站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。

### 1.4.4应急运维要求

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，中标单位必须建立一套完整的应急维 护方案。

（1）发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查和留样复测，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报；

（2）水站仪器发生故障时，中标单位应及时响应（响应时间不超过 8 小时），并 在 24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在 48 小时内更换备机；

（3）当出现水站长时间停电和水位不足造成水站无法自动取样时需进行人工补测， 并将实验室分析结果录入数据平台；补测频率为每周两次，两次采样间隔不低于两天； 根据各站仪器配置补测相关监测项目，包括 pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷 和总氮等。

### 1.5 站房建设技术参数要求及性能要求

1.5.1总体要求

站房采用固定式钢结构板房，需适用于水质在线监测的使用工况，保证水质在线监测系统的稳定连续运行。

本项目站房需采用钢结构一层，总面积要求不小于15平方米，层高3.2m，屋面防水等级为二级，抗震设防烈度为7度，建筑合理使用年限至少为30年。

1.5.2防洪要求

针对水质自动监测站站房建设，为确保站房不被水淹没，站房建设的选址应满足以下要求:

（1）安全距离:站房选址应确保在距河道水位的足够安全距离之上，通常应考虑五十年一遇的洪水水位线以上，保证在极端天气条件下也不会被水淹没。

（2）地形地势:优先选择地势较高、排水良好的区域，避免低洼地带和易积水区域。

（3）防洪等级:站房应能抵御至少50年一遇的洪水，采用高强度、防水防潮的材料进行建设。

（4）基础处理:对站房基础进行特殊处理，确保在洪水冲刷下仍然稳固。

1.5.3技术要求：

（1）站房主体应符合建设标准《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015），实际尺寸不低于15平方米，可抗里氏七级以下地震；

（2）钢架、吊车梁和焊接的檩条、墙梁等构件应采用Q235B或Q345A及以上等级的钢材。非焊接的檩条和墙梁等构件可采用Q235A钢材。当有根据时，门式刚架、檩条和墙梁可采用其他牌号的钢材制作；

（3）用于围护系统的屋面及墙面板材应采用符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》（GB/T 2518-2008）、《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》（GB/T 14978-2008）和《彩色涂层钢板及钢带》（GB/T 12754-2006）规定的钢板，采用的压型钢板应符合现行国家标准《建筑用压型钢板》（GB/T 12755-2008）的规定；

（4）站房内部进行隔热保温处理，夹层采用防火隔热的岩棉，地板铺设防滑花纹钢板、防滑地砖、防水专用地板胶；

（5）站房设置仪器工作区、质控区，用于自动监测系统的安放以及简易实验台的安装；

（6）站房前端设置可开合的透气百叶窗，站房侧面设置通风换气窗；

（7）站房内应配置2米长的实验台，满足日常质控与办公需求；

（8）现场地基应采用混凝土预先浇注，厚度不低于30厘米。遇软弱地基时做相应的地基处理；

（9）站房外设置防护栅栏，设置门锁和相关警示标志。

（10）站房空调

配置冷暖空调，功率不小于1.5匹，自动调节内部温度，满足系统及仪表对温度的要求，具备来电自动复位功能；

（11）站房三级防雷

站房防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》的规定，并应由具有相关资质的单位进行设计、施工以及验收；

（12）门禁系统要求

门禁系统能够对身份进行识别，防止非授权的进入，并自动记录站房出入情况。可通过网络与中心管理端相连，支持远程平台开关门及操作记录等。系统应包含门禁一体机、电控锁、专用电源及开门按钮和IC卡。

（13）灭火装置要求

①采用悬挂式七氟丙烷灭火器，灭火材料须对人体和设备无害；

②产品剂量：≥8KG，至少满足保护面积15平方米；

③使用温度：-10℃-55℃；

④驱动气体：氮气；

（14）环境监控系统要求

环境监控系统应包括烟感、温度和湿度探测器、漏水探测器等。站内安装烟感、温度和湿度探测器、漏水探测器，如果柜内烟雾、温湿超过探测器内预设上限或检测到信号，发出声光报警或火灾报警通知安全守卫人员采取相应措施，同时拨号通知主管人员。

（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）质量要求

符合国家质量验收标准。

（2）验收要求

2.1货物到达现场后，中标人应在采购人代表在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.2中标人应保证货物到达采购人指定安装地点时完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

2.3验收标准规范：参照《江苏省地表水自动监测站建设技术规范（试行）》，《江苏省地表水自动监测站安装验收技术规范（试行）》。

2.4中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装、调试。验收合格条件如下：

设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

2.5中标人须承诺验收合格后提供5年免费产品更新迭代服务，整套监测系统提供1年质保。

2.6验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。招标文件中对硬件设备的性能指标中标注▲的参数，需在采购人的监督下现场测试，并出具报告，任何虚假指标响应一经发现即作验收不合格处理，中标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

2.7采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

2.8产品包装材料归采购人所有。

（3）质保（维保）及售后要求（质保期1年）

①质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

3.付款条件

项目合同签订并验收后，采购人凭中标人开具的合同总价50%的发票，向中标人支付对应金额预付款；

运维日期从该项目验收合格后开始计算；

项目通过技术验收后，2026年凭中标人开具的合同总价40%的发票付款，向中标人支付对应金额货款；

免费运维期结束且运维考核合格后，采购人根据考核情况，凭中标人开具的合同总价10%的发票，向中标人支付对应金额货款；

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后90天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐1名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 项目 | 评分细则内容 | 分值(分) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 2.投标人的投标报价超过招标人设定的最高限价，将作为无效标。 | 30 |
| 二、商务部分（25分） |  |  |  |
| 1 | 质量管理体系认证 | 为保障项目质量，投标人需具备规范的质量管理支撑体系。投标人需具有职业健康安全管理体系评定证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的得3分，缺一项不得分。 | 3 |
| 2 | 资信 | 投标人提供至投标截止时间投标人未受到市级（含）以上环保主管部门关于监测数据弄虚作假的通报批评、行政处罚以及没有刑事犯罪的承诺书的得 3 分。 投标人提供至投标截止时间未被生态环境部列入“自动监测设备比对不合格企业名单”的承诺书的得 3 分。 注： 投标人须提供满足要求的承诺书，未提供不得分，如经证实提供不实承诺，将取消中标资格 | 6 |
| 3 | 企业实力 | 1、企业具有3A信用等级证书，得1分。 2、企业具有专用运维车辆得2分。（提供证明材料复印件加盖公章）。 | 3 |
| 4 | 项目团队配置情况 | 为保障本项目建设质量，投标人拟派项目团队成员应包含 1 名具备高级工程师职称的项目经理和 3 名以上具备省级及以上生态环境部门颁发的有效期内地表水水质自动监测类上岗证或培训合格证书的技术人员，满足得4分。 注：提供人员名单、证明材料复印件（资质证书及相关人员近 3个月的社保缴纳凭证）。 | 4 |
| 5 | 企业业绩 | 1、投标人具有 2020年 1 月 1 日以后承担过政府采购类地表水自动监测系统建设项目的业绩证明的得2分。（需提供中标通知书复印件及相关证明资料并盖章） 2、投标人具有 2020 年 1 月 1 日以后承担过政府采购类地表水自动监测系统运维项目业绩证明的得2分。 注：提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。 | 4 |
| 6 | 产品创新性 | 投标人在水质分析仪或水质自动监控监测系统性能及技术创新上具有较高的突破，并获得市级及以上单位推广应用目录的得3分，其他不得分。 | 3 |
| 7 | 产品设备认证 | 投标人需提供五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮在线分析仪的中国环境保护产品认证证书及适应性检测报告，少一个扣1分，扣完为止（须提供资质证书复印件，否则不予计分）。 | 2 |
| 三、技术部分（45分） |  |  |  |
| 1 | 基本性能及技术指标要求 | 投标单位满足全部技术参数的得25分，未标注▲符号的参数存在负偏离或未响应的每项扣0.5分，标注▲符号的参数存在负偏离或未响应的每项扣1分，扣完为止；（投标人需提供▲符号的参数，且出具该产品省级及以上法定计量检定机构出具的检测报告扫描件证明） | 25 |
| 2 | 系统集成方案 | 投标人针对技术要求并结合所投项目的仪器设备和水质等情况提供完整的系统集成方案（包括水质自动监测系统中采水单元、配水及预处理单元、分析单元、控制单元、数据采集与传输和辅助单元等各单元完整、全面的集成方案）。 （1）集成方案完全满足技术要求，方案科学、合理，并充分体现了先进、实用、专业、安全、经济的原则，得4分； （2）总体集成方案基本满足技术要求，方案比较科学、合理，并基本体现了先进、实用、专业、安全、经济的原则，得3分； （3）总体集成方案有部分内容不满足技术要求，方案的科学性和合理性差，先进、实用、专业、安全、经济的原则在方案中体现不充分或未提供的不得分。 | 4 |
| 3 | 安装调试方案 | 投标人充分考虑所投项目的地域、流域，及仪器设备、水质等特点，提供仪器设备等安装调试方案。 （1）仪器设备安装调试等方案科学合理，方案明确、细致，技术 路线清晰，针对性强，时间进度安排明确可行，得3分； （2）方案比较科学合理，技术路线比较清晰，有一定针对性，时 间进度安排基本明确，得2分； （3）方案科学合理性差，存在关键内容描述模糊，技术路线混乱，针对性差、时间进度安排不够细致或未提供的不计分。 | 3 |
| 4 | 运维服务方案 | 投标人针对技术要求并结合所投包件的地域、人员、仪器设备和水质等情况提供水质自动监测站运行维护方案。运维方案对运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、质量控制要求、记录表格的填写等方面提供详细运维计划。 根据投标人提供的运维方案的合理性和可操作性等进行综合评审。方案明确、表述完整、可操作性强得3分；方案比较明确、表述略模糊、具有一定的可操作性得2分；方案不够明确、表述模糊、可操作性差得1分。 | 3 |
| 5 | 运维应急预案方案 | 根据投标人提供的运维应急预案，如在发生重大水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期、冰封期等）、自然灾害、临时停电、节假日或重大活动、偷盗 破坏等问题时，是否具备有效的预防和补救措施进行综合评分。应急预案全面合理、针对性强、能够有效预防紧急情况的得3分；应急预案较为全面、合理、针对性较强的得2分；应急预案基本合理并有待完善的得1分；未提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 运维评价 | 为保障该项目运维质量，投标人为国家级环境相关监管部门评出的生态环境监测第三方运维星级质量服务单位，四星评价的，得2分，三星评价的，得1分，其它不得分。 | 2 |
| 7 | 售后服务 | 根据投标人承诺提供的售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品备件等）、服务方案等内容综合评审： 内容科学合理、完整、切实可行的得5分；内容完整但科学合理及可行性欠缺的得3分；未提供详细的售后服务方案不得分。 | 5 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、资格证明文件

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、资格证明文件

- 资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，供应商为自然人的提供自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告，成立不满6个月的无需提供或提供信用承诺函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或提供信用承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供信用承诺函）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或提供信用承诺函）。

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

二、满足特定资格要求的证明文件

1、本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供网页截图）

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

法定代表人身份证及被授权人身份证

四、投标函

- 投标函

致：江苏金合信项目管理有限公司

根据贵方编号为的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加同一合同项下的政府采购活动。

8.我单位没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

10.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

11.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表（若有）

- 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）属于行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.（标的名称）属于行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

附件四、中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |