南京市口腔医院

暖通系统维保服务

招标文件

项目编号：JSZC-320100-NJXD-G2025-0059

（服务类项目， 非 专门面向中小企业）

采购代理机构：南京相度工程咨询有限公司

日期：2025年10月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	6

第三部分  合同文本	29

第四部分  采购需求	35

第五部分  评标方法和标准	120

第六部分  投标文件格式	125

第一部分  招标公告

项目概况

南京市口腔医院暖通系统维保服务JSZC-320100-NJXD-G2025-0059 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年10月30日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320100-NJXD-G2025-0059

（二）项目名称：南京市口腔医院暖通系统维保服务

（三）预算金额：175万元/年，三年共计525万元

（四）最高限价：175万元/年，三年共计525万元

（五）采购需求：南京市口腔医院采购所需暖通系统维保服务，具体要求见招标文件。

（六）合同履行期限：3年，合同一年一签。

（七）本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）基本资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》(具体要求见六、其他补充事宜中政府采购信用承诺)。不适用信用承诺的，应按政府采购信用承诺要求提供证明材料。

2.投标人在有效经营期内的营业执照（复印件加盖公章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求。

（三）本项目的特定资格要求：

1.国家强制性要求的特种作业人员（如电工作业、焊接与热切割作业、制冷与空调作业、特种设备安全管理作业等），从业人员必须持有相应证书方可上岗作业。投标人提供书面承诺书，承诺维修人员须做到持证上岗（格式自拟）；

2.未被“信用中国”网、“中国政府采购”网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（2025年10月9日17:00至2025年10月15日23:59）

（二）地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

（三）方式：投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

（四）售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）时间：2025年10月30日09:30（北京时间）。

（二）地点：江苏省政府采购交易系统(苏采云系统)网上开标大厅。

五、公告期限

自公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，投标人按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。

2.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及投标人操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

4.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的投标人，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》体现。投标人应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购投标人诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=

769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的投标人应先点击‘投标人注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法定代表人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

投标人在中标（成交）后，应用上述由信用承诺书替代的证明材料，加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市口腔医院

单位地址：南京市中央路30号

联系人：王老师

联系方式：025-83620164

2.采购代理机构信息

名称：南京相度工程咨询有限公司

地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）C室

联系人：阮登湖（项目负责人）、万晗晓

联系方式：025-85507079

3.项目联系方式

项目联系人：阮登湖（项目负责人）、万晗晓

电话：025-85507079

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标方法和标准 | 综合评分法。具体细则详见招标文件评标方法和标准部分。 |
| 5 | 分包、转包要求 | 本项目不允许分包、转包 |
| 6 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目采购代理服务费按计价格〔2002〕1980号文标准计取，在领取中标通知书前一次性缴纳。 账户信息： 账户名称：南京相度工程咨询有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 银行账号：5261 7880 4478 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金。 |
| 8 | 现场踏勘 | 本项目组织集中现场踏勘，各潜在投标人需按照约定时间准时到达指定踏勘现场。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真踏勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。 踏勘时间：2025年10月17日 09：30 踏勘集合地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室 无论投标人是否进行踏勘，都视为已清楚了解现场情况。未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 9 | 中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |
| 10 | 本项目属于服务类采购，非专门面向中小企业。 |  |
| 11 | 中标人在领取中标通知书时应提供与苏采云系统中一致的投标文件 2 份，交采购代理机构归档使用。 |  |

一、总 则

1.招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务和相关设备，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其他经济组织。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规。

3.适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5.招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

二、招标文件

6.招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：合同文本；

第四部分：采购需求；

第五部分：评标方法和标准；

第六部分：投标文件格式。

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

8.招标文件的修改

8.1在提交投标文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在提交首次投标文件截止之日15日前发出，不足15日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

8.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

8.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。投标人应及时在“江苏政府采购网”获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的编制要求

9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

9.2投标文件应当对招标文件有关投标有效期、技术标准和要求、配置要求、招标范围等实质性内容作出响应。

9.3投标人如同时参与多个采购包（如有）招标，则应按采购包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

9.4 招标文件要求应当由法定代表人或授权代表签字/签章的，可以加盖有效的电子签章或签字后使用pdf上传。

9.5 招标文件要求提供复印件的，提供复印件或扫描件均可；招标文件要求提供扫描件的，必须提供扫描件。未按本条要求提供的，评标委员会可视为未提供。

9.6 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标声明及承诺函

10.2资格证明文件；

10.2.1招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求中的证明材料；

10.2.2为满足符合性审查提供的材料；

10.2.3投标人认为与本项目相关的其他资格证明、符合性证明资料；

10.3报价文件

10.3.1开标一览表；

10.3.2明细报价表。

10.4技术文件

10.4.1服务方案等（格式自拟）；

10.4.2投标人项目管理、技术及服务人员一览表；

10.4.3岗位配置表；

10.4.4物资清单；

10.4.5需求响应偏离表。

10.5商务文件

10.5.1业绩一览表，提供证明材料（以招标文件第三部分约定为准）。

10.5.2其他商务文件。

10.6《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》。

10.7投标人认为有必要提供的其他材料。

11.编制投标文件应注意的事项

（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，否则评标委员会可以视为未提供；

（2）招标文件要求提供证书证件等复印件的，投标人提供的应是与原件保持一致的清晰复印件，复印件内容无法辨析的，评标委员会可以视其未提供。

（3）无论何种原因，即使投标人携带了证书证明资料的原件，但投标文件中未包含相关资料的，评标委员会可以视同其未提供。

（4）投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；一旦成为中标/成交候选人后，由于因投标人违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给采购人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

12.在进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录并以现场查询结果为准。

13.投标报价

13.1报价为一次报价。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括招标文件中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，任何情况都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

13.3.3报价应包含本次招标标的有关的所有费用，包括但不限于技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

13.3.4投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.3.5招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

13.4本项目评审中出现下列情形之⼀的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

13.4.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

13.4.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

13.4.3评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

14.投标保证金

详见投标人须知前附表。

15.投标有效期

15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电子邮件等），投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。招标文件有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、投标文件的提交

16.投标文件的提交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照第18条规定处理。

16.3 采购人或采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

17.4 采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.5政府采购管理交易系统(苏采云)相关要求是本采购文件的组成部分。

17.6投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

五、无效标、废标、串通投标认定条款

19.以下情形将视为无效投标

19.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

19.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

19.3 投标人不符合招标文件规定的资格要求或未按规定提交资质证件的；

19.4 投标人未通过资格性审查或符合性审查的；

19.5 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

19.6 投标文件电子签章/签字不符合招标文件要求的；

19.7 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

19.8 投标报价出现前后不一致，按照招标文件规定进行修正，修正后的报价，投标人不确认或修正后的报价超过预算金额或者最高限价的；

19.9 投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的；

19.10投标文件对采购需求的偏离超出招标文件规定允许偏离最大范围或最高项数的；

19.11投标文件出现商务条款的负偏离，视为未对招标文件进行实质性响应；

19.12明细报价表出现缺漏项的；

19.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

19.14本项目采购产品如被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品认证证书）

19.15投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

19.16需求响应完全复制采购需求的内容，未对招标文件进行有效响应的；

19.17投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.18投标人有本招标文件规定的串通投标情形的；

19.19其他评标委员会认为有必要取消的投标；

19.20法律、法规规定的其他情况。

20.废标

20.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的（符合21条情形除外）；

20.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

20.3因重大变故，招标任务取消的；

20.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

20.5投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.6因苏采云系统故障造成开标不成功的；

20.7招标文件中约定的其他情形。

21.投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除招标任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

22.凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订合同的；

22.6法律、法规规定的其他情况。

23.串通投标的情形

有下列情形之一的，属于串通投标，其投标无效：

23.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

23.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

23.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

23.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

23.5属同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

23.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

23.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

23.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

23.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

23.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

23.11不同投标人的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

23.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

23.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

23.14不同投标人的投标文件相互混装。

六、开标程序

24.开标会议

24.1采购代理机构工作人员按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

24.2开标会议由采购代理机构工作人员主持，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标报价。

24.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

24.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构联系。

25.资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格证明文件等进行审查。接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.评标委员会

采购人或采购代理机构应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

27.评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28.评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断投标文件的响应性，基于投标文件本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.4接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写和小写不一致的，以大写为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评标委员会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但评标过程中又未被评标委员会发现的；

（5）出现投标人串通投标情形的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标及合同签订

29.标后审查

29.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

29.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查或重新招标。

30.确定中标人

30.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

30.2在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人或重新招标。

30.3采购人不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

30.4中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同、提供虚假材料谋取中标或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

31.中标通知书

31.1中标结果在指定信息媒体上发布公告，公告期限为1个工作日。

31.2在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.3中标人应及时领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

32.签订合同

32.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。中标通知书、招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

32.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

33.履约保证金（如适用）

详见投标人须知前附表。

33.1履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

33.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

33.3履约保证金退还的条件，按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

33.4逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

33.5本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

八、验收及付款

34.验收及付款

34.1采购人或采购代理机构应当组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对投标人的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告。

34.2按照招标文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

34.3 政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.4验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、质疑与投诉

35.质疑与投诉

35.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见35.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：

联系人：万晗晓

联系电话：025-85507079

通讯地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）C室

35.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取招标文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

（10）对采购文件提出质疑的，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

35.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.6质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

35.7投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

35.8投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

十、政府采购政策落实

36.线上融资

中标/成交投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。中小微企业投标人可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标/成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

37.中小企业、监狱和戒毒企业及残疾人福利性单位

37.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

37.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

37.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以招标文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以招标文件中相关内容为准。）

⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.节能产品、信息安全产品、环境标志产品

38.1 如本次采购产品属于强制采购范围内的，投标人应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）

38.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

38.3 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

38.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

38.5提供的产品属于环境标志产品的,投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

39.进口产品政策

39.1除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

39.2允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

39.3允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

40.绿色采购

40.1中标/成交投标人对涉及商品的包装应按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交投标人应提高绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

40.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

41.创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

44.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），投标人中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

45.落实政府采购领域数字人民币政策

在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

十一、保密

46.保密

46.1参与本次招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

46.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

46.3在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

46.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

46.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

第三部分  合同文本

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：南京市口腔医院暖通系统维保

使用单位：南京市口腔医院

服务单位：

签订日期：     年    月   日

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局 监 制

采购人（以下称甲方）：南京市口腔医院

地址：南京市玄武区中央路30号

供应商：（以下称乙方）

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，南京市口腔医院(甲方)经过 公开招标  ，确定（乙方）为供货单位。经协商达成以下条款：

一、维保范围

南京市口腔医院暖通系统维保服务，维保范围包含：普通空调系统、净化空调系统、水泵、太阳能、真空燃气锅炉、冷水机组、燃气报警器、风管清洗、冷凝器蒸发器等的日常巡视、维护、维修、设备定期报检年检及强检、日常值班等工作。具体内容详见清单附件。

二、维保服务合同的期限

1、签订合同后，乙方在双方约定的日期内完成工作。

2、维保合同期限：                至               。

3、服务期限：3年，合同一年一签。每年根据对乙方的考核情况甲方有权决定重新招标或续签，服务期限累计不超过3年。

三 、维保方式

- 驻场人员工作主要内容：按要求每天巡视普通空调系统、净化空调系统、真空燃气锅炉、太阳能系统等，完成相应维护、维修工作，参加甲方空调班组值班，并完成相关工作。

- 乙方接到报修应立即响应，一般故障1小时内完成维修，重大故障要求乙方48小时内完成维修工作，同时应提供替代设备。

- 乙方应具有系统内所有设备的维护、维修资质，尤其是重大设备、系统如：冷水机组、燃气报警器系统、真空燃气锅炉、风冷热泵、水泵、冷却塔、净化系统相关设备，若因乙方缺乏相关资质、经验，在维护、维修时造成人员伤亡或财产损失的，一切责任及损失由乙方自行承担。驻点人员违反相关制度、法律法规所造成的民事或刑事责任由乙方负责。

4、乙方还应无条件配合甲方完成各类检查所需要的一切工作。

5、发生维修的项目质保期一年，质保期自维保完成后的次日起算。

6、所有日常保养、清洁、检查及维修均需建立完整台账。

7、服务区域：南京市口腔医院暖通系统（含手术室净化系统）维修、保养服务，包含：中央路30号医院本部、各分门诊部、江北口腔中心及学生宿舍。

8、所有作业必须满足国家法律、法规相关要求。

9、投标人需与员工签订劳动合同并缴纳社保。

四、甲方的权利和义务

1、在合同期内，甲方有权督促乙方履行本合同的各项条款，督促乙方保质、保量、按期完成相应工作内容。

2、乙方按合同规定完成有关工作后且符合本合同的约定，甲方应按合同规定，及时向乙方支付款项。

3、甲方根据需要有权派人到制造现场监造，包括材质、牌号、供应商、外协方等。

4、甲方有权派人到乙方现场，以便熟悉掌握有关组装工艺，乙方需提供有关方便。

5、如因甲方原因推迟各项工作，则甲方以书面形式通知乙方。

五、乙方的权利和义务

1、除清单所列内容外，维保还包含系统内所有设备需要定期检验的报送等工作，包括但不限于：安全阀、固定式压力容器、燃气报警器、压力表等的年检、强检，相关检验费包含在报价中，费用均由乙方支付。

2、乙方报送工作需及时在有效期内按时完成，如遇超期未检、设备/系统检测不合格等情况，产生的一切损失由乙方负责；如若甲方因上述情况被处罚，所有费用由乙方双倍承担。

3、因净化区域对人员着装要求较高，要求驻手术室人员协助甲方完成净化区域内行政维修工作。

4、最终维修或更换配件/设备价格由甲方询价后确认，维修或更换价格等于或小于5000元的设备/配件时，费用包含在合同价内。甲方有权对乙方提交的耗材使用量进行合理性审核，异常消耗部分不予结算。

5、所有价值高于5000元的常见维修配件/设备的型号及单价详见附件（含税价），配件费用不包含在合同总价内，但是维修或更换所产生的人工、差旅等其他费用包含在合同价内。实际发生时甲方可以选择按不高于附件价格与乙方按实结算或甲方有权按照规定重新确定该部分维修项目的供应商。（投标时维修配件/设备的型号及单价乙方应提供并作为合同附件）甲方有权对乙方提交的耗材使用量进行合理性审核，异常消耗部分不予结算，且该部分结算金额不得超过合同总金额的百分之十。

6、驻场人员要求：项目配备驻场项目负责人1名（可兼任），负责日常工作的统一调度，维保人员不少于5名，负责全年365天24小时系统的维保工作，白天（8:00~17:30）不少于4人，夜间（17:30～次日早8:00）不少于1人,驻场负责各类维保维修工作，并参加空调班组值班。如遇作业高峰期、特殊作业情况（包括但不限于主机清洗、风管清洗等），乙方应根据实际情况调派人手以保证系统正常运行，周末及节假日排班以甲方通知为准。

7、乙方驻场人员工作期间需着统一工作服，并佩戴甲方统一标准的工牌，工作期间应仪表良好、微笑亲切、文明礼貌，乙方应制定人员服务规范（包括但不限于工作礼仪、治安管理等）、系统维护流程并将相关制度上墙公示，进行定期培训考核，同时需严格遵守采购人的相关管理规定及技术、安全操作规范，工作中严防安全事故发生。

8、乙方驻场人员需提供：制冷与空调作业证、电工作业证、压力容器操作证（R1)等。

9、乙方非驻场人员需提供：制冷与空调作业证、电工作业证、焊接与热切割作业证 等必要作业证书。工作包括但不限于：冷水机组、水泵、真空燃气锅炉、太阳能、燃气报警器系统检测、风管清洗、洁净系统检测等。

10、甲方有权要求乙方更换不合格的维保工作人员，乙方应在接到甲方通知后15天内完成更换，否则按违约处理，每违约一次乙方应支付违约金1000元。

11、乙方因特殊原因更换项目人员的，需要征得甲方同意，否则按违约处理，每违约一次乙方应支付违约金1000元，且更换人员要符合甲方要求。

12、乙方员工脱岗不足半个月的，扣除投标人月维保服务费的一半；投标人员工脱岗超过半个月以上的，扣除投标人当月的全部维保服务费。

13、乙方维保人员维护保养期间的全部损害责任、全部安全责任由乙方承担。

14、乙方的现场负责人姓名：      联系方式：

15、乙方应加强驻场人员管理，加强安全生产监督，如发生安全事故、社会舆情，所有安全责任及经济责任由乙方承担；给甲方造成经济损失的由乙方负责赔偿；造成较大社会舆情的，乙方违约，甲方有权终止合同，所有损失由乙方承担。

16、乙方应按国家相关规定提供燃气报警器系统检测、洁净系统检测的证书。

六、维保费用的组成

合同总价为：   （小写：  ），包括但不限于人力费、设备费、耗材费、交通费、安全费。本期合同最终支付价款在扣除相应的费用后，按实结算。

1、普通空调系统维保费用       元/年（其中包含初中效过滤器依据所给清单报价      元。）

2、净化空调系统维保费       元/年（其中包含各类过滤器、网、棉依据所给清单报价    元，每年一次的第三方洁净度检验报告       元。）

3、每两年一次甲方全院（包含分门诊）风管清洗费用      元（包含清洗完成后乙方须提供第三方检测合格费用。合同价款中若包含该项服务费用，则服务周期应遵循以下约定：（1）首期合同履约期内（2025-2026年度）不实施清洗服务；（2）合同到期后如果续签，乙方应在续签合同期内完成当次清洗及检测；（3）若因合同未续签导致当次服务未实施，乙方不得主张该笔费用，该笔费用应当从结算款中扣除，且甲方无需承担任何补偿责任。

4、冷水机组维保费用          元/年（其中包含机组每年的物理、化学清洗费用。）

5、真空燃气锅炉维保费用             元/年。

6、燃气报警器系统原厂维保         元/年。

7、水泵维保费用          元/年。

8、太阳能维保费用          元/年（包含每年必要的防冻液更换工作。）

合同总价包括设备维护保养所需要的人力费、设备费、耗材费、交通费、安全费、加班费等所有费用。费用详细清单及单价详见附件，所有涉及到耗材的费用全部按不高于附件中的单价进行计算。所有人工报价包含了现场施工难度。甲方除提供办公场所以外，所有物资均由乙方自行提供，相关物资必须满足甲方相关要求，所有物资费用均包含在合同总价中。

六、维保费用支付的方式

乙方服务满半年，经甲方考核合格后支付合同总额的50%；乙方服务期满一年，经甲方考核合格后支付至合同总额的100%。

考核细则见附件1：暖通系统维保服务考核表（总分100分），根据考核得分（半年度均分）对应甲方应支付的维保费用，在半年度考核得分出来后且乙方提供符合甲方要求的发票后甲方支付半年度维保费用（乙方应付的违约金、赔偿金等，甲方有权在应付维保费中直接扣除），结算比率如下：

第一档：90-100分 付半年度维保费的100%；

第二档：80-89.9分 付半年度维保费的90％；

第三档：70-79.9分 付半年度维保费的80％；

第四档：60-69.9分 付半年度维保费的70％；

第五档：考核分值低于60分或者1年内半年度考核分值累计2次低于70分的，视为乙方严重违约，甲方有权停止支付一切款项并提前终止合同，所造成的全部损失由乙方承担。

乙方按甲方要求完成整改，下半年度考核合格后，甲方可根据乙方申请，补发上次考核中暂停支付的维保款。如若仍不合格直接予以扣除。

七、考核办法和要求

1.甲方根据本合同中的乙方职责，每月对乙方的维保服务进行考核验收，半年度考核得分与费用支付及经济挂钩，年度考核得分（半年度均分）与是否续签挂钩，详见附件1：暖通系统维保服务考核表。

八、违约责任：

1.乙方如单方面解除合同，应支付给甲方本合同维保费用总额的30%的违约金；甲方如单方面无故解除合同，应支付给乙方全年的维保费用。

2.乙方在提供维保服务过程中造成甲方损失的（如导致甲方设备故障或损坏等），或因未按本合同约定履行义务及时更换耗材导致甲方损失等，无论是违约或侵权行为（包括过失行为）所造成，乙方均应对甲方承担赔偿责任，损失金额可以确认的，乙方须全部赔偿；损失金额难以确认或暂时无法确认的，乙方应当向甲方支付维保费用总额20%的违约金，同时甲方保留进一步索赔的权利。

3.乙方提供的维保服务不满足甲方考核要求，月考核分值低于60分或者1年内季度考核分值累计2次低于70分的，乙方应向甲方支付维保费用总额20%的违约金，且甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。

4.由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

5.乙方因人员、设备等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准或维护计划，经检查第一次不合格的，甲方要求乙方限期整改；第二次仍不合格的，甲方有权单方终止本合同。

6.上述违约金不能补偿守约方全部损失时，守约方有权向违约方追索全部损失。

九、保密条款

各方应对本合同的内容、因履行本合同期间获得的或收到的其他方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。事先未经信息披露方书面同意，不得向本合同以外的任何其他方披露。资料接受方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。合同各方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。合同任一方若有违反上述保密规定的，应承担相应法律责任。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

十、争议解决

本合同履行期间在发生维保服务质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方均可向甲方所在地（南京市玄武区）人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式  陆  份，甲方执 肆  份，乙方执 两 份。

3.与本合同有关的招标文件、投标文件、询价纪要、澄清回复、补充协议及附件等与本合同具有同等法律效力。

甲方：南京市口腔医院

法定代表人或授权委托人：

地址：

邮编：

联系人：

乙方：

法定代表人或授权委托人：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

开户银行：

账号：

合同签订日期： 年    月    日

附件1

南京市口腔医院暖通系统维保服务考核表

| 被考核单位 |  |  | 考核时间： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计分标准 | 考核项目 | 评分 |  |  |
| 1 | 基础管理（20分） | 工作计划、工作总结、培训记录、维修记录等台账齐备等（5分） |  | 每有一项未按要求及时完成或台账不清楚不完善的扣1分 |  |
|  |  | 按要求统一着装，整齐规范，佩戴工作牌，不串岗、脱岗（6分） |  | 缺勤一人一次扣2分，无请假迟到/脱岗，以及未规范着装、佩戴工作牌等其他要求的一人一次扣1分 |  |
|  |  | 能够根据医院使用需要，抽调更多人员集中处理维修、维护工作，以保证医院使用（2分） |  | 能够根据医院需要，抽调更多人员完成工作的得2分，否则不得分 |  |
|  |  | 执行首问负责制，服务热情、用语规范，耐心、和蔼，不与服务对象发生争执（5分） |  | 未按要求做的，发现一次扣1分 |  |
|  |  | 服从工作安排，对安排的工作能积极完成（2分） |  | 优秀2分，及格1分，其余不得分 |  |
| 2 | 日常管理（25分） | 熟练掌握职业范围内的业务知识，独立完成工作，完成考核的（7分） |  |  |  |
|  |  | 工作台、办公区物品摆放整齐，工作区域干净整洁（4分） |  |  |  |
|  |  | 库房干净、整洁，按要求登记出入库物品（4分） |  | 每有一次不合格，扣1分 |  |
|  |  | 有序完成每日工作并记录，无遗漏（4分） |  | 每有一次不合格，扣1分 |  |
|  |  | 发现紧急情况或意外事件，及时报告、及时处理（6分） |  | 出现问题不及时上报沟通/处理的，每次扣1分 |  |
| 3 | 运维情况（45分） | 提前向采购人递交系统各设备的维护计划，并按时间节点定期维护（10分） |  | 每有一项未在节点前一周提交计划或无特殊情况擅自未按计划进行维护的扣2分 |  |
|  |  | 各项定期检验、检测按时完成且检测合格的（6分） |  | 每有一项不合格或未在有效期内完成检测的，扣3分。若在上级重要检查中出现问题不得分 |  |
|  |  | 按时定期清洗、巡检、维护，相关流程规范（6分） |  | 每有一项未按要求定期清洗、巡检、维护，或存在偷工减料的，扣1分。若在上级重要检查中出现问题扣2分，情节严重的不得分 |  |
|  |  | 维修质量好，返工率低（10分） |  | 每有一项返工2次及以上扣2分 |  |
|  |  | 维修记录清楚、完善（3分） |  | 优秀3分；合格1分；差0分 |  |
|  |  | 机房卫生整洁，无安全隐患（5分） |  | 每发现一次扣1分，若在上级重要检查中出现问题扣2分，情节严重的不得分 |  |
|  |  | 对管道、阀门、设备有定期保养措施，无锈蚀、破损情况（5分） |  | 每发现一次扣1分，若在上级重要检查中出现问题扣2分，情节严重的不得分 |  |
| 4 | 其他 （10分） | 项目经理熟悉本项目、参与本项目管理的程度（2分） |  | 优秀2分；合格1分，差0分 |  |
|  |  | 不私带公物，无打架斗殴、故意破坏公物的（4分） |  | 有私带、故意破坏公物、打架斗殴情况的不得分 |  |
|  |  | 维护/维修过程善于沟通无投诉（4分） |  | 每有1项投诉扣2分 |  |
| 5 | 加分项（4分） | 主动发现问题并提出解决方案，或工作格外突出优异得到医院认可的 |  | 每项2分，最多得4分 |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |  |
| 考核人 |  |  | 被考核人 |  |  |

第四部分  采购需求

- 一、服务要求

- （一）总体要求

南京市口腔医院暖通系统维保服务，维保范围包含：普通空调系统、净化空调系统、水泵、太阳能、真空燃气锅炉、冷水机组、燃气报警器、风管清洗等的日常巡视、维护、维修、设备定期报检年检及强检、日常值班等工作。

1.所有日常保养、清洁、检查及维修均需建立完整台账。

2.所有人工报价包含了现场施工难度。

3.管理制度（编制项目管理机构图、工作职能组织运行图，项目经理及各级员工的岗位职责、内部管理的职责分工、日常管理制度和考核办法）等。

4.除清单所列内容外，维保还包含系统内所有设备需要定期检验的报送等工作，包括但不限于：安全阀、固定式压力容器、燃气报警器、压力表等的年检、强检，相关检验费包含在报价中，费用均由中标方支付。

5.因净化区域对人员着装要求较高，要求驻手术室人员协助医院完成净化区域内行政维修工作。

6.维修或更换价格等于或小于5000元的设备/配件时，费用包含在投标价内。

7.所有价值高于5000元的维修配件/设备的型号及单价投标时需单独列出作为附件（含税价）给采购人作为参考，不包含在投标总价内。维修或更换所产生的人工、差旅等其他费用包含在投标价中。

★8.驻场人员需提供：制冷与空调作业证、电工作业证、压力容器操作证（R1)等必要证书。

★9.非驻场人员需提供：制冷与空调作业证、电工作业证、焊接与热切割作业证 等必要作业证书。

10.服务区域：南京市口腔医院暖通系统（含手术室净化系统）维修、保养服务，包含：中央路30号医院本部、各分门诊部、江北口腔中心及学生宿舍。

11.投标人应具有系统内所有设备的维护、维修资质，尤其是重大设备、系统如：冷水机组、燃气报警器系统、真空燃气锅炉、风冷热泵、水泵、冷却塔、净化系统相关设备，若因投标人缺乏相关资质、经验，在维护、维修时造成人员伤亡或财产损失的，一切责任及损失由投标人自行承担。驻点人员违反相关制度、法律法规所造成的民事或刑事责任由投标人负责。

12.采购人除提供办公场所以外，所有物资均由投标人自行提供，相关物资必须满足医院相关要求，所有费用请投标人在投标时自行考虑。

★13.发生维修的项目质保期一年，质保期自维保完成后的次日起算。

14.所有作业必须满足国家法律、法规相关要求。

★15本项目需要提供符合国家规定的燃气报警器系统检测、洁净系统检测的证书。（此条需提供承诺，格式自拟）

16.维保服务内容中数量、次数等数据供投标人参考，如遇特殊情况（如上级要求、政策调整、医院布局调整、疫情、特殊天气等）数量有增加或减少的，以实际维保需求为准，费用均包含在投标总价中。

17.维修服务内容中提供的型号未完全列明，投标人应按表格要求提供报价供采购人参考，并且投标人可以根据经验及采购人实际情况自行填报可能产生维修的配件/设备，本项填报的配件/设备价格不计入投标总价。最终维修或更换配件/设备价格由采购人询价后确认，维修或更换价格等于或小于5000元的设备/配件时，费用包含在投标价内，价值高于5000元的维修配件/设备的配件费用不包含在投标总价内。所有价值高于5000元的常见维修配件/设备的型号及单价需在投标时列明（含税价），实际发生时采购人可以选择按不高于投标价格与中标人按实结算或按照规定重新确定该部分维修项目的供应商。采购人有权对中标人提交的耗材使用量进行合理性审核，异常消耗部分不予结算，且该部分结算金额不得超过合同总金额的百分之十。

- （二）人员要求

1.项目应配备项目经理，要求全日制本科及以上学历，暖通或相关专业，年龄45周岁以下，有至少连续3年项目经理管理经验（项目方的证明或合同，合同须能体现项目经理信息），身体健康，要求每周不少于5天，每天不少于8小时在项目现场。有很好的团队管理、协调沟通能力，熟练电脑操作，善于资料归档整理，主要负责与医院和公司沟通对接以及项目人员管理。

2.投标人驻场人员要求：

①驻场人员要求有三年以上空调系统运维经验、能独立应急处理暖通系统各种问题（项目方的证明或合同，合同须能体现驻场人员信息），初中及以上学历，年龄48周岁以下，身体健康，有一定的协调沟通能力。

★②驻场人员需持有电工证、制冷与空调设备运行、安装、修理操作作业证、压力容器操作证（R1)等，根据相关部门要求所持证件如有变化投标人承诺积极配合取证，人员须做到持证上岗，费用包含在投标报价中。

③驻场人员工作主要内容：按要求每天巡视普通空调系统、净化空调系统、真空燃气锅炉、太阳能系统等，完成相应维护、维修工作，参加医院空调班组值班，并完成相关工作。

3.投标人应承诺中标后优先留用在采购人院内为本项目进行驻场服务的有经验员工，保障采购人维保工作。

4.投标人接到报修应立即响应，一般故障1小时内完成维修，重大故障要求投标人 48小时内完成维修工作，同时应提供替代设备。

5.投标人全年驻场人员：白班（8:00～17:30）不得少于4人，晚班（17:30～次日早8:00）不得少于1人，周末及法定节假日应安排正常值班值守，医院有特殊要求的按医院要求执行。

6.投标人驻场人员工作期间需着统一工作服，并佩戴医院统一标准的工牌，工作期间应仪表良好、微笑亲切、文明礼貌，投标人应制定人员服务规范（包括但不限于工作礼仪、治安管理等）、系统维护流程并将相关制度上墙公示，进行定期培训考核，同时需严格遵守采购人的相关管理规定及技术、安全操作规范，工作中严防安全事故发生。

7.投标人需与员工签订劳动合同并缴纳社保。

8.投标人各类制度需在签订合同前明确告知，包括但不限于休假制度、工资制度等。

9.投标人员工脱岗不足半个月的，扣除投标人月维保服务费的一半；投标人员工脱岗超过半个月以上的，扣除投标人当月的全部维保服务费。

10.投标人应加强驻场人员管理，加强安全生产监督，如发生安全事故、社会舆情，所有安全责任及经济责任由投标人承担；给医院造成经济损失的由投标人负责赔偿；造成较大社会舆情的，投标人违约，采购人有权终止合同，所有损失由投标人承担。

### ★（三）维保服务内容

- 普通空调

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 维护保养 |  | 维修 | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 | 19XR5P51436DES52 | 台 | 2 | 1、位于1号楼负一楼制冷机房，进行日常巡视检查 2、详细维保内容详见冷水机组篇。 |  |  |  |  |
| 2 | 螺杆式冷水机组 | 30HXC300B | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 风冷热泵 |  | 台 | 8 | 位于17楼屋面，每月清洗一次翅片，检查运行状况。 |  |  |  |  |
| 4 | NS角型横流式冷却塔 | DX-M2332-D | 台 | 5 | 1、日常巡视检查； 2、冷却塔风机加油、皮带张紧度调整或更换、布水盘水位调整阀门保养及更换、冷却塔浮球阀更换； 3、冷却塔塔体、填料彻底清洗，一年一次； 4、必要时使用中增加简单清洗。 |  |  |  |  |
| 5 | 空调冷却水泵 | LF60123 | 台 | 2 | 1、日常巡视检查； 2、定期加注润滑油等必要的维护保养，详见水泵篇； 3、简单问题处理：排气、盘车等。 |  |  |  |  |
| 6 | 空调冷却水泵 | LF60124 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 空调冷冻水泵 | LF40159 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 空调冷冻水泵 | LF60124 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 空调热水泵 | LF50123 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 风冷热泵系统冷冻水循环泵 | 威乐 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | 组合式空调箱AHU-1F-01 | TAD180DH3R4 | 台 | 1 | 1、每月巡查机组运行状况，防火阀、感温感烟控制等元件、压力、流量、进出风压差、软接等，新风进口过滤网、回风口过滤网清洗，粗中效过滤网视使用情况进行清洗/更换，按要求设置手自动； 2、每年制冷、制热季节拆除保温进行软接头紧固，检查软接使用状况，更换损坏软接并恢复保温； 3、粗中效过滤器金额按实结算，清洗/更换费用包含在合同维保价格中； 4、每年过滤器清洗一次； 5、风机叶轮、光氢离子净化器每年清洁一次； 6、盘管翅片视情况每年吹吸一次/水清洗一次； 7、风阀、水阀（含电动阀）每三月检查一次； 8、风口清洁和紧固每三月一次； 9、结合楼宇自控随时对工作区内的各种在运行、停运行设备设施进行适时调整、检修、更换。 |  |  |  |  |
| 12 | 组合式空调箱K-6F-01 | TAD180DH3R6 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 立式新风处理机组 X-2F\3F\4F-01 | TAD105DH3F6 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | 立式新风处理机组X-5F-01 | TAD070DH3F4 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 立式新风处理机组 X-10F\11F\12F\13F-01 | TAD040DH3F6 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 | 立/吊顶式新风处理机组 X-14F\15F\16F-01 | TAD020DH3F4 TAD020DC3F4 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | 立式新风处理机组X-1F-01 | TAD040DH3F6 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 吊顶式新风处理机组X-6F-01 | TAD050DC3F7 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 吊顶暗装风机盘管FCU01 | TCR200F | 台 | 51 | 1、每年制冷季节前对积水盘进行清理，检查提升泵使用情况，更换损坏的提升泵； 2、每年制冷、制热季节初进行Y型过滤器清洗，电动阀阀芯清洗； 3、每个月进行一次巡查，包含温度检测、湿度检测、二氧化碳浓度检测、电动阀使用状况、回风过滤网清洁程度进行检查，并修正相关问题； 4、处理电动阀闭合不严、过滤器脏堵等原因的报修； 5、风机叶轮每年清洁一次； 6、盘管翅片每年吹吸一次/水清洗一次； 7、风阀、水阀每三月检查一次； 8、风口清洁和紧固每三月一次； 9、结合楼宇自控随时对工作区内的各种在运行、停运行设备设施进行适时调整、检修、更换。 |  |  |  |  |
| 20 | 吊顶暗装风机盘管FCU02 | TCR300F | 台 | 83 |  |  |  |  |  |
| 21 | 吊顶暗装风机盘管FCU03 | TCR400F | 台 | 13 |  |  |  |  |  |
| 22 | 吊顶暗装风机盘管FCU04 | TCR500F | 台 | 118 |  |  |  |  |  |
| 23 | 吊顶暗装风机盘管FCU05 | TCR600F | 台 | 48 |  |  |  |  |  |
| 24 | 吊顶暗装风机盘管FCU06 | TCR800F | 台 | 103 |  |  |  |  |  |
| 25 | 卡式四出风型风机盘管FCU09 | TKM500C4C | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 组合式新风机 | MDW030CA 3000³/h | 台 | 5 | 1、每月巡查机组运行状况，防火阀、感温感烟控制等元件、压力、流量、进出风压差、软接等，新风进口过滤网、回风口过滤网清洗，粗中效过滤器视使用情况每半年进行清洗/更换，按要求设置手自动； 2、每年制冷、制热季节拆除保温进行软接头紧固，检查软接使用状况，更换损坏软接并恢复保温； 3、粗中效过滤器耗材按实结算，清洗/更换费用包含在合同维保价格中； 4、每年过滤器清洗一次； 5、风机叶轮、光氢离子净化器每年清洁一次； 6、盘管视胁片每年吹吸一次/水清洗一次； 7、风阀、水阀（含电动阀）每三月检查一次； 8、风口清洁和紧固每三月一次； 9、结合楼宇自控随时对工作区内的各种在运行、停运行设备设施进行适时调整、检修、更换。 |  |  |  |  |
| 27 |  | MDM0607 4000³/h | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | MDM0610 6000³/h | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | MDM0710 8000³/h | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | MDM1220 30000³/h | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 落地式明装风盘 | MFMW200 | 台 | 3 | 1、每年制冷季节前对积水盘进行清理，检查提升泵使用情况，更换损坏的提升泵； 2、每年制冷、制热季节前进行Y型过滤器清洗，电动阀阀芯清洗； 3、每个月进行一次巡查，包含温度检测、湿度检测、二氧化碳浓度检测、电动阀使用状况、回风过滤网清洁程度进行检查，并修正相关问题； 4、处理电动阀闭合不严、过滤器脏堵等原因的报修； 5、风机叶轮每年清洁一次； 6、盘管视胁片每年吹吸一次/水清洗一次； 7、风阀、水阀每三月检查一次； 8、风口清洁和紧固每三月一次； 9、结合楼宇自控随时对工作区内的各种在运行、停运行设备设施进行适时调整、检修、更换。 |  |  |  |  |
| 32 |  | MFMW300 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | MFMW400 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | MFMW500 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | MFMW600 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 36 | 吊顶暗装风机盘管 | MCW1200VC | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | MCW1000VC | 台 | 64 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | MCW800VC | 台 | 173 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | MCW500VC | 台 | 100 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | MCW300VC | 台 | 51 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | MCW200VC | 台 | 64 |  |  |  |  |  |
| 42 | VRV内机嵌入式 | FXFSP22BA | 台 | 3 | 1、每年制冷季节前对积水盘进行清理，检查提升泵使用情况，更换损坏的提升泵； 2、每月清洗室内外机的回风过滤网、翅片等，温度、湿度及二氧化碳浓度检测并检查机器运行状况； 3、风机叶轮每年清洁一次； 4、盘管翅片每年吹吸一次/水清洗一次； 5、风口清洁和紧固每三月一次； 6、结合楼宇自控随时对工作区内的各种在运行、停运行设备设施进行适时调整、检修、更换。 |  |  |  |  |
| 43 | VRV内机嵌入式 | FXFSP28BA | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 44 | VRV内机嵌入式 | FXFSP36BA | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 45 | VRV内机嵌入式 | FXFSP45BA | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | VRV内机嵌入式 | FXFSP56BA | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 47 | VRV内机嵌入式 | FXFSP71BA | 台 | 7 |  |  |  |  |  |
| 48 | VRV内机嵌入式 | FXFSP140BA | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 49 | 暗藏式风管机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | 暗藏式风管机 | FXDP56QPVC | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 51 | 暗藏式风管机 | FXDP80QPVC | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | 挂壁式 | 2P | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | 空调外机 | RUXYQ8BA | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | 空调外机 | RUXYQ10BA |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | 空调外机 | RUXYQ16BA |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | 空调外机 | RUXYQ28BA |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | 空调外机 | RJZQ5AAV | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 58 | 空调外机 | RJZQ4AAV | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | 中静压风管机 | FXSP90CA | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 60 | 嵌入式 | FXFP140LVC | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 61 | 室外机 | RUXYQ32BA(22P+10P) | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | vrv室内机 | 大金/格力 | 台 | 24 | 1、每年制冷季节前对积水盘进行清理，检查提升泵使用情况，更换损坏的提升泵； 2、每月清洗室内外机的回风过滤网、翅片等，温度、湿度及二氧化碳浓度检测并检查机器运行状况； 3、风机叶轮每年清洁一次； 4、盘管翅片每年吹吸一次/水清洗一次； 5、风口清洁和紧固每三月一次； 6、结合楼宇自控随时对工作区内的各种在运行、停运行设备设施进行适时调整、检修、更换。 |  |  |  |  |
| 63 | vrv室外机 | 大金 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 64 | 风管机室内机 | 大金 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 65 | 风管机室外机 | 大金 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | 美的VRV（一门诊） | MDV-560W/DSN1 | 1套 | 10台室内机 |  |  |  |  |  |
| 67 | 美的VRV（一门诊） | MDV-450W/DSN1 | 1套 | 6台室内机 |  |  |  |  |  |
| 68 | 美的VRV（二门诊） | MDV-335W/D2SN1 | 1套 | 14台室内机 |  |  |  |  |  |
| 69 | 美的VRV（二门诊） | MDV-280W/D2SN1 | 1套 | 12台室内机 |  |  |  |  |  |
| 70 | 美的VRV（三门诊） | MDV-285W/MDV-260W | 2套 | 23台室内机 |  |  |  |  |  |
| 71 | 美的壁挂机（三门诊） | 1p | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | 新风换气机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 73 | 美的VRV（四门诊） | MDV-335W/2SN1-8U1 | 1套 | 6台室内机 |  |  |  |  |  |
| 74 | 美的VRV（五门诊） | MDV-400W/DSN1-880 | 1套 | 8台室内机 |  |  |  |  |  |
| 75 | 美的VRV（五门诊） | MDV-400W/DSN1-880 | 1套 | 9台室内机 |  |  |  |  |  |
| 76 | 美的VRV（五门诊） | 5匹 | 1套 | 1台室内机 |  |  |  |  |  |
| 77 | 美的VRV（五门诊） | 3匹 | 1套 | 1台室内机 |  |  |  |  |  |
| 78 | 分体壁挂机(五门诊） | 1.5p | 2套 | 1台室内机 |  |  |  |  |  |
| 79 | 四号楼 | 海尔 RFC504MX7 RFC735MXSKYA | 套 | 2 | 室内机20台 |  |  |  |  |
| 80 | 江北口腔医疗中心 | MDV-180W | 套 | 2 | 室内机10台 | 24年由口腔医院新增 |  |  |  |
| 81 | 江北口腔医疗中心 | 风机盘管 | 台 | 75 | 原鼓楼医院中央空调 |  |  |  |  |
| 82 | 江北口腔医疗中心 | 空气处理机组 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 83 | 江北口腔医疗中心 | 1分体空调（1.5-3p） | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 84 | 壁挂式空调（内、外机） | 大金/美的 | 台 | 104 | 1、风机叶轮每年清洁一次； 2、盘管翅片每年吹吸一次/水清洗一次； 3、进行其他必要的维护保养。 |  |  |  |  |
| 85 | 柜式空调（内、外机） | 大金 | 台 | 102 |  |  |  |  |  |
| 86 | 宿舍壁挂式空调（内、外机） | 美的 | 台 | 32 |  |  |  |  |  |
| 87 | 宿舍电热水器 | 3kW/300L | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 88 | 空调冷冻、冷却水系统水处理 |  | 次 | 1 | 1、一年一次冷冻、冷却水处理，包含1、2、3号楼所有空调水系统，每年制冷季节前清洗一次，并提供第三方检测合格报告，往后每月取样检测并附检测报告（自检），处理管道上阀门等被杂质卡死影响使用的状况，按需清洗管道中过滤器； 2、冷却塔如有需要，制冷季节中再次清洗，包含在投标总价中； 3、每天定时巡视系统压力、水量\压状况； 4、每三个月对阀门进行一次保养。 5、每日对医院所有大楼内进行测温，并配合医院需求调节温度，并做好相关记录。 6、每星期检查系统中所有排气阀状况，清洗\更换有问题排气阀（包含在报价中）； 7、冷却水系统需配置自动加药装置。 |  |  |  |  |

- 普通空调滤网

| 1#楼新风机及AHU机组初效、中效过滤器统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 楼层 | 数 量(台) | 过滤器尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 初效(规格)mm | 一次数量(块) | 次数 | 合计 | 中效(规格)mm | 数量(块) | 次数 | 合计 |  |
| 1 | 6楼AHU | 1 | 595*595*46 | 3 | 2 | 6 | 592*592*381*20 | 3 | 2 | 6 |  |
|  |  |  | 595*493*46 | 3 | 2 | 6 | 490*592*381*20 | 3 | 2 | 6 |  |
| 2 | 6楼新风机房 | 1 | 595*493*46 | 2 | 2 | 4 | 490*592*381*20 | 2 | 2 | 4 |  |
| 3 | 5楼新风机房 | 1 | 595*575*46 | 2 | 2 | 4 | 592*575*381*20 | 2 | 2 | 4 |  |
| 4 | 4楼新风机房 | 1 | 595*595*46 | 2 | 2 | 4 | 592*592*381*20 | 2 | 2 | 4 |  |
|  |  |  | 595*290*46 | 3 | 2 | 6 | 592*287*381*20 | 3 | 2 | 6 |  |
| 5 | 3楼新风机房 | 1 | 595*595*46 | 2 | 2 | 4 | 592*592*381*20 | 2 | 2 | 4 |  |
|  |  |  | 595*290*46 | 3 | 2 | 6 | 592*287*381*20 | 3 | 2 | 6 |  |
| 6 | 2楼新风机房 | 1 | 595*595*46 | 2 | 2 | 4 | 592*592*381*20 | 2 | 2 | 4 |  |
|  |  |  | 595*290*46 | 3 | 2 | 6 | 592*287*381*20 | 3 | 2 | 6 |  |
| 7 | 1楼新风机房 | 1 | 493*493*46 | 2 | 2 | 4 | 490*490*381*20 | 2 | 2 | 4 |  |
| 8 | 1楼AHU机组 | 1 | 595*595*46 | 3 | 2 | 6 | 592*592*381*20 | 3 | 2 | 6 |  |
|  |  |  | 595*493*46 | 3 | 2 | 6 | 490*592*381*20 | 3 | 2 | 6 |  |
| 9 | 14楼新风机 | 1 | 595*493*46 | 1 | 2 | 2 | 490*592*381*20 | 1 | 2 | 2 |  |
| 10 | 15楼新风机 | 1 | 595*493*46 | 1 | 2 | 2 | 490*592*381*20 | 1 | 2 | 2 |  |
| 11 | 16楼新风机 | 1 | 595*493*46 | 1 | 2 | 2 | 490*592*381*20 | 1 | 2 | 2 |  |
| 12 | 13楼新风机 | 1 | 493*493*46 | 2 | 2 | 4 | 490*490*381*20 | 2 | 2 | 4 |  |
| 13 | 12楼新风机 | 1 | 493*493*46 | 2 | 2 | 4 | 490*490*381*20 | 2 | 2 | 4 |  |
| 14 | 11楼新风机 | 1 | 493*493*46 | 2 | 2 | 4 | 490*490*381*20 | 2 | 2 | 4 |  |
| 15 | 10楼新风机 | 1 | 493*493*46 | 2 | 2 | 4 | 490*490*381*20 | 2 | 2 | 4 |  |
| 小计 |  |  |  | 44 |  | 88 |  | 44 |  | 88 |  |

| 2号楼新风机组及AHU回风过滤统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 楼层 | 新风机型号 | 一次数量(台) | 过滤器尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 初效G4(规格)mm | 一次数量(块) | 次数 | 合计 | 中效F8(规格)mm | 数量(块) | 次数 | 合计 | 备注(品牌) |
| 1 | 16楼(AHU) | MDM1220-E5 | 1 | 390*594*46 | 4 | 2 | 8 | 390*594*381*21 | 4 | 2 | 8 | 麦克维尔 |
| 2 |  |  |  | 492*594*46 | 8 | 2 | 16 | 492*594*381*21 | 8 | 2 | 16 | 麦克维尔 |
| 3 | 11楼新风机房 | MAM0610-E2 | 1 | 594*594*46 | 2 | 2 | 4 | 594*594*381*21 | 2 | 2 | 4 | 麦克维尔 |
| 4 | 10楼新风机房 | MAM0610-E2 | 1 | 594*594*46 | 2 | 2 | 4 | 594*594*381*21 | 2 | 2 | 4 | 麦克维尔 |
| 5 | 8楼新风机房 | MAM0610-E2 | 1 | 594*594*46 | 2 | 2 | 4 | 594*594*381*21 | 2 | 2 | 4 | 麦克维尔 |
| 6 | 7楼新风机房 | MAM0610-E2 | 1 | 594*594*46 | 2 | 2 | 4 | 594*594*381*21 | 2 | 2 | 4 | 麦克维尔 |
| 7 | 6楼新风机房 | MAM0610-E2 | 1 | 594*594*46 | 2 | 2 | 4 | 594*594*381*21 | 2 | 2 | 4 | 麦克维尔 |
| 8 | 5楼新风机房 | MAM0610-E2 | 1 | 594*594*46 | 2 | 2 | 4 | 594*594*381*21 | 2 | 2 | 4 | 麦克维尔 |
| 9 | 4楼新风机房 | MAM0710-E2 | 1 | 390*594*46 | 4 | 2 | 8 | 390*594*381*21 | 4 | 2 | 8 | 麦克维尔 |
| 10 | 3楼新风机房 | MAM0710-E2 | 1 | 390*594*46 | 4 | 2 | 8 | 390*594*381*21 | 4 | 2 | 8 | 麦克维尔 |
| 11 | 2楼新风机房 | MAM0710-E2 | 1 | 390*594*46 | 4 | 2 | 8 | 390*594*381*21 | 4 | 2 | 8 | 麦克维尔 |
| 12 | 1楼新风机房 | MAM0710-E2 | 1 | 390*594*46 | 4 | 2 | 8 | 390*594*381*21 | 4 | 2 | 8 | 麦克维尔 |
| 小计(台) |  |  |  |  | 40 |  | 80 |  | 40 |  | 80 | 麦克维尔 |

- 净化空调

维保范围：手术室共8间，每间需检测项目如下：

换气次数、静压差、洁净度、沉降菌浓度、浮游菌、温度、相对湿度、照度、噪声、新风量、排风量、高效空气过滤器检漏。(静态)

乙方必须对所出报告负责，如报告存在弄虚作假等问题甲方将追究相关责任。

1、服务范围

（1）1号楼四层门诊手术室以及配套的功能辅房；

（2）1号楼七层中心供应室、静配中心及相关辅房；

（3）1号楼八层手术部含8间手术室（Ⅱ级2间、III级6间）、病理科以及配套的功能辅房。

（4）1号楼九层手术部、药学部、口腔数字化工程中心办公区以及配套的功能辅助用房；

（5）2号楼十二层、十三层中心实验室净化区域，3号楼六层病理科区域。

（6）净化机组合计23台（其中静配中心3台，暂未启用，投标报价考虑此部分内容，若实际履约中静配机组仍未启用则扣除此部分价格），1号楼办公区风机盘管135台，2号楼6层13层VRV一拖八一套。

2、服务内容

（1）机房机组的日常运行、维修和保养：包含机房组合式净化空调机组、净化空调送、回风系统；净化空调冷热媒系统；各种自控传感器、执行器；

（2）服务范围内各科室的净化空调的维护和保养：包含服务科室内的回风过滤网、回风初效过滤器、排风过滤网、办公区风机盘管等设备的维护保养；

所有涉及到的压力表、电接点压力表和安全阀的计量鉴定；对突发事件的应急处理。

3、净化设备机房运行维护要求

（1）净化设备机房运行维护要求

（2）建立健全科室净化设备的保养计划并严格按计划实施，科室需要的运行、维修和保养资料需留存备份。

（3）维保人员每日巡视检查净化空调运行情况并做好运行记录，保证各洁净室内温湿度、空气压力值、新风量在标准范围内。

（4）保障净化科室净化设备的正常使用和整洁卫生，建立运行、维修和保养日志。净化机组每天检查1次，清扫内部，保持清洁。

（5）净化机房每日打扫清理，保持机房干净整洁，每周机房环境全面清理一次。

（6）每天检查控制执行装置如水阀执行器、蒸汽阀执行器、风阀执行器行程工作情况。

（7）每周擦洗灭菌灯表面灰尘，半年检测一次，辐射照度低于70uW/cm2更换，并做好记录。

（8）每月检查内风机盘管送风温度，根据送风温度判断是否需要清洗水过滤器。

（9）每个月进行一次巡查，包含温度检测、湿度检测、二氧化碳浓度检测、电动阀使用状况、回风过滤网清洁程度进行检查，并修正相关问题。

（10）每月检查空调供回水系统循环是否正常，记录室内温湿度正常时的空调供水水流量作为正常数据源并以此数据来检查后续水流量是否正常。

（11）每月检查内的风机盘管接水盘排水是否通畅，及时清理杂物，保证接水盘不发生排水不畅引起的积水外溢造成的漏水事故。

（12）每月检测水管压力表、温度计等是否准确，如显示有偏差需及时更换。

（13）每季度检查水系统的保温材料是否完整，发现破损应及时修复。

（14）空调机组水系统过滤器每半年检查、清洗，并记录清洗情况，为以后的清洗制定清洗计划。

（15）每季度检查风机电机、风机轴承、传动皮带等的运行情况，消除安全隐患。

（16）每季度对净化机组冷、热表冷器检查并清洗。

（17）自备专业检修工具和全套指标检测设备。

（18）所有涉及到的压力表、电接点压力表和安全阀的计量鉴定。

（19）更换损坏的液晶控制器、不锈钢软接、球阀、电动阀执行器等配件；

（20）处理接线头脱落、风机异常响动、不出风、冷凝水管脱落、断裂、风\水管保温修正；

（21）其他维修。

4、各净化科室机组维保要求

（1） 手术室、中心实验室机组新风机组每天检查1次，保持内部干净，新风入口过滤网每2天清洁一次，新风口粗效过滤器每2个月更换；初效过滤器每2个月更换；中效过滤器每周检查，每3个月更换一次；亚高效每年更换，发现污染及堵塞及时更换；末端高效过滤器每年检查，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。回风口、排风口滤网应每周清洗，每年更换一次，每月检查回风中效过滤器，每半年更换一次，遇特殊污染，及时更换，并用消毒液擦拭回风口内表面。

（2） 四楼门诊手术室根据《WS488-2016医院中央空调系统运行管理》的规定执行，在优于评价指标的情况下，机组过滤器至少初效3个月，中效4个月更换一次，回风口、排风口过滤网每月清洗一次，发现污染及堵塞及时更换。

（3） 七楼供应室及9楼办公区，根据《WS488-2016医院中央空调系统运行管理》的规定执行，在优于评价指标的情况下，机组过滤器至少初效6个月，中效1年更换一次，回风口、排风口过滤网每个月清洗一次，发现污染及堵塞及时更换。

（4） 加湿季每天检查加湿器工作情况，必要时清洗加湿桶，加湿桶每年更换一次。每月检查或清洗一次进水过滤器，保证加湿器进水畅通。

（5）每天对机组进行巡查，检查机身密封状况，并修正相关问题；

（6）每季度对机组进出水管软接连接状况进行检查，并修正相关问题。

5、手术室空气质量检测要求

按照《医院洁净手术部建筑技术规范》【GB50333-2013】执行。

（1） 建立日间检测制度，每日对各洁净区与非洁净区进行压差、温湿度监测，并记录监测数据，并于当天汇报给各使用科室及维修中心。

（2） 每季度对各净化房间的温度、湿度及静压差进行1次人工测量，并记录在案。

（3） 每半年对各个洁净空间的新风量、换气次数、压差、温度、湿度、粒子数、高效过 滤器的检漏等项目进行检测并结合检测数据和《医院洁净手术部建筑技术规范》以及当地关于洁净手术部的管理规定，提交检测报告及分析报告。

（4） 压差要求：1）保证相互联通的不同洁净级别的洁净室之间，洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持 8—20Pa 的正压差。2）保证相互连通相同洁净级别的洁净室之间间保持略大于 1Pa 的正压差。3）保证负压手术间、麻醉室对相邻洁净区域保持-5Pa 的负压值。4）保证洁净区与非洁净区保持不小于 10Pa 的正压。5）保证洁净区对室外或对与室外直接相通的区域保持不小于15Pa的正压。

（5） 湿度要求：保证Ⅰ、Ⅱ级手术室的相对湿度保持在 40%—60%，Ⅲ、Ⅳ级手术室的相对湿度保持在 35%—60%。

（6） 温度要求：保证手术区室内温度保持在 22—25℃，其他洁净辅房的室内温度保持在 21—26℃。

（7） 粒子数要求：保证手术区域及其相关洁净辅助用房的粒子数（静态检测）要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关洁净级别的规定。

（8） 换气次数要求：保证手术区域及其相关洁净辅助用房的换气次数要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关洁净级别的规定。

（9） 新风量及排风量的要求：保证每间手术区域及其相关洁净辅助用房的新风量及排风量要持续符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中的相关规定。

6、普通VRV维保要求

（1） 每年制冷季节前对积水盘进行清理，检查提升泵使用情况，更换损坏的提升泵；

（2） 每月清洗室内外机的回风过滤网、翅片等，温度、湿度及二氧化碳浓度检测并检查机器运行状况；

（3） 风口清洁和紧固每三月一次；

7、服务标准依据及要求

（1）《医院洁净手术部建筑技术规范》【GB50333-2013】

（2）《医院空气净化管理规范》【WS/T368-2012】

（3） 中华人民共和国卫生行业标准《医院中央空调系统运行管理》【WS488-2016】

（4）《医院消毒供应中心管理规范》

（5） 其他相关的法律、法规。

| 手术室名称 | 面积 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 1号手术室 | 28.6㎡ | 千级 |
| 2号手术室 | 26.1㎡ | 万级 |
| 3号手术室 | 26.2㎡ | 万级 |
| 4号手术室 | 26.3㎡ | 万级 |
| 5号手术室 | 27.1㎡ | 万级 |
| 6号手术室 | 38.9㎡ | 万级 |
| 7号手术室 | 26.9㎡ | 万级 |
| 8号手术室 | 40.6㎡ | 万级 |

- 净化空调滤网

| 序号 | 区域 | 分管区域 | 机组型号 | 名称 | 尺寸 | 一次数量 | 次数 | 合计 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化区域 | 洁净手术室新风机组 | PAU-801 | 亚高效E11 | 592×592×290 | 6 | 1 | 6 | 初效2个月，中效3个月，亚高效1年 |
|  |  |  |  | 中效F8 | 592×592×600 | 6 | 4 | 24 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 592×592×47 | 6 | 6 | 36 |  |
| 2 |  | 1号手术间循环机组 | AHU-801 | 中效F8 | 592×592×600 | 1 | 4 | 4 | 初效2个月,中效3个月 |
|  |  |  |  | 中效F8 | 286×592×600 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 592×592×47 | 1 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 286×592×47 | 1 | 6 | 6 |  |
| 3 |  | 2、3号手术间循环机组 | AHU-802 | 中效F8 | 592×592×600 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 中效F8 | 286×592×600 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 592×592×47 | 1 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 286×592×47 | 1 | 6 | 6 |  |
| 4 |  | 4、5号手术间循环机组 | AHU-803 | 中效F8 | 592×592×600 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 中效F8 | 286×592×600 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 592×592×47 | 1 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 286×592×47 | 1 | 6 | 6 |  |
| 5 |  | 6号手术间循环机组 | AHU-804 | 中效F8 | 592×592×600 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 中效F8 | 286×592×600 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 592×592×47 | 1 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 286×592×47 | 1 | 6 | 6 |  |
| 6 |  | 7、8号手术间循环机组 | AHU-805 | 初效G4 | 592×592×47 | 2 | 6 | 12 |  |
|  |  |  |  | 中效F8 | 592×592×600 | 2 | 4 | 8 |  |
| 7 |  | 洁净走廊循环机组 | AHU-806 | 初效G4 | 592×592×47 | 6 | 6 | 36 |  |
|  |  |  |  | 中效F8 | 592×592×600 | 6 | 4 | 24 |  |
| 8 |  | 污物走廊 | AHU-807 | 中效F8 | 592×592×600 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 中效F8 | 286×592×600 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 中效F8 | 592×286×600 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 中效F8 | 286×286×600 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 592×592×47 | 1 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 286×592×47 | 1 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 286×592×47 | 1 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 286×286×47 | 1 | 6 | 6 |  |
| 9 | 非净化区域 | 7楼供应室风机旁管机组 | KT-702 | 初效G4 | 592×592×47 | 2 | 3 | 6 | 根据《WS488-2016医院中央空调系统运行管理》的规定执行，在优于评价指标的情况下至少初效4个月，中效6个月更换一次 |
|  |  |  |  | 初效G4 | 286×592×47 | 2 | 3 | 6 |  |
|  |  |  |  | 中效F7 | 592×592×380 | 2 | 2 | 4 |  |
|  |  |  |  | 中效F7 | 592×286×380 | 2 | 2 | 4 |  |
| 10 |  | 9楼办公区风机旁管机组 | KT-901 | 中效F7 | 592×592×380 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 中效F7 | 286×592×380 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 592×592×47 | 1 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 286×592×47 | 1 | 3 | 3 |  |
| 11 |  | 9楼办公区风机旁管机组 | KT-902 | 初效G4 | 592×592×47 | 1 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 286×592×47 | 1 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 中效F7 | 592×592×380 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 中效F7 | 286×592×380 | 1 | 2 | 2 |  |
| 12 |  | 4楼手术室风机旁管机组 | KT-401 | 中效F7 | 592×592×380 | 1 | 3 | 3 | 根据《WS488-2016医院中央空调系统运行管理》的规定执行，在优于评价指标的情况下至少初效3个月，中效4个月更换一次 |
|  |  |  |  | 中效F7 | 286×592×380 | 1 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 中效F7 | 592×286×380 | 1 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 中效F7 | 286×286×380 | 1 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 286×592×47 | 2 | 4 | 8 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 286×592×47 | 2 | 4 | 8 |  |
|  |  |  |  | 初效G4 | 286×286×47 | 1 | 4 | 4 |  |
| 13 |  | 9楼手术室 | 新风采集箱 | 粗效过滤器 | 605×605×95 | 12 | 6 | 72 | 2个月换一次 |
| 14 |  | 7楼配液室和供应室 | 新风采集箱 | 粗效过滤器 | 605×605×95 | 9 | 6 | 54 |  |
| 15 | 洁净手术室 | 回风过滤网 |  |  | 800×315 | 20 | 1 | 20 | 每年更换一次，每周清洗 |
|  |  |  |  |  | 1000×315 | 4 | 1 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 505×315 | 11 | 1 | 11 |  |
|  |  |  |  |  | 400×207 | 20 | 1 | 20 |  |
| 16 | 洁净手术室 | 回风中效过滤器 |  |  | 830×340×20 | 24 | 2 | 48 | 6个月更换一次，如有污染及时更换 |
|  |  |  |  |  | 1030×340×20 | 8 | 2 | 16 |  |
|  |  |  |  |  | 530×340×20 | 15 | 2 | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 430×227×20 | 22 | 2 | 44 |  |
| 17 | 洁净手术室（2-8） | 高效过滤器 |  | 高效H13 | 610×610×295 | 8 | 1 | 8 | 每3年更换，本合同内需更换一次 |
| 18 | 手术室净化机组 |  | 电极式加湿桶 | 15kg/h | 990 | 2 | 1 | 2 | 每年更换一次 |
|  |  |  |  | 23kg/h | 1260 | 3 | 1 | 3 |  |
|  |  |  |  | 46kg/h | 2250 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 12层中心实验室 | 2号楼12层 | AHU-12-01 | 初效G4 | 600*600*46 | 4 | 6 | 24 | 初效2个月换一次,中效3个月一次 |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中效F8 | 600*600*46 | 4 | 4 | 16 |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | AHU-12-02 | 初效G4 | 600*600*46 | 4 | 6 | 24 |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中效F8 | 600*600*46 | 4 | 4 | 16 |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | AHU-12-03 | 初效G4 | 600*600*46 | 4 | 6 | 24 |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中效F8 | 600*600*46 | 4 | 4 | 16 |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
| 22 | 13层中心实验室 | 2号楼13层 | AHU-13-01 | 初效G4 | 600*600*46 | 4 | 6 | 24 | 初效2个月换一次,中效3个月一次 |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中效F8 | 600*600*46 | 4 | 4 | 16 |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | AHU-13-02 | 初效G4 | 600*600*46 | 4 | 6 | 24 |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中效F8 | 600*600*46 | 4 | 4 | 16 |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | AHU-13-03 | 初效G4 | 600*600*46 | 4 | 6 | 24 |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中效F8 | 600*600*46 | 4 | 4 | 16 |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600*300*46 |  |  |  |  |
| 25 | 12、13层中心实验室 | 回风过滤网 |  |  | 300×500 | 33 | 1 | 33 | 每年更换一次 |
| 26 | 大金空调 | VRV一拖八 |  |  |  |  |  |  | 常规维护要求 |
| 27 | 超净工作台 | 实验室 |  | 高效 | 900*450*69 | 12 |  |  | 按需更换，至少3年一次 |
| 28 | 生物安全柜 | 实验室 |  | 高效 | 上过滤器（排风过滤器） 800*420*69 | 2 |  |  | 按需更换，至少3年一次 |
|  |  |  |  |  | 下过滤器（送风过滤器） 925*470*69 | 2 |  |  |  |
| 29 | 生物安全柜 | 实验室 |  | 高效 | 上过滤器（排风过滤器） 796*440*105 | 2 |  |  | 按需更换，至少3年一次 |
|  |  |  |  |  | 下过滤器（送风过滤器） 925*470*69 | 2 |  |  |  |
| 30 | 通风柜 | 病理科 |  | 中效 | 500*410*30 | 11 |  |  | 按需更换，至少半年一次 |
| 31 | 8层手术室 | 手术室末端出风口高效过滤器 （镀锌框、铝隔板、HV玻纤铝板、双面封条） |  | 有隔板高效过滤器 | 320*320*220 | 14 | 14 | 14 | 每三年更换一次 |
| 32 |  |  |  | 有隔板高效过滤器 | 484*484*220 | 22 | 22 | 22 | 每三年更换一次 |
| 33 |  |  |  | 无隔板高效过滤器 | 610*570*70 | 24 | 24 | 24 | 每三年更换一次 |
| 34 |  |  |  | 无隔板高效过滤器 | 510*765*70 | 24 | 24 | 24 | 每三年更换一次 |
| 35 |  |  |  | 无隔板高效过滤器 | 510*965*70 | 4 | 4 | 4 | 每三年更换一次 |
| 36 |  |  |  | 无隔板高效过滤器 | 610*765*700 | 4 | 4 | 4 | 每三年更换一次 |
| 38 | 中心实验室 | 中心实验室生物安全柜排风 |  | 活性炭过滤器 | 100x100x100 | 9 | 2 | 18 | 每半年换一次 |

- 水泵

按采购需求要求进行巡检、日常维护保养，定期维修保养、开机检查、常规报修维修、应急维修和运行保证等。

工作内容：视运行情况更换轴承；检查及更换紧固螺栓及连接件；联轴器检查或更换、缓冲垫及紧固螺丝的检查更换；机械密封检查、停机期间点动保养运行；对电机控制系统，软启动等常规检查；断路器、热继工作情况检查；对电压、连接线、连接端子、接地、绝缘检查；电机电流检测记录；泵体除尘清洁；散热叶轮清洁或更换；对泵体、避震座除锈刷漆；电机电流运行测试记录；散热叶轮清洁或更换；接线盒螺栓检查紧固；接到报修后，随时完成故障维修工作。水泵及配套控制柜的维修保养。

我院集水坑共计20个，需每年进行一次集水坑清理。

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水泵 | LF60157-15826H,55kW/4,IE2 50Hz,HL | 格兰富水泵（苏州）有限公司 | 套 | 3 | 含减震基座 |
| 2 | 冷冻水泵 | LF40159-1A6L6H,30kW/4,IE2 50Hz,HL | 格兰富水泵（苏州）有限公司 | 套 | 2 | 含减震基座 |
| 3 | 冷却水泵 | LF60157-15826H,55kW/4,IE2 50Hz,HL | 格兰富水泵（苏州）有限公司 | 套 | 3 | 含减震基座 |
| 4 | 冷却水泵 | LF60123-1A6L6H,30kW/4,IE2 50Hz,HL | 格兰富水泵（苏州）有限公司 | 套 | 2 | 含减震基座 |
| 5 | 低区变频供水设备 | Hydro MPO-F 2CR32-5-2 E,D,P | 格兰富水泵（苏州）有限公司 | 套 | 1 | 含控制柜、气压罐 |
| 6 | 高区变频供水设备 | Hydro MPO-F 2CR32-7-2 E,D,P | 格兰富水泵（苏州）有限公司 | 套 | 1 | 含控制柜、气压罐 |
| 7 | 热水循环泵 | CM1-3 A-R-A-E-A | 格兰富水泵（苏州）有限公司 | 套 | 4 | 含减震基座、控制柜 |
| 8 | 高区辅助加热循环水泵 | CM25-1 A-R-A-E- | 格兰富水泵（苏州）有限公司 | 套 | 2 | 含减震基座、控制柜 |
| 9 | 低区辅助加热循环水泵 | CM25-1 A-R-A-E- | 格兰富水泵（苏州）有限公司 | 套 | 2 | 含减震基座、控制柜 |
| 10 | 水箱循环泵 | CM5-3 A-R-A-E-A | 格兰富水泵（苏州）有限公司 | 套 | 2 | 含减震基座、控制柜 |
| 11 | 空调热水泵 | LF50123-1A6L6H,18.5kW/4,IE2 50Hz,HL | 格兰富水泵（苏州）有限公司 | 套 | 3 | 含减震基座、控制柜 |
| 12 | 变频供水设备 | Hydro MPO-F 2CR32-5-2 E,D,P | 格兰富水泵（苏州）有限公司 | 套 | 1 | 含控制柜、气压罐 |
| 13 | 热泵循环泵 | NLB80/320-15/4 | 威乐(北京） | 套 | 3 | 含控制柜 |
| 14 | 潜水排污泵 | 100WQR40-23-7.5,Q=40T/h H=23m，N=7.5kW | 布鲁克林（南京） | 套 | 2 | 含控制柜 |
| 15 | 潜水排污泵 | 80WQR40-15-4,Q=40T/h H=15m，N=4kW | 布鲁克林（南京） | 套 | 4 | 含控制柜 |
| 16 | 潜水排污泵 | 80WQR25-25-4,Q=25T/h H=25m，N=4kW | 布鲁克林（南京） | 套 | 4 | 含控制柜 |
| 17 | 潜水排污泵 | 80WQR25-13-2.2,Q=25T/h H=13m，N=2.2KW | 布鲁克林（南京） | 套 | 8 | 含控制柜 |
| 18 | 集热循环泵 | PH-400E | 威乐(北京） | 套 | 4 | 含控制柜 |
| 19 | 辅助加热循环泵 | PH-400E | 威乐(北京） | 套 | 4 | 含控制柜 |
| 20 | 变泵供水泵 | COR-1MHI402 | 威乐(北京） | 套 | 4 | 含控制柜 |
| 21 | 回收提升泵 | MHI202 | 威乐(北京） | 套 | 2 | 含控制柜 |
| 22 | 中区生活给水泵 | Hydro MPC-E 2 CR32-6-2 U3 | 格兰富水泵（苏州）有限公司 | 套 | 1 | 含控制柜、气压罐 |
| 23 | 高区生活给水泵 | Hydro MPC-E 2 CR20-10 U3 | 格兰富水泵（苏州）有限公司 | 套 | 1 | 含控制柜、气压罐 |
| 24 | 热源循环泵 | DFRG25-100/2 | 上海东方泵业有限公司 | 套 | 2 | 含控制柜 |
| 25 | 热水系统循环泵 | DFRG50-100(1)/2 | 上海东方泵业有限公司 | 套 | 2 | 含控制柜 |
| 26 | 集水井潜水泵（消防电梯） | 50WQ/H40-15-3 | 上海东方泵业有限公司 | 台 | 2 | 含控制柜 |
| 27 | 集水井潜水泵 | 50WQ/H20-15-1.5 | 上海东方泵业有限公司 | 台 | 20 | 含控制柜 |
| 28 | 太阳能循环泵 | PH-255EH | 威乐（北京） | 台 | 2 | 含控制柜 |
| 29 | 空气源热泵循环泵 | PH-255EH | 威乐（北京） | 台 | 2 | 含控制柜 |
| 30 | 水箱间循环泵 | PH-257EH | 威乐（北京） | 台 | 2 | 含控制柜 |
| 31 | 热水变频增压泵 | MHI202 | 威乐（北京） | 台 | 2 | 含控制柜 |
| 32 | 电加热循环泵 | PH-257EH | 威乐（北京） | 台 | 2 | 含控制柜 |
| 33 | 电加热循环泵 | PH-257EH | 威乐（北京） | 台 | 2 | 含控制柜 |
| 34 | 食堂污水泵 | 2.2kW |  | 台 | 2 | 含控制柜 |

| 配电柜保养项目 | 保养内容、方法及要求 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 母线 | 检查螺栓螺母有无松动；工作温度；有无变形； | 每45天 |
| 指示灯 | 是否过热、烧毁、凝露、环境温度过高 | 每45天 |
| 辅助接触器 | 检查螺栓螺母有无松动；是否积灰；有无变形；触头是否烧毁松动；是否接触不良；是否温度过高 | 每45天 |
| 时间继电器 | 检查螺栓螺母有无松动；是否积灰；有无变形；触头是否烧毁松动；是否接触不良；是否温度过高 | 每45天 |
| 控制变压器 | 检查螺栓螺母有无松动；是否积灰；有无变形；触头是否烧毁松动；是否接触不良；是否温度过高 | 每45天 |
| 电流表 | 检查螺栓螺母有无松动；是否积灰；有无变形；触头是否烧毁松动；是否接触不良；是否温度过高 | 每45天 |
| 仪用互感器 | 检查螺栓螺母有无松动；是否积灰；有无变形；触头是否烧毁松动；是否接触不良；是否温度过高 | 每45天 |
| 其他元器件 | 检查螺栓螺母有无松动；是否积灰；有无变形；触头是否烧毁松动；是否接触不良；是否温度过高。 | 每45天 |
| 端子座 | 检查螺栓螺母有无松动；是否积灰；有无变形；触头是否烧毁松动；是否接触不良；是否温度过高 | 每45天 |
| 箱体 | 是否积灰；有无变形；是否存在油漆脱落 | 每45天 |

| 水泵保养项目 | 保养内容、方法及要求 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 电气接线 | 电气接线有无松动，接线端子上是否有电蚀和氧化现象，清洁控制柜 | 每45天 |
| 电机线圈 | 用摇表测量电机绕组绝缘，检查外壳接地情况，检测三相阻值 | 每45天 |
| 电机轴承 | 检查电机轴承的磨损情况，有无噪音，检查是否要加注润滑脂（按需求加注润滑脂） | 每45天 |
| 运行电流 | 检测三相电流的大小和平衡情况 | 每45天 |
| 水泵和电机固定 | 检查地脚螺栓是否紧固 | 每45天 |
| 机械密封 | 检查密封是否严密，如出现渗漏则需更换 | 每45天 |
| 振动和噪音 | 水泵运行无异常，有异响即更换轴承 | 每45天 |
| 启动 | 检查控制柜启动是否正常 | 每45天 |
| 联轴器 | 联轴器平衡调整，螺栓及减震橡胶磨损是否正常，发现磨损则需立即更换 | 每45天 |
| 压力表 | 检查读数，更换有故障的压力表 | 每45天 |
| 软连接 | 检查软连接的使用情况，有无破损开裂现象 | 每45天 |
| 电机、水泵机组外壳 | 根据需要，定期除锈、刷漆。 | 每45天 |
| 单向截止阀 | 检查单向阀的开闭是否正常 | 每45天 |

- 太阳能

1、供应商提供定期巡检每半个月一次

2、日常运行、维修和保养：包含2栋楼，2套太阳能，1号楼是平板闭式循环系统（89块平板），辅热为真空燃气锅炉，2号楼是真空管系统（12套真空管），辅热为空气源热泵+电加热，平板相对真空管多一个防冻液维护的问题。

3、建立健全设备的保养计划并严格按计划实施，运行、维修和保养资料需留存备份。

4、维保人员每半个月巡视检查太阳能运行情况设备并做好运行记录。

5、对突发事件的应急处理。

6、所有日常保养、清洁、检查及维修均需建立完整台帐。

7、所有人工报价包含了现场施工难度。

8、管理制度（编制项目管理机构图、工作职能组织运行图，阐述项目经理及各级员工的的岗位职责、内部管理的职责分工、日常管理制度和考核办法）等。

9、完成甲方要求的其它工作。

| 南京口腔医院2号楼太阳能维保清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 总价 |
| 1 | 真空管太阳能 | 项 |  |
| 2 | 所有水泵 | 项 |  |
| 3 | 管道及保温 | 项 |  |
| 4 | 控制系统 | 项 |  |
| 5 | 空气能系统 | 项 |  |
| 6 | 电辅热系统 | 项 |  |
| 共计 |  |  |  |
| 备注 | 1.维保范围包括真空管太阳能日常维护，所有设备维护保养2.维修改造需根据实地情况商议。 |  |  |
| 南京口腔医院1号楼太阳能维保清单 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 总价 |
| 1 | 平板太阳能 | 项 |  |
| 2 | 所有水泵 | 项 |  |
| 3 | 管道及保温 | 项 |  |
| 4 | 控制系统 | 项 |  |
| 共计 |  |  |  |
| 备注 | 1.维保范围包括平板太阳能日常维护（含防冻液等耗材），2.维修改造需根据实地情况商议。 |  |  |

- 真空燃气锅炉

1、开机前准备期

每年度维保前，乙方应该对锅炉进行实地察看，出示现有状况的分析报告，做出实质处理方案，及时做好保养，保证下一年度能正常运转及使用的最佳功效。

根据真空锅炉年度维保内容，在合同期限内的每年11月（具体时间与甲方协商）对甲方的所有锅炉进行年度维保、调试和试运行，做好锅炉开机前的一切准备，确保每台锅炉处于随时供热运转的准备状态。

乙方应事先向甲方提交维保工作计划、维保内容、日程安排进度表和责任人等详细资料，以备双方相互配合并按期检查。

2、锅炉运行期

每年锅炉运转期间，乙方根据真空锅炉月度维保内容所列，每半月安排对所有锅炉进行一次例行检查，调整锅炉参数至最佳状态，解决运行中出现的各类故障；同时应向甲方提供运行调整建议，保证锅炉运行正常。通过维护保养，延长锅炉的使用寿命、降低设备的年度运行费用、更新改造费用。

应急（紧急）维修

运行期间，乙方在8：00—17：30接到甲方的应急（紧急）维修电话或通知后，乙方维修人员应在1小时内赶到现场排除故障；其它时间接到甲方的应急（紧急）维修电话或通知，乙方维修人员应先通过电话指导甲方人员进行封闭处理，并在2小时内赶到现场排除故障。

在开始应急（紧急）维修前，乙方必须对故障性质和责任进行认定，对维修可能产生的材料、费用进行预估，书面报甲方批准后进行修理更换，在甲方未书面批复之前采取的任何更换材料的措施，由乙方负全部责任。

3、维保材料与配件

乙方提供的任何配件或零部件，必须是原厂正牌产品，均需要提供出厂合格证、使用说明书、原包装、产地证（必要时），在质保期内配件损坏以重新更换为主，乙方不再收取任何其它费用。

配件需由甲方负责人现场确认责任以后才能安排更换，如系乙方维保不当造成的直接经济损失，由乙方负全责并无条件更换直至恢复正常；若确系设备运行磨损所致，甲方确认实际状况批准后再予以实施。

4、维修记录

乙方按计划对锅炉进行相应的维保或应急故障处理后，应逐台填写对应的各类记录表，并由甲方签字确认。

全年维保结束前，乙方应逐台向甲方提交年度维保总结报告、锅炉频繁故障分析报告、锅炉调试报告和今后全年运行建议要点、各台锅炉需要注意的特殊事项等书面资料以使甲方确定下一年度维保或大修计划。

不论何种形式的维保或修理，乙方进场和退场时必须与甲方人员进行设备状态的共同检测和责任交接并留下书面记录；乙方人员例行现场巡检时由甲方人员陪同。

5、安全与环保

乙方应加强对维保人员进行安全与环保教育，并负责落实，对维保期间和维保行为引起的安全与环保结果负全责。

6、维保工作的管理

甲方对乙方的维保工作进行配合、检查、监督和验收。

甲方有权对乙方的工作进行随机抽查。

在乙方按合同完成处理工作后，根据乙方向甲方提供的并经甲方确认认可的全套维保记录和验收资料，以及乙方开具的有效合规发票，甲方负责及时办理手续，支付维保费用。

乙方维保前应根据甲方设备（或系统）的实际状况编写维保计划、维保方案、日程安排进度表和现场负责人等，并以书面形式（须盖公章）提交甲方审核确认。

正常运行期间，乙方指定一名负责人与甲方保持沟通，要求电话24小时不关机，保证电话通畅。

乙方在正常处理或应急处理过程中应切实注意人员职业健康安全管理，发生的各种安全事故或交通事故，其后果完全由乙方负责。

每年11月，乙方对甲方操作人员进行一次现场操作培训。

7、真空锅炉月度维保内容

月度保养内容根据制造商提供的设备使用与维护保养说明书的要求执行，其内容包含而不限于每月二次需提供巡视检查与维护报告的检查、维护。

（1）真空度

以锅炉正面的真空表来确认真空度。

常温下停运，真空度应保持在-100--- -90KPA。

（2）排烟温度

将排烟温度控制在150—220度之间。

（3）内循环水位

以锅炉正面水位器的水位为准。

停运时水位在水位器中部，运行时水位上升。

保证运行前通过水位器能够看到水位。

（4）设定温度 与 热媒水 与 出水温度，三者的温差

设定温度与内循环水温度，温差<5度。

热媒水与出水温度，温差<15度（由于系统原因除外）。

（5）燃料供给

供给管道确保无泄漏。

油泵压力设定正常

燃气压力控制在规定范围之内。

过滤器清洁。

供气（供油）量在锅炉规定要求之内。

（6）电器检查

燃料切换正常。

控制面板操作灵活。

锅炉运行系统工作正常。

（7）鼓风机工况

进风量正常。

电机运行电流正常。

无噪音，震动良好。

（8）油泵工况

启停正常。

油泵工作压力正常。

油过滤器清洁。

无漏点

（9）燃烧器及风门系统的配合

启炉-前吹扫-点火-转火-大火-停炉，各段风门调控良好。

无断火情况。

（10）点火装置

点火棒清扫。

火焰扩散器清扫。

喷嘴清扫。

光电管清洁玻璃面。

（11）安全保护设备

燃气测漏系统工作正常。

低水位保护装置工作正常。

真空度检测装置工作正常。

炉膛温度保护装置工作正常。

8、真空锅炉年度保养主要内容

每年在设备首次开机前进行一次全面的年度检查和维护保养，年度保养内容根据制造商提供的设备使用与维护保养说明书的要求执行，其内容包含而不限于每月检查与维护的各项工作和下列内容并提交年度保养报告。

（1）燃烧器

燃烧器各部件工况检测：如燃烧头、配风盘、扩散筒、进气管、喷咀、点火电极、电火变压器、风机叶轮、电机、风压开关、电眼、伺服机构、进风阀、进气阀、油泵、回油压力开关、回油调节阀、油压调节器、电磁阀、油过滤器等；确保工作正常消除隐患；

燃气燃烧器供气阀组检测：如供气压力、低气压保护、检漏开关、检漏仪、双电磁阀组、点火电磁阀、稳压阀、过滤器的清理等；

燃油回路的检查：如油压调整、油阀、油管、过滤器清理、密封件的密封等，做到油路畅通，无跑冒滴漏；

燃烧工况的检测及调整：如燃烧火焰的检查、观测，确保燃烧器工作在最优状态，必要时调整，对油、气两用型燃烧器要油气转换可靠，燃油燃气要两者兼顾，都能在最优点工作；

燃烧器安全性检测：燃气泄漏的检测，熄火保护检测，低气压保护，油压开关保护，风压保护，门限安全锁定，与控制柜的联锁保护；

燃烧器工作时噪音、震动、外观等检查；

安排作一次烟气成分分析，根据数据结果调整油（气）/空气比例。

（2）炉体

锅炉外观检查，如外保温、油漆，必要时修补处理。

锅炉烟、火、风、气、水系统的密封检查，确保密封良好。

（3）炉膛

炉膛积碳清洁，炉内耐火材料及保温材料的检查，必要时修补处理。

（4）燃料供给

供给管道确保无泄漏。

检查供气\供油压力，油压调整、油阀、油管、密封件的密封等，做到油路畅通。

清洁过滤器。

（5）电器检查

控制柜本体及内部电器元件的检查；

主回路和控制回路电压、电流、电阻等各信号源的检查；

对锅炉开关信号检查，做到起停、大小火转换工作正常；对燃烧器的气压、油压信号检测；水位控制检测，极低水位停机联锁检查。

（6）排烟检测

排烟管道检查，确保畅通。

排烟风阀检查，开关灵活。

排烟温度检查，确保在控制范围之内。

进行一次烟气成分分析，根据数据结果调整汽\油用量。

每半年进行一次烟气成分分析；

9、采暖锅炉停炉期间的保养

月度保养内容根据制造商提供的设备使用与维护保养说明书的要求执行，其内容包含而不限于每月一次需提供巡视检查与维护报告的检查、维护。

（1）内循环水位

以锅炉正面水位器的水位为准。

停运时水位在水位器中部，

（2）真空度

以锅炉正面的真空表来确认真空度。

常温下停运，真空度应保持在-100—— -90KPA。

（3）管道（燃料、循环水）

供给管道确保无泄漏。

关闭供气、供油阀门。

| 序号 | 锅炉形式 | 品牌 | 启用时间 | 用途 | 大小 | 数量 | 目前使用状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心回燃式真空热水锅炉 | 法罗力 | 2017.1 | 冬季供暖 | 3t/台 | 2 | 冬季两台全开 |
| 2 | 中心回燃式真空热水锅炉 | 法罗力 | 2017.1 | 全院供热水 | 1t/台 | 2 | 全年一用一备 |
| 3 | 燃烧器 | 欧宝 | 2020.12 |  |  | 4 |  |

- 冷水机组

| 序号 | 品牌 | 设备名称 | 型号 | 制冷量（kw） | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开利（Carrier） | 离心式冷水机组 | 19XR5P51436DES52 | 2110.07 | 363 |
| 2 | 开利（Carrier） | 离心式冷水机组 | 19XR5P51436DES52 | 2110.07 | 363 |
| 3 | 开利（Carrier） | 螺杆式冷水机组 | 30XW1052 | 1083.7 | 192.8 |

一、机组总体保养要求

（一）电制冷保养要求：

1、润滑油更换

每年或者每6000小时更换润滑油。在不能停机更换润滑油的情况下，必须现场采样，送专业机构进行油品分析，确保润滑油达到压缩机运行要求。

2、压缩机油过滤器更换

当系统正常运行后，每年更换油过滤器防止由于油过滤器堵塞导致的突然停机。

3、突然停机油压保护

当外部电源出现突然断电时，离心压缩机的油泵会突然停止运行，频繁的突然断电存在导致压缩机内部局部缺油，降低系统油粘度，影响压缩机可靠性。当现场存在这种状况时，建议马上有开利售后服务机构联系，增加UPS单独对于油泵供电

（二）蒸发器、冷凝器保养规范如下：

1、水系统清洗

当系统存在较大的换热温差（超过3度），需要立即与开利售后服务机构联系。

建议立即进行机械清洗，如果机械清洗不能使换热温差降低，建议使用化学清洗。

2、制冷剂干燥过滤器更换

由于制造工艺限制，在系统调试完成后的初期，可能需要更换干燥过滤器，当系统运行正常后，仍然建议每年更换过滤器来降低系统内水分或者杂质来保护压缩机正常运行

（三）启动柜保养

1、接线紧固。

当使用机载启动柜时，系统的振动会导致内部接头出现松动，需每年对启动柜内部接线进行紧固，防止接线松动导致的拉弧甚至起火。此项保养规范必须执行。

当使用非机载启动柜时，开利要求对启动柜接线每年检查。

机载启动柜示意图（以30XA为例）：

按照规范对相关螺丝紧固。

螺丝松动可能导致电源线松动，最严重时可能导致启动柜起火燃烧。

2、接触器检查

接触器在吸合时，会产生电弧，电弧会导致触点高温融化，要求每年检查接触器，否则接触器粘连可能导致压缩机烧毁。

典型19XR启动柜接线如下图所示（低压启动柜）：

除检查接线外，需特别检查接触器性能以及接触器辅助触点，如出现触点损坏的情况，需立即更换，防止出现接触器粘连状况，导致最终烧毁电机。

3、VFD 启动柜（若果有）保养

所有的VFD启动柜由于存在交流-直流-交流的转换过程，转换过程中会产生非常大的热量，灰尘或者高湿度的环境会影响VFD启动柜的元器件寿命。

需对VFD启动柜进行日常保养

4、热成像系统检查

每月使用热成像系统来检查单个零部件的温度，当区域温度超出运行范围时，可提前检查或者更换相关部件。

热成像检测可代替简单的手工检查。

（四）其他要求

1、振动测试 (一年1次)，对压缩机进行振动测试，分析离心和螺杆压缩机是否存在隐患；

2、每年对客户操作人员进行一次现场培训。培训内容：设备性能、操作、维护保养及安全生产有关事项；

3、制冷季节结束后半个月内，提供年度保养报告。

（五）保养工序

隔离机组高低压区，使用泵氟机将制冷剂从低压区转移到冷凝器（无隔离阀或隔离阀无法关闭除外）；

排出润滑油油槽中的润滑油；

更换油过滤器；

更换润滑油；

检查油回路，更换回油过滤器；

检查油回路，更换引射过滤器；

检查冷却回路，更换过滤器；

检查变频冷却回路，更换变频器冷却过滤器（仅适用于机载变频柜）；

对低压区进行充氮检漏并保压；

对低压区进行抽真空除湿；

平衡高低压制冷剂压力；

检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

检查导叶执行机构工作情况；

检查和清理启动柜、控制柜及动力箱；

按需更新或者升级ICVC控制程序；

通过ICVC模块检查机组各控制点和设定点；

通过ICVC模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理；

通过测量温度传感器的电压和电阻确定其准确性；

检查并校正压力传感器的准确性；

进行自动控制测试：

电脑模块测试；

各压力和温度传感器；

油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

导叶/扩压墙启闭测试及校正；

数字量输出测试。

如情况许可，机组进行试运行；

机组运行后，使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

提供机组年度保养报告。

（六）定期巡检：

检查机组运行情况，记录分析运行工况；

检查机组的各设定点是否准确；

检查压缩机润滑油的油位及颜色；

检查供油油压，油压差，油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油（用户提供）；

检查油泵工作情况及其与主机起、停时差；

检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

检查机组供电电压；

检查机组参数设定；

检查和清理启动柜、控制柜及动力箱；

进行自动控制测试：

电脑模块测试；

各压力和温度传感器；

油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

导叶/扩压墙启闭测试及校正；

数字量输出测试。

对历史报警记录进行分析并作相应处理；

检查机组是否有异常噪音及震动；

检查冷却水、冷冻水温度ICVC显示与实际进出水温度是否符合；

检查冷却水、冷冻水压力ICVC显示与实际进出水压力是否符合；

检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况；

检查压缩机电机实际电流并与ICVC显示电流进行比较，是否正常；

检查导叶执行机构工作情况；

检查电机冷却工作情况；

如有需要检查热气旁通机构的工作情况；

如有需要使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

提供机组定期巡检报告。

二、离心式冷水机组保养内容

（一）常规月保养

1、压缩机马达

检测及收紧所有之马达电源端子

检测马达线圈温度传感器欧姆值

马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

收紧所有之电源端子

对马达起动箱除垢

3、润滑系统

检查油槽油位是否正常

收紧油泵马达电源端子

检查及除垢处理

4、控制及保护电路

检查及调整导叶马达

润滑所有导叶之连杆及传动部份

5、冷凝器及蒸发器

检查水及冷媒之温差

6、一般系统检查

检测冷媒系统有否有漏

检测不正常之噪音，振动及高温

检测及报告损坏之表计

从视窗检视压缩机油位是否正常

运转主机，检查及报告其操作状况

（二）年度保养：（通常在机组冬季停机后或夏季开机前进行1次）

排出润滑油油槽中的润滑油；

更换油过滤器；

更换润滑油；

检查油回路，更换回油过滤器；

检查冷却回路，更换过滤器；

检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

拆卸冷凝器水室盖板，机械清洗冷凝器铜管；

检查导叶执行机构工作情况；

检查和清理启动柜、控制柜及动力箱；

按需更新或者升级ICVC控制程序；

通过ICVC模块检查机组各控制点和设定点；

通过ICVC模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理；

通过测量温度传感器的电压和电阻确定其准确性；

检查并校正压力传感器的准确性；

进行自动控制测试：

电脑模块测试；

各压力和温度传感器；

油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

导叶/扩压墙启闭测试及校正；

数字量输出测试。

如情况许可，机组进行试运行；

机组运行后，使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

提供机组保养报告。

三、螺杆式冷水机组保养内容

（一）常规月保养

1、压缩机马达

检测及收紧所有之马达电源端子

检测马达线圈温度传感器欧姆值

提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

收紧所有之电源端子

检测马达起动器的所有其它装置

检测各接触器线路端子

对马达起动箱除垢并进行保护处理

检测马达接线端子温度

检测各接触器接点

保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

检测油槽油位是否正常（运转中）

检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

检测及校正低温传感器

检测及调整高压开关

检测及校正高压传感器（选择配备）

检测冷却水及冰水温度传感器

检测及调整冷却水及冷冻水流量开关

5、冷凝器

检测水及冷媒之温差并调整

检测冷媒饱和温度传感器

检测冷媒饱和压力传感器

6、蒸发器

检测水及冷媒之温差并调整

检测冷媒饱和温度传感器

检测及校正冷媒蒸发压力

7、一般系统检查

检测SLIDE VALVE 之功能

检测不正常之噪音，振动及高温

检测及报告机组之温度计及压力表

运转主机，检查及报告其操作状况

8、年度保养：（通常在机组冬季停机后或夏季开机前进行1次）

通过Pro-Dialog液晶触摸屏控制显示面板检查机组运行情况，记录分析运行数据：

冷冻水进出水温度；

回路吸气、排气压力；

回路饱和吸气温度、冷凝温度；

压缩机电流。

按需更新或者升级控制程序；

检查电子膨胀阀开关情况；

清洁启动柜及紧固电线接点；

检查机组是否存在渗油等泄漏现象，紧固连接螺栓；

拆卸冷凝器水室盖板，机械清洗冷凝器铜管；

更换干燥过滤器；

更换油过滤器；

更换润滑油；

测试压缩机电机绝缘情况；

检查并收紧机组电路上的各电线接点；

检查机组冷冻水流量开关工作情况；

如情况许可，机组进行试运行；

提供机组保养报告。

9、维保方式：采用清包维保保养，包含日常保养及维修的人工，保养耗材、维修配件按实结算。

四、服务要求

1、为了便于说明情况，南京市口腔医院以下统称甲方，潜在投标方统称乙方。

2、甲方目前所有设备均已达到原设计文件设计要求不存在任何缺陷，因此维护工作的标准就是相关的国家标准。

3、乙方提供服务须保持和完善甲方冷水机组的原始设计，并应在服务过程中加以体现。

4、乙方提供的服务范围包含日常维修、巡查/维护保养，并按甲方要求填写各种工作表格。甲方对乙方的工作进行必要的协助和管理。

5、维护工作结束或更换配件隐蔽前应及时报验，没有通过验收不得进行隐蔽或保温。

6、甲方购买或委托乙方购买的配件，由乙方负责安装调试。

7、乙方接到报修应立即响应，紧急情况1小时内达到现场展开工作；一般故障12小时内达到现场，要求24小时内完成工作。重大设备故障要求5个工作日完成工作。

8、乙方须根据机组不同的使用特点，在不影响甲方使用的前提下，制定详细的冷水机组月、年度维护保养方案。以便甲方在时间上做出安排和质量跟踪。

9、乙方需提供的维护资料

a.巡查/维护保养记录

b.年度维护保养记录

c.维修记录

d.配件更换记录

e.年度维护保养工作报告

以上a-e由乙方自拟，提供在投标文件中，合同签订时须作为合同的附件。

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机冷凝器清洗 | 台 | 2 | 化学+物理清洗 | 价格包含在投标总价中 |
| 2 | 螺杆机冷凝器清洗 | 台 | 1 | 化学+物理清洗 |  |
| 3 | 月巡检 | / | / | 共计6次巡检 |  |
| 4 | 保养 | / | / | 1次保养+1次开机检查 |  |
| 5 | 维修 | / | / | 常规报修维修 |  |
| 6 | 冷冻油 | 桶 | 6 | 离心机 |  |
| 7 | 油过滤器 | 件 | 2 | 离心机 |  |
| 8 | 油回收过滤器 | 件 | 2 | 离心机 |  |
| 9 | 过滤器 | 件 | 2 | 离心机 |  |
| 10 | 冷冻油 | 桶 | 4 | 螺杆机 |  |
| 11 | 油过滤器 | 件 | 2 | 螺杆机 |  |
| 12 | 过滤器心 | 件 | 6 | 螺杆机 |  |
| 13 | R134a制冷剂（13.6kg/瓶） | 瓶 | 5 |  |  |

- 燃气报警器

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体报警控制器 | SH2011 | 1 |
| 2 | 可燃气体报警控制器 | SH2032S | 1 |
| 3 | 点型可燃气体探测器 | SH0301 | 15 |
| 4 | 阀门控制箱 | / | 2 |
| 5 | 电磁阀 | DN50/DN150 | 2 |
| 6 | 报警器 | / | 2 |

①乙方需严格按照《可燃气体检测报警器检定规程JJG693-2011》检验、维护系统保障设备正常运行，确保每年强检顺利通过。

②乙方每季度派遣专业技术人员上门服务，甲方提出维修时乙方必须及时上门维修。

③乙方检验维护服务结果，必须及时上报甲方负责管理人员签字确认。

④乙方检验后认为需要更换配件时，必须及时上报甲方负责管理人员确认，方可更换，更换配件费用严格参照“配件详细清单”报价付计费，此计费不在合同价中。

⑤乙方负责报送该项目燃气报警器必须报检的设备强检，强检费用由乙方支付。

- 风管清洗

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 2号楼（非净化区域） |  |  |
| 1 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 120*120 [构件表面积] | m2 | 29.08 |
| 2 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 200*200 [构件表面积] | m2 | 209.36 |
| 3 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 250*120 [构件表面积] | m2 | 0.93 |
| 4 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 250*160 [构件表面积] | m2 | 9.51 |
| 5 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 300*200 [构件表面积] | m2 | 128.79 |
| 6 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 320*120 [构件表面积] | m2 | 12.65 |
| 7 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 320*200 [构件表面积] | m2 | 29.89 |
| 8 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 ¢100 [构件表面积] | m2 | 83.47 |
| 9 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 ¢150 [构件表面积] | m2 | 204.68 |
| 10 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 ¢200 [构件表面积] | m2 | 36.17 |
| 11 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*160 [构件表面积] | m2 | 53.11 |
| 12 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*200 [构件表面积] | m2 | 510.74 |
| 13 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*250 [构件表面积] | m2 | 138.7 |
| 14 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*320 [构件表面积] | m2 | 36.73 |
| 15 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*120 [构件表面积] | m2 | 8.38 |
| 16 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*160 [构件表面积] | m2 | 7.74 |
| 17 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*200 [构件表面积] | m2 | 1940.58 |
| 18 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*250 [构件表面积] | m2 | 356.95 |
| 19 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*320 [构件表面积] | m2 | 166.19 |
| 20 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*400 [构件表面积] | m2 | 23.66 |
| 21 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*120 [构件表面积] | m2 | 19.17 |
| 22 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*160 [构件表面积] | m2 | 27.4 |
| 23 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*200 [构件表面积] | m2 | 833.78 |
| 24 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*250 [构件表面积] | m2 | 200.71 |
| 25 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*320 [构件表面积] | m2 | 131.01 |
| 26 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 1000*250 [构件表面积] | m2 | 46.18 |
| 27 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 1000*320 [构件表面积] | m2 | 198.88 |
| 28 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 1000*400 [构件表面积] | m2 | 82.63 |
| 29 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*200 [构件表面积] | m2 | 704.01 |
| 30 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*250 [构件表面积] | m2 | 184.91 |
| 31 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*320 [构件表面积] | m2 | 221.36 |
| 32 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*400 [构件表面积] | m2 | 13.69 |
| 33 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*800 [构件表面积] | m2 | 11.89 |
| 34 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 ¢850 [构件表面积] | m2 | 22.07 |
| 35 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1250*400 [构件表面积] | m2 | 200.91 |
| 36 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1250*800 [构件表面积] | m2 | 28.95 |
| 小计 |  | m2 | 6914.86 |
| 二、 | 技工楼 |  |  |
| 1 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 120*120 [构件表面积] | m2 | 2.06 |
| 2 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 250*200 [构件表面积] | m2 | 6.98 |
| 3 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 320*200 [构件表面积] | m2 | 7.88 |
| 4 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 320*250 [构件表面积] | m2 | 16 |
| 5 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 ¢150 [构件表面积] | m2 | 4.69 |
| 6 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 ¢200 [构件表面积] | m2 | 27.06 |
| 7 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*160 [构件表面积] | m2 | 61.56 |
| 8 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*200 [构件表面积] | m2 | 47.78 |
| 9 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*250 [构件表面积] | m2 | 37.58 |
| 10 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*320 [构件表面积] | m2 | 43.04 |
| 11 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*250 [构件表面积] | m2 | 7.3 |
| 12 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*320 [构件表面积] | m2 | 121.85 |
| 13 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*200 [构件表面积] | m2 | 67.37 |
| 14 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*320 [构件表面积] | m2 | 10.47 |
| 15 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*400 [构件表面积] | m2 | 1.52 |
| 16 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 1000*1000 [构件表面积] | m2 | 5.75 |
| 17 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*400 [构件表面积] | m2 | 9.41 |
| 18 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1600*400 [构件表面积] | m2 | 74.01 |
| 19 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1600*450 [构件表面积] | m2 | 7.92 |
| 小计 |  | m2 | 560.23 |
| 三、 | 1号楼（非净化区域） |  |  |
| 1 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 120*120 [构件表面积] | m2 | 170.09 |
| 2 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 160*120 [构件表面积] | m2 | 389.25 |
| 3 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 160*160 [构件表面积] | m2 | 214.81 |
| 4 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 200*120 [构件表面积] | m2 | 51.8 |
| 5 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 200*160 [构件表面积] | m2 | 80.18 |
| 6 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 200*200 [构件表面积] | m2 | 54.67 |
| 7 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 250*100 [构件表面积] | m2 | 9.79 |
| 8 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 250*120 [构件表面积] | m2 | 41.49 |
| 9 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 250*160 [构件表面积] | m2 | 218.5 |
| 10 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 250*200 [构件表面积] | m2 | 6.7 |
| 11 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 250*250 [构件表面积] | m2 | 650.85 |
| 12 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 320*120 [构件表面积] | m2 | 11.31 |
| 13 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 320*160 [构件表面积] | m2 | 134.06 |
| 14 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 320*200 [构件表面积] | m2 | 210.72 |
| 15 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 320*250 [构件表面积] | m2 | 334.2 |
| 16 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 320*320 [构件表面积] | m2 | 202.84 |
| 17 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*160 [构件表面积] | m2 | 104.51 |
| 18 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*200 [构件表面积] | m2 | 179.61 |
| 19 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*250 [构件表面积] | m2 | 91.78 |
| 20 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*320 [构件表面积] | m2 | 264.77 |
| 21 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*400 [构件表面积] | m2 | 89.14 |
| 22 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*120 [构件表面积] | m2 | 13.28 |
| 23 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*150 [构件表面积] | m2 | 65.6 |
| 24 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*160 [构件表面积] | m2 | 95.78 |
| 25 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*200 [构件表面积] | m2 | 257.4 |
| 26 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*250 [构件表面积] | m2 | 349.35 |
| 27 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*320 [构件表面积] | m2 | 150.29 |
| 28 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*400 [构件表面积] | m2 | 168.54 |
| 29 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 600*120 [构件表面积] | m2 | 5.5 |
| 30 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 600*150 [构件表面积] | m2 | 61.25 |
| 31 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*120 [构件表面积] | m2 | 274.01 |
| 32 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*160 [构件表面积] | m2 | 272.45 |
| 33 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*200 [构件表面积] | m2 | 49.71 |
| 34 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*250 [构件表面积] | m2 | 200.1 |
| 35 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*320 [构件表面积] | m2 | 283.55 |
| 36 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*400 [构件表面积] | m2 | 166.44 |
| 37 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 1000*120 [构件表面积] | m2 | 392.54 |
| 38 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 1000*150 [构件表面积] | m2 | 246.52 |
| 39 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 1000*160 [构件表面积] | m2 | 1043.03 |
| 40 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 1000*200 [构件表面积] | m2 | 23.74 |
| 41 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 1000*250 [构件表面积] | m2 | 376.92 |
| 42 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 1000*320 [构件表面积] | m2 | 153.12 |
| 43 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 1000*400 [构件表面积] | m2 | 190.07 |
| 44 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 1000*500 [构件表面积] | m2 | 161.4 |
| 45 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 1000*630 [构件表面积] | m2 | 30.77 |
| 46 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 1000*1000 [构件表面积] | m2 | 14.83 |
| 47 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 700*150 [构件表面积] | m2 | 54.49 |
| 48 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 700*400 [构件表面积] | m2 | 5.45 |
| 49 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*120 [构件表面积] | m2 | 14.33 |
| 50 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*160 [构件表面积] | m2 | 546.1 |
| 51 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*250 [构件表面积] | m2 | 208.44 |
| 52 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*320 [构件表面积] | m2 | 324.5 |
| 53 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*400 [构件表面积] | m2 | 386.85 |
| 54 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*500 [构件表面积] | m2 | 95.78 |
| 55 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*630 [构件表面积] | m2 | 290.53 |
| 56 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*800 [构件表面积] | m2 | 9.33 |
| 57 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 900*150 [构件表面积] | m2 | 51.28 |
| 58 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 ¢870 [构件表面积] | m2 | 9.76 |
| 59 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1200*150 [构件表面积] | m2 | 170.01 |
| 60 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1250*200 [构件表面积] | m2 | 71.46 |
| 61 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1250*250 [构件表面积] | m2 | 43.56 |
| 62 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1250*320 [构件表面积] | m2 | 16.48 |
| 63 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1250*400 [构件表面积] | m2 | 236.96 |
| 64 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1250*500 [构件表面积] | m2 | 65.91 |
| 65 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1600*120 [构件表面积] | m2 | 822.31 |
| 66 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1600*400 [构件表面积] | m2 | 197.56 |
| 67 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1600*500 [构件表面积] | m2 | 407.25 |
| 68 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1600*800 [构件表面积] | m2 | 69.01 |
| 69 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 2000*400 [构件表面积] | m2 | 138.07 |
| 70 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 2000*500 [构件表面积] | m2 | 171.44 |
| 71 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 2000*630 [构件表面积] | m2 | 75.34 |
| 72 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 2000*800 [构件表面积] | m2 | 21.13 |
| 73 | 镀锌风管 矩形(长边)>2000 2400*500 [构件表面积] | m2 | 128.24 |
| 74 | 镀锌风管 矩形(长边)>2000 2500*500 [构件表面积] | m2 | 41.78 |
| 小计 |  | m2 | 13230.61 |
| 四、 | 1号楼净化区域 |  |  |
| 1 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 160*160 [构件表面积] | m2 | 119.92 |
| 2 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 200*160 [构件表面积] | m2 | 2.37 |
| 3 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 200*200 [构件表面积] | m2 | 50.51 |
| 4 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 250*200 [构件表面积] | m2 | 1.97 |
| 5 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 250*250 [构件表面积] | m2 | 552.59 |
| 6 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 320*200 [构件表面积] | m2 | 122.84 |
| 7 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 320*250 [构件表面积] | m2 | 157.61 |
| 8 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 320*320 [构件表面积] | m2 | 247.92 |
| 9 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*150 [构件表面积] | m2 | 4.4 |
| 10 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*200 [构件表面积] | m2 | 45.2 |
| 11 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*250 [构件表面积] | m2 | 64.83 |
| 12 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*300 [构件表面积] | m2 | 9.87 |
| 13 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*320 [构件表面积] | m2 | 239.37 |
| 14 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*400 [构件表面积] | m2 | 95.11 |
| 15 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*150 [构件表面积] | m2 | 115.37 |
| 16 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*320 [构件表面积] | m2 | 221.88 |
| 17 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*400 [构件表面积] | m2 | 228.47 |
| 18 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 600*150 [构件表面积] | m2 | 261.22 |
| 19 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*320 [构件表面积] | m2 | 26.51 |
| 20 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*400 [构件表面积] | m2 | 168.42 |
| 21 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 630*630[构件表面积] | m2 | 53 |
| 22 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 1000*150 [构件表面积] | m2 | 273.47 |
| 23 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 1000*400 [构件表面积] | m2 | 27.5 |
| 24 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 700*150 [构件表面积] | m2 | 214.21 |
| 25 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*320 [构件表面积] | m2 | 72.11 |
| 26 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*400 [构件表面积] | m2 | 220.01 |
| 27 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 800*630 [构件表面积] | m2 | 88.08 |
| 28 | 镀锌风管 矩形(长边)≤1000 900*150 [构件表面积] | m2 | 252.08 |
| 29 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1200*150 [构件表面积] | m2 | 264.18 |
| 30 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1250*400 [构件表面积] | m2 | 59.02 |
| 31 | 镀锌风管 矩形(长边)≤2000 1300*150[构件表面积] | m2 | 41.49 |
| 小计 |  | m2 | 4301.53 |
| 五、 | 2号楼净化区域 |  |  |
| 1 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 200*200 [构件表面积] | m2 | 59.04 |
| 2 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 250*200[构件表面积] | m2 | 62.2 |
| 3 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 250*250[构件表面积] | m2 | 14.46 |
| 4 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 320*200 [构件表面积] | m2 | 25.43 |
| 5 | 镀锌风管 矩形(长边)≤320 320*250 [构件表面积] | m2 | 33.98 |
| 6 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 400*320 [构件表面积] | m2 | 27.34 |
| 7 | 镀锌风管 矩形(长边)≤630 500*400 [构件表面积] | m2 | 3.49 |
| 小计 |  | m2 | 225.94 |
| 总计 |  | m2 | 25233.17 |
| 分门诊区域没有具体数据，但风管量较少，也包含在每两年清洗风管的范围内。 |  |  |  |

- 压力容器年检、强检

中标人负责报送该项目压力容器、安全阀、压力表年检及强检工作，强检费用由中标人支付。

### ★（四）维修服务内容（可自行增加项目内容，本项价格不计入投标总价内）

- 普通空调

至少应填报的设备/配件价格：

| 序号 | 项目 | 单位 | 型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风机组风机 | 个 | SYD-280K |  |
| 2 | 空调铜管 | 米 | 1.5p |  |
| 3 | 空调铜管 | 米 | 3p |  |
| 4 | 空调铜管 | 米 | 5p |  |
| 5 | 制冷剂 | 瓶13kg | R134A |  |
| 6 | 制冷剂 | 瓶10kg | R22 |  |
| 7 | 制冷剂 | 瓶10kg | R407C |  |
| 8 | 制冷剂 | 瓶10kg | R410A |  |
| 9 | 多联机室内电机 | 个 | 35w-55w |  |
| 10 | 冰块（应急使用） | 块 | 50kg |  |

- 净化空调

至少应填报的设备/配件价格：

| 序号 | 项目 | 单位 | 型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子电机 | 个 | 2.2kW |  |
| 2 | 西门子电机 | 个 | 1.5kW |  |
| 3 | 西门子电机 | 个 | 3.0kW |  |
| 4 | 西门子电机 | 个 | 4.0kW |  |
| 5 | SIMENS温湿度传感器 | 个 | QMF2160 |  |
| 6 | SIMENS手操器 | 个 | TD400C |  |

- 水泵

至少应填报的设备/配件价格：

| 序号 | 项目 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污泵1.5kW | 个 |  |
| 2 | 排污泵2.2kW | 个 |  |
| 3 | 排污泵4.0kW | 个 |  |
| 4 | 生活水泵单向阀 | 个 |  |
| 5 | 太阳循环泵（wilo）750w | 个 |  |
| 6 | 太阳循环泵（wilo）900w | 个 |  |
| 7 | 太阳循环泵（wilo）550w | 个 |  |

- 太阳能

至少应填报的设备/配件价格：

| 序号 | 项目 | 单位 | 型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能板 | 个 | 2000*1000*80mm |  |
| 2 | 液位传感器 | 个 | 0-2m |  |

- 真空燃气锅炉

至少应填报的设备/配件价格：

| 序号 | 项目 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火焰检测器 | 个 |  |

- 冷水机组

至少应填报的设备/配件价格：

| 序号 | 项目 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泵体连接O环 | 个 |  |
| 2 | 油泵马达O环 | 个 |  |
| 3 | 叶轮薄垫片 | 个 |  |
| 4 | 高速轴组件 | 个 |  |
| 5 | 齿轮泵 | 个 |  |
| 6 | 轴承 | 个 |  |
| 7 | 叶轮 | 个 |  |
| 8 | 油加热器 | 个 |  |
| 9 | 线形浮球阀垫片 | 个 |  |
| 10 | 节流阀组件 | 个 |  |
| 11 | 绝缘腻子 | 个 |  |
| 12 | 绝缘胶带 | 个 |  |
| 13 | ICVC模块 | 个 |  |
| 14 | ISM 板 | 个 |  |
| 15 | 导叶执行机构 | 个 |  |
| 16 | 温度探头 | 个 |  |
| 17 | 温度探头 | 个 |  |
| 18 | 温度传感器 | 个 |  |
| 19 | 压力变送器 | 个 |  |
| 20 | 探头接线盒O环 | 个 |  |
| 21 | 油充注管法兰O环 | 个 |  |
| 22 | 蜗壳平衡管O环 | 个 |  |
| 23 | 迷宫-齿轮箱O环 | 个 |  |
| 24 | 扩压器内侧O环 | 个 |  |
| 25 | 扩压器外侧O环 | 个 |  |
| 26 | 马达齿轮箱体O环 | 个 |  |
| 27 | 吸气腔O环 | 个 |  |
| 28 | O环 | 个 |  |
| 29 | 接触器 | 个 |  |
| 30 | 接触器 | 个 |  |
| 31 | 接触器 | 个 |  |
| 32 | 空气开关 | 个 |  |
| 33 | 蒸发器水室垫片 | 片 |  |
| 34 | 冷凝器水室垫片 | 片 |  |
| 35 | 水流开关 | 个 |  |
| 36 | 通讯模块 | 快 |  |
| 37 | 压差比例调节阀（江森）DN200 | 个 |  |
| 38 | 压差比例调节阀（江森）DN100 | 个 |  |

- 燃气报警器

至少应填报的设备/配件价格：

| 序号 | 设备配件名称 | 型号规格 | 单价（含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体报警控制器主板 | SH2011 |  |  |
| 2 | 可燃气体报警控制器显示板 | SH2011 |  | 液晶显示 |
| 3 | 可燃气体报警控制器通讯板 | SH2011 |  |  |
| 4 | 点型可燃气体探测器 | SH0301 |  | 天然气 |
| 5 | 控制器开关电源 | SH2011 |  | 主电源 |
| 6 | 控制器蓄电池 | DC12V7AH |  | 备用电源 |
| 7 | 薄膜面板 | SJH2011 |  |  |
| 8 | 电源模块 | 28V3.5A |  |  |
| 9 | 可燃气体报警控制器主板 | SH2032S |  |  |
| 10 | 可燃气体报警控制器显板 | SH2032S |  |  |
| 11 | 控制器蓄电池 | DC12V1.3AH |  | 备用电源 |
| 12 | 电源模块 | SH2032S |  |  |

- ★二、商务要求

1.付款方式：中标人服务满半年，经医院考核验收合格后支付合同总额的50%；中标人服务期满一年，经采购人考核验收合格后支付至合同总额的100%。

考核细则见附件1：暖通系统维保服务考核表（总分100分），根据考核得分（半年度均分）对应采购人应支付的维保费用，在半年度考核得分出来后且中标人提供符合采购人要求的发票后采购人支付半年度维保费用（中标人应付的违约金、赔偿金等，采购人有权在应付维保费中直接扣除），结算比率如下：

第一档：90-100分  付半年度维保费的100%；

第二档：80-89.9分 付半年度维保费的90％；

第三档：70-79.9分 付半年度维保费的80％；

第四档：60-69.9分 付半年度维保费的70％；

第五档：考核分值低于60分或者1年内半年度考核分值累计2次低于70分的，视为中标人严重违约，采购人有权停止支付一切款项并提前终止合同，所造成的全部损失由中标人承担。

中标人按采购人要求完成整改，下半年度考核合格后，采购人可根据中标人申请，补发上次考核中暂停支付的维保款。如若仍不合格直接予以扣除。

2.服务期限：3年，合同一年一签。每年根据对中标人的考核情况采购人有权决定重新招标或续签，服务期限累计不超过3年。

3.考核办法和要求

采购人根据本合同中的中标人职责，每月对中标人的维保服务进行考核验收，半年度考核得分与费用支付及经济挂钩，年度考核得分（半年度均分）与是否续签挂钩，详见附件1：暖通系统维保服务考核表。

附件1

南京市口腔医院暖通系统维保服务考核表

| 被考核单位 |  |  | 考核时间： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计分标准 | 考核项目 | 评分 |  |  |
| 1 | 基础管理（20分） | 工作计划、工作总结、培训记录、维修记录等台账齐备等（5分） |  | 每有一项未按要求及时完成或台账不清楚不完善的扣1分 |  |
|  |  | 按要求统一着装，整齐规范，佩戴工作牌，不串岗、脱岗（6分） |  | 缺勤一人一次扣2分，无请假迟到/脱岗，以及未规范着装、佩戴工作牌等其他要求的一人一次扣1分 |  |
|  |  | 能够根据医院使用需要，抽调更多人员集中处理维修、维护工作，以保证医院使用（2分） |  | 能够根据医院需要，抽调更多人员完成工作的得2分，否则不得分 |  |
|  |  | 执行首问负责制，服务热情、用语规范，耐心、和蔼，不与服务对象发生争执（5分） |  | 未按要求做的，发现一次扣1分 |  |
|  |  | 服从工作安排，对安排的工作能积极完成（2分） |  | 优秀2分，及格1分，其余不得分 |  |
| 2 | 日常管理（25分） | 熟练掌握职业范围内的业务知识，独立完成工作，完成考核的（7分） |  |  |  |
|  |  | 工作台、办公区物品摆放整齐，工作区域干净整洁（4分） |  |  |  |
|  |  | 库房干净、整洁，按要求登记出入库物品（4分） |  | 每有一次不合格，扣1分 |  |
|  |  | 有序完成每日工作并记录，无遗漏（4分） |  | 每有一次不合格，扣1分 |  |
|  |  | 发现紧急情况或意外事件，及时报告、及时处理（6分） |  | 出现问题不及时上报沟通/处理的，每次扣1分 |  |
| 3 | 运维情况（45分） | 提前向采购人递交系统各设备的维护计划，并按时间节点定期维护（10分） |  | 每有一项未在节点前一周提交计划或无特殊情况擅自未按计划进行维护的扣2分 |  |
|  |  | 各项定期检验、检测按时完成且检测合格的（6分） |  | 每有一项不合格或未在有效期内完成检测的，扣3分。若在上级重要检查中出现问题不得分 |  |
|  |  | 按时定期清洗、巡检、维护，相关流程规范（6分） |  | 每有一项未按要求定期清洗、巡检、维护，或存在偷工减料的，扣1分。若在上级重要检查中出现问题扣2分，情节严重的不得分 |  |
|  |  | 维修质量好，返工率低（10分） |  | 每有一项返工2次及以上扣2分 |  |
|  |  | 维修记录清楚、完善（3分） |  | 优秀3分；合格1分；差0分 |  |
|  |  | 机房卫生整洁，无安全隐患（5分） |  | 每发现一次扣1分，若在上级重要检查中出现问题扣2分，情节严重的不得分 |  |
|  |  | 对管道、阀门、设备有定期保养措施，无锈蚀、破损情况（5分） |  | 每发现一次扣1分，若在上级重要检查中出现问题扣2分，情节严重的不得分 |  |
| 4 | 其他 （10分） | 项目经理熟悉本项目、参与本项目管理的程度（2分） |  | 优秀2分；合格1分，差0分 |  |
|  |  | 不私带公物，无打架斗殴、故意破坏公物的（4分） |  | 有私带、故意破坏公物、打架斗殴情况的不得分 |  |
|  |  | 维护/维修过程善于沟通无投诉（4分） |  | 每有1项投诉扣2分 |  |
| 5 | 加分项（4分） | 主动发现问题并提出解决方案，或工作格外突出优异得到医院认可的 |  | 每项2分，最多得4分 |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |  |
| 考核人 |  |  | 被考核人 |  |  |

三、其他

1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见投标人须知第40条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

2.维保方案

根据本项目维保的项目管理、项目实施流程及进度安排、维保措施、为项目配备合理技术支持的方案。

3.拟派人员的管理制度及安全管理方案

根据本项目制定的拟派人员的管理制度及安全管理方案，管理制度、人员培训、人员资质、人员安排、人员服务能力、人员安全管理的方案。

4.重点难点分析

根据本项目需求提供对项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议。

5.应急方案

根据本项目提供应急方案的应急预案、应急处理、应急人员安排、时效性、与采购人配合应急处理措施等方面，对紧急事故做出快速、正确的反应、应急处理后确保正常开展的方案。

- 第五部分  评标方法和标准

综合评分法

- 资格性审查

采购人或采购代理机构按照招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求，对各投标人进行资格性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

- 符合性审查

评标委员会按照下列指标对各投标人进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 符合性要求 | 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 | 开标一览表及报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价 |
| 商务要求 | 投标声明及承诺函 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，投标人不存在联合体 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 商务要求响应 | 填写符合招标文件要求，并且不存在负偏离 |
| 技术要求 | 技术要求响应 | 填写符合招标文件要求 |
|  | 对实质性条款的响应性 | 符合招标文件要求，并且不存在重大偏离 |

- 详细评审

1、本项目采用综合评分法，评标委员会严格按招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按需求响应优劣顺序排列。

2、说明：所有认证、证明和业绩均以复印件/扫描件加盖公章作为依据（文件中明确要求原件的除外），原件标后备查。

综合评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分= (评标基准价／报价)×30。 |
| 2 | 需求响应 | 12分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求、服务要求的得满分，★参数为核心参数，负偏离一项视为无效文件；其余参数为一般参数，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 注：技术参数须按要求在响应文件中提供证明文件等相关材料，且均需在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 |
| 3 | 维修保障 | 4分 | 投标人国内设有零备件仓库的，仓库内常备有本项目服务相匹配的常用零备件，得4分，提供零备件仓库地址及联系人、联系电话备查，未提供或提供的资料不全不得分。 自有仓库须提供仓库不动产产权证（证书上须明确体现投标人名称和面积）；租赁仓库须提供不动产产权证和租赁合同（租赁合同中须明确体现投标人的名称和面积），证明材料复印件加盖公章。 |
| 4 | 人员资质 | 6分 | 投标人为本项目配置的项目经理具有机电类相关专业高级及以上职称证书得2分，中级职称证书的得1分。（提供证书复印件加盖公章） 项目经理有连续3年及以上项目管理经验得2分，连续4年及以上项目管理经验得3分，连续6年及以上项目管理经验得4分。（提供项目方的证明或合同，合同须能体现项目经理信息，加盖公章） |
| 5 | 维修响应时间 | 4分 | 投标人承诺接到报修后立即响应，重大故障承诺在24小时内完成维修工作的，得4分， 48小时内完成维修工作，得2分。（提供承诺函，格式自拟） |
| 6 | 维保方案 | 8分 | 根据投标人针对该项目维保的项目管理、项目实施流程及进度安排、维保措施、为项目配备合理技术支持的方案（包含但不限于）。根据其方案内容表述非常完整充实、方案表述非常清晰细化、方案计划逻辑非常严谨，进度安排非常科学合理，方案实际操作非常可行有效，流程非常严谨，维保措施非常全面，技术支持好，优于采购需求的得8分；表述完整充实，方案表述清晰细化，方案计划逻辑严谨，进度安排科学合理，方案实际操作可行有效，流程严谨，维保措施全面，技术支持好，满足采购需求的得5分；表述比较完整充实，方案表述比较清晰细化，方案计划比较逻辑严谨，进度安排较科学合理，方案实际操作比较可行有效，流程比较严谨，维保措施比较全面，技术支持较好、基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求的得2分；与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 7 | 拟派人员的管理制度及安全管理方案 | 8分 | 根据投标人针对本项目制定的拟派人员的管理制度及安全管理方案，管理制度、人员培训、人员资质、人员安排、人员服务能力、人员安全管理的方案（包含但不限于）。根据其方案的内容非常完善具体，人员安排非常合理，分工非常明确，人员管理措施非常有效，人员资质非常强且服务经验非常丰富，人员培训定期有效，人员安全保障能力非常好，优于采购需求的得8分；方案的内容完善具体，人员安排合理，分工明确，人员管理措施有效，人员资质强且服务经验丰富，人员培训定期有效，人员安全保障能力好，满足采购需求的得5分；方案的内容比较完善具体，人员安排比较合理，分工比较明确，人员管理措施比较有效，人员资质较强且服务经验比较丰富，人员培训规律有效，人员安全保障能力较好，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求的得2分；与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 8 | 重点难点分析 | 8分 | 提供投标人针对本项目需求提供对项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议。分析重难点非常具有前瞻性、系统性，应对措施可实施性非常高、可操作性非常强，提出的分析多角度、非常有针对性的得8分；分析重难点具有前瞻性、系统性，应对措施可实施性、可操作性强，提出的分析多角度、有针对性的得5分；比较系统地分析重难点、应对措施比较有可实施性、可操作性，分析角度比较多、比较有针对性的得2分；其他或没有内容不得分。 |
| 9 | 应急方案 | 8分 | 根据应急方案的应急预案、应急处理、应急人员安排、时效性、与采购人配合应急处理措施等方面，对紧急事故做出快速、正确的反应、应急处理后确保工作正常开展的方案（包含但不限于）。应急预案全面、应急处理迅速有效、应急人员安排充分、时效性短、与采购人配合应急处理措施科学有效，对紧急事故能够做出快速、正确的反应，应急处理后完全能确保工作的正常开展，优于采购需求得8分；应急预案比较全面、应急处理比较迅速有效、应急人员安排比较充分、时效性较短、与采购人配合应急处理措施比较科学有效，对紧急事故能够做出比较快速、正确的反应，应急处理后能确保工作的正常开展，满足采购需求得5分；应急预案不太全面、应急处理较慢或不太有效、应急人员安排不太充分、时效性较长、与采购人配合应急处理措施不太有效，对紧急事故能够做出的反应较慢，应急处理后基本能确保工作的正常开展，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求得2分；与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 10 | 业绩 | 6分 | ①提供2022年9月1日以来（以合同签订时间为准）供应商具有类似暖通系统维保的业绩（业绩中需要含有手术室净化空调维保内容），每提供一个得2分，最高得2分。须提供合同复印件加盖公章，合同须有双方清晰盖章及项目名称以及手术室净化空调维保内容。 ②提供2022年9月1日以来（以合同签订时间为准）供应商具有类似暖通系统维保的业绩（业绩中需要含有真空燃气锅炉维保内容），每提供一个得2分，最高得2分。须提供合同复印件加盖公章，合同须有双方清晰盖章及项目名称以及真空燃气锅炉维保内容。 ③提供2022年9月1日以来（以合同签订时间为准）供应商具有类似暖通系统维保的业绩，每提供一个得2分，最高得2分。须提供合同复印件加盖公章，合同须有双方清晰盖章及项目名称。 提供不全或不符合要求不得分，一份合同只得计入一次评分，不重复计分。同一单位不同时期的合同只算一份。 |
| 11 | 用户评价 | 6分 | 供应商具有类似暖通系统维保项目的用户评价（评价为优秀或类似表述）复印件，每提供1份得2分，最多得6分（需加盖用户单位公章或用户单位主管部门公章，同一个用户单位不重复计分），不提供不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理

四、评标结果。评标委员会按照本评标方法和标准规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第六部分  投标文件格式

投标文件格式使用注意事项：

- 投标文件编制时应使用的模板已在本部分列明，招标文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。

- 模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。

- 模板中左上角的名称是为了投标人方便识别和查找，制作投标文件时可以无需使用，例如“（一）基本目录”“封面”等。

- 招标文件中提供的投标文件格式与苏采云系统内不一致的，以苏采云系统的格式为准。

- （一）基本目录

- 封面

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

- 开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标服务名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| （投标服务名称） | 元 |

年    月    日

注：本开标一览表的格式以苏采云系统中为准。

- 明细报价表

明细报价表1

| 序号 | 维保项目 |  | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通空调 |  | 项 |  | 具体维保内容详见采购需求。 |
| 2 | 空调过滤网 |  | 项 |  | 具体维保内容详见采购需求。 |
| 3 | 净化空调 |  | 项 |  | 具体维保内容详见采购需求。 |
| 4 | 净化空调滤网 |  | 项 |  | 具体维保内容详见采购需求。 |
| 5 | 水泵 |  | 项 |  | 具体维保内容详见采购需求。 |
| 6 | 太阳能 |  | 项 |  | 包含每年必要的防冻液更换工作，其余具体维保内容详见采购需求。 |
| 7 | 真空燃气锅炉 |  | 项 |  | 具体维保内容详见清单附件。 |
| 8 | 冷水机组 |  | 项 |  | 其中包含机组每年的物理、化学清洗及每年维护所需耗材费用，具体维保内容详见采购需求。 |
| 9 | 燃气报警器 |  | 项 |  | 具体维保内容详见采购需求。 |
| 10 | 风管清洗 |  | 项 |  | 每2年一次，包含清洗完成后提供第三方检测合格费用，具体维保内容详见采购需求。 |
| 11 | 年检及强检 |  | 项 |  | 安全阀、固定式压力容器、燃气报警器、压力表等的年检、强检，相关检验费包含在报价中，具体维保内容详见采购需求。 |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |

注：维修或更换价格等于或小于5000元的设备/配件时，费用包含在投标价内。投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中一切相关费用。表中报价总计应与对应开标一览表中总价一致。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

明细报价表2

- 普通空调

至少应填报的设备/配件价格：

| 序号 | 项目 | 单位 | 型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风机组风机 | 个 | SYD-280K |  |
| 2 | 空调铜管 | 米 | 1.5p |  |
| 3 | 空调铜管 | 米 | 3p |  |
| 4 | 空调铜管 | 米 | 5p |  |
| 5 | 制冷剂 | 瓶13kg | R134A |  |
| 6 | 制冷剂 | 瓶10kg | R22 |  |
| 7 | 制冷剂 | 瓶10kg | R407C |  |
| 8 | 制冷剂 | 瓶10kg | R410A |  |
| 9 | 多联机室内电机 | 个 | 35w-55w |  |
| 10 | 冰块（应急使用） | 块 | 50kg |  |

- 净化空调

至少应填报的设备/配件价格：

| 序号 | 项目 | 单位 | 型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子电机 | 个 | 2.2kW |  |
| 2 | 西门子电机 | 个 | 1.5kW |  |
| 3 | 西门子电机 | 个 | 3.0kW |  |
| 4 | 西门子电机 | 个 | 4.0kW |  |
| 5 | SIMENS温湿度传感器 | 个 | QMF2160 |  |
| 6 | SIMENS手操器 | 个 | TD400C |  |

- 水泵

至少应填报的设备/配件价格：

| 序号 | 项目 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污泵1.5kW | 个 |  |
| 2 | 排污泵2.2kW | 个 |  |
| 3 | 排污泵4.0kW | 个 |  |
| 4 | 生活水泵单向阀 | 个 |  |
| 5 | 太阳循环泵（wilo）750w | 个 |  |
| 6 | 太阳循环泵（wilo）900w | 个 |  |
| 7 | 太阳循环泵（wilo）550w | 个 |  |

- 太阳能

至少应填报的设备/配件价格：

| 序号 | 项目 | 单位 | 型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能板 | 个 | 2000*1000*80mm |  |
| 2 | 液位传感器 | 个 | 0-2m |  |

- 真空燃气锅炉

至少应填报的设备/配件价格：

| 序号 | 项目 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火焰检测器 | 个 |  |

- 冷水机组

至少应填报的设备/配件价格：

| 序号 | 项目 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泵体连接O环 | 个 |  |
| 2 | 油泵马达O环 | 个 |  |
| 3 | 叶轮薄垫片 | 个 |  |
| 4 | 高速轴组件 | 个 |  |
| 5 | 齿轮泵 | 个 |  |
| 6 | 轴承 | 个 |  |
| 7 | 叶轮 | 个 |  |
| 8 | 油加热器 | 个 |  |
| 9 | 线形浮球阀垫片 | 个 |  |
| 10 | 节流阀组件 | 个 |  |
| 11 | 绝缘腻子 | 个 |  |
| 12 | 绝缘胶带 | 个 |  |
| 13 | ICVC模块 | 个 |  |
| 14 | ISM 板 | 个 |  |
| 15 | 导叶执行机构 | 个 |  |
| 16 | 温度探头 | 个 |  |
| 17 | 温度探头 | 个 |  |
| 18 | 温度传感器 | 个 |  |
| 19 | 压力变送器 | 个 |  |
| 20 | 探头接线盒O环 | 个 |  |
| 21 | 油充注管法兰O环 | 个 |  |
| 22 | 蜗壳平衡管O环 | 个 |  |
| 23 | 迷宫-齿轮箱O环 | 个 |  |
| 24 | 扩压器内侧O环 | 个 |  |
| 25 | 扩压器外侧O环 | 个 |  |
| 26 | 马达齿轮箱体O环 | 个 |  |
| 27 | 吸气腔O环 | 个 |  |
| 28 | O环 | 个 |  |
| 29 | 接触器 | 个 |  |
| 30 | 接触器 | 个 |  |
| 31 | 接触器 | 个 |  |
| 32 | 空气开关 | 个 |  |
| 33 | 蒸发器水室垫片 | 片 |  |
| 34 | 冷凝器水室垫片 | 片 |  |
| 35 | 水流开关 | 个 |  |
| 36 | 通讯模块 | 快 |  |
| 37 | 压差比例调节阀（江森）DN200 | 个 |  |
| 38 | 压差比例调节阀（江森）DN100 | 个 |  |

- 燃气报警器

至少应填报的设备/配件价格：

| 序号 | 设备配件名称 | 型号规格 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体报警控制器主板 | SH2011 |  |  |
| 2 | 可燃气体报警控制器显示板 | SH2011 |  | 液晶显示 |
| 3 | 可燃气体报警控制器通讯板 | SH2011 |  |  |
| 4 | 点型可燃气体探测器 | SH0301 |  | 天然气 |
| 5 | 控制器开关电源 | SH2011 |  | 主电源 |
| 6 | 控制器蓄电池 | DC12V7AH |  | 备用电源 |
| 7 | 薄膜面板 | SJH2011 |  |  |
| 8 | 电源模块 | 28V3.5A |  |  |
| 9 | 可燃气体报警控制器主板 | SH2032S |  |  |
| 10 | 可燃气体报警控制器显板 | SH2032S |  |  |
| 11 | 控制器蓄电池 | DC12V1.3AH |  | 备用电源 |
| 12 | 电源模块 | SH2032S |  |  |

注：1.采购需求中要求填报的设备/配件价格均应在此处逐一按顺序列明。

- 投标人应分项进行填报，报价应包含项目实施过程中一切相关费用。

- 可自行增加项目内容，本项价格不计入投标总价内

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 投标人基本信息

投标人基本情况表

| 投标人名称 | （加盖公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 | （国有、民营等） |
| 社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 其他资料

请在此处中增加投标所需其他相关内容（招标要求的及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。

单位名称：                 （签章）

- （二）资格条件

- 投标人资质（按资格要求提供）

南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书

20  年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司） 组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和招标文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 投标人名称（盖章） ： 法定代表人（签字） ： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：

- 投标人需每次参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前在线打印本表，经法定代表人签名签章后作为投标（响应）文件的组成部分。

- “南京市政府采购投标人信用记录表”是其参加政府采购活动的必备材料。

- 自身符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定。

- 不适用信用承诺的情形

（一）投标人被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 违反信用承诺的法律责任

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 不适用信用承诺的投标人仍须按招标文件要求提供资格审查要求的证明材料。

注：以下提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件中具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明和无重大违法声明模板，其他资料自行提供。不适用信用承诺的投标人仍须按采购文件要求在本部分按照顺序提供资格审查要求的证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人/采购代理机构）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

年      月      日

注：可后附佐证材料

无重大违法行为声明

（采购人/采购代理机构） ：

我公司在参加编号为            号                     项目的采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被信用中国网、中国政府采购网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

（说明：重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：      年      月      日

- （三）符合条件

- 开标一览表及报价

开标一览表及报价的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，开标一览表格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价，具体报价内容详见开标一览表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中开标一览表填写错误或按投标人须知28.2.5修正后的报价不符合招标文件规定的，本声明无效并以开标一览表或28.2.5约定为准，可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

（采购人/采购代理机构）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我单位参加本项目招标活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、我方具备招标文件要求的资格条件；

二、我方在参加采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方同意遵守贵方有关招标的各项规定并且响应招标文件规定的响应有效期；

四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、提交投标文件截止时间结束后参加招标的投标人不足三家，或在评审期间出现符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质响应的投标人不足三家的情形的，我们将酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

六、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

七、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质提供服务给采购单位，全面做到履约守信；

八、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

九、我司承诺若获得中标/成交资格，我司保证在领取中标/成交通知书前按照招标文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。

投标声明及承诺函 共2页，第1页

十、我方决不提供虚假材料谋取中标（成交）、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、我单位未组成联合体投标，中标/成交后不进行分包、转包。

十二、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

十三、与本招标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

投标声明及承诺函 共2页，第2页

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

注册地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人直接参与的提供，未直接参与可不提供。附法定代表人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

法定代表人授权委托书

（采购人/采购代理机构）：

（单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）投标活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托人参与的提供，附法定代表人及被授权人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

授权委托人：              （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 投标文件签署、盖章齐全完整

投标文件签署、盖章的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件签署、盖章符合招标文件规定，具体报价内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合招标文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 联合体投标

非联合体声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司参与本项目不存在联合体投标。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 投标有效期

投标有效期声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司承诺我司投标文件的投标有效期为       日（从提交投标文件截止之日起算）。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 商务响应偏离表

商务响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

注：1.招标文件第四部分采购需求中商务要求的内容应当逐条在此表中列明并由投标人逐条响应，与招标文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡投标文件中响应的内容与招标文件有偏离的，均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2.行数不够请自行添加

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 技术要求响应

技术要求响应的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件填写符合招标文件要求，具体内容详见技术响应偏离表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中技术响应偏离表填写不符合招标文件要求的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 对实质性条款的响应性

对实质性条款的响应的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件符合招标文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合招标文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- （四）综合评审评分项

- 需求响应

技术响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 | 技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字）

1.招标文件第四部分采购需求中服务要求的所有内容应当逐条在此表中列明并由投标人逐条响应，所提供服务与招标文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡投标文件中所提供服务与招标文件有偏离的（包括正偏离和负偏离），均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2.应后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

3.响应内容不得完全复制采购需求的内容，须投标人自行进行响应。

4.行数不够请自行添加。

- 业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件要求附证明材料，如文件还需提供其他信息可以自行扩充表格列数。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- （五）企业报价折扣证明

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

根据投标人和产品本身提供相关材料，不适用的无需提供

- （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （签章）

日期：  年  月  日

- （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。