南京鼓楼医院

一号楼病区和四号楼样本库双电源设备采购及安装

政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-JSKF-G2026-0013

采购代理机构：江苏省科技发展有限公司

2026年07月

目   录

第一章 招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	6

第二章 投标人须知	8

投标人须知前附表	8

一、总 则	9

1. 适用法律	10

2. 定义	10

3. 政策功能	10

4. 投标费用	11

5. 招标文件的约束力	11

二、招标文件	11

6. 招标文件构成	11

7. 招标文件的澄清、补充或修改	12

三、投标文件的编制	12

8. 投标文件的语言、计量单位、货币	12

9. 联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）	13

10. 投标文件的组成	13

11. 投标保证金（如有）	14

12. 投标文件的有效期	15

13. 投标文件的签署及其形式	15

四、投标文件的递交	15

14. 投标文件的密封及标记	15

15. 投标的截止日期	16

16. 迟交的投标文件	16

17. 投标文件的修改或撤回	16

五、开标与评标	16

18. 开标	16

19. 评标组织	17

20. 对投标文件的资格性审查和符合性审查	17

21. 投标文件的澄清	19

22. 对投标文件的详细评审	19

23. 评标过程的保密与公正	19

24. 无效投标条款和废标条款	20

25. 投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理	20

六、授标	21

26. 确定中标供应商	21

27. 中标的通知	21

28. 签订合同	21

29. 招标代理服务费	22

七、质疑	22

30. 质疑	22

第三章 评标标准	24

第四章 招标技术规格及要求	28

第五章 拟签订的合同文本	53

第六章 投标文件格式及附件	58

附件一 投标函格式	59

附件二 开标一览表	59

附件三 分项报价表	61

附件四 产品配置清单	61

附件五 商务条款偏离表	65

附件六 技术条款偏离表	65

附件七 供应商基本情况表	67

附件八 政府采购政策	68

（一）中小企业声明函（货物）	68

（二）残疾人福利性单位声明函	68

附件九 关于符合本国产品标准的声明函	69

附件十 投标保证金交纳相关证明材料（如有）	70

（一）投标保证金付款凭证复印件	71

（二）投标保证金转账退还信息函	71

附件十一 资格证明文件	72

（一）法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）	73

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	74

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	75

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	76

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	77

（六）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	78

（七）法律、行政法规规定的其他条件	79

附件十二 供应商认为需要提供的其他材料（格式自拟）	80

附件十三 投标保证承诺书	81

第一章 招标公告

- 江苏省科技发展有限公司（采购代理机构）受南京鼓楼医院（采购人）委托，就一号楼病区和四号楼样本库双电源设备采购及安装（项目）进行政府采购公开招标，现邀请符合相关条件的供应商提交投标文件参加投标。

项目概况

一号楼病区和四号楼样本库双电源设备采购及安装招标项目的潜在投标人应在“江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）”获取招标文件，并于2026年07月27日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320100-JSKF-G2026-0013

2、项目名称：一号楼病区和四号楼样本库双电源设备采购及安装

3、预算金额：118万元人民币

4、最高限价（如有）：95万元人民币

5、采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 简要技术需求 | 合同履行期限 | 预算金额 （万元人民币） | 最高限价 （万元人民币） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一号楼病区和四号楼样本库双电源设备采购及安装 | 1批 | 详见招标文件《第四章招标技术规格及要求》 | 合同签订后30日内到货并完成安装、调试等所有工作内容 | 118 | 95 | 不接受 |

6、合同履行期限：详见采购需求

7、本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2024年度或2025年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2026年01月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

1.5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于1.2至1.5款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，项目所属行业：工业）。

3、本项目的特定资格要求：

投标产品按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书（复印件加盖公章）。

三、获取招标文件

时间：2026年07月06日至2026年07月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：“江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）”

方式：供应商持CA数字证书登录“江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）”（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc）获取电子版招标文件。

售价：每包0元人民币

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年07月27日14:30（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购规章。

2、本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三章 评标标准”。

2.1、适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.2、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3、本项目不接受进口产品。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

4、中标后不允许转包、分包。

5、本项目采用全流程电子化交易采购方式，请供应商认真学习“江苏省政府采购网”-“办事指南”-“资料下载”中的《江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）供应商操作指南》，办理CA数字证书及电子签章、登录“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”官网（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc）下载并安装控件驱动（使用谷歌浏览器），进行“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”账号注册及CA绑定，并认真核实数字证书是否符合本项目电子化交易采购流程要求。

技术支持服务热线025-83633744、025-83633743

CA数字证书及电子签章办理联系电话025-68505941

5.1获取电子招标文件

供应商持CA数字证书登录“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”获取电子招标文件。未在规定期限内通过“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”获取招标文件的投标无效。

5.2编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

5.3提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

5.4电子开标

供应商使用CA数字证书登录“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”进行电子化不见面开标。

5.5注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评标过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

6、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息
名    称：南京鼓楼医院

地    址：南京市中山路321号

联系方式：朱小刚 025-83105798

- 采购代理机构信息

- 名    称：江苏省科技发展有限公司

地    址：江苏省南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园B3幢

联系方式：邬哲莲025-85437739*8051

- 项目联系方式

- 项目联系人：夏露

电      话：025-85437739*8052

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：南京鼓楼医院 地址：南京市中山路321号 联系方式：朱小刚 025-83105798 |
| 2 | 采购代理机构：江苏省科技发展有限公司 地址：江苏省南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园B3幢 联系方式：邬哲莲025-85437739*8051夏露025-85437739*8052 |
| 3 | 项目名称：一号楼病区和四号楼样本库双电源设备采购及安装 项目编号：JSZC-320100-JSKF-G2026-0013 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：无 |
| 7 | 投标文件份数：电子投标文件1份，并在评标结束后邮寄纸质投标文件正本1份，副本1份给采购代理机构作存档用。（纸质投标文件应与电子投标文件完全一致） |
| 8 | 提交投标文件截止时间：2026年07月27日14:30（北京时间） 提交投标文件地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“江苏省政府采购交易管理系统 （苏采云）”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。 开标时间：同提交投标文件截止时间 开标地点：同提交投标文件地点 |
| 9 | 投标报价： 所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人指定地点的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，配套辅材，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 |
| 10 | 现场勘查要求： 供应商可以对项目现场及周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商承担。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。供应商应自行承担进入项目现场后的非采购人责任引起的一切人身伤害、财产损失及损害的后果与责任。 因电缆需施工安装，要求供应商自行联系采购人进行现场勘察实际情况，联系人：张雷13851434599。 |
| 11 | 信用信息： 1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等。 2）信用信息查询截止时点：项目开标之日前三年起。 3）查询环节：开标后现场查询 4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。 5）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 招标代理服务费： （1）以“中标通知书”中确定的中标金额作为收费的计算基数； （2）招标服务费根据下表按差额定率累进法计算的金额收取。 中标金额（人民币万元）; 费率. 100（含）以下; 0.6%. 100-500（含）; 0.44%. 500-1000（含）; 0.32%. 1000-5000（含）; 0.2%. 5000-10000（含）; 0.1%. 10000-100000（含）; 0.02%. 100000以上; 0.004%. 收款账户信息： 户名：江苏省科技发展有限公司 开户银行：交通银行南京分行玄武支行 账户：320006610013141083596 |
| 13 | 投标文件中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价或最高限价，超过规定的预算价或最高限价的投标文件，按无效投标处理。 |

一、总 则

1. 适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 2. 定义

2.1本文件中采购代理机构为江苏省科技发展有限公司；采购人为南京鼓楼医院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3 “用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

### 3. 政策功能

3.1促进中小企业发展政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于未专门面向中小企业采购的项目，对小、微型企业产品/服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

3.3残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.4 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.7为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 4. 投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5. 招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6. 招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准

第四章  招标技术规格及要求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的产品/服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

### 7. 招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用信函等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按政府采购相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函等书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有报名供应商，并同时在原招标公告媒体上发布更正公告。

7.3 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以信函等书面形式通知所有的供应商。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

## 三、投标文件的编制

### 8. 投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

### 9. 联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 10. 投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※ 投标函（投标申请及声明）

（2）※开标一览表

（3）※分项报价表

（4）※《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）供应商基本情况表

（7）政府采购政策

（8）投标保证金交纳相关证明材料（如有）

（9）※资格证明文件

（10）供应商认为需要提供的其他材料

10.3投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

10.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格文件是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.6 投标文件的其他部分：

其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

注：供应商递交的投标文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；如果供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供货商承担。

### 11. 投标保证金（如有）

11.1作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金金额及形式：详见投标人须知前附表。

11.2未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

11.3中标供应商的保证金将按要求交纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

11.4发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）投标有效期内撤回其投标的；

（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。

### 12. 投标文件的有效期

12.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 13. 投标文件的签署及其形式

13.1供应商应按本款下述规定以及投标人须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

13.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

13.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

13.4供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册（建议胶装）并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

## 四、投标文件的递交

### 14. 投标文件的密封及标记

14.1供应商应分别把正本和副本及电子版投标文件都用封套加以密封，并标明“正本”、“副本”和“电子版”。为方便开标时唱标，开标一览表再单独封装，但投标文件还应包含开标一览表。

14.2作为投标保证金（如有）的银行本票、转账支票、汇票或电汇底单等非现金形式，另用内封套加以密封，并在内封套上注明“投标保证金”字样，放在投标文件正本封套之内。

14.3外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：江苏省科技发展有限公司

- 采购代理机构地址：江苏省南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技创新园B3幢

- 招标项目编号：

- 招标项目包号（如有）：第    包

- 招标项目名称：

- 供应商的全称、地址、电话。

- 写明开标时启封。

14.4投标文件未按上述规定密封者，采购代理机构对误读或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

### 15. 投标的截止日期

15.1投标文件须在采购代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

15.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

15.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

### 16. 迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

### 17. 投标文件的修改或撤回

17.1供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

17.2供应商的修改或撤回通知必须按第14项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

17.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

17.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回，在这段期间撤回投标文件，投标保证金（如有）将被没收。该供应商的投标文件不予退还。

## 五、开标与评标

### 18. 开标

18.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点开标，供应商委派授权代表准时参加开标活动，办理交纳保证金（如有）、签名报到和递交投标文件等事宜。

18.2供应商必须在投标截止时间前办理完毕交纳保证金（如有）、签名报到、递交投标文件以及其他招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

18.3 开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封唱标，宣读供应商名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

18.4若投标文件未密封，或供应商未提交投标保证金（如有）（包括投标保证金不符合招标文件要求），或在截止时间后送达，采购代理机构将拒收该供应商的投标文件。

18.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

### 19. 评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

### 20. 对投标文件的资格性审查和符合性审查

20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金（如有）等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

20.3评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：

（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。

20.4投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出；

（8）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.5招标文件中标注“★”的内容或特别说明的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理，标注“▲”的为重要参数，供应商必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

20.6评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算 50% 的，即投标报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

### 21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

21.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

### 22. 对投标文件的详细评审

22.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

22.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

22.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等

22.5评标标准详见招标文件第三章。

### 23. 评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

### 24. 无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

（1）未按要求交纳投标保证金（如有）的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）供应商的报价超过了采购预算的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

### 25. 投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理

25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

## 六、授标

### 26. 确定中标供应商

26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26.4采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人或采购代理机构委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

26.5 中标供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

26.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

### 27. 中标的通知

27.1定标后，采购代理机构将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知书。

27.2中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含交纳招标代理服务费在内的一切义务和责任。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

### 28. 签订合同

28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

28.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.4 中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28.5 中标供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 29. 招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

## 七、质疑

### 30. 质疑

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。

30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。

30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到采购文件之日或采购公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.9本项目质疑函的接收人和联系方式详见第一章采购代理机构联系方式。

30.10 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按以下评标办法和标准进行评分。总分值为100分，小数点后保留两位。

| 序号 | 内容 | 评分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即合格投标人的经勘误、缺漏项等因素修正后的投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他合格投标人报价得分＝（评标基准价/投标人投标报价）×30。（小数点后保留二位，第三位四舍五入） 因落实政府采购政策和国产产品政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 |
| 2 | 技术参数 | 完全响应招标文件第四章《招标技术规格及要求》（四）技术规范要求中的技术要求，得满分40分； 其中标注“★”的为主要条款指标，标注“▲”的为重要条款指标，投标人必须在投标文件内提供技术支持资料（如技术白皮书、彩页、手册、检测报告等）； 标注“★”的主要条款指标，负偏离或无证明材料的则按照废标处理； 标注“▲”的重要条款指标，负偏离或无证明材料的每一项扣1.5分，扣完为止； 招标文件中技术条款有特别要求的证明材料应按要求提供，未按要求提供视为不满足； 未加注“★”和“▲”符号的一般条款每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 严重负偏离影响设备性能的，本项得零分。 | 40 |
| 3 | 质保期 | 满足招标文件免费保修要求的基础上，每增加一年加1分，满分2分；（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据） | 2 |
| 4 | 总体建设方案 | 评委根据投标人提供的本项目总体建设方案(包括对本项目建设背景、建设目标、建设内容、总体需求分析、建设方案、动环对接方案等)综合评分： （1）总体建设方案内容全面、科学合理、完全符合采购人要求的，得6分； （2）总体建设方案内容较全面、较为科学合理、较符合采购人要求的，得4分； （3）总体建设方案内容基本全面、基本科学合理、基本符合采购人要求的，得2分； （4）总体建设方案内容不全面、不科学合理、不符合采购人要求或未提供的不得分。 | 6 |
| 5 | 拟投入产品的质量性能 | 投标人拟投入本项目的产品品质(包括但不限于材料、工艺、市场占有率、认证等)。 - 1.拟供货产品性能优秀，质量好，品质佳，认证全面，优于采购需求的，得7分； - 2.拟供货产品性能较优秀，质量好，品质较佳，认证较全面，符合采购需求的，得3分； - 3.拟供货产品性能一般，部分产品认证情况不佳，可能影响产品使用的，得1分； - 4.未提供的不得分。 | 7 |
| 6 | 售后服务方案 | 根据售后服务时间、售后服务方式、服务体系、排除故障时间、应急服务、定期巡检、重大任务保证等方面，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性： 售后服务方案完整合理，可行性高的，得5分； 售后服务方案较为完整合理，可行性较高的，得3分； 售后服务方案不够完整合理，可行性较低的，得1分； 不提供不得分。 | 5 |
| 7 | 人员配备 | 投标人应配备巡检维修人员，巡检维修人员必须具有高压电工证，每提供一张高压电工证的，得2分，满分4分。（提供相关证书复印件加盖公章及投标人为上述人员缴纳的3个月内任意一个月的养老保险金缴费证明材料加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。） | 4 |
| 8 | 业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含配电柜），每提供1个得2分，最多得6分，未提供不得分（时间以合同签订时间为准，提供有效合同复印件，合同页须清晰可见相应内容）。 | 6 |

说明：1、评标标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。

2、政府采购政策：

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于未专门面向中小企业采购的项目，对小、微型企业产品/服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加招标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）节能产品、环境标志产品政策

① 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

② 拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

③ 拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

④ 参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（5）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3、采购本国产品的支持政策

① 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

② 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式及附件”的“附件四 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

③ 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

④ 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

⑤ 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

4、对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

第四章 招标技术规格及要求

- 一、项目概述

本次招标采购项目为一号楼病区和四号楼样本库双电源设备采购及安装，投标人应根据招标文件所提出的货物技术规格和服务要求，综合考虑货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望投标人以精美的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 二、采购内容清单及基本要求（非单一产品采购项目中，“货物名称”栏的货物名称前标注♦号的为核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品）

| - 包号 | - 项目名称 | - 货物名称 | - 数量 | - 合同履行期限 | - 预算金额 - （万元人民币） | - 最高限价（万元人民币） | - 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 一号楼病区和四号楼样本库双电源设备采购及安装 | ♦动力开关柜/设备编号：1AP1 | 1批 | 合同签订后30日内到货并完成安装、调试等所有工作内容 | 118 | 95 | 不接受 |
|  |  | ♦动力开关柜/设备编号：1AP2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 动力电缆WDZ-YJY-4*240+1*120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 动力开关柜/设备编号：AP1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 动力开关柜/设备编号：AP2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 动力开关柜/设备编号：AP3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 动力开关柜/设备编号：AP4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 动力开关柜/设备编号：AP5 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 动力电缆WDZ-YJY-4*70+1*35 |  |  |  |  |  |

- 三、技术要求

- 本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。

- （一）总体要求

- 为保障医院电力系统安全使用，现计划对一号楼病区和四号楼样本库进行双电源改造，采购配电柜及配套电缆一批（具体参数及清单如下），本次配电设备清单报价需包含设备运输、设备成套，设备装卸、设备包装、设备检查、旧设备拆除、新设备安装，电缆敷设、现场施工以及调试合格、税费等所有费用。

- （二）配电设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数要求 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力开关柜/设备编号：1AP1 | 1台 | 详见附表 | 一号楼病区 |
| 2 | 动力开关柜/设备编号：1AP2 | 1台 | 详见附表 |  |
| 3 | 动力电缆WDZ-YJY-4*240+1*120 | 280米 |  |  |
| 4 | 动力开关柜/设备编号：AP1 | 1台 | 详见附表 | 四号楼样本库 |
| 5 | 动力开关柜/设备编号：AP2 | 1台 | 详见附表 |  |
| 6 | 动力开关柜/设备编号：AP3 | 1台 | 详见附表 |  |
| 7 | 动力开关柜/设备编号：AP4 | 1台 | 详见附表 |  |
| 8 | 动力开关柜/设备编号：AP5 | 1台 | 详见附表 |  |
| 9 | - 动力电缆WDZ-YJY-4*70+1*35 | - 260米 |  |  |

- 备注1、所投电缆为同一品牌，且品牌的档次以及性能不得低于院内在用品牌，在用品牌为远东、江南、上上；2、四号楼样本库配电柜原配电柜拆除、安装工作以及含消防电源设备恢复正常工作。

- （三）附表：配电柜参数要求

| - 1、动力开关柜/设备编号：1AP1，数量1台，清单明细（产品需注明品牌，且所投产品档次不得低于院内在用品牌。） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 |  | - 产品名称 | - 产品技术要求 | - 数量 | - 在用 - 品牌 |  |  |
| - 1 |  | - 多功能电力仪表 | - 1、仪表外形：96*96mm； - 2、相数：三相； - 3、显示方式：LCD显示； - 4、通讯功能：RS485/M0dbus通讯； - 5、带模拟量输出，继电器报警输出。 | - 1台 | - 施耐德 |  |  |
| - 2 |  | - 塑壳断路器 | - 1、额定工作电流：800A； - 2、极数：3极； - 3、断路器类型：固定式； - 4、额定极限短路分断能力（Icu）：≥50kA； - 5、额定运行短路分断能力（Ics）：≥Icu的75%，需提供第三方型式试验报告佐证； - 6、脱扣器类型：电子式脱扣器；需具备长延时过载保护、短延时短路保护、瞬时短路保护，可独立整定电流与时间参数。动作精度：保护动作电流误差≤±10%，动作时间误差≤±20%； - 7、保护类型：3极本体均具备独立过载、短路、接地故障（可选）保护，极间电气隔离，不得采用共用脱扣器设计； - 8、机械寿命：额定电流≥630A时≥10000次； - 9、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）； - 10、连接方式：板前连接。 | - 2台 | - 施耐德 |  |  |
| - 3 |  | - 电流互感器 | - 1、类型：Ⅰ型； - 2、精度等级：0.5S； - 3、窗口宽度：Φ50mm； - 4、电流比：800/5； - 5、穿心次数：1次； - 6、额定输出：2.5VA。 | - 3只 | - 国标 |  |  |
| - 4 |  | - 塑壳断路器 | - 1、额定工作电流：630A； - 2、极数：3极； - 3、断路器类型：固定式； - 4、额定极限短路分断能力（Icu）：≥50kA； - 5、额定运行短路分断能力（Ics）：≥Icu的75%，需提供第三方型式试验报告佐证； - 6、脱扣器类型：电子式脱扣器；需具备长延时过载保护、短延时短路保护、瞬时短路保护，可独立整定电流与时间参数。动作精度：保护动作电流误差≤±10%，动作时间误差≤±20%； - 7、保护类型：3极本体均具备独立过载、短路、接地故障（可选）保护，极间电气隔离，不得采用共用脱扣器设计； - 8、机械寿命：额定电流≥630A时≥10000次； - 9、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）； - 10、连接方式：板前连接。 | - 1只 | - 施耐德 |  |  |
| - 5 |  | - 塑壳断路器 | - 1、额定工作电流：200A； - 2、极数：3极； - 3、断路器类型：固定式； - 4、额定极限短路分断能力（Icu）：≥50kA； - 5、额定运行短路分断能力（Ics）：≥Icu的75%，需提供第三方型式试验报告佐证； - 6、脱扣器类型：电子式脱扣器；需具备长延时过载保护、短延时短路保护、瞬时短路保护，可独立整定电流与时间参数。动作精度：保护动作电流误差≤±10%，动作时间误差≤±20%； - 7、保护类型：3极本体均具备独立过载、短路、接地故障（可选）保护，极间电气隔离，不得采用共用脱扣器设计； - 8、机械寿命：额定电流≥630A时≥10000 次； - 9、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）； - 10、连接方式：板前连接。 | - 1只 | - 施耐德 |  |  |
| - 6 |  | - 双电源切换开关 | - 1、自动转换开关电器电气级别为PC级；必须满足配电系统额定电压、电流、频率的要求；具备机械、电气双重互锁功能； - 2、自动转换开关电器必须具备“常用电源合、备用电源分”/“常用电源分、备用电源合”/”常用电源、备用电源双分”三个工作位置，以实现可靠的、机械的保持，具备隔离挂锁功能； - 3、自动转换开关电器含控制器必须为同一制造商制造并整机取得CCC认证； - 4、机械寿命：≥8000次； - 5、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）； - 6、额定电流：800A； - 7、极数：4极； - 8、控制器类型：自动/手动转换； - 9、工作方式：自投自复/互为备用/自投不自复。 | - 1只 | - 施耐德 |  |  |
| - 7 |  | - 电涌专用保护装置 | - 1、电涌耐受能力：65KA； - 2、分断能力：50KA； - 3、极数：4极。 | - 1只 | - 施耐德 |  |  |
| - 8 |  | - 浪涌保护器 | - 1、最大放电电流：65KA； - 2、极数：4极； - 3、最大持续工作电压：AC350V。 | - 1只 | - 施耐德 |  |  |
| - 9 |  | - 柜体 | - 1、安装方式：落地式； - 2、安装尺寸：2200*800*600mm； - 3、厚度：门板2.5mm，侧板2.0mm； - 4、开孔方式：门板开孔，双开门； - 5、进出线方式：上进下出； 6、外壳防护等级：IP40； 7、触电保护类型：I类； 8、执行标准：GB/T 7251.2-2023。 | - 1台 | - 国标 |  |  |
| - 10 |  | - 铜牌 | - TMY-50*10+30*10+20*4 | - ≥45kg | - 国标 |  |  |
| - 2、动力开关柜/设备编号：1AP2，数量1台，清单明细（产品需注明品牌，且所投产品档次不得低于院内在用品牌。） |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 |  | - 产品名称 | - 产品技术要求 | - 数量 | - 在用 - 品牌 |  |  |
| - 1 |  | - 多功能电力仪表 | - 仪表外形：96*96mm； - 相数：三相； - 显示方式：LCD显示； - 通讯功能：RS485/M0dbus通讯； - 带模拟量输出，继电器报警输出。 | - 1台 | - 施耐德 |  |  |
| - 2 |  | - 塑壳断路器 | - 1、额定工作电流：800A； - 2、极数：3极； - 3、断路器类型：固定式； - 4、额定极限短路分断能力（Icu）：≥50kA； - 5、额定运行短路分断能力（Ics）：≥Icu的75%，需提供第三方型式试验报告佐证； - 6、脱扣器类型：电子式脱扣器；需具备长延时过载保护、短延时短路保护、瞬时短路保护，可独立整定电流与时间参数。动作精度：保护动作电流误差≤±10%，动作时间误差≤±20%； - 7、保护类型：3极本体均具备独立过载、短路、接地故障（可选）保护，极间电气隔离，不得采用共用脱扣器设计； - 8、机械寿命：额定电流≥630A时≥10000次； - 9、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）； - 10、连接方式：板前连接。 | - 2台 | - 施耐德 |  |  |
| - 3 |  | - 电流互感器 | - 类型：Ⅰ型； - 精度等级：0.5S； - 窗口宽度：Φ50mm； - 电流比：800/5； - 穿心次数：1次； - 额定输出：2.5VA。 | - 3只 | - 国标 |  |  |
| - 4 |  | - 塑壳断路器 | - 1、额定工作电流：630A； - 2、极数：3极； - 3、断路器类型：固定式； - 4、额定极限短路分断能力（Icu）：≥50kA； - 5、额定运行短路分断能力（Ics）：≥Icu的75%，需提供第三方型式试验报告佐证； - 6、脱扣器类型：电子式脱扣器；需具备长延时过载保护、短延时短路保护、瞬时短路保护，可独立整定电流与时间参数。动作精度：保护动作电流误差≤±10%，动作时间误差≤±20%； - 7、保护类型：3极本体均具备独立过载、短路、接地故障（可选）保护，极间电气隔离，不得采用共用脱扣器设计； - 8、机械寿命：额定电流≥630A时≥10000次； - 9、电气寿命：≥5000 次（在 Ics 分断能力下）； - 10、连接方式：板前连接。 | - 1只 | - 施耐德 |  |  |
| - 5 |  | - 塑壳断路器 | - 1、额定工作电流：200A； - 2、极数：3极； - 3、断路器类型：固定式； - 4、额定极限短路分断能力（Icu）：≥50kA； - 5、额定运行短路分断能力（Ics）：≥Icu的75%，需提供第三方型式试验报告佐证； - 6、脱扣器类型：电子式脱扣器；需具备长延时过载保护、短延时短路保护、瞬时短路保护，可独立整定电流与时间参数。动作精度：保护动作电流误差≤±10%，动作时间误差≤±20%； - 7、保护类型：3极本体均具备独立过载、短路、接地故障（可选）保护，极间电气隔离，不得采用共用脱扣器设计； - 8、机械寿命：额定电流≥630A时≥10000次； - 9、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）； - 10、连接方式：板前连接。 | - 1只 | - 施耐德 |  |  |
| - 6 |  | - 双电源切换开关 | - 1、额定电流：800A； - 2、极数：4极； - 3、控制器类型：自动/手动转换； - 4、工作方式：自投自复/互为备用/自投不自复； - 5、自动转换开关电器电气级别为PC级；必须满足配电系统额定电压、电流、频率的要求；具备机械、电气双重互锁功能； - 6、自动转换开关电器必须具备“常用电源合、备用电源分”/“常用电源分、备用电源合”/”常用电源、备用电源双分”三个工作位置，以实现可靠的、机械的保持，具备隔离挂锁功能； - 7、自动转换开关电器含控制器必须为同一制造商制造并整机取得CCC认证； - 8、机械寿命：≥8000次； - 9、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）。 | - 1只 | - 施耐德 |  |  |
| - 7 |  | - 电涌专用保护装置 | - 电涌耐受能力：65KA； - 分断能力：50KA； - 极数：4极。 | - 1只 | - 施耐德 |  |  |
| - 8 |  | - 浪涌保护器 | - 最大放电电流：65KA； - 极数：4极； - 最大持续工作电压：AC350V。 | - 1只 | - 施耐德 |  |  |
| - 9 |  | - 柜体 | - 安装方式：落地式； - 安装尺寸：2200*800*600mm； - 厚度：门板2.5mm，侧板2.0mm； - 开孔方式：门板开孔，双开门； - 进出线方式：上进下出。 6、外壳防护等级：IP40； 7、触电保护类型：I类； - 8、执行标准：GB/T 7251.2-2023。 | - 1台 | - 国标 |  |  |
| - 10 |  | - 铜牌 | - TMY-50*10+30*10+20*4 | - ≥45kg | - 国标 |  |  |
| - 3、动力开关柜/设备编号：AP1，数量1台，清单明细（产品需注明品牌，且所投产品档次不得低于院内在用品牌。） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 产品技术要求 | 数量 |  | 在用品牌 |  |  |
| 1 | 塑壳断路器 |  | - 1、额定工作电流：250A； - 2、极数：3极； - 3、断路器类型：固定式； - 4、额定极限短路分断能力（Icu）：≥50kA； - 5、额定运行短路分断能力（Ics）：≥Icu的75%，需提供第三方型式试验报告佐证； - 6、脱扣器类型：电子式脱扣器；需具备长延时过载保护、短延时短路保护、瞬时短路保护，可独立整定电流与时间参数。动作精度：保护动作电流误差≤±10%，动作时间误差≤±20%； - 7、保护类型：3极本体均具备独立过载、短路、接地故障（可选）保护，极间电气隔离，不得采用共用脱扣器设计； - 8、机械寿命：额定电流≥630A时≥10000次； - 9、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）； - 10、连接方式：板前连接。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 2 | 塑壳断路器 |  | - 1、额定工作电流：160A； - 2、极数：3极； - 3、断路器类型：固定式； - 4、额定极限短路分断能力（Icu）：≥50kA； - 5、额定运行短路分断能力（Ics）：≥Icu的75%，需提供第三方型式试验报告佐证； - 6、脱扣器类型：电子式脱扣器；需具备长延时过载保护、短延时短路保护、瞬时短路保护，可独立整定电流与时间参数。动作精度：保护动作电流误差≤±10%，动作时间误差≤±20%； - 7、保护类型：3极本体均具备独立过载、短路、接地故障（可选）保护，极间电气隔离，不得采用共用脱扣器设计； - 8、机械寿命：额定电流≥630A时≥10000 次； - 9、电气寿命：≥5000 次（在Ics分断能力下）； - 10、连接方式：板前连接。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 3 | 塑壳断路器 |  | - 1、额定工作电流：100A； - 2、极数：3极； - 3、断路器类型：固定式； - 4、额定极限短路分断能力（Icu）：≥50kA； - 5、额定运行短路分断能力（Ics）：≥Icu的75%，需提供第三方型式试验报告佐证； - 6、脱扣器类型：电子式脱扣器；需具备长延时过载保护、短延时短路保护、瞬时短路保护，可独立整定电流与时间参数。动作精度：保护动作电流误差≤±10%，动作时间误差≤±20%； - 7、保护类型：3极本体均具备独立过载、短路、接地故障（可选）保护，极间电气隔离，不得采用共用脱扣器设计； - 8、机械寿命：额定电流≥630A时≥10000次； - 9、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）； - 10、连接方式：板前连接。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 4 | 微型断路器 |  | - 短路分断能力：6KA； - 极数：3极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：16A。 | 2只 |  | 施耐德 |  |  |
| 5 | 漏电保护开关 |  | - 短路分断能力：6KA； - 极数：3极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：16A； - 漏电附件配置：VEA电子式A类保护漏电附件； - 额定剩余动作电流：30mA。 | 56只 |  | 施耐德 |  |  |
| 6 | 断路器附件 |  | - iMN欠压脱扣单元 | 43只 |  | 施耐德 |  |  |
| 7 | 断路器附件 |  | - iSD 100mA-6A故障报警模块 | 43只 |  | 施耐德 |  |  |
| 8 | 浪涌保护器 |  | - 最大放电电流：20KA； - 极数：4极； - 最大持续工作电压：AC385V。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 9 | 电涌专用保护装置 |  | - 电涌耐受能力：25KA； - 分断能力：65KA； - 极数：4极。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 10 | 多功能电力仪表 |  | - 仪表外形：96*96mm； - 相数：三相； - 显示方式：LCD显示； - 通讯功能：RS485/M0dbus通讯； - 带模拟量输出，继电器报警输出。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 11 | 电流互感器 |  | - 类型：Ⅰ型； - 精度等级：0.5级； - 窗口宽度：Φ30mm； - 电流比：250/5； - 穿心次数：1次。 | 3只 |  | 正泰 |  |  |
| 12 | 铜牌 |  | - TMY-20*3 | ≥17Kg |  | 厂标 |  |  |
| 13 | 柜体 |  | - 安装方式：落地式； - 安装尺寸：1800*800*370mm； - 厚度：门板2.5mm，侧板2.0mm； - 开孔方式：门板开孔； - 进出线方式：下进下出。 6、外壳防护等级：IP40； 7、触电保护类型：I类； - 8、执行标准：GB/T 7251.2-2023。 | 1台 |  | 厂标 |  |  |
| 4、动力开关柜/设备编号：AP2，数量1台，清单明细（产品需注明品牌，且所投产品档次不得低于院内在用品牌。） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 型号规格 | 数量 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 塑壳断路器 |  | - 1、额定工作电流：250A； - 2、极数：3极； - 3、断路器类型：固定式； - 4、额定极限短路分断能力（Icu）：≥50kA； - 5、额定运行短路分断能力（Ics）：≥Icu的75%，需提供第三方型式试验报告佐证； - 6、脱扣器类型：电子式脱扣器；需具备长延时过载保护、短延时短路保护、瞬时短路保护，可独立整定电流与时间参数。动作精度：保护动作电流误差≤±10%，动作时间误差≤±20%； - 7、保护类型：3极本体均具备独立过载、短路、接地故障（可选）保护，极间电气隔离，不得采用共用脱扣器设计； - 8、机械寿命：额定电流≥630A时≥10000次； - 9、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）； - 10、连接方式：板前连接。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 2 | 塑壳断路器 |  | - 1、额定工作电流：100A； - 2、极数：3极； - 3、断路器类型：固定式； - 4、额定极限短路分断能力（Icu）：≥50kA； - 5、额定运行短路分断能力（Ics）：≥Icu的75%，需提供第三方型式试验报告佐证； - 6、脱扣器类型：电子式脱扣器；需具备长延时过载保护、短延时短路保护、瞬时短路保护，可独立整定电流与时间参数。动作精度：保护动作电流误差≤±10%，动作时间误差≤±20%； - 7、保护类型：3极本体均具备独立过载、短路、接地故障（可选）保护，极间电气隔离，不得采用共用脱扣器设计； - 8、机械寿命：额定电流≥630A时≥10000次； - 9、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）； - 10、连接方式：板前连接。 | 2只 |  | 施耐德 |  |  |
| 3 | 微型断路器 |  | - 短路分断能力：6KA； - 极数：3极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：16A。 | 2只 |  | 施耐德 |  |  |
| 4 | 微型断路器 |  | - 短路分断能力：4.5KA； - 极数：2极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：16A。 | 22只 |  | 施耐德 |  |  |
| 5 | 漏电保护开关 |  | - 短路分断能力：6KA； - 极数：3极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：16A； - 漏电附件配置：VEA电子式A类保护漏电附件； - 额定剩余动作电流：30mA。 | 40只 |  | 施耐德 |  |  |
| 6 | 断路器附件 |  | - iMN欠压脱扣单元 | 28只 |  | 施耐德 |  |  |
| 7 | 断路器附件 |  | - iSD 100mA-6A故障报警模块 | 28只 |  | 施耐德 |  |  |
| 8 | 微型断路器 |  | - 短路分断能力：6KA； - 极数：4极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：40A； - 脱扣附件配置：iMX＋OF分励脱扣单元。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 9 | 浪涌保护器 |  | - 最大放电电流：20KA； - 极数：4极； - 最大持续工作电压：AC385V。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 10 | 电涌专用保护装置 |  | - 电涌耐受能力：25KA； - 分断能力：65KA； - 极数：4极。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 11 | 多功能电力仪表 |  | - 仪表外形：96*96mm； - 相数：三相； - 显示方式：LCD显示； - 通讯功能：RS485/M0dbus通讯； - 带模拟量输出，继电器报警输出。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 12 | 电流互感器 |  | - 类型：Ⅰ型； - 精度等级：0.5级； - 窗口宽度：Φ30mm； - 电流比：250/5； - 穿心次数：1次。 | 3只 |  | 正泰 |  |  |
| 13 | 铜牌 |  | - TMY-20*3 | ≥17Kg |  | 厂标 |  |  |
| 14 | 柜体 |  | - 安装方式：落地式； - 安装尺寸：1800*800*370mm； - 厚度：门板2.5mm，侧板2.0mm； - 开孔方式：门板开孔； - 进出线方式：下进下出。 6、外壳防护等级：IP40； 7、触电保护类型：I类； - 8、执行标准：GB/T 7251.2-2023。 | 1台 |  | 厂标 |  |  |
| 5、动力开关柜/设备编号：AP3，数量1台，清单明细（产品需注明品牌，且所投产品档次不得低于院内在用品牌。） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 型号规格 | 数量 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 塑壳断路器 |  | - 1、额定工作电流：250A； - 2、极数：3极； - 3、断路器类型：固定式； - 4、额定极限短路分断能力（Icu）：≥50kA； - 5、额定运行短路分断能力（Ics）：≥Icu的75%，需提供第三方型式试验报告佐证； - 6、脱扣器类型：电子式脱扣器；需具备长延时过载保护、短延时短路保护、瞬时短路保护，可独立整定电流与时间参数。动作精度：保护动作电流误差≤±10%，动作时间误差≤±20%； - 7、保护类型：3极本体均具备独立过载、短路、接地故障（可选）保护，极间电气隔离，不得采用共用脱扣器设计； - 8、机械寿命：额定电流≥630A时≥10000次； - 9、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）； - 10、连接方式：板前连接。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 2 | 塑壳断路器 |  | - 1、额定工作电流：100A； - 2、极数：3极； - 3、断路器类型：固定式； - 4、额定极限短路分断能力（Icu）：≥50kA； - 5、额定运行短路分断能力（Ics）：≥Icu的75%，需提供第三方型式试验报告佐证； - 6、脱扣器类型：电子式脱扣器；需具备长延时过载保护、短延时短路保护、瞬时短路保护，可独立整定电流与时间参数。动作精度：保护动作电流误差≤±10%，动作时间误差≤±20%； - 7、保护类型：3极本体均具备独立过载、短路、接地故障（可选）保护，极间电气隔离，不得采用共用脱扣器设计； - 8、机械寿命：额定电流≥630A时≥10000次； - 9、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）； - 10、连接方式：板前连接。 | 2只 |  | 施耐德 |  |  |
| 3 | 微型断路器 |  | - 短路分断能力：6KA； - 极数：3极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：25A。 | 8只 |  | 施耐德 |  |  |
| 4 | 微型断路器 |  | - 短路分断能力：6KA； - 极数：3极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：32A。 | 5只 |  | 施耐德 |  |  |
| 5 | 微型断路器 |  | - 短路分断能力：6KA； - 极数：3极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：40A。 | 2只 |  | 施耐德 |  |  |
| 6 | 微型断路器 |  | - 短路分断能力：6KA； - 极数：3极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：50A。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 7 | 微型断路器 |  | - 短路分断能力：6KA； - 极数：4极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：32A。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 8 | 浪涌保护器 |  | - 最大放电电流：20KA； - 极数：4极； - 最大持续工作电压：AC385V。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 9 | 电涌专用保护装置 |  | - 电涌耐受能力：25KA； - 分断能力：65KA； - 极数：4极。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 10 | 多功能电力仪表 |  | - 仪表外形：96*96mm； - 相数：三相； - 显示方式：LCD显示； - 通讯功能：RS485/M0dbus通讯； - 带模拟量输出，继电器报警输出。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 11 | 电流互感器 |  | - 类型：Ⅰ型； - 精度等级：0.5级； - 窗口宽度：Φ30mm； - 电流比：250/5； - 穿心次数：1次。 | 3只 |  | 正泰 |  |  |
| 12 | 铜牌 |  | - TMY-20*3 | ≥17Kg |  | 厂标 |  |  |
| 13 | 柜体 |  | - 安装方式：落地式； - 安装尺寸：1800*800*370mm； - 厚度：门板2.5mm，侧板2.0mm； - 开孔方式：门板开孔； - 进出线方式：下进下出。 6、外壳防护等级：IP40； 7、触电保护类型：I类； - 8、执行标准：GB/T 7251.2-2023。 | 1台 |  | 厂标 |  |  |
| 6、动力开关柜/设备编号：AP4，数量1台，清单明细（产品需注明品牌，且所投产品档次不得低于院内在用品牌。） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 型号规格 | 数量 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 塑壳断路器 |  | - 1、额定工作电流：200A； - 2、极数：4极； - 3、断路器类型：固定式； - 4、额定极限短路分断能力（Icu）：≥50kA； - 5、额定运行短路分断能力（Ics）：≥Icu的75%，需提供第三方型式试验报告佐证； - 6、脱扣器类型：电子式脱扣器；需具备长延时过载保护、短延时短路保护、瞬时短路保护，可独立整定电流与时间参数。动作精度：保护动作电流误差≤±10%，动作时间误差≤±20%； - 7、保护类型：3极本体均具备独立过载、短路、接地故障（可选）保护，极间电气隔离，不得采用共用脱扣器设计； - 8、机械寿命：额定电流≥630A时≥10000次； - 9、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）； - 10、连接方式：板前连接。 | 3只 |  | 施耐德 |  |  |
| 2 | 双电源自动转换开关 |  | - 1、额定工作电流：200A； - 2、极数：4极； - 3、工作方式：自投自复/自投不自复/互为备用。 - 4、自动转换开关电器电气级别为PC级；必须满足配电系统额定电压、电流、频率的要求；具备机械、电气双重互锁功能； - 5、自动转换开关电器必须具备“常用电源合、备用电源分”/“常用电源分、备用电源合”/”常用电源、备用电源双分”三个工作位置，以实现可靠的、机械的保持，具备隔离挂锁功能； - 6、自动转换开关电器含控制器必须为同一制造商制造并整机取得CCC认证； - 7、机械寿命：≥8000次； - 8、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 3 | 微型断路器 |  | - 短路分断能力：6KA； - 极数：3极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：63A。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 4 | 铜牌 |  | - TMY-20*3 | ≥8Kg |  | 厂标 |  |  |
| 5 | 柜体 |  | - 安装方式：壁挂式； - 安装尺寸：700*900*250mm； - 厚度：门板1.5mm，侧板1.2mm； - 进出线方式：上进下出。 5、外壳防护等级：IP40； 6、触电保护类型：I类； - 7、执行标准：GB/T 7251.2-2023。 | 1只 |  | 厂标 |  |  |
| 7、动力开关柜/设备编号：AP5，数量1台，清单明细（产品需注明品牌，且所投产品档次不得低于院内在用品牌。） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 型号规格 | 数量 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 塑壳断路器 |  | - 1、额定工作电流：200A； - 2、极数：4极； - 3、断路器类型：固定式； - 4、额定极限短路分断能力（Icu）：≥50kA（按项目需求）； - 5、额定运行短路分断能力（Ics）：≥Icu的75%，需提供第三方型式试验报告佐证； - 6、脱扣器类型：电子式脱扣器；需具备长延时过载保护、短延时短路保护、瞬时短路保护，可独立整定电流与时间参数。动作精度：保护动作电流误差≤±10%，动作时间误差≤±20%； - 7、保护类型：3极本体均具备独立过载、短路、接地故障（可选）保护，极间电气隔离，不得采用共用脱扣器设计； - 8、机械寿命：额定电流≥630A时≥10000次； - 9、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）； - 10、连接方式：板前连接。 | 2只 |  | 施耐德 |  |  |
| 2 | 双电源自动转换开关 |  | - 1、额定工作电流：200A； - 2、极数：4极； - 3、工作方式：自投自复/自投不自复/互为备用。 - 4、自动转换开关电器电气级别为PC级；必须满足配电系统额定电压、电流、频率的要求；具备机械、电气双重互锁功能； - 5、自动转换开关电器必须具备“常用电源合、备用电源分”/“常用电源分、备用电源合”/”常用电源、备用电源双分”三个工作位置，以实现可靠的、机械的保持，具备隔离挂锁功能； - 6、自动转换开关电器含控制器必须为同一制造商制造并整机取得CCC认证； - 7、机械寿命：≥8000次； - 8、电气寿命：≥5000次（在Ics分断能力下）。 | 1只 |  | 施耐德 |  |  |
| 3 | 微型断路器 |  | - 短路分断能力：4.5KA； - 极数：2极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：20A。 | 12只 |  | 施耐德 |  |  |
| 4 | 微型断路器 |  | - 短路分断能力：4.5KA； - 极数：2极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：32A。 | 6只 |  | 施耐德 |  |  |
| 5 | 漏电保护开关 |  | - 短路分断能力：6KA； - 极数：3极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：16A； - 漏电附件配置：VEA电子式A类保护漏电附件； - 额定剩余动作电流：30mA。 | 24只 |  | 施耐德 |  |  |
| 6 | 微型断路器 |  | - 短路分断能力：6KA； - 极数：4极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：25A。 | 6只 |  | 施耐德 |  |  |
| 7 | 微型断路器 |  | - 短路分断能力：6KA； - 极数：4极； - 脱扣特性：C【5-10In】； - 额定电流：40A。 | 2只 |  | 施耐德 |  |  |
| 8 | 铜牌 |  | - TMY-20*3 | ≥8Kg |  | 厂标 |  |  |
| 9 | 柜体 |  | - 安装方式：壁挂式； - 安装尺寸：700*1200*250mm； - 厚度：门板1.5mm，侧板1.2mm； - 进出线方式：上进下出。 5、外壳防护等级：IP40； 6、触电保护类型：I类； - 7、执行标准：GB/T 7251.2-2023。 | 1台 |  | 厂标 |  |  |

- 技术规范要求

本项目所涉及到的安装及调试等均应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。

1、参考规范标准

1.1、核心产品标准

GB 7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》

GB/T 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

GB/T 7251.8-2020 《低压成套开关设备和控制设备 第 8 部分：智能型成套设备通用技术要求》

GB/T 14048.1-2023 《低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》

GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》

GB/T 14048.3-2017 《低压开关设备和控制设备 第 3 部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

GB/T 14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器》

GB/T 14048.5-2021 《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

1.2、试验与安装标准

GB/T 10233-2021 《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》

GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

GB 50171-2012 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

GB/Z 18859-2009 《封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则》

1.3、材质与外观标准

GB 4208-2017 《外壳防护等级（IP 代码）》

GB 191-2008 《包装储运图示标志》

GB/T 156-2017 《标准电压》

GB/T 3956-2008 《电缆的导体》

GB/T 5585.1-2019 《电工用铜、铝及其合金母线 第 1 部分：铜和铝母线》 (铜排专用)

GB/T 19666-2019 《阻燃和耐火电线电缆通则》

1.4、IEC 国际标准

IEC 60947-1 《低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》

IEC 60439-1 《低压开关设备和控制设备 第 1 部分：成套设备》

IEC 60446 《绝缘和非绝缘导体的色标》

IEC 60073 《指示灯和按钮的色标》

1.5、工程设计补充标准

GB 50054-2011 《低压配电设计规范》

GB 50052-2019 《供配电系统设计规范》

GB 50169-2016 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

本采购技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，投标方按较高标准执行，投标方须执行本协议所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准遵循现行最新版本的标准。

2、技术参数

2.1、开关柜技术参数

2.1.1、开关柜主要技术参数参考下表（标准不得低于）。

| 名称 |  | 项目 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用参数 | 主要电气参数 | 额定工作电压 | 400V |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |
|  |  | 额定耐受电压 | 2500V（1min 工频） |
|  | 水平母线 | 母线（3L+N+PE） | 供货方提供 |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 50kA/1s |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 供货方提供 |
|  |  | 额定工作电压 | 400V |
| 开关柜 | 电流互感器 | 精度 | 0.5 级 |
|  | 多功能电力仪表 | 有功 | 1.0 级 |
|  |  | 无功 | 2.0 级 |
|  |  | 通信接口 | RS-485 标准接口 |
|  |  | 通信规约 | DL/T 645-1997 |
|  |  | 有功 | 1.0 级 |
|  | 浪涌保护器 | 保护类型（IEC 类别） | I 类 |
|  |  | 标称工作电压（V） | 400V |
|  |  | 最大持续工作电压（V） | 供货方提供 |
|  |  | 标称放电电流(8/20uS) | 65kA |
|  |  | 电压保护水平（kV） | 供货方提供 |
|  | 断路器 | 型式 | 塑壳断路器，电子脱扣 |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定工作电压 | 400V（塑壳断路器） |
|  |  | 额定电流 | (项目单位提供，见配电柜参数要求) |
|  |  | 额定极限分断能力 | 50kA（塑壳断路器） |
|  |  | 额定运行分断能力 | 50kA（塑壳断路器） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V（塑壳断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 8kV（塑壳断路器） |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5 级 |
|  | 垂直母线 | 额定电流 | ≤1000A |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 50kA/1s |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 供货方提供 |

2.1.2元器件技术参数

2.1.2.1、塑壳断路器：

▲2.1.2.1.1、断路器触头采用双旋转触头，并具有能量脱扣功能并提供产品资料文本；

▲2.1.2.1.2、外形尺寸：100A至250A为同一尺寸，400-630A为同一尺寸，便于后期升级、增容要求；

2.1.2.1.3、电气附件及脱扣保护单元是模数化设计，脱扣单元可根据需要随时更换、升级，安装尺寸不变；电气附件（分励线圈、辅助接点）等为了方便更换和安装，同一附件适用于100-630A的各种断路器，并且辅助接点模块可以按需要增加；

2.1.2.2、微型断路器：满足6KA的分断能力，具备3级限流功能及快速分闸、合闸功能；

2.1.2.3、双电源：

2.1.2.3.1、自动转换开关电器电气级别为PC级；必须满足配电系统额定电压、电流、频率的要求；具备机械、电气双重互锁功能；

2.1.2.3.2、自动转换开关电器必须具备“常用电源合、备用电源分”/“常用电源分、备用电源合”/”常用电源、备用电源双分”三个工作位置，以实现可靠的、机械的保持，具备隔离挂锁功能；

2.1.2.3.3、自动转换开关电器含控制器必须为同一制造商制造并整机取得CCC认证；

2.1.2.3.4、极数：4极；

2.1.2.3.5、控制器类型：自动/手动转换；

2.1.2.3.6、工作方式：自投自复/互为备用/自投不自复。

2.2、通用要求

2.2.1、设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。

2.2.2、主构架采用不低于2mm厚覆铝锌钢板，内部安装灵活方便，主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能，柜内支架并可自由调节。

2.2.3、低压2500A及以上进线、分段柜绝缘件安装粱采用不低于2mm不锈钢，其余安装粱均采用不低于2mm抗腐蚀敷铝锌钢板，采用双重折边工艺。

▲2.2.4、柜体材料采用厚度不小于2mm的覆铝锌钢板、镀锌板或冷轧钢板并喷塑，颜色采用RAL7035，柜体防护等级不小于IP30。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，柜底采用敷铝锌板封闭，电缆孔带变径胶圈，电缆由下部引入，电缆室应有足够的空间以便安装电缆。

2.2.5、柜内的母线和分支接线须用T2铜材，并应满足以下要求：

2.2.5.1、母线连接采用高强度专用螺栓连接，接触面应镀锡，应有足够和持久接触压力。

2.2.5.2、母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

2.2.5.3、母线固定应选用不饱合增强树脂（SMC）为材质制作的专用绝缘支撑件，以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。

2.2.5.4、母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。

2.2.5.5、母线穿过金属隔板之外，应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。

2.2.5.6、每台柜内母线相对独立，适于现场安装，柜间母线连接设计有专用的连接板。

2.2.5.7、母线及馈出均绝缘封闭，并具有检修时能可靠验电、接地的功能，保障检修人员的人身安全。

2.2.5.8、铜排其折弯应无砸痕、裂口、毛刺，符合DL/T 499的规定。

2.2.5.9、导体、主母线及支线均采用矩形母线，并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱，母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求，老化寿命不小于30年，具体试验方法和要求参照GB/T 2951.14中规定执行。

2.2.5.10、导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要求。N相（L0）母线与三相母线规格相同，PE排截面不低于相排截面的1/2。

2.2.5.11、相序的排列参见表1。

表1　母线相序排列表

| 类别 | 上下排列 | 左右排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相 | 上 | 左 | 远 |
| B相 | 中 | 中 | 中 |
| C相 | 下 | 右 | 近 |
| 中性线、中性保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

2.2.5.12、不同电流对应的铜母线规格配置详见表2。

表2　铜母线规格配置

| 序号 | 母线电流 （A） | 主母排规格 （mm） | PE排规格 （mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 60×6 | 40×4 |  |
| 2 | 1250 | 80×8 | 60×6 |  |
| 3 | 2000 | 125×10 | 80×8 |  |
| 4 | 2500 | 2×(100×10) | 100×10 |  |

注：1.铜母排横截面应为直角矩形。

2.表中铜母线规格为建议值，供货厂家如选用以上规格或选用其它规格替代，应提供相关型式试验报告。

2.2.5.13、母线相色参见表3。

表3　电工成套装置中的母线相色

| 颜 色 | 用 途 |
| --- | --- |
| 黄 | 交流A相线 |
| 绿 | 交流B相线 |
| 红 | 交流C相线 |
| 黄绿间隔（绿/黄） | PE或PEN线 |
| 黑色 | 装置和设备内的布线 |
| 淡蓝色 | 交流N相 |
| 三芯电缆颜色由下列颜色构成：绿/黄+淡蓝+ 棕色或者黑+淡蓝+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 四芯颜色构成：绿/黄+淡蓝+黑+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 二次交流系统选择：A、B、C全部选择单一黑色，PE或PEN线为黄绿间隔条形线 |  |

2.2.6、电气间隙：相间及相对地之间不小于10mm，爬电距离不小于14mm。

▲2.2.7、柜内二次引线采用铜芯电缆，电流互感器引线截面不小于2.5mm2/根；电压互感器引线截面不小于1.5 mm2/根。

2.2.8、每台开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通。接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。

▲2.2.9、接地母线须为扁铜排，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有2个适用于120mm2铜电缆的端末连接，以便将此接地母线接至变电站接地系统。

2.2.10、装有电器元件的仪表门用4mm2多股软铜线（加装透明绝缘护套）与构架相连，整柜构架完整的接地保护由保护接地铜排完成相互有效的连接以确保保护电路的连续性。保护接地连续性其电阻值应在0.01欧姆以下。

2.3、断路器

2.3.1、塑壳断路器的位置应与面板有可靠闭锁，在断路器处于合闸位置时，严禁打开面板进行工作。

2.3.2、断路器位置指示可采用双色位置指示灯，也可借助于操作手柄的位置变化加以识别。

2.3.3、断路器的辅助电路的插接件应跟随断路器的动作自动地接通和分离。

▲2.4、电流互感器

进线及分段柜内电流互感器采用环氧树脂浇铸，出线柜内电流互感器采用塑壳式（塑壳式材质应具有阻燃性能），所有端子及紧固件应有足够的机械强度和良好的导电接触，有可靠的防腐镀层。

2.5、电路

2.5.1、主电路

2.5.1.1、各断路器主电路的导体和串联元件，应充分考虑各元件的参数配合。各元件的额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流应满足本技术条件的要求。

2.5.1.2、短路保护元件在额定的参数范围内，应能可靠地分断短路电流。

2.5.1.3、装置内短路保护元件的动作值应具有选择性。

2.5.2、辅助电路

2.5.2.1、用于控制、测量、信号、调节、数据处理等辅助电路的设计应采用电源接地系统，并保证接地故障或带电部件和裸露导电部件之间的故障不会引起误动作。

2.5.2.2、辅助电路应装设保护元件，如果与主电路连接，则保护元件的短路分断能力应与主电路保护元件相同.

2.5.2.3、辅助设备（仪表、继电器等）应能承受开关分、合闸产生的振动，而不会发生误动作。

2.5.2.4、辅助电路、辅助设备的接线应有适当的保护，以防来自主电路意外燃弧的损坏。

2.6、电气间隙、爬电距离和间隔距离

2.6.1、主母线、配电母线、分支母线和主电路插接件带电部分之间以及带电部分与接地金属构件之间的电气间隙应满足相关标准要求。

2.6.2、断路器处于分离位置时，断路器本体的插接件与配电母线（或静触头）的间隔距离应不小于25mm。即使机械寿命到期后亦应保持此距离。

2.7、电磁兼容性

装置的电磁兼容性应满足GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5的试验技术要求。

2.8、标志及铭牌

2.8.1、标志

2.8.1.1、在装置内部，应能辨别出单独的电路及电器元器件。电器元器件所用的标记应与随同装置一起提供的电路图上的标记一致。

2.8.1.2、开关柜后门内侧粘贴所有主要元器件的铭牌。

2.8.2、铭牌

2.8.2.1、每台开关柜应配备铭牌，铭牌应字迹清晰，安装应坚固、耐久，其位置应该是在装置安装好后，易于看见的地方。

a) 制造商（生产厂）或商标；

b) 产品名称或型号；

c) 制造日期及出厂编号；

d) 额定电流；

e) 额定电压；

f) 额定绝缘电压；

g) 额定频率；

h) 防护等级；

2.8.2.2、开关柜内的电器组件铭牌，如断路器、互感器等均应有耐久清晰的铭牌；在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别。

2.8.2.3、设备铭牌为1mm有机玻璃材料，规格为95*55 mm。

2.9、电缆

★2.9.1、投标方承诺中标后提供每批次电缆的出厂合格报告，报告需加盖制造商鲜章，内容完整、数据真实可追溯，包含但不限于：导体材质、直流电阻、绝缘厚度、阻燃性能、工艺参数等关键指标，同时需同步提供电缆型号对应的第三方检测报告（含燃烧性能、产烟毒性等符合GB51348-2019要求的检测项目）。

2.9.2、导体表面需光洁、无油污、无损伤、无毛刺、无氧化层，截面尺寸均匀，无偏心、无缩径现象；20℃时导体直流电阻需优于GB/T 3956-2008《电缆的导体》规定值5%及以上，电阻测量需按规范要求进行温度校正，确保数据准确可靠；导体其他技术指标（如结构、力学性能等）需符合对应GB/T系列标准及GB51348-2019相关规定。

2.9.3、导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽需采用三层共挤工艺，实现全封闭化学交联，无脱节、无气泡、无杂质，层间结合紧密，杜绝绝缘破损隐患；绝缘料采用耐温、阻燃型交联聚乙烯（XLPE）料，符合GB51348-2019对人员密集场所电缆绝缘性能的专项要求，具备优良的电气绝缘性和耐热性；半屏蔽料采用交联型半导体材料，屏蔽性能均匀，有效降低电场畸变，保障电缆运行稳定性，同时契合GB51348-2019第7.4条关于电缆结构工艺的相关规定。

▲2.9.4、燃烧性能要求（符合GB51348-2019第13.9.1条人员密集场所专项规定）：电缆燃烧性能等级不低于B1级，产烟毒性等级不低于t0级，燃烧滴落物/微粒等级不低于d0级；电缆需采用低烟无卤阻燃型，燃烧时无有毒有害烟气释放、无大量烟尘，为火灾发生时人员疏散争取宝贵时间，符合GB31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》相关规定，投标方需提供对应燃烧性能检测报告佐证。

▲2.9.5、环保与安全要求：电缆材料不含卤素、不含重金属等有毒有害物质，符合RoHS环保标准，适配人员密集场所的环保安全需求；电缆护套采用低烟无卤阻燃聚烯烃材料，具备优良的阻燃、耐磨损、抗老化性能，护套厚度符合标准要求，无针孔、无裂纹，有效防止绝缘层破损引发安全隐患，契合GB51348-2019对人员密集场所电缆环保、安全的双重要求。

▲2.9.6、质量追溯要求：每盘电缆需清晰标注型号、规格、导体材质、生产厂家、生产日期、燃烧性能等级等信息，标识清晰、不易脱落，便于产品追溯；投标方需承诺电缆质量符合本条款及GB51348-2019等相关标准要求，若出现质量问题，承担全部整改、退货及相关损失。

（详见设备清单要求）

★（五）核心部件方面（后期维护需提供同品牌）

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳断路器 | 投标时需注明品牌 |
| 2 | 微型断路器 | 投标时需注明品牌 |
| 3 | 漏电保护开关 | 投标时需注明品牌 |
| 4 | 双电源自动转换开关 | 投标时需注明品牌 |
| 5 | 多功能电力仪表 | 投标时需注明品牌 |
| 6 | 电涌专用保护装置 | 投标时需注明品牌 |
| 7 | 浪涌保护器 | 投标时需注明品牌 |
| 8 | 电流互感器 | 投标时需注明品牌 |
| 9 | 断路器附件 | 投标时需注明品牌 |
| 10 | 电缆 | 投标时需注明品牌 |

四、商务要求

★1、交货期：合同签订后30日内到货并完成安装、调试等所有工作内容

2、交货地点：南京鼓楼医院指定地点

3、付款条件和方式：供应商安装调试并经采购人验收合格，正常使用一个月后采购人向供应商支付90%货款；正常使用壹年并经采购人签字确认后，一个月内支付10%余款。结算时，供应商开具正式发票，当面交或信函至采购人，发票不能由第三方代开。如供应商未开具正式发票，采购人有权拒付该部分费用，由此产生的损失，由供应商自行承担，与采购人无关。

4、包装：应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保产品安全无损运抵现场。费用包含在投标总价中。

5、验收：供应商应保证所提供的产品和技术能达到本规格书中所提出的各项要求。采购人成立验收小组，必要时应聘请专业人员，并出具验收报告。验收按照招标文件、投标文件、合同、中标供应商提供的产品样本、技术说明书及相关标准资料进行。

6、安装调试：

6.1、供应商应提供安装调试计划和对安装场地和环境的要求；

6.2、产品到达项目现场后，供应商应在收到采购人通知后2个工作日内，以合理的速度派合适的技术人员前往项目现场进行安装调试；

6.3、供应商技术人员在项目现场进行安装、调试期间，所发生的费用由供应商负责；

6.4、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由供应商负担。

7、质保和售后服务：

7.1、供应商须保证本次投标产品是成熟的新产品，系优质材料和先进工艺制成且完全与投标文件所述产地、质量、规格、性能相符，同时必须完全符合国家相关标准要求。

7.2、交货之前，制造厂应对产品质量、规格、性能和数量/质量进行全面的检测，并出具相关文件书面的质量检验报告。

7.3、提供完整的产品验收交货清单、附件清单、外购件清单、质保书、检定证书、合格证书等资料。

7.4、交付使用前发生的产品损伤和不合格，一律退换新品。

7.5、投标文件所规定的品牌不得随意变更，如有特殊原因确需变更，则需要出具能证明替代更优更好的相关资料且价格不能变动。

- 7.6.1、供应商承诺质保不低于3年，且在质保期内，非人为损坏的元器件和设备均免费提供更换。

- 7.6.2、质保期内供应商需承担每月1次的巡检、维修工作，巡检维修人员需具有相应高、低压电工证。

- 7.6.3、采购人在日常工作中发现设备出现故障通知供应商，供应商在得到通知后需要迅速做出反应，并向采购人提供临时的应急处理方案，对于不影响运行的一般故障，在2小时内到达现场进行故障处理，对于应急故障（影响医院正常工作），保证在1小时内到达现场并处理故障。

7.7、备件停止生产的情况下，供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够时间采购所需的备件，如果采购人要求，供应商须免费向采购人提供备件图纸和资料。

8、技术资料：产品说明书，安装、操作、维修手册等。

第五章 拟签订的合同文本

（参考格式，此版仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

南京鼓楼医院XX采购合同

采购单位：南京鼓楼医院（以下简称甲方）

供货单位：                          （以下简称乙方）

南京鼓楼医院和                     （经鼓楼医院XX年XX月XX日公开招标），签订协议条款如下：

一、甲乙双方同意，甲方XXX按以下条款向乙方购置XXX,详见附件1《XXXXXX》：

或：甲乙双方同意，乙方为甲方XXX按以下条款提供并安装XXX,详见附件1《XXXXXX》：

二、乙方保证所供产品（服务）符合协议（合同）要求，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供协议（合同）外产品、服务。

三、质保期限

XXX质保XXX年，质保期从验收合格之日起计算。质保期满后，只收材料费，免收人工费等。

四、预计到货时间：

按甲方要求。交货地点：甲方指定地点。

五、结算方式

协议（合同）总额为***元（大写：人民币***元整）。

乙方安装调试并经甲方验收合格，正常使用一个月后甲方向乙方支付90%货款即¥    （大写：人民币***元整）。正常使用壹年并经甲方签字确认后，一个月内支付10%余款即¥    （大写：人民币***元整）。结算时，乙方开具正式发票，当面交或信函至甲方，发票不能由第三方代开。如乙方未开具正式发票，甲方有权拒付该部分费用，由此产生的损失，由乙方自行承担，与甲方无关。

六、违约责任

1、自本协议（合同）生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本协议（合同）规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。

2、乙方未按协议（合同）规定的质量、技术等标准要求履行协议（合同）（包括但不限于交货、安装、调试、保修、服务），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托协议（合同）外其他方采取补救措施或单方直接解除本协议（合同），因此造成的损失和费用由乙方承担。

3、乙方不能按协议（合同）规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的1%承担违约责任；如果逾期超过10日的，甲方有权单方直接解除本协议（合同）。

4、乙方提供假冒伪劣产品的，乙方按该批次所购商品或服务金额的10倍向甲方支付违约金。

5、乙方发生下列违约行为，应按协议（合同）总额的30%计算向甲方支付违约金。

（1）乙方未能对获得的甲方医疗信息和患者诊疗信息永久保密。

（2）乙方未经甲方同意或未按甲方要求，擅自修改本协议（合同）涉及的信息系统的数据文件。

（3）乙方违反《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》的规定。

6、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除协议（合同）：①未经甲方书面同意，将本协议（合同）约定权利义务转让给第三方；②协议（合同）履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；③未履行协议（合同）信息保密和使用约定的；④未履行本协议（合同）约定其他义务的，或单方面无故终止协议（合同）的，经委托人催告后 7 日内，仍未整改的。

7、甲方依法或依据本协议（合同）约定解除本协议（合同）的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照产品（服务）总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

8、乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的协议（合同）款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；协议（合同）款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

9、以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本协议（合同）的其他各项义务。

10、乙方若违反本协议（合同）第二条和第七条均视为对本协议的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即终止本协议（合同）。

七、甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资合同各方共同遵守：

1、合同各方按照《民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2、甲方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

4、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7、乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无南京鼓楼医院处级以上干部，且无医院处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。

8、乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向上级主管部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。

9、本廉洁条例在产品购销过程中，合同各方均需严格遵守。

10、本条例由南京鼓楼医院负责解释。

11、本条例自即日起施行。

八、安全责任条款

乙方在为甲方服务的协议期（合同期）内，应执行国家相关安全生产的法律、法规、行业规范和医院相关制度，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方保卫处、总务处等相关部门的安全管理领导。乙方必须依法执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。如因乙方服务不当或违规操作而发生人身伤亡、经济损失或其他安全事故，均由乙方承担全部责任。

九、本项目遇技术问题由甲方XXXX负责协调解决。

十、争议的解决：双方对其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理，解决与本协议（合同）有关的一切争议。如一方不愿意协商或协商30日后无法解决的，应提交甲方所在地人民法院。

十一、

（如院内比选的：）

本项目比选（响应）文件、协议（合同）及附件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

（如院外招标的：）

本项目招标文件、投标文件、协议（合同）及附件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

十二、本协议（合同）壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后即生效。未尽事宜，由双方友好协商解决。

附件1《XXXX》

附件2《XXXX》

……

甲方：   南京鼓楼医院  （盖章）               乙方：                    （盖章）

地址：     南京中山路321号                   地址：

邮编：  210008   传真：                       邮编：              传真：

电话：    025-83105798                        电话：

法定代表人/授权代表：                         法定代表人：

分管院领导：                                  代表：

医用物资采购中心负责人：                      代表（手机）：

日期：                                        开户行：

帐号：

日期：

第六章 投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

附件一 投标函格式

投标函

致：江苏省科技发展有限公司

根据贵方          （项目名称）       （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表               （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的提交投标文件截止之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

8. 我方通讯方式为：

地   址：                                   电   话：

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二 开标一览表

开标一览表

投标人名称：                             项目编号：                      包号：

| 包号/品目号 | 产品名称 | 品牌 型号和规格 | 数量 | 投标总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业 |  | （填写“是”或“否） |  |  |  |  |  |
| 小微型企业产品金额 |  | 元 |  |  |  |  |  |

注：1、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

- “投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

- 供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件三 分项报价表

分项报价表

投标人名称：                             项目编号：                      包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 型号和规格 | 数量 | 制造商名称及产地 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力开关柜/设备编号：1AP1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 动力开关柜/设备编号：1AP2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 动力电缆WDZ-YJY-4*240+1*120 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力开关柜/设备编号：AP1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 动力开关柜/设备编号：AP2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 动力开关柜/设备编号：AP3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 动力开关柜/设备编号：AP4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 动力开关柜/设备编号：AP5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - 动力电缆WDZ-YJY-4*70+1*35 |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单项金额计算的结果与总价不一致，以单项金额为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4、表中表格行数可自行添加。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件四 产品配置清单

产品配置清单

投标人名称：                             项目编号：                      包号：

| 序号 | 产品名称 | 配置 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力开关柜/设备编号：1AP1 | 多功能电力仪表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电流互感器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 双电源切换开关 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电涌专用保护装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 浪涌保护器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 柜体 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铜牌 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 动力开关柜/设备编号：1AP2 | 多功能电力仪表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电流互感器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 双电源切换开关 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电涌专用保护装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 浪涌保护器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 柜体 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铜牌 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 动力电缆WDZ-YJY-4*240+1*120 | 动力电缆WDZ-YJY-4*240+1*120 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力开关柜/设备编号：AP1 | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 漏电保护开关 |  |  |  |  |  |
|  |  | 断路器附件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 断路器附件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 浪涌保护器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电涌专用保护装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 多功能电力仪表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电流互感器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铜牌 |  |  |  |  |  |
|  |  | 柜体 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 动力开关柜/设备编号：AP2 | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 漏电保护开关 |  |  |  |  |  |
|  |  | 断路器附件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 断路器附件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 浪涌保护器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电涌专用保护装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 多功能电力仪表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电流互感器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铜牌 |  |  |  |  |  |
|  |  | 柜体 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 动力开关柜/设备编号：AP3 | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 浪涌保护器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电涌专用保护装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 多功能电力仪表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电流互感器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铜牌 |  |  |  |  |  |
|  |  | 柜体 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 动力开关柜/设备编号：AP4 | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 双电源自动转换开关 |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铜牌 |  |  |  |  |  |
|  |  | 柜体 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 动力开关柜/设备编号：AP5 | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 双电源自动转换开关 |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 漏电保护开关 |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型断路器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铜牌 |  |  |  |  |  |
|  |  | 柜体 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 动力电缆WDZ-YJY-4*70+1*35 | 动力电缆WDZ-YJY-4*70+1*35 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单项金额计算的结果与总价不一致，以单项金额为准修正总价。

2、此表格中的总价应与分项报价的价格保持一致。

3、如果不提供产品配置清单将视为没有实质性响应招标文件。

4、表中表格行数可自行添加。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件五 商务条款偏离表

商务条款偏离表

投标人名称：                             项目编号：                      包号：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购商务要求 | 响应具体情况 |  |

注：1、供应商应对招标文件《第四章招标技术规格及要求》中的商务要求给予逐条响应，如对包括交货期/工期、质保期、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。

- “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件六 技术条款偏离表

技术条款偏离表

投标人名称：                             项目编号：                      包号：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | “★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购技术要求 | 响应具体情况 |  |  |

注：1、供应商应对招标文件《第四章招标技术规格及要求》中的技术要求给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容；

2、投标文件“响应具体情况"，指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”和“▲”技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置；

3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离），因此种情况在项目验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收；

4、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件七 供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  | 信用等级 |  |
| 供应商规模 | □大型 □中型 □小微型 |  |  |
| 是否特殊性质 | □监狱企业 □残疾人福利性单位 □其他 |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件八 政府采购政策

（一）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、供应商为小微型企业，提供本企业制造的货物或使用其他小微型企业制造的货物参加本次政府采购项目需提供此声明函（如供应商非制造商，需附制造商提供的此声明函（加盖制造商公章））。其他情况无需提供此声明函。

2、供应商未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3、中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件九 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

附件十 投标保证金交纳相关证明材料（如有）

（一）投标保证金付款凭证复印件

投标保证金付款凭证复印件

（二）投标保证金转账退还信息函

投标保证金转账退还信息函

（说明：本格式适用于以本票、汇票或电汇形式递交的投标保证金的退还。 投标保证金转账退还信息函请随同投标保证金一起密封、递交。）

江苏省科技发展有限公司：

我公司参加贵单位代理的招标项目的投标，投标保证金退还信息及开票信息详见下表：

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 保证金交纳方式 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 汇款金额 | 人民币大写 小写 |  |  |
| 汇出时间 |  |  |  |
| 开具发票信息 |  |  |  |
| 发票类型 | £增值税普通发票 £增值税专用发票 |  |  |
| 税号（三证合一单位提供统一社会信用代码） |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |
| 单位联系电话（增值税发票上填列的） |  |  |  |
| 开户银行及账号（在主管国税机关备案登记的） |  |  |  |
| 如需邮寄发票，请填写如下内容： |  |  |  |
| 收件人地址 |  | 收件人单位名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

我公司承诺上述资料是真实正确的，并愿承担如因上述资料填写错误而导致的一切经济损失及法律责任。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十一 资格证明文件

（一）法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

参考格式：

法人代表授权书

本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供上年度财务报表复印件（即2024年度或2025年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供本次采购活动前6个月内（即2026年01月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

参考格式：

无重大违法记录声明

我单位                        （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

单位名称（盖章）：

日 期：

（六）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（七）法律、行政法规规定的其他条件

附件十二 供应商认为需要提供的其他材料（格式自拟）

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

1、业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件十三 投标保证承诺书

投标保证承诺书（参考格式）

致：                    （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：                  （盖公章）

地址：

电话：                                         传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

用斜线划除的地方无需填写。