## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 谷里医院门诊及康复楼消防改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年09月20日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 谷里医院门诊及康复楼消防改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年09月20日 | 复核时间： | 2025年09月20日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 消防泵站基础 |  |  |  | 1
1 | 010101001001 | 平整场地 | 原有场地平整 |  | m2 | 98.28
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别综合考虑 2、开挖方式综合考虑 |  | m3 | 19.66
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、运距综合考虑 2、含弃置费 |  | m3 | 19.66
4 | 010501004001 | 满堂基础 | C30商品砼 |  | m3 | 51.01
5 | 010501006001 | 设备基础 | C30商品砼 |  | m3 | 6.96
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋等级直径综合考虑 |  | t | 3.593
7 | 010516002001 | 预埋铁件 | 抗风固定件 |  | t | 0.264
|  | A.1 屋面水箱基础 |  |  |  | 1
8 | 010501006002 | 设备基础 | C30商品砼 |  | m3 | 1.85
9 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | M10水泥砂浆找平 |  | m2 | 9.38
|  | A.1 其他 |  |  |  | 1
10 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 钢制防火门拆除及洞口修复 |  | 樘 | 5
11 | 040203007001 | 室外道路开挖修复 | 1.上壤类别:室外管沟开挖后路面恢复(含余土外运),非施工区域做好保护） |  | 项 | 1
12 | 010402001001 | 砌块墙 | 150宽加气混凝土砌块M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 1.17
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 15.6
14 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 乳胶漆两底两面 |  | m2 | 15.6
分部分项合计
15 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 | 1
16 | 011702001001 | 基础 |  |  | m2 | 110.22
单价措施合计
本页小计
合 计

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 一 门诊楼 |  |  |  | 1
|  | 2.1 消火栓部分 |  |  |  | 1
1 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及相关施工规范进行相关试验 5.其它：含管件 |  | m | 17
2 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:室内消火栓 DN65（单栓、带消防软管卷盘 3.附件材质、规格:消防箱内配有DN65栓口一个、φ19水枪一支、DN65衬胶水带(25m)一卷，1只消防按钮和消防软管卷盘，2具MF/ABC4型详设计图纸。 4.其它:详见设计图纸说明 |  | 套 | 3
3 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管径DN65 4.填料材质:含预留孔洞及封堵 |  | 个 | 2
4 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接（含法兰） |  | 个 | 2
5 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹二道，红色调和漆二道 |  | m2 | 4.03
6 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架 |  | kg | 13.82
7 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹二道，灰色调和漆二道 |  | kg | 13.82
|  | C.4 电气工程 |  |  |  | 1
8 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱1AL改造 |  | 台 | 1
9 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱2AL改造 |  | 台 | 1
10 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱3AL改造 |  | 台 | 1
11 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明双头灯 2.型号规格：6W，符合设计要求 3.安装方式：距地2.5m壁装 |  | 套 | 7
12 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.型号规格：10W，符合设计要求 3.安装方式：壁装距地0.5m |  | 套 | 7
13 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.型号规格：10W，符合设计要求 3.安装方式：底距地2.5m |  | 套 | 2
14 | 030411001006 | 配管-SC20 | 1.名称：电气配管 2.型号规格：SC20 3.敷设方式：暗敷 4.含墙面刨沟槽 |  | m | 290.52
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.型号规格：WDZN-BYJ2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：穿管 |  | m | 1014.95
16 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 16
|  | C.7.1 暖通 |  |  |  | 1
17 | FA0503009001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:挡烟垂壁 2.其它:采用不然材料(防火布)展开后下沿距地高度按设计图纸标示，手动控制装置就近设置，安装高度距地1.5米。包含梁下到机电管线的下方做密封板，其它详见设计图纸 |  | m2 | 20.37
|  | 三 康复楼 |  |  |  | 1
|  | 2.1 消火栓部分 |  |  |  | 1
18 | 031006015002 | 屋面稳压水箱扩容 | 1.材质、类型:原有屋面稳压水箱(12m3)扩容 2.内容:增加独立水箱，用连接管连接起来 3.型号、规格:施工方自行勘察现场，按项包干 |  | 项 | 1
|  | C.4 电气工程 |  |  |  | 1
19 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱1AL改造 |  | 台 | 1
20 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱2AL改造 |  | 台 | 1
21 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:屋面水箱配电箱XFSXAP 2.安装方式:落地安装，柜体涂红 室外防水等级不低于IP67 |  | 台 | 1
22 | 030412004018 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明双头灯 2.型号规格：6W，符合设计要求 3.安装方式：距地2.5m壁装 |  | 套 | 10
23 | 030412004020 | 装饰灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.型号规格：10W，符合设计要求 3.安装方式：壁装距地0.5m |  | 套 | 7
24 | 030412004021 | 装饰灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.型号规格：10W，符合设计要求 3.安装方式：底距地2.5m |  | 套 | 1
25 | 030411001008 | 配管-SC25 | 1.名称：电气配管 2.型号规格：SC25 3.敷设方式：暗敷 4.含墙面刨沟槽 |  | m | 6.87
26 | 030411001005 | 配管-SC20 | 1.名称：电气配管 2.型号规格：SC20 3.敷设方式：暗敷 4.含墙面刨沟槽 |  | m | 276.17
27 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.型号规格：WDZN-BYJ2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：穿管 |  | m | 988.17
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
28 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5×2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 12.98
29 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 18
|  | C.7.1 暖通 |  |  |  | 1
30 | FA0503009002 | 挡烟垂壁 | 1.名称:挡烟垂壁 2.其它:采用不然材料(防火布)展开后下沿距地高度按设计图纸标示，手动控制装置就近设置，安装高度距地1.5米。包含梁下到机电管线的下方做密封板，其它详见设计图纸 |  | m2 | 1.95
|  | 二 泵房及水箱间 |  |  |  | 1
|  | C.9.1 消火栓系统 |  |  |  | 1
31 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:消火栓泵(一用一备) 2.型号:XBD7/20-100L-WGZ-KQ Q=20L/s H=70mN=30kW 3.工作内容 :1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.设备本体与本体联体的附件、管道等的清洗、安装 6.配合调试 |  | 台 | 2
32 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:消防水箱 2.材质、类型:16000*5000*3000mm 3.其它:(1)含溢流口、排污口、透气管、防虫网、液位计、进水口、出水口等本体安装(2)设备本体与本体联体的附件、连接件及管道等的清洗、安装(3)配合调试 |  | 台 | 1
33 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:磷酸盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4型 |  | 具 | 2
34 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及相关施工规范进行相关试验 5.其它：含管件 |  | m | 20
35 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及相关施工规范进行相关试验 5.其它：含管件 |  | m | 10
36 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及相关施工规范进行相关试验 5.其它：含管件 |  | m | 6
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
37 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接（含法兰） |  | 个 | 5
38 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接（含法兰） |  | 个 | 4
39 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接（含法兰） |  | 个 | 2
40 | 031003009001 | 补偿器 | 1.类型:可曲挠橡胶接头安装 2.材质:橡胶 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
41 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 |  | 台 | 5
42 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:电接点压力表 2.型号:Y-100 |  | 台 | 2
43 | 031003003007 | 压力开关 | 1.类型:压力开关 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
44 | 080902006001 | 液位计 | 1.名称:液位显示仪 2.规格:满足施工设计要求 |  | 个 | 1
45 | 030503006001 | 流量计 | 1.类型:流量计 2.材质:满足施工设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.工作内容:切管、焊接法兰（DN≧70,含一副法兰)、制垫加垫、紧螺栓、水压试验。 |  | 台 | 1
46 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.材质:碳钢 2.规格:偏心异径管DN150 3.工作内容:管子切口，坡口加工，坡口磨平，管口组对，焊接。 |  | 个 | 4
47 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:泄压阀 2.材质:满足施工设计要求 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.工作内容:切管、焊接法兰（DN≧70,含一副法兰)、制垫加垫、紧螺栓、水压试验。 |  | 个 | 1
48 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接（含法兰） |  | 个 | 2
49 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:遥控浮球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.工作内容:切管、焊接法兰（DN≧65,含一副法兰)、制垫加垫、紧螺栓、水压试验。 |  | 个 | 1
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
50 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰） |  | 个 | 1
51 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.材质:碳钢 3.规格:介质管径DN150 4.填料材质:含预留孔洞及封堵 |  | 个 | 2
52 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹二道，红色调和漆二道 |  | m2 | 34
53 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架 |  | kg | 350
54 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:型钢 2.支架形式:一般设备支架 |  | kg | 380
55 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹二道，灰色调和漆二道 |  | kg | 730
|  | C.4 电气工程 |  |  |  | 1
56 | 030404017005 | 消火栓控制柜 | 1.名称:消火栓控制柜（四合一） 2.型号:KQK-002BGX/D3-30/MS 3.基础形式、材质、规格:基础槽钢安装 4.安装方式:落地安装，基础槽 |  | 台 | 1
57 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱XFAP 2.型号:600*2100*600 3.基础形式、材质、规格:基础槽钢安装 4.安装方式:落地安装，基础槽 |  | 台 | 1
58 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱XHAP 2.型号:800*2100*600 3.基础形式、材质、规格:基础槽钢安装 4.安装方式:落地安装，基础槽 |  | 台 | 1
59 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:就地显示装置 |  | 台 | 1
60 | 030411003001 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架（含盖板、连接片、接地线、连接螺丝等配件附件） 2.规格:200×100 3.类型:槽式 4.其他:包含防火封堵、桥架接地 |  | m | 5.76
61 | 030412004007 | 单管荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯 2.型号规格：1×28W，6500K，符合设计要求 3.安装方式：吸顶嵌装 |  | 套 | 2
62 | 030412004017 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明双头灯 2.型号规格：6W，符合设计要求 3.安装方式：距地2.5m壁装 |  | 套 | 1
63 | 030412004008 | 安全出口指示灯 | 1.名称：出口指示灯 2.型号规格：大型灯具，1W，DC36V，符合设计要求 3.安装方式：距门上0.2m |  | 套 | 1
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
64 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.型号规格：250V 10A,符合设计要求 3.安装方式：底距地1.3m暗装 |  | 个 | 1
65 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.安装方式:底距地0.3m安装 |  | 个 | 2
66 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-3*25+2*16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：沿电缆沟、桥架或穿管 5.进出配电柜、电缆沟防火封堵 |  | m | 18.14
67 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 |  | 个 | 4
68 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-KYJY-4×1.5 3.材质：铜芯 |  | m | 30.28
69 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-KYJY-2×1.5 3.材质：铜芯 |  | m | 51.6
70 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.型号规格：WDZN-BYJ2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：桥架或穿管 |  | m | 161.28
71 | 030411001004 | 配管-SC65 | 1.名称：电气配管 2.型号规格：SC65 3.敷设方式：暗敷 4.含墙面刨沟槽 |  | m | 11.9
72 | 030411001007 | 配管-SC20 | 1.名称：电气配管 2.型号规格：SC20 3.敷设方式：暗敷 4.含墙面刨沟槽 |  | m | 101.79
73 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 7
|  | C.7.1 暖通 |  |  |  | 1
74 | 030108006001 | 其他风机 | 1.名称:无动力轴流风管 2.规格:DN150 |  | 台 | 1
|  | A.1 室外电气 |  |  |  | 1
75 | 030411001009 | 配管-SC80 | 1.名称：电气配管 2.型号规格：SC80 3.敷设方式：暗敷 |  | m | 89.13
76 | 030411001010 | 配管-SC80 | 1.名称：电气配管 2.型号规格：SC50 3.敷设方式：暗敷 |  | m | 110.42
77 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：沿电缆沟、桥架或穿管 5.进出配电柜、电缆沟防火封堵 |  | m | 94.13
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
78 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-5*6 3.材质：铜芯 4.敷设方式：沿电缆沟、桥架或穿管 5.进出配电柜、电缆沟防火封堵 |  | m | 116.15
79 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 |  | 个 | 2
80 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1.材料品种:400*400*1100砖砌手孔井 2.规格尺寸:具体施工方法参见图集08D800-7《民用建筑电气设计与施工-室外布线》59-69页做法 |  | 座 | 5
|  | 四 室外水 |  |  |  | 1
81 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格::钢丝网骨架塑料复合给水管DN100（PN=1.6MPa） 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及相关施工规范进行相关试验 5.其它：含管件 |  | m | 168.38
82 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格::钢丝网骨架塑料复合给水管DN150（PN=1.6MPa） 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及相关施工规范进行相关试验 5.其它：含管件 |  | m | 225.77
83 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格::钢丝网骨架塑料复合给水管DN100（PN=1.6MPa） 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及相关施工规范进行相关试验 5.其它：含管件 |  | m | 96.39
84 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SS100/65-1.6 3.附件材质、规格:包含设计图纸要求的一切配件 |  | 套 | 3
85 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:法兰水表DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 2
86 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:暗杆闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接（含法兰） |  | 个 | 6
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
87 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:暗杆闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰） |  | 个 | 1
88 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接（含法兰） |  | 个 | 1
89 | 031208004001 | 阀门绝热 | 1.名称:阀门、水表绝热 2.绝热材料:橡塑板 3.绝热厚度:50mm 4.阀门规格:DN100 |  | 个 | 10
90 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:室外水表井 2.其它:图集05S502《室外水表井及安装图(无旁通管有止回阀)》进行施工，其余按设计图纸及相关施工规范 |  | 座 | 2
91 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌圆形井收口闸阀井 2.其它:阀门井采用地面操作立式阀门井,详国标S143、S144。其井盖及盖座在车行道内采用重型,在人行道及绿化带内采用轻型。阀门井井顶标高以实际路面为准,并做与路面平接。 |  | 座 | 6
92 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.名称:消火栓井 2.其它:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 座 | 3
93 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.运距运及其它：按建设单位及设计图纸要求 |  | m3 | 375.5
94 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 330.21
95 | 010103001002 | 回填方 | 1.名称:回填砂 2.密实度要求:符合设计图纸要求 3.填方材料品种:符合设计图纸要求 4.填方粒径要求:符合设计图纸要求 5.填方来源、运距:满足项目要求综合考虑 |  | m3 | 67.65
96 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:按建设单位要求及现场实际情况 |  | m3 | 134.01
分部分项合计
97 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 29510.44 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 29510.44
合 计 |  |  | 29510.44 |  | —

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计