南京站南北广场特种设备管理考核服务项目

招标文件

项目编号：JSZC-320102-JCEC-G2025-0311

（服务类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年7月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	18

第四章 采购需求	21

第五章 合同主要条款及格式	65

第六章 投标文件格式及附件	68

# 招标公告

项目概况

南京站南北广场特种设备管理考核服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年7月30日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320102-JCEC-G2025-0311

1.2项目名称：南京站南北广场特种设备管理考核服务项目

1.3预算金额：人民币65万元

1.4最高限价：人民币65万元/年，服务期三年。

1.5采购需求：南京站地区站房配套专业设备包括：供配电及照明，公益电梯、消防及监控等设备。目前所有专业设备经过市场招投标，均已落实了养护单位并进入维保阶段。为进一步提升南京站地区专业设备维保水平，采购人计划确定第三方考核单位对维保单位进行日常考核，代表采购人对养护单位进行全天24小时管理和考核，并出具月度考核报告，确保南京站地区专业设备管养水平走在全国前列。具体要求详见第四章采购需求。

1.6合同履行期限：本项目服务期3年。

1.7行业划分：其他未列明行业。

1.8本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：缴纳税收的凭证；缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。

2.5 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3方式：网上下载

3.4售价:0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月30日14点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2勘察现场：无。

6.3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市玄武湖周边地区综合管理办公室

联系电话：025-83601095

地址：南京市玄武区龙蟠路117号

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

联系人：阮真真 唐大维

电子邮箱：ruanzz@jcec.cn

联系方式：025-83316480  025-86639285

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

7.3项目联系方式

联系人：阮真真 唐大维

电话：025-83316480 025-86639285

# 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，代理服务费根据中标金额按“计价格【2002】1980号文件标准价计取，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于招标项目预算50%的，即投标报价<招标项目预算×50%；

（2）投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45% ；

（3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（评标基准价／投标报价）×10。 | 10 |
| 2 | 服务方案 | 结合南京站北广场专业设备养护特点，制定养护单位的管理和考核方案： 方案思路清晰，内容齐全、切实可行得12分； 方案思路较清晰，内容较齐全、较切实可行得9分； 方案的思路不够清晰、内容与采购需求稍有偏离得6分； 方案的思路不清晰、内容与采购需求有较大偏离得3分； 没提供不得分。 | 60 |
|  |  | 根据南京站北广场扫雪防冻、防台防汛、重大节假日、重要活动特点，提出养护单位考核措施方案： 方案全面完整详尽，可控性、操作性强的12分； 方案基本全面完整，可控性、操作性较强得9分； 方案不够全面性、不够完整，可控性、操作性不强得6分； 方案内容空洞、可控性、操作性低得3分； 没提供不得分。 |  |
|  |  | 根据投标人内部各项制度（巡查制度、安全生产管理、员工管理、档案管理、财务管理、物资管理、考核奖惩管理等制度等）的完善性和可操作性进行评分： 各项制度全面完整详尽、可行性、操作性强的得12分； 各项制度基本全面完整，可行性、操作性较强得9分； 各项制度不够全面性、不够完整，可行性、操作性不强得6分； 各项制度空洞、可行性、操作性低得3分； 没提供不得分。 |  |
|  |  | 投标人针对该项目的重点难点进行系统分析，并给出重点难点解决对策，能更好的迎合本项目的需求。 针对性强，服务方案最全面完整详尽得12分； 较为详细，无明显缺陷得9分； 基本符合本项目需求得6分； 内容较少，表述的内容与需求有较大偏离得3分； 没有不得分。 |  |
|  |  | 供应商制定的整改菜单、整改函、沟通联系函、处罚通知书、整改项目三方确认函切实可行得12分； 制定的整改菜单、整改函、沟通联系函、处罚通知书、整改项目三方确认函较切实可行得9分； 制定的整改菜单、整改函、沟通联系函、处罚通知书、整改项目三方确认函可行性较低得6分； 制定的整改菜单、整改函、沟通联系函、处罚通知书、整改项目三方确认函有较大缺失、可行性低得3分； 没提供不得分。 |  |
| 3 | 拟投入本项目人员 | ①投标人拟派项目负责人持有二级及以上建造师证书的得3分，职称为中级及以上的加3分，本项最高得6分。 （提供相关证书复印件及供应商近半年内任意一个月（2025年1月-2025年6月）为其缴纳的社保凭证复印件,未提供齐全证明材料不得分）,若以上人员属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供社保凭证证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供社保凭证处理。未提供齐全证明材料不得分） ②供应商拟投入的项目负责人自2021年1月1日以来作为项目负责人承担过类似考核工作业绩或监理或监测或检测或巡查业绩，有一个得3分，最多得6分，不提供不得分。 （提供合同扫描件加盖公章，若合同无法反应项目负责人，则可提供中标通知书扫描件等其他证明材料并加盖公章） | 12 |
|  |  | 项目组其他成员（不含项目负责人） ①拟投入人员具有“《消防设施操作员》或《建（构）筑物消防员》证书”的，得2分； ②拟投入人员具有“特种设备安全管理和作业人员证书”的，得2分； ③拟投入人员具有“高压电工证”的，得2分。 （提供相关证书复印件及供应商近半年内任意一个月（2025年1月-2025年6月）为其缴纳的社保凭证复印件,未提供齐全证明材料不得分）,若以上人员属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供社保凭证证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供社保凭证处理。未提供齐全证明材料不得分） | 6 |
| 4 | 车辆与设施 | 管养所需的设备、设施等所投入情况： 供应商具有投入本项目配备巡查车辆的，每有一辆得3分，本项最多得3分。 （投标人需提供车辆和设备的购买发票或租赁合同复印件，车辆行驶证复印件作为证明文件或提供承诺书，承诺中标后5个工作日内配备本项目配备巡查车辆1台。 ） | 3 |
| 5 | 业绩 | 供应商自2019年1月1日以来承担过类似考核工作业绩或监理或监测或检测或巡查业绩，有一个得3分，最多9分，不提供不得分。 （提供合同扫描件加盖公章） | 9 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 采购需求

- 一、项目名称

南京站南北广场特种设备管理考核服务项目。

- 二、项目概况

- 项目背景

南京站地区站房配套专业设备包括：供配电及照明，公益电梯、消防及监控等设备。目前所有专业设备经过市场招投标，均已落实了养护单位并进入维保阶段。为进一步提升南京站地区专业设备维保水平，采购人计划确定第三方考核单位对维保单位进行日常考核，代表采购人对养护单位进行全天24小时管理和考核，并出具月度考核报告，确保南京站地区专业设备管养水平走在全国前列。

- 管理和考核范围

南京站地区采购人管理的专业设备和相关维保单位。

三、具体管养内容(以下为南京站地区供配电及照明，公益电梯、消防及监控服务要求，供应商可参照以下内容编写考核方案)

3.1南京站北广场配套项目供配电及照明管养服务
（一）配电房动力系统维保管理标准

1、高压开关柜

（1）开关柜前后通道应畅通、整洁。

（2）开关柜柜体无锈蚀，编号、标识标志等清晰完整，位置正确；柜内与外部无任何大于12mm孔洞连通。

（3）开关柜接地装置完好，不大于4Ω。

（4）柜上装置元件、零部件均应完好无损，继电保护装置工作正常。

（5）柜上仪表、信号、指示灯等指示正确，指示灯与设备实际运行状态一致,亮度基本符合视觉要求电显示装置显示正确，开关柜内照明灯正常。

（6）开关柜闭锁装置所在位置正确。

（7）母线各联接点正常，支持绝缘体完好无损。

（8）刀闸、断路器分、合闸位置与运行状态相符，操作电源工作正常。

（9）柜内电气设备无异声、异味，电缆头运行正常。

（10）功能转换开关位置正确。

（11）所挂标示牌内容与现场相符。雷雨过后和故障处理恢复送电后应进行特殊巡视。

2、真空断路器

（1）分、合位置指示正确，并与当时实际运行工况相符，弹簧机构正常，无卡塞。

（2）支持绝缘子无裂痕及放电异声，绝缘杆、撑杆、绝缘子洁净。

（3）真空灭弧室无异常，加热器正常完好。

（4）断路器处于运行状态时，储能电动机的电源隔离开关应在闭合位置，机构箱门平整、关闭紧密。

（5）引线连接部位无过热、引线弛度适中；二次端子无松动、无烧痕、污染，线圈绝缘良好。

（6）气温突变和高温季节、有重要活动或高峰负荷期间、断路器发生故障或事故，经检修恢复送电后应进行特殊巡视应加强巡视检查。

3、高压互感器与避雷器

（1）高压互感器套管清洁、绝缘介质完整无损坏、无裂纹和放电痕迹。

（2）一次侧引线和二次侧连接部分接触良好，螺栓无松动，无过热及打火现象。

（3）高压互感器内部无异常，无焦臭味。

（4）电流表、电压表的三相指示在允许范围之内，无过负荷运行。

（5）避雷器外观无损坏，无放电痕迹。

4、高压隔离开关

（1）操作手柄位置应与运行状态相符，闭锁机构正常。

（2）操动机构转动灵活、无卡塞现象，无扭曲变形、轴销脱落现象。

（3）三相动触头位置应与运行状态相符，分闸时三相动触头应在同一平面；合闸时动、静触头接触良好且接触面一致，无发热现象。

（4）绝缘部分完好无损，无破损及闪络放电痕迹。

5、电力变压器

（1）变压器本体积灰不严重，无明显静电积灰，湿度较高时无放电现象.

（2）绝缘套管清洁、无破损裂纹和放电烧伤痕迹。

（3）母线及接线端子等连接的触电良好，无松动、发热。

（4）变压器无异常响声（正常时为均匀的嗡嗡声温）。

（5）变压器三相温度显示正常,一般宜低于75℃。

（6）温控器各功能指示灯显示正常，继电器输出正常。

（7）手动启停风机运行正常，风向正确，无杂音。

（8）负载急剧变化或变压器发生短路故障后，应增加特殊巡视。

6、电力电容器柜

（1）电容器柜外观外无积尘，无锈蚀，接地电阻不大于4Ω。

（2）仪表外表无破损、仪表显示正常，柜体机械部分及柜门，活动正常，无卡滞，无损坏。

（3）功率因素符合要求，电容器组投切正常。

（4）电容器外壳无漏液、无膨胀变形，接头紧固无发热、打火放电痕迹。

（5）熔断器无烧伤痕迹、电熔丝完好率100%。

（6）电容器部件完整，引出端子、出线无松动。

（7）电容器应在额定电压下运行，长期运行电压不得超过额定电压的1.1倍，在额定电流下运行，其最大电流不应超过额定电流的1.3倍，否则立即退出运行。

7、低压开关柜

（1）总柜电流指示均衡，各出线柜电流指示均衡，正常；电压指示正常，线压在390~410V之间。

（2）指示灯指示与设备实际运行状态一致,亮度基本符合视觉要求。

（3）电气三合二锁系统正常。

（4）断路器外观无裂痕，绝缘良好；运行无明显的噪声。

（5）断路器无机械卡塞，噪声符合要求；触头无烧痕，闭合紧密。

抽屉的推进与抽出应灵活轻便，无卡阻撞碰现象，动、静触头的中心线应一致，触头接触要紧密。

（6）抽屉的机械连锁或电气连锁装置动作应正确，防止抽屉带负载从工作位置拉出的误动作。

（7）抽屉内部及各部分螺栓无松动现象，抽屉与屏身的接地触头在抽屉推进后接触良好。

（8）电缆挂牌准确、接头紧固无松动。

（9）互感器一次侧引线和二次侧连接部分接触良好，螺栓无松动，无过热及打火现象。

（10）二次回路端子排无明显积尘，无裸露金属线头，接线紧固。

8、电力电缆及支架

（1）电缆外表有无损伤，工作温度正常。

（2）线间、相间和对地绝缘正常，接头处正常，无烧痕。

（3）电缆终端头的连接点无过热变色，有无打火、放电声响及异常气味。

（4）电力系统的主进电缆及重要电缆每年应进行一次预防性试验；其他电缆，一般每1-3年试验一次。

（5）电缆桥架支架外表无断开、变形，无锈蚀，接地良好。

（6）电缆桥架支架封堵完整。

9、直流屏

（1）设备屏、柜的固定及接地应可靠，外表防腐涂层应完好，门与柜之间截面不小于6mm2的裸软导线可靠连接。

（2）设备屏、柜所装电器元件应齐全完好。

（3）二次接线应正确，连接可靠。

（4）直流母线电压低于或高于整定值时，应发出低压或过压信号及声光报警。

（5）充电装置的输出电流正常，当超过额定电流的105%-110%时，应具有限流保护功能。

（6）微机型绝缘监测装置的直流电源系统，能监测和显示其支路的绝缘状态，各支路发生接地，应能正确显示和报警（绝缘水平整定25K）。

（7）电池组外观无漏液、无膨胀变形，温度正常。

（二）照明系统维保管理标准

1、照明灯具

（1）灯具外壳清洁、无明显积尘，灯具亮度正常。

（2）灯具固定螺栓牢固、有无锈蚀，无变形。

（3）内部元件接线端子牢固，补偿电容、触发器、镇流器正常。

2、疏散指示灯

（1）各安装部位紧固，无松动。

（2）灯具外表无破损，内部无尘埃、无积水。

（3）定期维修更换损坏疏散指示灯。

（4）灯具表面清洁无明显积尘，灯具亮度正常。

3、泛光灯、草坪筒灯

（1）灯具外观无裂纹、焊接及连接部位状况无异常；镀锌涂漆无损伤，灯杆固定螺栓无松动，接地端子无松动。

（2）灯体无损坏、亮度目测正常，密封良好无水汽。

（三）配电间及户外配电箱维保管理标准

（1）门窗完好，防火防盗措施完善。

（2）地面、墙壁卫生良好，墙壁、地面无渗水现象。

（3）室内温度正常，无异味及有害气体。

（4）各种配电箱每日巡视检查三次：盘面指示状态正常、内部开关无烧痕。

（5）动力、照明、双电源切换箱体清洁，牢固无变形、接地良好。

（6）双电源切换装置手动、自动切换正常。

（7）每年对户外配电箱、配电柜进行一次涂漆防锈处理。

3.2南京站北广场地区站房配套公益电梯维护保养
（一）垂直电梯维修保养项目与内容：

| 设备区域 | 维保周期 | 检查部位和项目 | 保养与维修内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房 | 周 | 控制柜：（包括励磁柜）各电器元件的性能，触头烧蚀情况，电器联接导线外观与端子等。 | 开关、接触器﹑继电器﹑熔断器等各种元件的修理﹑调整与更换。调整接触器噪音﹑继电器延时时间，紧固松动的螺丝与接线。 |
|  |  | 曳引机：油位﹑油质﹑油温；抱闸间隙与磨损；蜗杆窜量及啮合绳槽磨损等。 | 调整抱闸间隙﹑蜗杆窜量；修理与更换轴承；定期加油换油，紧固松动的螺栓。 |
|  |  | 电动机与发电机组：轴承油位﹑油温油环带油情况。铜头与刷架积炭电刷与电刷压力。 | 调整、修理、更换刷架，修磨整流子，清除积炭，润滑部位添加与更换润滑油﹑测速机调整，更换传动带﹑张紧轮。 |
|  |  | 限速器：安全绳与楔块间隙，螺栓紧固及开关动作的可靠性。 | 调整﹑维修与更换限速器部件或整机润滑部位加油。 |
|  | 半年 | 选层器：传动机构的动作钢带有无裂纹，电气动静触头的可靠性。 | 调整﹑修理﹑更换传动部件﹑钢带﹑动静触头；润滑部位加油。 |
|  |  | 极限开关：熔断器与动作机构。 | 更换熔丝﹑清除铅炭﹑调整与更换零部件。 |
|  | 年度 | 检查以上各部位的接地线。 | 定期检测接地电阻值，紧固松动的接地线。 |
| 轿厢 | 周 | 轿顶轿底：导靴间隙，靴衬磨损情况。接线盒的电线与端子有无松动，轿内操纵盘元件动作与显示。 | 调导靴间隙﹑更换靴衬；调修、更换操作显示与元件照明﹑电扇警铃等器件；检查各部位螺钉﹑螺栓的紧固。 |
|  |  | 各部位螺栓紧固情况，转动部分润滑情况，轿厢各部位卫生。 | 各项润滑部位加油与保洁工作。 |
|  | 半年 | 感应器：位置与平层准确度。 | 感应器各部件的检查、更换。 |
|  |  | 开门机：电动机碳刷磨损量，皮带的松紧，电气开关完好情况。 | 开门机开关及传动部件的调整、维修、更换。 |
|  |  | 开关门速度：开门刀与安全触板的位置。 | 调整开关门速度，调整、维修轿门各部件。更换磨损的轴承﹑吊门轮﹑开关等。 |
|  | 年度 | 安全钳：拉杆机构与电器开关安全间隙。 | 调安全钳间隙，调整、维修、更换动作机构磨损的元器件。 |
| 井道 | 周 | 厅门：吊门轮﹑挡轮﹑门锁的门滑道.轿门：各层门刀与地坎﹑层门门球与轿厢地坎的间隙。 | 调整厅门﹑门刀与各层门锁的间隙。维修吊门轮﹑拉绳开关﹑门锁钩﹑滑道等并清洗加油。 |
|  |  | 对重：导靴间隙﹑靴衬磨损情况螺栓紧固情况。 | 调整导靴间隙﹑更换靴衬，紧固螺栓。 |
|  |  | 底坑：有无积水﹑垃圾。 | 清除积水与垃圾﹑钢带胀紧轮﹑保险轮加油。 |
|  |  | 检查各项的润滑情况与卫生 | 各项的保洁工作的润滑部位加油。 |
|  | 半年 | 器具与管线路：中线各层灯呼梯盒是否完好，显示是否正确，端子压线盒无松动。 | 调整、维修与更换楼层按纽层灯电锁及部件线路，摇测绝缘，清扫接线盒。 |
|  |  | 各安全开关：位置有无位移。 | 各安全开关的调整、维修与更换﹑销轴部位加油。 |
|  | 年度 | 轨道：接道板﹑压道板﹑支架螺栓有无松动与锈蚀。 | 紧固各处松动的螺栓﹑清除锈蚀。定期加注润滑油并清洗轨道。 |
|  |  | 钢丝绳：张力﹑磨损情况。 | 调整张力﹑长度（截绳）等。 |
|  |  | 随行电缆：外观与线芯。 | 紧固电缆架螺栓，位移复位。 |
|  |  | 缓冲器：油压式缓冲器﹑油标﹑渗漏情况。 | 加油，检查水平度。紧固螺栓。 |
|  |  | 接地线联接情况。 | 定期摇测接地电阻。 |

（二）自动扶梯和自动人行道维护保养项目与内容：

1、电器部件接线有效，清洁

2、电子板信号功能正常

3、杂物和垃圾清扫，清洁

4、设备运行正常，没有异响和抖动

5、主驱动链运转正常

6、制动器机械装置清洁，动作正常

7、制动检测开关工作正常

8、制动触点工作正常

9、减速机润滑油油量适宜，无渗油

10、电机通风口应清洁

11、检修控制装置工作正常

12、自动润滑油罐油位，油位正常，润滑系统工作正常

13、梳齿板开关工作正常

14、梳齿板照明正常

15、梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带，梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常

16、梯级或踏板下陷开关工作正常

17、梯级链张紧开关位置正确，动作正常

18、梯身上部三角挡板有效，无破损

19、梯级滚轮和梯级导轨工作正常

20、梯级、踏板与围裙板任一侧水平间隙符合标准

21、运行方向显示工作正常

22、扶手带入口处保护开关动作灵活可靠，清除入口处垃圾

23、扶手带表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦

24、扶手带运行速度正常

25、扶手护壁板牢固可靠

26、上下出入口处的照明工作正常

27、上下出入口和扶梯之间保护栏杆牢固可靠

28、出入安全警示标志齐全，醒目

29、分离机房、各驱动和转向站清洁无杂物

30、自动运行功能工作正常

31、急停开关工作正常

3.3南京站北广场配套项目消防及监控系统管养服务

消防部分

(一)通风空调系统管养方案

| 序号 | 设备名称 | 保养工程 | 日常检查维修 | 经常性检查维修 | 定期检修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射流风机 | 风机运转过程中有无异响、电流值是否在额定值内，风机反转是否正常 |  | 2次/月 |  | 1次/2年 |
|  |  | 风机固定连接部位有无松动、锈蚀现象；转动轴有无异响、振动、过热；润滑油的检查、更换及轴承清洗；电机的拆卸检查、轴承清洗与釉质更换；防护情况检查 |  |  | 2次/年 |  |
|  |  | 风机叶片是否清洁、有无损伤、裂纹，叶片与机壳有无摩擦，叶片涂层有无剥落 |  | 2次/月 | 2次/年 |  |
|  |  | 电动机防护检查，电动机转动轴有无振动、异响、过热，润滑油检查、更换，电动机绝缘测试，三相电流平衡试验，运转过程中电动机温升是否正常 |  |  | 2次/年 |  |
|  |  | 电机的拆卸检查、轴承清洗、油质更换，拆卸组装后的风速及推力测试 |  |  |  | 1次/2年 |
| 2 | 轴流及离心风机 | 风机运转过程中有无异常响声、振动，各计量仪器仪表读数是否正确、风机转动时电流值是否在额定范围内，风机外壳有无变形或涂层脱落；减速机油量是否正常；润滑油冷却装置配管、冷却器、交换器、循环泵的状态，运转中有无振动、异响、过热现象；气流调节装置动作状态有无异常；驱动轴接头、齿轮润滑状态有无异常，传动轴的振动与轴承温度有无异常 |  | 2次/月 |  | 1次/2年 |
|  |  | 基础螺栓、连接螺栓有无松动、腐蚀现象；轴承温度、油压、油温有无异常；振动测试有无异常；与监控测试联动试验；叶片安装状态检查；手动旋转的平衡状态； 逆转1H以上的工作状况有无异常；正、反转间隔一定时间的试验；减速机润滑油老化试验、更换油脂；气流调节装置内翼有无损伤、裂纹，密封材料状态；动翼、静翼及叶轮翼面有无损伤、剥离，焊接部位、有无损伤，检查叶轮液牙调节装置；导流叶片及异型管有无生锈、涂装剥离、螺母松动；驱动轴加油脂 |  |  | 2次/年 |  |
|  |  | 电动机运转过程中有无异响、过热、振动，电动机连接部工作状态 |  | 2次/月 |  |  |
|  |  | 电动机绝缘测试，三相电流平衡试验 |  |  | 2次/年 |  |
|  |  | 消声器内壁灰尘清扫，噪声测试 |  |  | 2次/季 |  |
|  |  | 消声器吸音材料检查、变质材料更换 |  |  |  |  |
|  |  | 风阀密闭检查、调整 |  | 2次/月 |  |  |
| 3 | 变电所送排风机、通风管道 | 风机固定吊架有无松动锈蚀，风机外壳清洁、涂层是否剥落 |  | 2次/月 |  | 1次/2年 |
|  |  | 风机运转过程中有无异响、电流值是否在额定值内 |  | 2次/月 |  |  |
|  |  | 通风管道吊架固定有无松动、锈蚀，管道连接有无松动，法兰有无锈蚀、法兰垫圈有无老化、脱落 |  |  | 2次/季 |  |
|  |  | 风阀开启、关闭是否灵活，有无卡塞 |  | 2次/月 |  |  |
|  |  | 通风百叶是否松动，叶片开启、闭合是否灵活 |  | 2次/月 |  |  |
|  |  | 过滤网是否清洁、有无锈蚀 |  |  | 2次/季 |  |
|  |  | 管道漏风测试、风速测试 |  |  | 2次/年 |  |
| 4 | 空调系统 | 检查线控器温度设置正确 检查空调效果符合设置要求 检查冷剂管路保温层完好、是否滴水 | 1次/班 |  |  |  |
|  |  | 清洁线控器表面 清洁空调内、外机表面 检查空调管路支架固定无松动 检查内、外机工作正常、无异常响声、震动 检测空调电机三相电流平衡、电流低于额定值 检查配电箱及供电线路端子紧固无松动 检查室外机组控制箱是否能防止小动物进入 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 清洁空调过滤网 清洁外机风叶、散热 检查外机支架牢固无腐蚀 检测绝缘、接地电阻符合要求 检测冷剂压力，必要时补液 每年对外机支架进行除锈、油漆 |  |  | 2次/年 |  |

（二）消防与救援系统管养方案（含给排水系统）

| 序号 | 设备名称 | 保养工程 | 日常检查维修 | 经常性检查维修 | 定期检修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警器 | 火灾报警器数量保证不缺少，外观保持完整性，外罩完整无缺； | 1次/班 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 火灾传感器的感应部位应保持清洁，没有脏污；火灾传感器各回路报警试验；手动报警按钮灵活， |  | 2次/月 |  |  |
| 2 | 消火栓及灭火器 | 消火栓及灭火器外观应保持完整性，发现漏水、腐蚀、软管损伤，及时更换； | 1次/班 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 应确保消火栓及灭火器的数量及其有效期，及时补缺和更换药剂；消火栓的放水试验及水压试验。 泡沫消火栓的使用检查和防渣检查。 |  | 2次/月 |  |  |
|  |  | 寒冷季节应做好消防管道的保温防冻工作。 |  |  | 2次/年 |  |
| 3 | 自动阀 | 自动阀检修，发现漏水、腐蚀及时进行维修；自动阀的密封材料应及时更换；操作试验、导通试验。 |  | 2次/月 |  | 1次/2年 |
| 4 | 消防水泵房 | 集水池水位应保持正常，不得在泵的最低工作水位以下运行水泵；应及时清除泵体、闸阀、管道的堵塞物；泵房应保持清洁卫生，各种器具摆放整齐。 | 1次/班 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 巡视检查；每月进行一次对轴承部位加油和排气检查；每月进行一次水泵自动阀同时进行联动测试； |  | 2次/月 |  |  |
|  |  | 每年对水泵电动机的部件、绝缘进行试验。 |  |  | 2次/年 |  |
| 5 | 配水管 | 配水管外观完整性，每月进行一次巡查，发现漏水、闸阀操作不灵活、管支架松动，及时进行维修和更换； |  | 2次/月 |  | 1次/2年 |
|  |  | 每年对管支架进行除锈防腐一次；寒冷季节应做好洞外及内水管的防冻保温防冻工作。 |  |  | 2次/年 |  |
| 6 | 横通道门 | 横通道门必须开关自如 | 1次/班 |  |  | 1次/2年 |
| 7 | 水池 | 水池水位应保持正常，没有渗漏水；水位计是否完好，泄水孔是否畅通； | 1次/班 |  |  |  |
|  |  | 水池一般每年至少清洁一次；寒冷季节应做好保温防冻工作。 |  |  | 2次/年 |  |
| 8 | 紧急电话 | 紧急电话数量不缺少，外部保持清洁，发现脏污、损伤，及时修复； | 1次/班 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 一次通话效果测试、内部检查、输入输出电流测定、接地阻抗测定； |  |  | 2次/年 |  |
| 9 | 其他引导设施 | 清洁完好 | 1次/周 |  |  |  |
| 10 | 轻水 泡沫箱 | 箱内清洁 |  | 2次/月 |  |  |
|  |  | 检查泡沫液是否损失 |  | 2次/月 |  |  |
|  |  | 泡沫消火栓的使用与防渣检查 |  |  | 2次/年 |  |
| 11 | 疏散标志 | 灯具亮度检查 | 1次/班 |  | 2次/年 |  |
| 12 | 潜水泵 | 水泵运转过程中有无异常响声、振动，各检测仪器仪表读数是否正确，电机温度是否正常，水泵转动时电流值是否在额定范围内， |  | 2次/月 |  |  |
|  |  | 水泵固定螺栓有无松动、腐蚀现象； |  |  | 2次/年 |  |
|  |  | 电动机绝缘测试，三相电流平衡试验 |  |  | 2次/季 |  |
|  |  | 泵体吊环有无损伤，电机、油密密封是否可靠、检查或更换，叶轮磨损是否严重，转动时有无颤动、对叶轮的检查、维修、更换，水泵绕组对地绝缘是否满足技术要求 |  |  | 2次/年 |  |
|  |  | 泵体解体：轴承清洗或更换，润滑脂检查、更换，电机定转子及线包检查、更换、保养，机械密封检查、维护、更换、保养，变压器油添加或更换 |  |  |  | 1次/5年 |
|  |  | 排水管道及管件有无锈蚀、渗水，固定架有无松动、锈蚀 |  |  | 2次/季 |  |
|  |  | 各类闸阀转动是否灵活，是否渗漏 |  | 2次/月 |  |  |
|  |  | 液位控制装置校验 |  |  | 2次/年 |  |
|  |  | 报警按钮有无损伤 |  | 2次/月 |  |  |
|  |  | 室外消火栓放水试验、水压试验 |  | 2次/月 |  |  |
| 13 | 灭火器箱 | 箱内清洁，灭火器腐蚀情况 |  | 2次/月 |  |  |
|  |  | 灭火器数量及有效期检查 |  | 2次/月 |  |  |
|  |  | 灭火器压力是否失效 |  | 2次/月 |  |  |

3.4弱电部分----维护检修

1、总体要求

- 经常性维护检修一览表

| 序号 | 工程 | 内容 | 月检修 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟雾浓度探测仪 | 1、感光单元的外观发现有无污染、损伤，应及时进行清洁和修复；聚焦镜防护罩应全面检查清洁 | 2次/月 |  |
|  |  | 2、记录仪工作状态及上传数据是否正常 | 4次/月 |  |
|  |  | 3、监控单元的外观发现有无污染、损伤，其工作状态、透过率指标应保持正常 | 2次/月 |  |
| 2 | CO检测仪 | 1、分析仪及自动校正装置的指示值应保持正确 | 1次/6月 |  |
|  |  | 2、空气过滤器及时发现有无污染，及时进行清洁 | 1次/月 |  |
|  |  | 3、吸气泵外观应无污染、损伤，运转时应无异响、过热、振动现象 | 1次/月 |  |
|  |  | 4、检测仪读数是否正常 | 4次/月 |  |
| 3 | CCTV监控设施 | 1、摄象机外观应保持清洁，无污染、损伤现象，功能应保持正常 | 1次/月 |  |
|  |  | 2、控制装置操作应保持灵敏、正常 |  | 3次/天 |
|  |  | 3、光端机设备运行是否正常、尾纤连接是否牢固、整齐 |  | 1次/周 |
|  |  | 4、监视器除尘1周/次，摄像机图象应清晰、稳定 |  | 2次/周 |
|  |  | 5、录象机录像质量是否完好 |  | 2次/周 |
| 4 | 播音、扩音 | 1、外观应保持清洁，无污染、损伤现象，其功能应保持正常 | 2次/月 |  |
| 5 | 计算机主控系统 | 1、保持清洁 |  | 2次/周 |

- 定期维护检修一览表

| 序号 | 工程 | 内容 | 年检修 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟雾浓度探测仪 | 1、计量仪、显示器、故障显示灯是否正常 | 4次/年 |  |
|  |  | 2、操作开关、继电器、电磁开关、配线断路器是否正常 | 4次/年 |  |
|  |  | 3、配线有无正常、污染、损伤、过热、松动、断线等 | 4次/年 |  |
|  |  | 4、清扫 |  | 1次/周 |
| 2 | CO检测仪 | 1、分析仪及自动校正装置确认除湿装置的功能，确认自动校正装置的功能，检查通风装置的功能 | 4次/年 |  |
|  |  | 2、采气口过滤器的清洁与更换 | 4次/年 |  |
|  |  | 3、监控单元：计量仪、显示器、故障显示灯是否正常；操作开关、继电器、电磁开关、配线断路器是否正常；配线有无正常、污染、损伤、过热、松动、断线等；清扫 | 4次/年 |  |
| 3 | CCTV监控设施 | 1、摄象机：电流电压测量；调整聚焦以及焦距 | 2次/年 |  |
|  |  | 2、安装部位是否松动、锈蚀 | 2次/年 |  |
|  |  | 3、控制装置进行设备清洁、机内保养 | 2次/年 |  |
| 4 | 播音设施 | 1、播音装置：行车接听试验；外观有无污染、损伤；电压及输出功率测定；调制输入确认；设备清洁 | 4次/年 |  |
|  |  | 2、扩音装置：电压、电流测量；确认输出确认；设备清洁 | 4次/年 |  |
|  |  | 3、操作平台：紧急播音试验；监控试验；电流、电压测量 | 4次/年 |  |
|  |  | 4、话筒进行紧急播音试验 | 4次/年 |  |
|  |  | 5、扩音器：安装状态检测；接听试验 | 4次/年 |  |
| 5 | 计算机主控系统 | 1、发热检查 |  | 1次/日 |
|  |  | 2、系统启动的动作确认 | 4次/年 |  |
|  |  | 3、线路板检查、清扫 |  | 2次/月 |
|  |  | 4、控制软件维护与系统联动 | 4次/年 |  |
|  |  | 5、打印设备状况检查 | 2次/年 |  |
|  |  | 6、硬盘存储设备的动作检查及清洁 |  | 2次/月 |
|  |  | 7、系统的开机检查与维护 |  | 1次/周 |
| 6 | 中控室地板抗静电检查 |  | 4次/年 | 地板下卫生、布线等 |

2、分系统要求

（1）中央计算机子系统

| 序号 | 设备名称 | 保养工程 | 日常检查维修 | 经常性检查维修 | 定期检修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1、电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 2、各部件检查：清洁、无损坏、连接良好 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、发热检查：无过热现象 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 4、系统开机检查：应能正常开机 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、设备运行检查：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、软件启动：可正常启动 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 7、线路板检查清扫 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 8、控制软件维护与系统联动 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 9、打印设备状况检查 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 10、磁带存储设备动作检查及磁头行车与清洁 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 11、病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒 | 1次/日 |  |  |  |
| 2 | 工作站 | 1、电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 2、各部件检查：清洁、无损坏、连接良好 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、发热检查：无过热现象 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 4、系统开机检查：应能正常开机 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、设备运行检查：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、软件启动：可正常启动 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 7、病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 8、外壳漏电检查：无漏电现象 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 9、磁盘扫描：定期进行磁盘扫描 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 10、线路板检查清扫 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 11、控制软件维护与系统联动 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 12、打印设备状况检查 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 13、磁带存储设备动作检查及磁头行车与清洁 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 14、通讯线路损耗检查：当损耗大于8分贝，应更换接头 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 3 | 工业以太网交换机 | 1、电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 2、各部件检查：清洁、无损坏、连接良好 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、发热检查：无过热现象 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 4、系统开机检查：应能正常开机 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、设备运行检查：正常 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、软件启动：可正常启动 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 7、病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒 | 1次/日 |  |  |  |
| 4 | 计算机 | 1、电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 2、各部件检查：清洁、无损坏、连接良好 |  | 1次/周 |  |  |
|  |  | 3、发热检查：无过热现象 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 4、系统开机检查：应能正常开机 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 5、设备运行检查：正常； | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、软件启动：可正常启动 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 7、线路板检查清扫 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 8、控制软件维护与系统联动 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 9、打印设备状况检查 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 10、磁带存储设备动作检查及磁头行车与清洁 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 11、病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒 | 1次/日 |  |  |  |
| 5 | 软件 | 1、软件启动：正常启动 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 2、漏洞扫描：定期扫描 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 3、软件维护 |  |  | 2次/年 |  |
| 6 | 数据库 | 1、数据库性能检查：及时调整数据库性能，优化数据库 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 2、数据库备份：备份的完整性、及时性 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 7 | 打印机 | 1、接口连接：是否松动 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 2、打印功能检查：是否能正常打印 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |

（2）设备监控子系统

| 序号 | 设备名称 | 保养工程 | 日常检查维修 | 经常性检查维修 | 定期检修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域控制主机ACU | 1、电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 2、各部件检查：清洁、无损坏、连接良好 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、数据采集检查：数据采集完整、准确 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 4、设备运行检查：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 2 | 区域控制远端机 | 1、电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 2、各部件检查：清洁、无损坏、连接良好 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 3、设备运行检查：正常 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 3 | 远端控制一体化PLC | 1、电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 2、各部件检查：清洁、无损坏、连接良好 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、设备运行检查：正常 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 4 | 工控以太网交换机 | 1、电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 2、各部件检查：清洁、无损坏、连接良好 |  | 1次/周 |  |  |
|  |  | 3、发热检查：无过热现象 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 4、系统开机检查：应能正常开机 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、设备运行检查：正常 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、软件启动：可正常启动 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 7、病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒 | 1次/日 |  |  |  |
| 5 | 24V直流电源 | 1、供电容量：满足设备运行要求 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 2、连续供电检查：正常连续供电 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 3、电压输入、输出检查：在允许范围内 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 4、响应时间检查：在1ms内 |  |  |  |  |
| 6 | 现场控制机柜 | 1、外观检查：无损坏、清洁 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 2、稳定性检查：稳定 | 1次/日 |  |  |  |

（3）闭路电视分系统

| 序号 | 设备名称 | 保养工程 | 日常检查维修 | 经常性检查维修 | 定期检修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 1、工作温度检查： -10℃ - 60℃ | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 2、外观检查：清洁、无污染、损伤 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 3、动作测试：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 4、防护罩检查：清洁 |  | 1次/周 |  |  |
|  |  | 5、电流电压检查：正常 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 6、聚焦及焦距测量：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 7、安装部位检查：无松动、锈蚀 |  | 1次/月 |  |  |
| 2 | 矩阵控制器 | 1、外观检查：无污染、损伤 | 1次/日 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 2、动作测试：灵敏 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 3、与紧急电话联动检查：正常 |  | 2次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 4、与防灾控制检查：正常 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 5、设备清洁：定期清洁 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 6、机内保养：定期保养 |  | 1次/月 |  |  |
| 3 | 监视器 | 1、外观检查：无污染、损伤 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 2、除尘：定期除尘，保证显示器清洁 | 1次/周 |  |  |  |
|  |  | 3、图像检查：清晰、稳定 | 1次/日 |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 1、走带检查：正常 |  | 1次/周 |  |  |
|  |  | 2、联想质量测试：正常 |  | 1次/周 |  |  |
| 5 | 视频分配器 | 1、电压检查：220VAC，47至63Hz（自动探测） |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 2、视频输入检查：0.5至2.0Vp-p，复合视频信号BNC |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 3、视频输出检查：1.0Vp-p，复合视频信号BNC |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 6 | 交换机 | 1、电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 2、各部件检查：清洁、无损坏、连接良好 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、发热检查：无过热现象 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 4、系统开机检查：应能正常开机 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、设备运行检查：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、软件启动：可正常启动 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 7、病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒 | 1次/日 |  |  |  |
| 7 | 光端机 | 1、外观检查：无污染、损伤 | 1次/日 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 2、工作温度检查：-40℃～80℃ | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、湿度检查：0～95% | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 4、输入电压、电流检查：交直流220V、直流-48V、+24V、+12V、+5V可选 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |

（4）紧急电话子系统

| 序号 | 设备名称 | 保养工程 | 日常检查维修 | 经常性检查维修 | 定期检修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程控交换主机 | 1、电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 2、各部件检查：清洁、无损坏、连接良好 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、发热检查：无过热现象 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 4、系统开机检查：应能正常开机 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、设备运行检查：正常 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、软件启动：可正常启动 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 7、软件维护 |  |  | 2次/年 |  |
|  |  | 8、病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒 | 1次/日 |  |  |  |
| 2 | 话机式话务台 | 1、连接线检查：是否松动 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 2、话务台检查：是否可以通话 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 3 | 紧急话机 | 1、外观检查：无污染、损伤 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 2、连接线检查：是否松动 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、通话效果试验：是否可以通话 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 4、内部检查：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、测定输入输出电流 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、强制切断试验 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 7、测定接地阻抗 |  |  | 1次/年 |  |
|  |  | 6、紧急电话性能测试：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 4 | 服务器 | 1、电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 2、各部件检查：清洁、无损坏、连接良好 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、发热检查：无过热现象 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 4、系统开机检查：应能正常开机 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、设备运行检查：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、软件启动：可正常启动 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 7、病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 2、充电时间：＜5小时（可达90%容量） |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 3、电池输入、输出电压：是否符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |

（5）无线通信系统

| 序号 | 设备名称 | 保养工程 | 日常检查维修 | 经常性检查维修 | 定期检修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线调度主机 | 1、连接线检查：是否松动 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 2、调度功能检查：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 2 | 调度广播发射机 | 1、外观维护：清洁 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 2、检测天线阻抗：50Ω |  |  |  |  |
|  |  | 3、测量发射功率：25W |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 4、测量调制失真：不大于0.05% |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、测量二次谐波：不大于-75dB |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、调制特性：0.5dB（在10Hz～15kHz范围内） |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 7、S/N：大于75dB |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 8、立体声分离度：不大于－50dB（在100Hz～10kHz范围内） |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 3 | 光纤直放站 | 1、外观维护：清洁 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 2、输入电平：上行-90dBm ～-30dBm，下行-5dBm～-20dBm |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 3、阻抗： 50Ω |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 4、增益平坦度：±1dB |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、三阶互调：≥36dBc |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、最大输出功率：≥0dBm（UPLINK），≥40dBm（DOWNLINK） |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 7、上行噪声指数：≤4dB |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 8、静噪时延：≤200uS |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 4 | 公安消防中继设备组 | 1、工作频率： 350～365MHz |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 2、发射功率：不小于10W |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 3、载频误差：不大于±5×10-6 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 4、转接失真：不大于5% |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、调制限制：不大于5kHz |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、杂波：不大于-60dB |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 7、可靠性： MTBF≥12000小时 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 8、端口制式： 输入/输出端均为50ΩN型高频插座，VSWR≤1.5 |  | 1次/月 |  |  |
| 5 | 避雷器 | 1、外观维护：清洁 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 1、避雷器接地电阻检查：≤10Ω |  | 1次/月 | 1次/年 |  |

（6）广播子系统

| 序号 | 设备名称 | 保养工程 | 日常检查维修 | 经常性检查维修 | 定期检修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频控制主机 | 1、设备外观：清洁、无损伤 | 1次/日 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 2、温度检查：不过热 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、性能指标测试：稳定 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 4、机柜接地：小于5欧姆 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、电压输出输入功率测定：符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、行车接听试验：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 7、调制输入确认 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 8、紧急播音试验 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 9、监控试验 |  |  | 1次/年 |  |
|  |  | 10、设备清洁 |  | 1次/月 |  |  |
| 2 | 监测监听倒备机 | 1、设备外观：清洁、无损伤 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 2、温度检查：不过热 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、监听试验：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 3 | 以太网/串口服务器 | 1、电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 2、各部件检查：清洁、无损坏、连接良好 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、发热检查：无过热现象 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 4、系统开机检查：应能正常开机 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、设备运行检查：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、软件启动：可正常启动 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 7、软件维护 |  |  | 2次/年 |  |
|  |  | 8、病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒 | 1次/日 |  |  |  |
| 4 | 功率放大器 | 1、设备外观：清洁、无损伤 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 2、温度检查：不过热 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、电压、电流量测试 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 4、确认输出 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、设备清洁 |  | 1次/月 |  |  |
| 5 | 广播呼叫站 | 1、设备外观：清洁、无损伤 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 2、温度检查：不过热 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、紧急波音试验 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 4、监控试验 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、电压、电流测试 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、行车接听试验：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 7、设备清洁 |  | 1次/月 |  |  |
| 6 | 话筒 | 1、设备外观：清洁、无损伤 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 2、紧急播音试验 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 7 | 扬声器 | 1、安装状态检测 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 2、接听试验 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |

（7）防灾报警子系统

| 序号 | 设备名称 | 保养工程 | 日常检查维修 | 经常性检查维修 | 定期检修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警主机 | 1、外观检查：无污染、损伤 | 1次/日 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 2、温度检查：无过热现象 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 3、设备运行维护 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 2 | 联动控制柜 | 1、外观检查：无污染、损伤 | 1次/日 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 2、工作状态巡查：正常 |  | 1次/周 | 1次/年 |  |
|  |  | 3、温度检查：无过热现象 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 4、光纤连接：损耗合格 |  |  | 1次/年 |  |
| 3 | 分布式感温光纤主机 | 1、外观检查：无污染、损伤 | 1次/日 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 2、工作状态巡查：正常 |  | 1次/周 | 1次/年 |  |
|  |  | 3、温度检查：无过热现象 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 4、光纤连接：损耗合格 |  |  | 1次/年 |  |
| 4 | 模块箱 | 1、外观检查：无污染、损伤 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 2、模块箱温度检测 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 5 | 声光报警器 | 1、外观检查：无污染、损伤 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 2、感应部分清洁 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 3、各回路的报警随机抽检试验 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 6 | 智能型光电烟/温感温探测器 | 1、感光单元外观：无污染、损伤 | 1次/日 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 2、对聚焦镜防护罩检查清洁 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 3、记录仪状态检查：完好 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 4、记录仪补充油墨、记录纸 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 5、监控单元外观：无污染、损伤 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 6、调整工作状态、透过率指标 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 7、计量仪、显示器、故障指示灯：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 8、操作开关、继电器、电磁开关、配线断路器：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 9、配线检查：无异常、污染、损伤、过热、松动、断线 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 10、清扫 | 1次/日 |  |  |  |
| 7 | 气体灭火控制盘 | 1、外观检查：无污染、损伤 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 2、设备运行维护 |  | 1次/月 |  |  |
| 8 | 手动报警器 | 2、模块箱温度检测 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 1、报警信号及传输测试 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |

（8）中央控制室

| 序号 | 设备名称 | 保养工程 | 日常检查维修 | 经常性检查维修 | 定期检修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DLP背投屏 | 1、外观保养：清洁、无损伤 | 1次/日 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 2、发光器检查 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 3、温、湿度检查： 0-40℃、20-80%,无凝露 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 4、亮度、对比度调试 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、物理拼缝检查：< 0.5 mm |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、平整度检查：< 0.3 mm |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 2 | 图形拼接处理器 | 1、外观保养：清洁、无损伤 | 1次/日 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 2、温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 3、计算机系统运行检查：正常 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 4、各种接口连接检查：牢固 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 5、电源检查：2＋1真冗余热备份 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、风扇检查：正常 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 7、软件测试：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 3 | 四画面分割器 | 1、外观保养：清洁、无损伤 | 1次/日 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 2、温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 3、录像回放功能：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 4、字符设定、调整功能测试 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、图象测试：实时 |  | 1次/月 |  |  |
| 4 | RGB矩阵 | 1、外观保养：清洁、无损伤 | 1次/日 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 2、温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 3、热插拔测试：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 4、掉电记忆功能测试：有 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、数据接口检查：连接可靠 |  | 1次/月 |  |  |
| 5 | 矩阵控制器 | 1、外观保养：清洁、无损伤 | 1次/日 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 2、温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 3、输入、输出信号检测：正常、无失真 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 6 | LED显示屏 | 1、外观保养：清洁、无损伤 | 1次/日 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 2、发光器检查 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 3、温、湿度检查： 0-40℃、20-80%,无凝露 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 4、亮度、对比度调试 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、LED检查：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 7 | 钢型屏架 | 1、外观保养：清洁、无损伤 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 2、固定结构检查：螺栓无松动、生锈 |  | 1次/月 |  |  |
| 8 | 中控室 | 1、清洁度检查 |  | 1次/周 |  |  |
|  |  | 2、温、湿度检查 |  | 1次/周 |  |  |
|  |  | 3、地板抗静电检查 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |

（9）电源系统

| 序号 | 设备名称 | 保养工程 | 日常检查维修 | 经常性检查维修 | 定期检修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动配电柜 | 1、外观保养：清洁、无损伤 |  | 1次/周 |  |  |
|  |  | 2、温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 3、进线自动切换开关测试：正常动作 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 2 | UPS | 1、电池组外观检查：无污染、无损伤 |  | 1次/月 |  | 1次/2年 |
|  |  | 2、电池电解液测量：正常 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 3、温度测量：工作温度 0～40℃, 推荐运行温度15～25℃，存储温度：-25～+40℃ |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 4、湿度测量：对湿度0%～95%, 不凝结 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 5、电池电压检测：正常 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 6、电池绝缘测量：正常 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 7、进行一次容量恢复试验 |  |  | 1次/年 |  |
| 3 | 接地及防雷、过电压 | 1、外观保养：清洁、无损伤 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 2、接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常 |  |  | 1次/年 |  |
|  |  | 3、信号防雷器检测：最大工作电压：185VDC； 最大工作电流：150mA； 额定放电冲击电力：2.5Ka |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 4、电源防雷器检测：最大工作电流：80kA； 标称电流：20kA； 峰值电压：1.5kV； 放电器设定电压：440V |  | 1次/月 | 1次/年 |  |

（10）综合布线系统

| 序号 | 设备名称 | 保养工程 | 日常检查维修 | 经常性检查维修 | 定期检修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以太网交换机 | 1、电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 2、各部件检查：清洁、无损坏、连接良好 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、发热检查：无过热现象 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 4、系统开机检查：应能正常开机 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、设备运行检查：正常 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、软件启动：可正常启动 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 7、软件维护 |  |  | 2次/年 |  |
|  |  | 8、病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒 | 1次/日 |  |  |  |
| 2 | 工作组交换机 | 1、电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 2、各部件检查：清洁、无损坏、连接良好 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、发热检查：无过热现象 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 4、系统开机检查：应能正常开机 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、设备运行检查：正常 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、软件启动：可正常启动 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 7、软件维护 |  |  | 2次/年 |  |
|  |  | 8、病毒防护：防火墙可以正常、安全防病毒 | 1次/日 |  |  |  |
| 3 | 路由器 | 1、外观保养：清洁、无损伤 |  | 1次/周 |  |  |
|  |  | 2、温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 3、以太网接口检查：连接良好 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 4、路由器参数设置 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 4 | 光纤配线架 | 1、外观保养：清洁、无损伤 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 2、温、湿度检查：-10-60℃、20-80%,无凝露 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 3、光纤耦合器连接检查：连接良好，耦合器无损坏 |  | 1次/月 |  |  |

（11）CO检测系统

| 序号 | 设备名称 | 保养工程 | 日常检查维修 | 经常性检查维修 | 定期检修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO检测仪 | 1、设备清扫 |  | 1次/周 |  |  |
|  |  | 2、分析仪及自动校正装置测试：确认分析的指示值是否正确；空气过滤器是否污染；确认除湿装置功能是否正常；确认自动校正装置功能是否正常；检查通风装置功能是否正常 |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 3、吸气装置检查：吸气泵的运转有无正常；外观有无污染、损伤；检测仪读数有无正常 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 4、监控单元检查：外观是否有污染、损伤；调整工作状态、透过率指标是否正常；计量仪、显示器、故障显示灯是否正常；操作开关、继电器、电磁开关、配线断路器是否正常；配线有无异常、污染、损伤、过热、松动、断线等现象 |  | 1次/月 | 1次/年 | 1次/2年 |
|  |  | 5、采集口检查：过滤器是否清洁、是否需要更换 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 6、记录仪检查：记录状态是否正常；油墨、记录纸是否需要更换 |  | 1次/月 |  |  |

（12）系统健康子系统

| 序号 | 设备名称 | 保养工程 | 日常检查维修 | 经常性检查维修 | 定期检修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 1、电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 2、各部件检查：清洁、无损坏、连接良好 | 1次/日 |  |  | 1次/2年 |
|  |  | 3、发热检查：无过热现象 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 4、系统开机检查：应能正常开机 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、设备运行检查：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 6、软件启动：可正常启动 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 7、线路板检查清扫 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 8、控制软件维护与系统联动 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 9、打印设备状况检查 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 10、磁带存储设备动作检查及磁头行车与清洁 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 11、杀毒软件运行、病毒库升级、扫描 | 1次/日 |  |  |  |
| 2 | 光纤主机 | 1、外观检查：无损坏、正常显示 | 1次/日 |  |  | 1次/1年 |
|  |  | 2、系统运行正常 | 1次/日 |  | 1次/季度 |  |
|  |  | 3、工作温度检查：-10℃～80℃ | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、设备工作正常 | 1次/日 |  | 1次/季度 |  |
|  |  | 4、主机机箱内卫生干净 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 5、与服务器通讯正常 | 1次/日 |  | 1次/季度 |  |
|  |  | 6、与终端网络通讯正常 |  | 1次/月 |  |  |
|  |  | 2、按键操作反应灵敏 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 3、与工控机通讯正常 | 1次/日 |  |  |  |
| 3 | 交换机 | 1、电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 2、各部件检查：清洁、无损坏、连接良好 |  | 1次/周 |  |  |
|  |  | 3、发热检查：无过热现象 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 4、系统开机检查：应能正常开机 |  | 1次/月 | 1次/年 |  |
|  |  | 5、设备运行检查：正常 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |  |
| 4 | 前台工作站 | 1、设备外表整洁、无污染、损坏 | 1次/日 |  |  | 1次/年 |
|  |  | 2、软件运行正常 | 1次/日 | 1次/月 |  |  |
|  |  | 3、与数据库通讯正常 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 4、工作站重启 |  | 1次/周 |  |  |
|  |  | 5、软件升级、扫描、杀毒 | 1次/日 |  |  |  |
| 5 | 现场控制机柜 | 1、外观检查：无损坏、清洁 | 1次/日 |  |  |  |
|  |  | 2、数据采集主机运行正常 |  | 1次/月 |  |  |

- 四、实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 管理和考核方案 | 结合南京站北广场专业设备养护特点，制定养护单位的管理和考核方案 |
| 1.2 | 养护单位考核措施方案 | 根据南京站北广场扫雪防冻、防台防汛、重大节假日、重要活动特点，提出养护单位考核措施方案 |
| 1.3 | 内部各项制度 | 内部各项制度（巡查制度、安全生产管理、员工管理、档案管理、财务管理、物资管理、考核奖惩管理等制度等） |
| 1.4 | 系统分析及解决对策 | 针对该项目的重点难点进行系统分析，并给出重点难点解决对策，能更好的迎合本项目的需求 |
| 1.5 | 整改菜单、整改函、沟通联系函、处罚通知书、整改项目三方确认函 | 整改菜单、整改函、沟通联系函、处罚通知书、整改项目三方确认函切实可行 |

五、具体考核办法(以下为《南京站站房配套设施养护单位考核管理办法》，投标人可参照以下内容编写考核方案)

南京站北广场配套设施养护单位考核管理办法

第一章  总    则

第一条  为加强南京站北广场配套项目管养项目的管理，强化工程预防性养护，切实保证南京站站房配套项目的完好、舒适、安全、畅通，根据相关行业规范及管养合同的目标内容，制定本考核管理办法。

第二条  考核的指导思想和基本原则是：按照“强化措施、完善管理、奖优惩劣、质效统一”，通过对承包绩效的检查考核，将养护质量与养护经费相统一，确保南京站站房配套项目整体运行状况良好。

第三条  管养考核分为定期考核和不定期检查。定期考核主要为月度考核，包含养护质量讲评和管理水平考核两个部分组成，由甲方定期组织，安全管理部门参加实施。不定期检查主要为日常检查、周考核，由甲方以抽查的形式组织实施。

第四条  累计考核三次不合格时，甲方有权解除维保合同。

第二章  管养考核内容

第四条  管理水平考核由以下四个方面组成：

一、管养公司的管理组织、人员、设备及养护组织方案。

1、按照合同约定设立管理机构，专门从事南京站站房配套的养护工作。管养责任人、管理人员应专职从事南京站北广场配套的管养工作，人员不少于合同及作业手册提供的数量。

负责人外出需经业主同意并书面签署请假意见，专业负责人外出需经业主同意后备案。

2、配备齐全南京站北广场配套养护项目工作必需的养护设备。

3、根据招标文件的工作内容和目标要求，提交具体的、切实可行的《南京站北广场配套养护作业手册》。

二、养护计划的编报、实施情况。

管养公司应根据合同要求及养护现状编制年度、季度、月（旬）养护计划。

1、养护计划编制原则：

计划编制应按照合同要求并符合南京站北广场配套工程养护的要求，合理组织养护生产，充分发挥人、财、物的最大效能，使养护生产满足经常性、预防性、季节性和全面性的要求。

2、管养公司应在合同签订二周内将养护总体（年度）计划上报业主审批。年度计划的内容包括：

（1）养护标段基本情况

（2）组织管理网络及主要管理、技术人员组成情况

（3）养护质量保证体系

（4）养护设备的配备及使用安排

（5）养护管理技术方案

（6）养护技术及实施方案

（7）生产（工作）计划

（8）施工安全及交通控制

（9）管养基地的使用安排

（10）相关附件

（11）其他

管养公司应同时将《南京站北广场配套分项应急预案》汇总上报业主。

3、管养公司应在每季度末的前一周内，上报下一季度的养护计划，经业主审批。养护季度计划的内容包括：

（1）日常管理详细工作安排；

（2）生产作业计划安排；

（3）汛期、客运高峰期等不利季节及冬季特殊情况下应急计划及措施；

（4）质量保证体系；

（5）施工安全与交通控制；

（6）相关附件；

（7）其他。

4、管养公司应严格按照公司批准的养护计划实施养护工作，确保养护计划落到实处，并积极配合公司的养护工作检查，在月底前形成《养护月报》并经业主审核。《养护月报》的内容包括：

（1）养护计划执行情况；

（2）对业主下达的指令执行情况；

（3）养护生产实绩报表；

（4）养护质量评定报表；

（5）系统维护情况统计分析报表；

（6）养护月计划报表；

（7）存在问题、应对措施及建议；

（8）相关附件；

（9）其他。

三、养护技术管理考核

管养公司应根据相关养护技术规范及合同文件的要求，做好日常检查、预防养护、安全防护等技术管理工作。

1、根据使用状况提出科学合理的专项技术方案，上报业主，并采取科学合理的技术措施，切实做到预防性、全面性养护。

2、根据要求，对原始数据进行计算机整理和分析，形成有效的技术资料。

3、认真填写有关图表，做到图表上墙，填写准确、完整。

4、根据规范要求，完善相关养护技术资料，定期报业主存档。

5、重视南京站北广场配套工程的日常性检查和养护，建立经常检查制度，认真填写检查记录，形成详细的养护档案。

四、日常管理和施工安全措施。

养护作业及施工管理应按照部颁规范、业主有关规定等要求组织实施，做到安全生产、文明施工、杜绝责任事故的发生。

第五条  养护质量检评指对南京站北广场配套工程消防、弱电系统养护质量的综合评价。

1、按照公司及相关规范、操作规程要求，加强巡视、值班、检查。

2、按照相关规范要求，加强对站区设施的保洁作业。尤其是影响南京站北广场配套整体形象及使用安全的重点部位。

3、制定日常巡查、定期检查制度，完善作业手册，通过日常巡查和定期检查，发现问题，分析原因，并采取有效措施进行维修，消除隐患，确保南京站北广场配套安全畅通运营。

4、加强对南京站北广场配套工程的日常养护，保持其常年处于完好的技术状态，延长其使用寿命。

第三章  养护质量考核办法

第六条  为正确评价南京站北广场配套的性能及维护状况，业主不定期对管养公司的养护区段的养护质量进行考核评定。养护质量评定按周检查、周例会、月度考核进行，养护质量讲评由甲方组织进行。

第七条  周检查为每周五，采取抽查的方式，按照南京站北广场配套管养考核表进行考核打分。周例会为每周一下午，对上周发现问题进行通报。

第八条  应加强对管养公司合同履行情况的日常检查，在巡查中发现问题，应及时核对管养公司的养护巡查记录，考察养护工作实施情况，根据检查结果进行打分，计入该月养护检查考核评分。

第九条  月考核为每月不定期考核，每月不少于4次。检查采取全线检查的办法，重点针对本月日常检查中发现的问题整改情况。

第十条  每月考核的奖罚措施。总体得分在90分以上的全额拨付管养费；得分90分以下时每扣一分扣除当期管养费用1000元。

第四章  养护管理综合评价

第十一条  养护管理综合评价每季度进行一次，时间为下一季度初的第一个星期，由业主组织进行。由养护质量和管理水平两部分组成，按养护质量A（60％）、安全文明施工B（20％）、内业资料管理C（10％）、合同及文件执行情况D（10%）四项指标，对承包人养护管理进行综合评价，总分定为100分。具体评价标准参见表2。

第十二条  季度养护管理综合评价总分按下式计算得出：

G=(A)+(B)+(C)+(D)，其中(A)值根据南京站北广场配套管养考核表周考核得分平均值*0.6得出，（B）值根据南京站北广场配套考核表周考核得分平均值*0.2得出。

第十三条  考评分如下三个等次：

| 得分 | 90＜G≤100 | 80＜G≤89 | G≤79 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等次 | 优 | 合格 | 不合格 |

第五章  经费支付与奖惩

第十四条  按合同规定支付养护经费。

第十五条  日常管养费拨付需结合本月所有周考核奖罚金额，着实扣除或奖励后支付。

第十六条  月度养护工作考核为“合格”以上者，甲方全额支付承包人本月的管养金费；考核为“不合格”以下者，考核对应奖罚金额直接自月管养费中扣除，承包人承担由此而带来的直接及间接损失。累计三次考核不合格时甲方有权解除与该承包人的管养合同。

南京站北广场配套设施养护评价标准

| 项目 | 满分 | 考核标准 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护质量 (A) | 60 | 南京站北广场配套工程整体完好，满足安全运营条件。 | 得分=60×周考核得分平均值。 |
| 安全生产(B) | 20 | 严格按照规范要求组织生产，确保无重大事故、无人员伤亡。 | 发生重大安全事故或人员伤亡，考核直接判定为不合格。 |
| 内业资料 (C) | 10 | 各项养护台帐齐全,管理规章制度健全，图表资料按要求上墙，养护月报等报表准确、齐全、上报及时。 | ①资料不齐全扣2分 ②资料准确性、真实性差扣4分 ③台帐等签认不完备扣2分 ④报表上报不及时扣2分 |
| 合同文件执行情况 (D) | 10 | 严格履行合同；认真执行业主和上级行业主管部门下发的文件、制度；材料“货比三家，询价比选”，价格合理；优化施工工艺，降低成本；精心施工，降低返修率；病害及时发现及时修复；备齐管养必须设备，对公司提供设备及时进行维保。 | ①未按合同要求切实履行养护职责扣1～5分 ②业主或上级主管部门下发文件及指令落实不到位扣1～5分 ③购买材料未进行询价比选扣2分 ④施工工艺未进行合理优化扣2分 ⑤出现返修扣4分 ⑥危害发现后未及时修复扣2分 ⑦设备配备不能满足管养需要扣2分 ⑧业主提供设备因维保不及时造成损坏扣4分 （参考周考核情况） |
| 总分 (G) | 100 |  |  |

| 南京站北广场配套管养考核表-日常养护 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 考核时间： |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 扣分说明 | 分值 | 扣分情况 | 该类得分 | 备注 |
| 一 | 在岗人员核查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目经理未经请假，私自外出 | 每一天扣2分 |  |  |  |  |
| 2 | 主要管理人员未经请假，私自外出 | 每人每超一天扣0.5分 |  |  |  |  |
| 3 | 巡视人员、保洁、保养、维修、值班人员缺岗 | 每却一人扣0.2分 |  |  |  |  |
| 4 | 保洁、保养、维修人员少于合同要求人数 | 每少一人扣0.4分 |  |  |  |  |
| 5 | 值班、维修人员考核不达标 | 每例扣0.1分 |  |  |  |  |
| 6 | 未按规定统一着装 | 每发现一人扣0.1分 |  |  |  |  |
| 二 | 巡视、值班、检查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控、检查人员违反规定、擅离职守 | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 2 | 未按巡视时间、周期、内容要求或遗漏检查 | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 3 | 未记录设施缺损破损及安全隐患 | 每例扣0.4分 |  |  |  |  |
| 4 | 由于人员误操作，导致监控系统无法正常运行 | 每例扣0.4分 |  |  |  |  |
| 5 | 由于监控人员失职、未能及时、准确的采取措施，导致事故影响面扩大 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 6 | 维修不及时 | 每次扣0.4分 |  |  |  |  |
| 7 | 设备间门未做到及时关闭、安全通道门正常时未处于开启状态 | 每处扣0.2分 |  |  |  |  |
| 8 | 各项保洁记录表未按规定、要求准确、有效的完成 | 每例扣0.4分 |  |  |  |  |
| 三 | 保洁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 路面有杂物，未保洁彻底 | 每处扣0.6分 |  |  |  |  |
| 2 | 设备间有明显积灰或蜘蛛网 | 每处扣0.4分 |  |  |  |  |
| 3 | 各种设备箱体、各种设备内外有明显积尘 | 每处扣0.4分 |  |  |  |  |
| 4 | 设备间设备夹层有垃圾或杂物 | 每处扣0.4分 |  |  |  |  |
| 5 | 超额完成作业内容或得到领导、媒体肯定或表扬 | 每次加2分 |  |  |  |  |
| 四 | 保养、维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 未按时间、周期、内容要求进行保养、检修作业 | 每例扣0.4分 |  |  |  |  |
| 2 | 未按保养要求实施，导致设施、设备损坏 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 3 | 设施、设备故障未及时记录或记录未及时关闭 | 每例扣0.4分 |  |  |  |  |
| 4 | 交接班时未将设施、设备故障交接清楚 | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 5 | 未及时修复设施、设备故障 | 每例扣0.5分 |  |  |  |  |
| 6 | 重大事故及隐患未及时上报 | 每例扣0.5分 |  |  |  |  |
| 7 | 正常维修批准后3天内仍未完成作业 | 每例扣0.5分 |  |  |  |  |
| 8 | 普通抢险24小时内未完成 | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 9 | 影响运行的紧急抢修半小时内未排除险情 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 10 | 应急抢险无预案、无准备，未及时发现、通报 | 每例扣0.5分 |  |  |  |  |
| 11 | 应急抢险通知后15分钟内人员、工具、设备、物资不到位 | 每例扣0.5分 |  |  |  |  |
| 12 | 施工组织不合理，效率低下，人员、物资、工具、现场管理混乱 | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 13 | 未配合兄弟单位的检查或其设施不符合规范 | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 14 | 各种防护用品、设备仪表未按时报检 | 每例扣0.4分 |  |  |  |  |
| 15 | 闭路电视缺损未在三天内修复（各类摄像机及其配件） | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 16 | 有线通信设施缺损未在三天内修复(各类电话) | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 17 | 无线通信设施缺损未在三天内修复(各类无线、对讲设备等) | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 18 | 广播设施缺损未在三天内修复（各类扬声器） | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 19 | 消防设施缺损未在三天内修复（各类探测器、感温光纤、报警装置等） | 每例扣0.6分 |  |  |  |  |
| 20 | 中央控制室内设施缺损未在三天内修复（背投景屏、控制台、各类控制设备等） | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 21 | 以上内容若涉及节点或重点区域的须加两倍处罚 | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 22 | 控制中心弱电机房内设备缺损未在三天内修复 | 每例扣0.6分 |  |  |  |  |
| 23 | 未按养护要求对中控室和监控系统进行设备检查或无书面报告 | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 24 | 未按养护要求对中控室和监控系统进行通讯检测或无书面报告 | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 25 | 未按养护要求对中控室和监控系统进行软件维护或无书面报告 | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 26 | 未按养护要求对中控室和监控系统进行线路检查维护或无书面报告 | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 27 | 未按养护要求对中控室和监控系统进行定期实验或无书面报告 | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 28 | 未按养护要求对中控室和监控系统进行加固调整及设备维修更换或无书面报告 | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 29 | 给水设施漏水 | 每例扣0.2分 |  |  |  |  |
| 30 | 未及时报修致使泵房排水不畅 | 每例扣0.4分 |  |  |  |  |
| 31 | 因未及时保养造成各种管路给排水不畅 | 每例扣0.4分 |  |  |  |  |
| 32 | 因房间漏水未及时防护，造成设备损坏 | 每处扣1分 |  |  |  |  |
| 33 | 消防、人防、逃生设施故障，当班时间内未发现和修复 | 每处扣1分 |  |  |  |  |
| 34 | 未按业主要求按时开关照明灯具和用电设备 | 每例扣0.6分 |  |  |  |  |
| 35 | 未能及时完成业主布置的临时出工任务 | 每例扣0.5分 |  |  |  |  |

| 南京站北广场配套管养考核表-安全、文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 考核时间： |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 扣分说明 | 分值 | 扣分情况 | 该类得分 | 备注 |
| 1 | 安全生产组织机构与制度建设漏项 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 2 | 未签订安全责任书 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 3 | 未按时召开或不召开安全会议 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 4 | 未按有关规定进行安全教育和培训 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 5 | 未按要求进行安全交底或交底错误、遗漏 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 6 | 未进行安全检查或检查漏项、记录错误 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 7 | 安全隐患未处理或处理不及时但未造成事故或严重影响 | 每例扣5分 |  |  |  |  |
| 8 | 未制订应急预案或应急预案流于形式、不完整，未按预案要求进行演练 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 9 | 未进行季度应急演练或演练不及时 | 每例扣1-2分 |  |  |  |  |
| 10 | 无事故记录 | 每例扣0.5分 |  |  |  |  |
| 11 | 无安全设施和劳保用品的购买及发放录 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 12 | 全员花名册误报虚报、未及时更新 | 每例扣0.5分 |  |  |  |  |
| 13 | 特殊工种操作人员花名册瞒报虚报、未及时更新 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 14 | 特种作业无证上岗 | 每例扣3分 |  |  |  |  |
| 15 | 未缴纳工人工伤保险 | 每例扣0.5分 |  |  |  |  |
| 16 | 未进行安全考核或考核无记录 | 每例扣0.5分 |  |  |  |  |
| 17 | 现场管养人员未佩戴防护用品 | 每例扣0.5分 |  |  |  |  |
| 18 | 未按要求设置安全长和安全员 | 每例扣4分 |  |  |  |  |
| 19 | 未按合同或相关规定设置安全设施 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 20 | 指示、警示、施工安全标志不全 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 21 | 违章作业、野蛮施工或施工完成后未及时清理现场 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 22 | 施工污染 | 每例扣1分 |  |  |  |  |
| 23 | 现场布置不合理；材料堆放不整齐等 | 每例扣2分 |  |  |  |  |
| 24 | 在工作场所摆放床铺 | 每例扣0.5分 |  |  |  |  |

| 南京站北广场配套管养考核表-内业资料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 考核时间： |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 扣分说明 | 分值 | 扣分情况 | 该类得分 | 备注 |
| 1 | 记录、台帐、报表不规范、错误、遗漏 | 每处扣0.2分 |  |  |  |  |
| 2 | 资料上报、归档不及时的每延迟一天 | 每次每天扣0.4分 |  |  |  |  |
| 3 | 未按规定程序处理工作 | 每例扣0.4分 |  |  |  |  |
| 4 | 资料保管不善造成脏污、毁损、丢失 | 每例扣0.4分 |  |  |  |  |
| 5 | 台帐记录不完整或记录错误的 | 每处扣0.4分 |  |  |  |  |
| 6 | 维修台帐未记录或记录不完整的 | 每处扣0.4分 |  |  |  |  |
| 7 | 隐患未及时回复的每延迟一天 | 每处每推迟一天扣0.8分 |  |  |  |  |

| 南京站北广场配套管养考核表-其他 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 考核时间： |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 扣分说明 | 分值 | 扣分情况 | 该类得分 | 备注 |
| 一 | 其他重大事项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 被领导、行业部门批评 | 每次扣5分 |  |  |  |  |
| 2 | 被媒体曝光，行业检查扣分 | 每次扣10分 |  |  |  |  |
| 3 | 管养获得省市奖励的 | 每次加2分 |  |  |  |  |
| 4 | 抢险救灾有突出贡献的 | 每次加20分 |  |  |  |  |
| 二 | 设施完好率 |  |  |  |  |  |
| 1 | 年终统计设施完好率低于95％ | －1％×管养费 |  |  |  |  |
| 2 | 年终统计设施完好率高于98％ | ＋1％×管养费 |  |  |  |  |
| 三 | 合理化建议 |  |  |  |  |  |
| 1 | 提供合理化建议并采纳 | 每次加1分 |  |  |  |  |

五、服务期限

本项目服务期限为三年，合同一年一签。每年合同期满后，续签合同前须经采购人考核合格，若考核不合格，采购人将有权拒绝与其续签下一年度合同。

六、付款方式

根据考核成绩按季支付（当月成绩下个月3号前以考核通报的方式公布）。

# 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

采购编号：

采购人：（以下称甲方）

住所地：

供应商：（以下称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的有关规定，由南京市玄武湖周边地区综合管理办公室（甲方）委托（乙方）        承担本合同规定的内容。经双方友好协商，签订本合同。

第一条  名   称

南京站南北广场特种设备管理考核服务项目

第二条  合同履行期限

三年，合同一年一签，自  年  月  日起至  年  月  日止。每年合同期满后，续签合同前须经甲方考核合格，若考核不合格，甲方将有权拒绝与其续签下一年度合同。

第三条 承包范围

甲方管养范围内的站房配套专业设备。

第四条 考核经费

（1）本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币,共3年，每年服务费为___________（大写）人民币。

（2）考核经费采取按月考核（具体考核办法另附）按月拨付的方式，乙方考核的养护单位管理出现漏洞，问题，曝光等一切管养问题，乙方负连带责任，并按考核办法扣减相应经费，单年度累计两次扣减经费超过20%的，甲方有权立即解除与乙方的合同。

（3）考核经费由人工费（包括工人工资、奖金、劳保福利、社保、工伤费、安全教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、机械台班费、工具材料费、垃圾清运费、安全文明生产装备费（包括工人冬、夏装工作服、反光衣等）、企业应缴税金和应得利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定的合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。

（4）甲方安排的指令性或突击性任务，乙方必须无条件执行，产生的费用由甲方另行支付。

第五条 甲方的权利和义务

(1) 甲方有权对乙方的考核单位进行全面的检查、管理和监督，对检查中发现的养护质量问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。对检查中发现的问题有权要求乙方限期予以整改，整改不到位的甲方将视违规情况，扣减乙方相应的考核经费，直至终止本合同。

（2）甲方可要求乙方调整不合格员工。

（3）甲方应扣除乙方因检查不合格应扣考核经费后，将经费按期支付给乙方。

（4）甲方应按时支付款项。本合同的养护经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方将按规定扣罚直至单方终止合同而不承担任何违约责任。

（5）指导、审查乙方编制的考核作业计划，并督促其如期实施。

（6）负责检查、考核、监督乙方设施考核情况，并对考核质量进行评定。

（7）根据管养单位养护情况评定乙方养护工作实绩，并适时拨付养护管理经费。

（8）对考核工作中发生的突发事件，及时给予作业单位必要的指导和帮助。

（9）甲方有权督促乙方在规定时限内完成市、区城管下达各项整改任务（菜单）。

第六条 乙方的权利和义务

（1）拟招标的考核单位由甲方指定，乙方不得以任何理由拒绝甲方指派，乙方不服从管理甲方有权立即解除合同；

（2）养护单位指定和确认后，中标单位即进入考核周期，甲方将按照合同和考核细则对中标单位进行常态化考核，相关标准详见考核细则。

（3）乙方有权根据承包合同按期领取养护经费。

（4）乙方有权对管理工作提出建议。

（5）及时掌握站区专业设备动态状况，认真做好巡查记录，及时发现设施病害，对出现的异常现象，应及时采取措施。编制并上报考核工作计划，严格按照审核后的计划执行；完善社会服务承诺制度，根据相关要求按时按量精心组织开展考核工作，接受甲方及市有关部门的检查考核和监督，及时整改工作中存在的问题。

（6）特殊情况下遇有重大活动或抗台、防汛、扫雪等突发事件，乙方应服从甲方的统一指挥和调动参加抢险救灾工作，人员必须及时到位，并根据应急命令决定早到和离岗。

（7）工作期间必须统一着装。

（8）严格落实行业操作规范，加强文明作业和安全生产管理，建立健全安全管理及责任体系，承担因违反操作规范或管理不善造成事故的一切经济损失和法律责任。

（9）完成甲方下达的日常考核以外的其他指令性任务，指令性任务费用另行商议。

（10）乙方在考核过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权按规定进行经济处罚，直至终止合同。

第七条  争议的解决

合同未尽事宜，应双方友好协调解决。协商不一致，任何一方均可提起仲裁或诉讼，仲裁或诉讼按合同履行地原则。

本合同一式四份，双方各执贰份，自双方签字盖章后生效。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：

| 投标单价 | 详见苏采云系统 | 备注： 此处为单年度投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印签字并盖章）

附件十四、承诺

评分标准中相关承诺

我公司就南京站南北广场特种设备管理考核服务项目的承诺中标后5个工作日内配备本项目配备巡查车辆1台。

（仅供参考，也可根据评分标准中的要求提供相关证明材料）

…

承诺人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十五、投标人需要提供的其他材料