竞争性磋商文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320117-HTZB-C2025-0001

项目名称：溧水区重点断面水质自动站运行维护

采购人：南京市溧水生态环境局

采购代理机构：南京鸿腾工程项目咨询有限公司

二〇二五年三月

# 第一章 竞争性磋商邀请

项目概况

溧水区重点断面水质自动站运行维护JSZC-320117-HTZB-C2025-0001的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2025年03月27日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320117-HTZB-C2025-0001

项目名称：溧水区重点断面水质自动站运行维护

采购方式：竞争性磋商

采购预算：200万元

最高限价：200万元（报价超过最高限价的按无效投标处理）

采购需求：对溧水区重点断面水质自动站开展运行维护，详见磋商文件

合同履行期限：自合同签订之日起一年

是否接受联合体投标：不接受

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前12个月（至少一个月）会计报表）（成立不满一个月的无需提供）【提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，格式见响应文件格式模板】；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）【证明材料提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，格式见响应文件格式模板】；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近12个月内任一月份依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）（成立不满一个月的无需提供）【提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，格式见响应文件格式模板】；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）【证明材料提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，格式见响应文件格式模板】；

6.法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云

方式：线上获取

四、响应文件提交

截止时间：2025年03月27日09：00（北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、开启

时间：2025年03月27日09：00（北京时间）

地点：南京市溧水区中大街81号溧致汇大厦814开评标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》或提供的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》不符合要求。

2、政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3、集中考察或答疑：采购人不组织。供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

4、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

5、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子响应文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

5.1“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

5.2供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子响应文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6、竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市溧水生态环境局

地    址：南京市溧水区永阳街道中山西路28号

联系方式：杨平18052080756

2.采购代理机构信息

名    称：南京鸿腾工程项目咨询有限公司

地　　址：南京市溧水区中大街81号溧致汇大厦814室

联系方式：季彬彬025-57200087

3.项目联系方式

项目联系人：杨平、季彬彬

电　　 话：18052080756、025-57200087

# 第二章 竞争性磋商须知

## 一、总   则

- 适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

- 定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

- 政策功能

3.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.2政府采购促进中小企业发展，中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.4政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.6提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

3.7提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

4.磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理费由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次付清，招标代理费计费原则：按《招标代理服务收费管理暂行办法》国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件基准费率计取。

4.3本项目还涉及税费、管理费等相关为完成本次项目磋商的费用由成交供应商支付并含在投标综合单价内。

## 二、响应文件编制

5.投标

5.1 供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标时间内完成投标。

5.2 供应商应当对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并逐条应答。

5.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描件并加盖公章。

5.4供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

5.5供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

- 磋商文件的澄清或修改

6.1提交首次响应文件截止至日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

7.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。投标产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

7.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

7.5 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7.6供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8.响应文件的组成

8.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

8.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★投标申请及声明（格式见目录一）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★供应商资格条件证明文件；

（4）★ “南京公共采购信息网”网站在线打印的南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（经法定代表人签名并加盖公章）；

（5）★中小企业声明函；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

8.3 响应文件的技术部分。

（1）技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4）响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

①《技术条款偏离表》；

②项目技术方案；

③★服务承诺（不得低于本项目磋商要求）；

④供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

8.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

8.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

9.竞争性磋商保证金（以下为格式文本，本项目无需缴纳投标保证金）

9.1 供应商应按照要求提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，采购代理在因供应商的行为受到损害时，磋商保证金将不予退还。

9.2 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知发出后五个工作日内无息退还。未成交的供应商应主动与响应文件接收人联系办理磋商保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未联系办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

9.3 成交供应商的磋商保证金，将在采购合同签订后退回。竞争性磋商文件另有约定的从其约定。

9.4 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）成交通知书发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）经查实与采购人、其他供应商或者采购代理恶意串通的等。

## 三、响应文件签署与提交

10.响应文件签署

10.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

10.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.3 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.2.3条规定做无效响应处理。

10.4采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

11.响应文件的修改和撤回

11.1供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

11.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

11.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、磋商

12.联合体（以下为格式文本，本项目不接受联合体投标）

12.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

12.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

12.3 以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

12.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

12.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12.6政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，成交供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

12.7预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

13.磋商组织

13.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.2 磋商工作由采购代理负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14. 磋商程序与评审审查

14.1磋商程序

14.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商在苏采云系统中分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

14.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

本项目总共二轮报价，提交电子响应文件时的报价为第一轮报价，评审过程中在苏采云系统提交的最后报价为第二轮报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

14.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

14.2响应文件的审查

14.2.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

（2）符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

（3）未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

14.2.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

14.2.3 未实质性响应磋商文件的情形

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

（4） 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

（5）供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

（7） 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（10）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内的。

（11）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章的。

（12）法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

14.3 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

（7）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

14.4评审过程中的澄清

14.4.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

14.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

14.4.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

15.评定成交方法和标准

15.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素及诚信记录进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

15.2评定方法，详见磋商文件第三章。

16.确定成交供应商

16.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按商务指标优劣顺序排列。得分、报价和商务指标均相同的，以抽签方式确定。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较，根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

16.2按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

16.3 成交供应商确定之日起两个工作日内，将发布成交公告。

16.4 《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

16.5 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

16.6成交供应商需按磋商文件要求将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。成交结果确定后，由采购代理机构发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

16.7成交供应商在成交后3个工作日内提供2份纸质版响应文件（与系统中提交的电子响应文件一致并胶装）。

17.编写评审报告

17.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

18.签订合同

18.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

18.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

18.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

18.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

18.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

19.询问

19.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20.质疑

20.1供应商认为采购文件、采购过程或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（质疑函原件）向采购人或采购代理机构提出质疑。通过现场提出的，提出时间以采购代理机构收到时间为准；通过邮寄、快递方式提出的，提出时间以邮寄件上的寄出邮戳时间、快递件上签注的寄出时间为准。

20.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

20.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

20.4在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑供应商应当一次性提出。对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。质疑供应商需要修改、补充质疑函的，应当在法定质疑有效期内提交修改或补充材料。

20.5提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。关于质疑函，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑时，应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。质疑函通过现场提交至采购代理机构联系人处的，提交时应出示有效身份证明。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

20.6质疑函存在以下情形的，代理机构不予受理：

（一）质疑主体不满足《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定的；

（二）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（三）其它不符合受理条件情形的。

20.7质疑文件应包括以下主要内容，并附上相关证明材料：

（1）质疑供应商姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目名称、项目编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

20.8供应商以质疑函形式递交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，代理机构可视为书面询问受理，后续事宜按照询问答复流程办理。

20.9采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后，采购代理机构将及时配合采购人进行调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

20.10采购人或采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案或列入不良行为记录名单。

21.投诉

21.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

22.诚实信用

22.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2 供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

22.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

22.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 成交标准

| 项目 | 评分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 (15分) | 价格评分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应性报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/最终投标报价)×15（小数点保留两位）。 （磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。） | 15 |
| 二、商务部分 (37分) | 机构人员、车辆和设备配置 | 项目负责人：具备环境类专业的高级工程师及以上职称且通过省级及以上水质自动站持证上岗考核或培训得3分；具备环境类专业的中级工程师职称且通过省级及以上水质自动站持证上岗考核或培训得2分，本项最多得3分。（提供相应证书扫描件加盖公章及供应商为拟派的项目负责人缴纳的近六个月（2024年09月-2025年02月）的社保缴费证明材料【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】扫描件加盖公章，提供不全不得分） | 3 |
|  |  | 项目运维人员：为本项目配置的运维人员数量在满足磋商文件要求的基础上，均通过省级及以上水质自动站持证上岗考核或培训得2分，不满足不得分，其中具有3年以上水站运维工作经验或具备环境相关专业中级及以上职称加1分/人，本项最多得6分。（提供工作经验证明材料或相应证书扫描件加盖公章及供应商为拟派的项目运维人员缴纳的近六个月（2024年09月-2025年02月）的社保缴费证明材料【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】扫描件加盖公章，提供不全不得分） | 6 |
|  |  | 驻场人员：通过省级及以上水质自动站持证上岗考核或培训得1分/人，其中具备本科及以上学历或有相关水站数据监控、数据分析5年及以上工作经验的每1人加1分。本项最多得4分。（提供相应证明材料扫描件加盖公章及供应商为拟派的驻场人员缴纳的近六个月（2024年09月-2025年02月）的社保缴费证明材料【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】扫描件加盖公章，提供不全不得分） | 4 |
|  |  | 车辆：为本项目配置的运维车辆数量在满足磋商文件要求的基础上，每增加一辆得1.5分，本项最多得3分。（提供车辆牌照、行驶证、车辆采购或租赁等证明材料扫描件加盖公章；如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖本项目运维服务期，提供不全不得分） | 3 |
|  |  | 便携仪器设备配置情况：根据供应商提供的便携仪器设备套数进行评审，每套设备应具备测定水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度的功能。已采购或租赁（需提供采购发票或采购合同、租赁合同证明扫描件加盖公章）且与磋商文件中要求的数量一致得2分，承诺中标后购置的得1分。（提供承诺书加盖公章），不提供不得分 | 2 |
|  | 业绩 | 供应商自2022年1月1日（含）以来运维市级（含县级市）及以上环境地表水水质自动站运维业绩（至少含1年运维服务），每提供一份得1分，最高得5分。（提供运维合同扫描件加盖公章，时间以合同签订时间为准）注：同一份合同分年度签订的，算作1份业绩。 | 5 |
|  | 信誉 | 根据供应商开展的市级（含县级市）及以上环境地表水水质自动站运维满意度情况进行评分，每提供一个满意度证明得1分，本项最高得 5分。（提供满意度证明材料扫描件加盖公章；满意度证明材料的评价结果为“满意”等正面用语，且须有委托方盖章，否则视为未提供；满意度证明须与运维合同相对应） | 5 |
|  | 质控能力 | 供应商自有、控股或有委托的（委托协议须覆盖本次招标运维周期，须提供合同等相关证明）用于质量控制的CMA或CNAS资质认定的实验室，公开检测能力（准予登记的环境监测能力表需包含pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、化学需氧量）的得4分（提供相关证明材料扫描件加盖公章）；承诺中标后1个月内建立 CMA 实验室的得2分（提供承诺书加盖公章）；没有委托实验室且未承诺建立的不得分；本项最高得4分； 用于质量控制的实验室在2小时内能够到达项目地的加2分。（提供主流地图软件显示车程截图加盖公章） | 6 |
|  |  | 2022年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准），供应商具有水质自动监测站质控项目经验的，每个项目得1分，最高得3分。（提供与地方行政管理部门签订的质控项目合同或中标通知书扫描件加盖公章，否则不得分） | 3 |
| 三、技术部分、(48分) | 服务保障能力 | 根据供应商的服务时效（包括到现场响应时间、服务机构保障、服务物资保障等）综合评审： 响应方便、快捷、及时、服务有保障得4分； 响应较便捷、较及时、服务基本有保障的2分； 响应基本及时得1分； 未提供不得分。 | 4 |
|  | 数智化升级 | 选择1个站点，提供切实有效的数智化升级方案的得1分，未提供或方案不可行的不得分。 | 1 |
|  | 备机情况 | 根据供应商提供的仪器备品备件的储备、供应渠道和质量控制的方案进行评分，完全符合项目需求的得3分；基本符合项目需求的得2分；方案简单、不够全面的得1分；未提供不得分。 | 3 |
|  | 运维方案 | 评委对供应商所提供的水质自动监测站运维方案进行综合评分： 针对需求并结合项目水站情况，在现有运维管理体系下，如何实施运维管理，包括但不限于职责分工、日常管理制度、备机日常维护管理制度、备品备件保障措施、水站运维管理体系文件配套情况、运维质量考核办法等内容。 方案全面、科学、合理、可行、针对性强得8分； 方案较全面、较合理、较可行得6分； 方案基本合理、有可行性得4分； 方案阐述简单得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  | 质控方案 | 评委对供应商所提供水质自动监测站运维质控方案进行综合评分： 针对需求并结合项目水站情况提供质控方案，包括但不限于从人员、装备、仪器设备、试剂、监测环境、质量监督等方面描述如何实现质控目标。 方案全面、表述清晰、可操作性、针对性强得8分； 方案较全面、较清晰、较可行得6分； 方案基本全面、有可行性得4分； 方案阐述简单得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  | 应急处理解决方案（运维应急预案） | 评委对供应商所提供水质自动监测站运维应急预案进行综合评分： 包括突发性水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期、冰封期等）、自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏等情况，是否具备有效的预防和应急措施。 方案完善、针对性强、管理组织办法全面得8分； 方案较完善、较可行的得6分； 方案基本完善，有可行性得4分； 方案阐述简单得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  | 交接方案 | 评委对供应商所提供水质自动监测站运维交接方案进行综合评分： 供应商若中标，在合同期满后，供应商需保证水站内的所有仪器设备达到《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3-2024）》中系统正常运行要求，并将水站完整地接收和交接给下一家运维服务单位。供应商应在响应文件中对接收和交接方案进行详细描述，至少包括时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等内容。 方案表述清晰、贴合需求、可操作性、针对性强得8分； 方案较清晰、较符合需求、较可行得6分； 方案基本清晰、基本符合需求、有可行性得4分； 方案阐述简单得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  | 数据审核方案 | 评委对供应商所提供水质自动监测站运维数据审核方案进行综合评分：供应商针对技术需求并结合水站的现场水质和配置的仪器状况提供数据审核方案，至少包括职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度和数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等内容。 方案表述清晰、贴合需求、可操作性、针对性强得8分； 方案较清晰、较符合需求、较可行得6分； 方案基本清晰、基本符合需求、有可行性得4分； 方案阐述简单得2分； 未提供不得分。 | 8 |

说明：

1、得分且报价相同的，按商务指标评分因素优劣排序。得分、报价和商务指标均相同的，以抽签方式确定。

2、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效报价处理。

3、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

4、本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除优惠政策。

5、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的扫描件（加盖公章）为依据，原件备查。

6、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定在三年内取消其参加南京市政府采购项目的投标资格。

#### 第四章 项目要求

1、项目概述

为保障溧水地表水环境质量监控系统正常安全运行，确保监测数据的有效性、准确性，强化自动监测监督管理工作，推进地表水环境质量监控系统社会化运营模式。拟对溧水地表水水质自动监测运维服务进行招标。涉及到全区范围内市级以上考核断面、补偿断面站点6座、城市内河站点6座、镇街重点河道站点10座，共计22个监测水站的运行维护与管理工作。

运行维护单位采取公开招投标的方式确定，运维服务期为自合同签订之日起一年。

2、总体要求

2.1凡标有“▲”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。供应商要特别加以注意，必须对此回答，若为负偏离，则视为未实质性响应磋商文件，按照无效投标处理。

2.2供应商资金保证充足。

2.3供应商应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

2.4▲在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标单位拥有管理自主权；

2.5▲供应商应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案。提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

2.6▲供应商应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

2.7在水质自动监测系统运维及管理期间，中标单位应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标单位必须接受采购人的定期、不定期检查和考核。

2.8供应商具备一定的监测数据分析能力，能配合采购人完成各类分析报告的编制工作，可为环境管理提供技术支撑。

▲2.9供应商自2022年1月1日至今在全国范围内的环境监测服务活动中出现供应商或其法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）曾在本项目类似业务实施过程中，因行贿受贿、数据造假、人为干扰监测等与业务活动相关的行为受到刑事处罚或被区县级（含）以上生态环境部门通报、行政处罚的不能参与此次投标。供应商须承诺无上述行为，并提供承诺函。如采购人发现供应商虚假承诺，将视为虚假应标，并承担相关法律后果。（在响应文件中提供承诺书，格式自拟）

▲2.10供应商需承诺，在运维服务期间，提供实时的质控数据查询和统计分析平台，供采购人质量管控使用。（在响应文件中提供承诺书，格式自拟）

▲2.11供应商需承诺，在运维服务期间，根据“十五五”考核断面位置调整情况进行相应站点搬迁，站点环境需满足《地表水水质自动监测站选址与基础 设施建设技术要求》（HJ 915.1-2024）要求。（具体调整点位根据省市“十五五”考核断面设置确定，在响应文件中提供承诺书，格式自拟）

▲2.12在运维服务期间，供应商需选择一个站点完成水质自动站数智化改造升级。

3、水站运维管理采购内容和要求

3.1需求及采购内容

3.1.1具体站点情况

本次采购的项目内容为溧水22个水站的运行维护。要求供应商根据磋商文件的要求负责水质自动监测系统的运行维护及管理工作。具体情况见下表：

| 序号 | 站点名称 | 站点参数 | 仪器型号 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场路撇洪沟站点 | 五参数分析仪 | WTW IQ Sensor NET | 2021年3月 |
|  |  | 氨氮水质分析仪 | WTW TresCon A111 |  |
|  |  | 化学需氧量分析仪 | 哈希CODmax Ⅱ |  |
| 2 | 胜利河站点 | 五参数分析仪 | WTW IQ Sensor NET | 2021年3月 |
|  |  | 氨氮水质分析仪 | WTW TresCon A111 |  |
|  |  | 化学需氧量分析仪 | 哈希CODmax Ⅱ |  |
| 3 | 和尚桥站点 | 五参数分析仪 | WTW IQ Sensor NET | 2021年3月 |
|  |  | 氨氮水质分析仪 | WTW TresCon A111 |  |
|  |  | 化学需氧量分析仪 | 哈希CODmax Ⅱ |  |
| 4 | 青龙桥河站点 | 五参数分析仪 | WTW IQ Sensor NET | 2021年3月 |
|  |  | 氨氮水质分析仪 | WTW TresCon A111 |  |
|  |  | 化学需氧量分析仪 | 哈希CODmax Ⅱ |  |
| 5 | 柘塘新河站点 | 五参数分析仪 | WTW IQ Sensor NET | 2021年3月 |
|  |  | 氨氮水质分析仪 | WTW TresCon A111 |  |
|  |  | 化学需氧量分析仪 | 哈希CODmax Ⅱ |  |
| 6 | 施家庄闸站点 | 五参数分析仪 | WTW IQ Sensor NET | 2021年3月 |
|  |  | 氨氮水质分析仪 | WTW TresCon A111 |  |
|  |  | 化学需氧量分析仪 | 哈希CODmax Ⅱ |  |
| 7 | 花溪圩撇洪沟站点 | 五参数分析仪 | WTW IQ Sensor NET | 2021年3月 |
|  |  | 氨氮水质分析仪 | WTW TresCon A111 |  |
|  |  | 化学需氧量分析仪 | 哈希CODmax Ⅱ |  |
| 8 | 黄家河站点 | 五参数分析仪 | WTW IQ Sensor NET | 2021年3月 |
|  |  | 氨氮水质分析仪 | WTW TresCon A111 |  |
|  |  | 化学需氧量分析仪 | 哈希CODmax Ⅱ |  |
| 9 | 新桥河站点 | 五参数分析仪 | WTW IQ Sensor NET | 2021年3月 |
|  |  | 氨氮水质分析仪 | WTW TresCon A111 |  |
|  |  | 化学需氧量分析仪 | 哈希CODmax Ⅱ |  |
| 10 | 周家山闸站点 | 五参数分析仪 | WTW IQ Sensor NET | 2021年3月 |
|  |  | 氨氮水质分析仪 | WTW TresCon A111 |  |
|  |  | 化学需氧量分析仪 | 哈希CODmax Ⅱ |  |
| 11 | 双渡桥站点 | 五参数分析仪 | 赛莱默 IQ Sensor Net system 2020型 | 2021年3月 |
|  |  | 高锰酸盐分析仪 | 深圳朗石photo Tek 6000型 |  |
|  |  | 氨氮水质分析仪 | 赛莱默 TresCon UNO A111 |  |
|  |  | 总磷水质分析仪 | 理工环科 WQMS2000-TP |  |
|  |  | 化学需氧量分析仪 | 深圳朗石photo Tek 6000型 |  |
| 12 | 石岗桥站点 | 五参数分析仪 | 赛莱默 IQ Sensor Net system 2020型 | 2021年3月 |
|  |  | 高锰酸盐分析仪 | 深圳朗石photo Tek 6000型 |  |
|  |  | 氨氮水质分析仪 | 赛莱默 TresCon UNO A111 |  |
|  |  | 总磷水质分析仪 | 理工环科 WQMS2000-TP |  |
|  |  | 总氮水质分析仪 | 理工环科 WQMS2000-TN |  |
|  |  | 化学需氧量分析仪 | 深圳朗石photo Tek 6000型 |  |
| 13 | 洪蓝河口站点 | 五参数分析仪 | 赛莱默 IQ Sensor Net system 2020型 | 2021年3月 |
|  |  | 高锰酸盐分析仪 | 深圳朗石photo Tek 6000型 |  |
|  |  | 氨氮水质分析仪 | 赛莱默 TresCon UNO A111 |  |
|  |  | 总磷水质分析仪 | 理工环科 WQMS2000-TP |  |
|  |  | 总氮水质分析仪 | 理工环科 WQMS2000-TN |  |
|  |  | 化学需氧量分析仪 | 深圳朗石photo Tek 6000型 |  |
| 14 | 新河滚水坝站点 | 五参数分析仪 | 赛莱默 IQ Sensor Net system 2020型 | 2021年3月 |
|  |  | 高锰酸盐分析仪 | 深圳朗石photo Tek 6000型 |  |
|  |  | 氨氮水质分析仪 | 赛莱默 TresCon UNO A111 |  |
|  |  | 总磷水质分析仪 | 理工环科 WQMS2000-TP |  |
|  |  | 总氮水质分析仪 | 理工环科 WQMS2000-TN |  |
|  |  | 化学需氧量分析仪 | 深圳朗石photo Tek 6000型 |  |
| 15 | 王家渡站点 | 氨氮分析仪 | 理工环科 WQMS2000-NHN | 2022年6月 |
|  |  | 总磷分析仪 | 理工环科 WQMS2000-TP |  |
|  |  | 五参数分析仪 | 理工环科 WQMS2000-MS5 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 理工环科 WQMS2000-CODMn |  |
|  |  | 总氮水质分析仪 | 理工环科 WQMS2000-TN |  |
|  |  | 化学需氧量分析仪 | 深圳朗石photo Tek 6000型 |  |
| 16 | 农坎河站点 | 氨氮分析仪 | 理工环科 WQMS2000-NHN | 2022年6月 |
|  |  | 总磷分析仪 | 理工环科 WQMS2000-TP |  |
|  |  | 五参数分析仪 | 理工环科 WQMS2000-MS5 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 理工环科 WQMS2000-CODMn |  |
|  |  | 总氮水质分析仪 | 理工环科 WQMS2000-TN |  |
|  |  | 化学需氧量分析仪 | 深圳朗石photo Tek 6000型 |  |
| 17 | 溧水宝塔桥站点 | 氨氮分析仪 | 德国WTW、TCL/A111 | 2021年3月 |
|  |  | 总磷分析仪 | 苏州科特、KT-08 |  |
|  |  | 五参数分析仪 | 国弘环保、MQPC-10 |  |
| 18 | 溧水二里桥站点 | 氨氮分析仪 | 德国WTW、TCL/A111 | 2021年3月 |
|  |  | 总磷分析仪 | 苏州科特、KT-08 |  |
|  |  | 五参数分析仪 | 国弘环保、MQPC-10 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 科泽、K301 |  |
| 19 | 溧水经济河站点 | 氨氮分析仪 | 德国WTW、TCL/A111 | 2021年3月 |
|  |  | 总磷分析仪 | 苏州科特、KT-08 |  |
|  |  | 五参数分析仪 | 国弘环保、MQPC-10 |  |
| 20 | 溧水小西门闸站点 | 氨氮分析仪 | 德国WTW、TCL/A111 | 2021年3月 |
|  |  | 总磷分析仪 | 苏州科特、KT-08 |  |
|  |  | 五参数分析仪 | 国弘环保、MQPC-10 |  |
| 21 | 溧水永昌桥站点 | 氨氮分析仪 | 德国WTW、TCL/A111 | 2021年3月 |
|  |  | 总磷分析仪 | 苏州科特、KT-08 |  |
|  |  | 五参数分析仪 | 国弘环保、MQPC-10 |  |
| 22 | 溧水中山河站点 | 氨氮分析仪 | 德国WTW、TCL/A111 | 2021年3月 |
|  |  | 总磷分析仪 | 苏州科特、KT-08 |  |
|  |  | 五参数分析仪 | 国弘环保、MQPC-10 |  |

3.1.2设备和设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、控制系统和辅助设备设施等。

3.2 机构、人员、车辆、设备配备要求

配备的专业技术人员数量、驻场人员以及运维专用车辆数量不少于下表的要求。

表：人员、车辆要求

| 序号 | 站点数量（个） | 运维人员（人） | 驻场人员（人） | 运维车辆（辆） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 4 | 2 | 2 |

3.2.1 ▲供应商应在项目地设立1个运维技术服务网点。若无，可在响应文件中承诺成交后在项目地设立1个运维技术服务网点，格式自拟。（在签订合同时提供购房证明或房屋租赁合同、房租发票等证明材料）

3.2.2 供应商应为本项目配备专门的运维人员，按时按质开展运维工作。

3.2.3 ▲中标单位需在合同签订后一周内在采购人单位常驻工作人员。

3.2.4 供应商应自有（可以为控股）或委托用于质量控制的CMA或CNAS资质认定的质量保证实验室，或承诺在中标后3个月内建立通过资质认定的实验室，实验室认证项目参数需包括pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、化学需氧量。

3.2.5每10个站需要配备1套通过计量检定/校准的便携式五参数（pH、水温、溶解氧、电导率和浊度）监测设备，不足10个站点按10个站点配置，应满足原位监测要求，并在需要时用于水质自动监测站的质控及比对考核。

3.2.6 ▲供应商须配备十参数分析仪（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量）备机以满足水站运维管理需要。按单项参数总量，每10台同参数仪器应配备不少于1台的备机，不足10台按10台仪器配置备机。如遇站点仪器故障无法使用时，中标方需提供备机。备机性能及功能应满足相关技术规范要求和管理需求。备机均应通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告。测量数据等参数按水站数据传输协议上传采购人指定的上层平台。（在响应文件中提供购买证明材料扫描件加盖公章，未购买备机的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议，并提供协议证明扫描件加盖公章）

3.2.7 ▲供应商须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。（在响应文件中提供承诺书，格式自拟）

3.2.8▲供应商须在中标后一个月（30 日历日）内，配齐全部投标所述的车辆，并向采购单位提交已有、采购的证明材料。（车辆接受租赁，如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖运维周期）

3.2.9供应商应配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.3运行维护要求

3.3.1 ▲水站运维工作的开展须严格按照《地表水水质自动监测站（常规五参数、 CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3-2024）、《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649号）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536- 2023）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）、《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）、《南京市地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》以及省市印发的其它相关文件的要求执行。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。（在响应文件中提供承诺书，格式自拟）

3.3.2 当采购人依据国家或省级有关规定和技术规范要求出台新的水站运维要求时，以新要求为准。

3.3.3 签订合同后15天内，中标单位按照相关技术规范和运维合同要求，结合中标实际情况，有针对性的编制运维交接方案，方案内容包括但不限于时间及人员安排、职责分工、交接内容、交接流程。经采购人审核确认后，交接双方按照运维交接方案有序开展运维交接工作。

3.3.4 供应商应根据中标情况，有针对性的制定运维计划，根据每个水站现场实际情况，合理安排水站日常运维工作，对运维保障存在不确定性的水站，提前制定补测计划，按相关要求完成水样补充监测工作。

3.3.5 供应商每月编制运维报告并按时提交采购人，汇报运维计划执行情况以及运维工作开展情况。包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及应急运维工作开展情况，预防人为干扰监测行为调查等水质自动站相关运行维护工作情况。

3.3.6 供应商应制定质控计划，根据水站运行情况，制定质控工作内容，对停运补测水站，合理调整质控计划。按相关技术规范要求完成水站各项质控工作。

3.3.7 供应商编写质控报告并按时提交采购人，包含但不限于日质控、周核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收测试、实际水样比对等质控措施开展情况，以及采购人安排的其他质控措施完成情况。

3.3.8供应商须针对技术需求并结合水站的现场水质和配置的仪器状况编写数据审核方案，并提交采购人审核。方案内容包含但不限于职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度、数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核。

3.3.9 供应商应制定水站应急维护方案。按时处理和修复水质自动站仪器、系统故障；及时响应、核实水质自动站异常数据，配合相关部门做好污染应急监测工作；配合采购人完成自然灾害等突发情况期间的应急维护工作；根据采购人安排，配合水站现场参观、调研、检查等工作。

3.3.10 供应商在中标后1个月内结合现场实际情况，制定并实施“一站一策”技术方案，选择合适的预处理条件，以及仪器、系统关键参数，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。通过现场调查研究，不断完善水站运维档案。“一站一策”技术方案：根据水站现场气候、水文、水体特性，为消除环境干扰因素对自动监测的影响，选择合适的预处理措施，通过多次比对实验进行验证，验证预处理系统、分析仪器性能对当前水体的适用范围，并确定仪器、系统关键参数设置并进行备案，确保监测数据的“准确性”和“代表性”。

3.3.11 水站因故申请停运期间，或自动监测数据因高浊度等其它外部因素干扰不具备代表性、不满足水质评价需求时，中标单位应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

3.3.12供应商须做好站点运维记录的规范上报。认真、及时做好水站运行维护记录，并上传至采购人指定的水站自动综合监管平台，进行仪器、系统各项关键信息备案，以及运维过程中相关数据和佐证材料的上传，并根据数据审核有关要求按时完成水站数据审核、异常数据核实等工作。

3.3.13▲供应商须做好站点日常安全管理，运营维护期间所需水电、通讯费用由中标单位负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经业主允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。（在响应文件中提供承诺书，格式自拟）

3.3.14▲供应商须负责站房及相关附属设施的维修、维护工作。每年对站房进行一次全面检查，对站房外围进行整修和粉刷，保证墙面整洁、站房安全；每年对取水设施进行一次修缮，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对站房的门禁、灭火设施进行安装和维护；对站房门禁、灭火器、标志牌、LOGO 等附属设施进行安装和维护。

3.4质量保证与质量控制

3.4.1供应商需建立质量保证体系，制定并完善运维管理制度、运维作业指导书及质控程序文件等，指导和规范运维人员现场操作流程。

3.4.2供应商需建立备机和备品备件库。备机需通过验收并定期开展标准溶液核查；备品备件需达到或高于原厂备件的性能；更换备机或关键零部件后，需及时校准仪器，并完成多点线性核查。

3.4.3水站使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。中标单位应建立试剂管理制度和台账，水站运维试剂应由CMA检测机构配制，配制及配送过程可溯源，采用专用试剂瓶盛装，贴有明确标识（包括试剂名称、标液浓度、配置人、配制时间、有效期），对试剂配制记录、配送记录以及更换和使用记录进行动态管理，确保试剂、有证标准物质使用信息可溯源。

3.4.4监测仪器斜率k、截距b、消解温度、消解时间、显色时间、修正系数等关键参数信息需及时在平台备案，变更时需提交书面申请。

3.4.5水站常规五参数须完成周核查，氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮须完成标准溶液核查、漂移测试、多点线性核查、集成干预检查、实际水样比对、加标回收试验、盲样考核等质控措施，总磷、总氮还须完成消解率测试。

3.4.6质控措施频次和技术要求须满足下表要求。

表：常规五参数质量控制措施实施频次和技术要求

| 质控措施 | 监测项目 | 技术要求 |  | 实施频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准溶液核查 | 水温 | / |  | 每周 |
|  | pH值 | ±0.15 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.3mg/L |  |  |
|  | 电导率 | 标准溶液值＞100μS/cm | ±5% |  |
|  |  | 标准溶液值≤100μS/cm | ±5μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU 浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±15% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±10% |  |
| 实际水样比对 | 水温 | ±0.5 ℃ |  | 每月 |
|  | pH值 | ±0.5 |  |  |
|  | 溶解氧 | ±0.5 mg/L |  |  |
|  |  | 溶解氧过饱和时不考核 |  |  |
|  | 电导率 | 电导率＞100 μS/cm | ±10% |  |
|  |  | 电导率≤ 100μS/cm | ±10μS/cm |  |
|  | 浊度 | 浊度≤30 NTU浊度≥1000 NTU | 不考核 |  |
|  |  | 30 NTU＜浊度≤50 NTU | ±30% |  |
|  |  | 50 NTU＜浊度＜1000 NTU | ±20% |  |

3.5其他相关要求

3.5.1▲供应商须协助采购人在必要时做好水站周边水系情况调查及污染溯源排查工作。（在响应文件中提供承诺书，格式自拟）

3.5.2供应商须协助采购人做好水站固定资产、备品备件的管理及登记等工作。

3.5.3▲供应商应根据国家、江苏省和南京市有关要求做好废液的处理工作，投标时需提供承诺函，中标后3个月内向采购人方提供废液处置合同扫描件存档。

3.5.4供应商须保证满足生态环境部门对水站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日8时～17时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

3.5.5当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

3.5.6仪器报废后（包括使用超过使用年限导致，或因特别重大、重大水旱、气象、地震、地质等自然灾害、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告采购人。

3.5.7严禁擅自更改仪器参数设置。

4、监督考核与惩罚办法

4.1监督管理

4.1.1供应商应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

4.1.2运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

4.1.3采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以通报相关违规行为，并扣减相应的运维经费，有权终止运维合同。

4.1.4违反相关水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实采购人有权终止运维合同。

4.2考核办法

甲方每半年对乙方运维水站的运行情况进行考核。采取单站考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾盲样考核、驻场人员管理、固定资产管理以及运行维护规范性等。

4.2.1数据有效率

1、正常运行

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%

其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

2、非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，乙方应及时告知甲方并根据实际情况判断是否开展补充监测。

（1）甲方同意补充监测的，根据相关要求，乙方应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

（2）甲方不同意补充监测的，乙方有义务采取必要措施最大限度的减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

3、不具备补充监测条件

停运期间，乙方应保证仪器设备及环境设施设备的安全，并关注现场环境变化，具备条件后应及时恢复运行。

4.2.2运维费支付

（1）单站考核周期内监测数据有效率高于90%，不扣款。

（2）单站考核周期内监测数据有效率在80%（不含）-90%（含），扣除该付款周期运维费10%，并责令整改。

（3）单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）-80%（含），扣除该付款周期运维费20%，并责令整改。

（4）上述（1）-（3）所列条款中，当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该考核周期运维费5%。

（5）单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该考核周期全部运维费。

（6）全年平均数据有效率低于60%，取消运维合同。

4.2.3盲样考核

乙方应按照甲方相关要求配合开展盲样考核工作，每出现1个盲样考核不合格的参数扣除当月运维费的10%。

4.2.4驻场人员管理

在项目实施过程中，乙方应根据合同安排符合甲方要求的人员驻场工作，服务期内驻场人员应在甲方指定地点配合开展相关工作。乙方不得随意更换驻场人员。甲方定期对驻场人员进行考核，违反保密工作规定或出现重大工作失误的甲方有权要求更换，并根据情况扣减运维费。

4.2.5固定资产管理

乙方及人员蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

4.2.6运行维护规范性

经甲方认定，乙方存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

1、每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月20%的运维费；每月6次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月50%的运维费。

（1）乙方应在每天12时前，完成前一日数据审核工作。

（2）乙方发现非运维人员进入站房后有干扰正常监测行为，未及时制止并上报甲方的。

（3） 分析仪器监测结果出现异常，但乙方未及时响应并未采取有效措施的。

（4）乙方未按要求进行例行维护，定期完成试剂更换、仪器校准、核查等维护工作的。

（5）乙方未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的。

（6）乙方未按要求进行运维记录填写或填写不规范的。

（7）乙方存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

2、发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

3、发现有人为干扰采样情形，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

4、常规参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、化学需氧量）设备故障，未在48h内修复或启用备机替换并将监测数据上传平台的，每出现1次超期未解决情况扣除当月运维费的10%，扣完为止。

5、经甲方认定，乙方使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除该站点当月全部运维费。

6、存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，甲方根据实际情况酌情扣款。

4.3其他规定

4.3.1运维交接

乙方应在规定时间内严格按要求完成交接工作。按照交接方案和运维合同约定，确保交出的地表水水质自动监测站符合相关技术规范要求。运维交接过程中，出现资产遗失、损坏、仪器性能功能不符合相关技术要求，拖欠相关费用等情形的，甲方依法追究乙方的相关责任。

4.3.2弄虚作假

乙方及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除该站当月运维费，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

（1）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的。

（2）存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的。

（3）随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的。

（4）实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的。

（5）其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

5、技术规范和标准

5.1《地表水水质自动监测站（常规五参数、 CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3-2024）

5.2《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536- 2023）

5.3《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字〔2019〕649）

5.4《国家地表水水质自动监测站补充监测技术规定（试行）》

5.5《国家地表水水质自动监测站常规五参数现场比对技术要求（试行）》

5.6《国家地表水水质自动监测站盲样考核管理规定（试行）》

5.7《国家地表水水质自动监测数据审核技术细则（试行）》

5.8《国家地表水水质自动监测数据审核管理办法（试行）》

5.9《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》

5.10《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》

5.11《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2020〕174号）

5.12《省生态环境厅<关于印发江苏省地表水水质自动监测站建设技术要求——站房、采水及文化建设部分（试行）>的通知》（苏环办〔2019〕114号）

5.13《南京市地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》

5.14《河流流量测验规范》（GB50179-2015）

5.15《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）。

6、报价要求

（1）本项目报价为全包费用方式。供应商报价时应考虑包括人工、设备、材料、保险、通讯、交通、管理费、利润、政策风险、市场风险及相关税费等各类费用组成，以及为完成采购文件规定的该项服务工作所涉及到的一切相关费用进行综合报价。中标后，供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终投标报价中。

第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

（仅供参考）

合同编号：

项目名称：

采购人：

供应商：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

项目编号：

项目名称：

采购人：（以下简称甲方）                供应商：（以下简称乙方）

住所地：                               住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照溧水区重点断面水质自动站运行维护的磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧水区重点断面水质自动站运行维护 | 1 | 项 |  |

分项报价表（如有）：

| 序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

服务内容详见磋商文件及乙方响应文件等。

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为              （大写）人民币。

1、本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2、本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

3、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购       （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；   （2）服务一览表；

（3）交付一览表；                   （4）技术条款偏离表；

（5）乙方承诺；                     （6）服务承诺；

（7）成交通知书；                   （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.乙方所提供的服务的技术规格应与磋商文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条 项目验收

1、甲方依法组织履约验收工作。乙方应当按照政府采购合同的约定，配合采购人做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。

2、甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点、市场实际和履约风险控制等情况，采用一次性验收和分期（分段）验收等方式开展履约验收。

3、对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4、如有必要，甲方可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6、验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

第八条 履约保证金

1、履约保证金采用以下第（ ）种方式缴纳。

（1）乙方在签订本合同时，向采购人缴纳成交价的    %作为履约保证金。

（2）无。

2、履约保证金的有效期为该项目服务期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方需凭乙方开具发票支付款项。

3. 付款条件：项目运维期满经验收通过后，一次性付清款（实际付款根据考核结果进行相应扣减）。

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付合同款项的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

9.其他违约责任：

第十一条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式  份，甲乙双方各执  份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

签订日期：    年    月    日

第六章 响应文件参考格式及附件

响 应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

## 目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市溧水生态环境局

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商的投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表供应商（供应商名称）提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

- 我方的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求。

- 我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 参加本次采购活动前，我方没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

- 我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

- 我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险的。

- 我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系的；

- 我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

- 我方已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

- 我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

- 我方同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期 期满之前均具有约束力。

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为______________企业。

- 一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。如有违反或者虚假陈述，无条件接受贵方及监督管理部门的处罚。

- 与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：

联系方式：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京市溧水生态环境局：

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的             （供应商名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的              （项目名称），              （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或签章）：

授权委托人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

备注：提供授权委托人身份证正反面扫描件

## 目录三、磋商报价表（按苏采云系统中统一格式填报）

磋商报价表

本次为首次报价                                      货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

供应商：（电子签章）

目录四、分项报价表（如有，以下为参考格式，供应商可根据自身报价需求调整）

分项报价表

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 合计 | 小写： ；大写： |  |  |

供应商名称：           （盖章）

目录五、资格证明文件

1、有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人的身份证明扫描件加盖公章）；

2、本项目专门面向中小企业采购：提供《中小企业声明函》加盖公章；

3、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》格式（见下表）：

备注：1、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目磋商公告“二、申请人的资格要求” 中 （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和“七、其他补充事宜”中1、（3）条涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中递交相应证明材料，也可以仅在响应文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”替代上述相应证明材料。

2、供应商仅提供信用承诺书而未提供相应证明材料的，须在成交后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式二份并装订），材料须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

3、供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

4、供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（此格式仅为示范，须登录 “南京公共采购信息网”在线打印；法定代表人签名并加盖公章）

#### 20  年 月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二0 年 月 日 |  |  |

目录六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：           （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明投标服务响应。

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：           （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、服务人员一览表

服务人员一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 相关证书 | 技术职称 | 拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：           （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、后附相关证书扫描件加盖公章。

目录九、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 主要工作内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：           （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、后附相关证明材料扫描件加盖公章。

目录十、项目技术方案（格式自拟）

目录十一、服务与承诺（格式自拟）

目录十二、投标需要的其他证明文件、列表及材料（格式自拟）

附件一、中小企业声明函格式（或残疾人福利性单位声明函）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。供应商填报此声明时请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

残疾人福利性单位声明函 （非必须提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市溧水生态环境局：

我单位       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：     年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市溧水生态环境局：

我单位       （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：       。(若有)

主要专业技术能力有：       。(若有)

声明人（公章）：

日　期：   年     月    日