南京市玄武区新街口社区卫生服务中心

采购变压器等服务项目

项目编号：JSZC-320102-ZHLY-C2024-0003

竞争性磋商文件

采购人：南京市玄武区新街口社区卫生服务中心

采购代理机构：江苏中皓隆亚项目管理咨询有限公司

2024年10月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 竞争性磋商须知	5

第三章 评标标准	16

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	18

第五章 合同主要条款及格式	47

第六章 附件	52

# 竞争性磋商公告

江苏中皓隆亚项目管理咨询有限公司（采购代理机构）受南京市玄武区新街口社区卫生服务中心（采购人）委托，就南京市玄武区新街口社区卫生服务中心采购变压器等服务项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，现欢迎符合资格条件的供应商参加报价和磋商。

南京市玄武区新街口社区卫生服务中心采购变压器等服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统 获取采购项目的竞争性磋商文件，并于 2024年10月21日14:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320102-ZHLY-C2024-0003

1.2项目名称：南京市玄武区新街口社区卫生服务中心采购变压器等服务项目

1.3项目预算：80万元

1.4项目最高限价：80万元，超过最高限价的作无效标处理

1.5采购需求：南京市玄武区新街口社区卫生服务中心采购变压器等服务项目，具体内容详见招标文件。

1.6合同履行期限：自合同签订之日起75个日历日内完成采购货物的供货、安装、调试到位并提请验收。质保期2年。

1.7 本项目是否属专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购：否。

1.8本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式见磋商文件附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3本项目特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

获取时间：2024年10月10日至 2024年10月15日；

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：供应商登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0.00元

四、提交响应文件

4.1提交响应文件截止时间：2024年10月21 日14:30（北京时间）；

4.3地点：江苏政府采购网“苏采云”系统。

五、开启

5.1时间：2024年10月21日14:30（北京时间）；

5.2地点：苏采云系统开标大厅。

六、公告期限、发布媒体

6.1公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

6.2本项目在南京公共采购信息网发布公告。

七、其他补充事宜

7.1勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的供应商可自行勘察。

7.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

7.3供应商诚信档案

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda/index.action）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交响应文件截止日两天前办理。

供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分。

7.4 根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目招标公告“二、供应商的资格要求 2.1条”和“七、其他补充事宜7.2（3）条”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以仅在响应文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”（信用承诺书下载方式详见采购文件第二章3.7供应商诚信档案管理）。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求 2.1条”和“七、其他补充事宜7.2（3）条”中涉及的证明材料的，须在成交后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按采购文件要求胶装提交采购人或招标代理机构核验。经核验无误后，由采购人或招标代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

7.5.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

7.6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“南京公共采购信息网”更正公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

8.1采购人信息

名  称：南京市玄武区新街口社区卫生服务中心

地  址：南京市玄武区杨将军巷

联系人：陆主任

联系电话：/

8.2采购代理机构信息

名  称：江苏中皓隆亚项目管理咨询有限公司

地  址：南京市玄武区玄武大道108号徐庄软件园

邮  箱：1571317844@qq.com

联系人：倪工

联系电话：17714342415

8.3项目联系方式

项目联系人：倪工

联系电话：17714342415

# 第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指南京市玄武区新街口社区卫生服务中心。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏中皓隆亚项目管理咨询有限公司 。

2.4“货物和服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式详见竞争性磋商文件第六章附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

二、响应文件编制

4.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

4.3 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，竞争性磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.4 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及竞争性磋商文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合竞争性磋商文件规定。

4.5 竞争性磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.6 磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

5.响应文件的组成

5.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细、偏离表、其他证明文件等部分。

5.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

5.3 竞争性磋商件中要求的产品品牌或型号（如有），是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5.4 响应文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件：

（1）竞争性磋商申请及声明；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）资格证明文件；

（4）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）报价表；

（6）分项报价表；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）其他。

5.5 响应文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。响应文件应按照采购文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（4）其他。

5.6 响应文件的价格部分

- 价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

5.7 响应文件的其他部分

其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。

6.磋商有效期

6.1 磋商有效期为90天，从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

6.2 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长磋商有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

三、响应文件的递交

7.响应文件的递交

7.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

7.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.3.3条规定做无效响应处理。

7.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

8.响应文件的拒收

8.1 采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.响应文件的撤回和修改

9.1 响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

9.2响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

9.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、磋商

10. 响应文件解密

10.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

11.磋商组织

11.1 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12.评审过程的保密与公正

12.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

12.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

12.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

13.评审过程中的澄清

13.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

13.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

13.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

13.4响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

14. 响应文件的资格审查

14.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

14.2资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

14.2.1响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- 不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

14.3 响应文件的符合性检查

14.3.1磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

14.3.2实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“*”）、（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

14.3.3响应文件属下列情形之一的，按照无效响应处理：

如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章；

（4） 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（14）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（15）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.4出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的;

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家;

（4）除本磋商文件第二章第15.3条规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家;

（5）法律法规规定的其他应当终止情形。

14.5 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

14.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

15.磋商程序

15.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

15.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

15.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家，其中政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本)只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

15.4 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

16.评分方法和标准

16.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

16.2 评分标准详见第三章。

17.确定成交供应商

17.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商，经采购人授权，磋商小组将综合排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

17.2 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

18.成交通知书

18.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

18.2 成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

五、签订合同

19.签订合同

19.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

19.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

19.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

19.4 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

19.5 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展政府采购活动。

19.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

20.诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

六、质疑与投诉

21.质疑

21.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

21.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

21.3供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

21.4 供应商提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

21.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

21.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

21.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

22.投诉

22.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

22.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

22.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

22.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

22.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、磋商费用

23. 磋商费用

23.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

23.2 本次采购，成交供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率计算，在领取成交通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费，专家费据实支付。本项费用无需在投标报价表中单列。

# 第三章 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 商务 |  | 30 |
| 2.1 | 企业业绩 | 自2019年10月1日以来供应商承担过类似电力增容或电力改造（含配电房改造）等项目业绩，提供1个得4分，最多得12分。 （提供合同主要页及盖章页复印件；时间以合同上载明的时间为准，否则不得分。企业业绩和项目负责人业绩不可兼得。） | 12 |
| 2.2 | 项目负责人业绩 | 自2019年10月1日以来供应商拟派项目负责人承担过类似电力增容或电力改造（含配电房改造）等项目业绩，提供1个得4分，最多得4分。 （提供合同主要页及盖章页复印件；时间以合同上载明的时间为准，否则不得分。企业业绩和项目负责人业绩不可兼得。） | 4 |
| 2.3 | 企业证书 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得2分，缺一不可，满分2分。 （提供证书复印件加盖投标人公章。） | 2 |
| 2.4 | 项目负责人证书 | 项目负责人具有工程类中级及以上技术职称的得4分，满分4分。 （提供职称证书复印件并加盖公章）。 | 4 |
| 2.5 | 项目组成员 | 项目部组织机构完整，项目部组成人员包括：施工员、质量（检）员、安全员、资料员各1名，不可兼任。人员配备齐全得8分，缺一不可，满分8分。 （提供人员相应合格证书或者岗位证书复印件以及社保机构出具的近3个月（2024年07月至2024年09月）供应商为其连续缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，以上资料加盖公章）。 | 8 |
| 3 | 技术 |  | 40 |
| 3.1 | 总体概述： 根据供应商对本项目总体概述：施工组织总体设想、方案针对性等要求进行打分。 （1）方案内容全面，科学合理，可操作性强的得8分； （2）方案内容较完整，较科学合理，可操作性一般的5分； （3）方案内容不完整，不科学合理，可操作性较差的得2分； 未提供项目方案的本项不得分。 |  | 8 |
| 3.2 | 重点难点： 根据供应商对本项目关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案进行打分。 （1）方案内容全面，科学合理，可操作性强的得8分； （2）方案内容较完整，较科学合理，可操作性一般的5分； （3）方案内容不完整，不科学合理，可操作性较差的得2分； 未提供项目方案的本项不得分。 |  | 8 |
| 3.3 | 进度计划和进度保证措施： 根据供应商对本项目施工进度计划和各阶段进度的保证措施进行打分。 （1）措施内容全面，科学合理，可操作性强的得8分； （2）措施内容较完整，较科学合理，可操作性一般的5分； （3）措施内容不完整，不科学合理，可操作性较差的得2分； 未提供项目方案的本项不得分。 |  | 8 |
| 3.4 | 劳动力、机械设备和材料投入计划： 根据供应商对本项目劳动力、机械设备和材料投入计划进行打分。 （1）计划内容全面，科学合理，可操作性强的得8分； （2）计划内容较完整，较科学合理，可操作性一般的5分； （3）计划内容不完整，不科学合理，可操作性较差的得2分； 未提供项目方案的本项不得分。 |  | 8 |
| 3.5 | 后续服务及合理化建议： 根据供应商对本项目后续服务、合理化建议具体措施进行打分。 （1）措施内容全面，科学合理，可操作性强的得8分； （2）措施内容较完整，较科学合理，可操作性一般的5分； （3）措施内容不完整，不科学合理，可操作性较差的得2分； 未提供项目方案的本项不得分。 |  | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

一、12kV环网柜技术规范

1　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志(ISO 780-1997,MOD )

GB 1094.11  电力变压器第11部分干式变压器(IEC 726-82,EQV)

GB 1207  电磁式电压互感器(IEC 60044-2: 2003, MOD )

GB 1208  电流互感器 (IEC 60044-1.2001. MOD）

GB 1984  高压交流断路器(IEC 62271-100: 2001, MOD)

GB 1985  高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102: 2002, MOD)

GB/T 11022  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 3804  3.6kV～40.5kV  高压交流负荷开关(IEC 60265-1-1998 ,MOD)

GB 3906  3.6kV～40.5kV  交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC 62271-200-2003,MOD )

GB 4208  外壳防护等级（IP代码）(IEC 60529-2001,IDT)

GB/T 5465.2  电气设备用图形符号第2部分：图形符号(IDT IEC 60417 DB:2007)

GB/T 7354  局部放电测量(IEC 60270-2000,IDT)

GB/T 10228  干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 11022  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 11032  交流无间隙金属氧化物避雷器(IEC 60099-4-2006,MOD)

GB/T 12022  工业六氟化硫(IEC 376,376A,376B.MOD)

GB/T 12706.4  挤包绝缘电力电缆及附件试验要求(IEC 60502-4-2005,MOD)

GB 15166.2  交流高压熔断器：限流式熔断器(IEC 60282-1-2005 ,MOD)

GB 16926  高压交流负荷开关熔断器组合电器(IEC 6227-105-2002 ,MOD)

GB 50150  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 402  高压交流断路器订货技术条件(IEC 62271-100-2001,MOD)

DL/T 403  12-40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T 404  3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备（IEC 62271一200-2003,MOD）

DL/T 486  高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102-2002,MOD)

DL 538  高压带电显示装置(IEC 61958- 2000-11,MOD )

DL/T 593  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(IEC 60694-2002,MOD)

DL/T 621  交流电气装置的接地

DL/T 728  气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则(IEC 815-1986，IEC 859-1986)

DL/T 791  户内交流充气式开关柜选用导则

JB/T 8144.1  额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求

SD 318  高压开关柜闭锁装置技术条件

Q/GDW 741  配电网技术改造设备选型和配置原则

Q/GDW 742  配电网施工检修工艺规范

国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）

国家电网公司交流高压断路器技术标准、交流隔离开关和接地开关技术标准

国家电网公司关于印发《预防12kV～40.5kV交流高压开关柜事故补充措施》的通知

国家电网公司关于印发《预防交流高压开关柜人身伤害事故措施》的通知

国家电网公司物资采购标准高海拔外绝缘配置技术规范

电力设备（交流部分）监造大纲

电网设备及材料质量管控重点措施

2　技术参数和性能要求

2.1　环网柜技术参数

环网柜技术参数见技术参数特性表。

2.2　通用要求

2.2.1 环网柜的设计应保证设备运维、检修试验、带电状态的确定、连接电缆的故障定位等操作能安全进行。

2.2.2 环网柜的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求，与结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

2.2.3环网柜应配置带电显示器，高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压。传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压。感应式带电显示装置，其传感器要求与带电部位保持125mm以上空气净距要求。

2.2.7对最小空气间隙的要求：

a）	单纯以空气作为绝缘介质的环网柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足：12kV相间和相对地125mm，带电体至门155mm。

b）	以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的环网柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足：对12kV设备应不小于30mm。

c）	环网柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应与环网柜设备使用寿命一致，

2.2.8环网柜设备的泄压通道应设置明显的警示标志。

2.2.9环网柜的柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拼接而成，柜门关闭时防护等级应不低于GB 4208中IP4X，柜门打开时防护等级不低于IP2XC。

2.2.10环网柜体颜色采用RAL7035。

2.3开关设备技术要求

2.3.1 环网柜柜内开关设备可选用负荷开关、断路器、负荷开关－熔断器组合电器及隔离开关等，各设备的功能和性能应满足GB 1984、GB 1985、GB 3804、GB 16926及GB/T 11022标准的规定。开关应配置直动式分合闸机械指示，开关状态位置应有符号及中文标识。

2.3.2负荷开关（断路器）

技术参数见技术参数特性表。

负荷开关可选用二工位或三工位负荷开关，二工位负荷开关与接地开关间应有可靠的机械防误联锁，负荷开关及接地开关操作孔应有挂锁装置，挂锁后可阻止操作把手插入操作孔。

2.3.3对SF6负荷开关的要求：

a）	SF6气体应符合GB/T 12022的规定，应向项目单位提交新气试验的合格证书，所用气体应经项目单位复检合格后方可使用。

b）	气体抽样阀：为便于气体的试验抽样及补充，断路器应装设合适的阀门。

c）	SF6气体系统的要求：断路器的SF6气体系统应便于安装和维修，并有用来连接气体处理装置和其他设备的合适连接点。

d）	SF6气体监测设备：应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表）。且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验。

e）	SF6气体内的水分含量：断路器中SF6气体在额定压力下在20℃时的最大水分含量应小于150L/L，在其他温度时应予修正。

2.3.4负荷开关—熔断器组合电器

a）技术参数见技术参数特性表。

b）负荷开关-熔断器组合电器用撞击器分闸操作时，应能开断转移电流，由分励脱扣器分闸操作时，应能开断交接电流。熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置应在任一相撞击器动作时，负荷开关应可靠动作，三相同时动作时，不应损坏脱扣器。

c）负荷开关－熔断器组合电器回路，如用于变压器保护时可加装分励脱扣装置（如过温跳闸）。

d）负荷开关+熔断器组合电器的环网柜，其熔断器的安装位置设计应使其在因故障熔断、在负荷开关分断后便于更换熔断件。

2.3.5接地开关

a）技术参数见技术参数特性表。

b）与二工位隔离开关配合使用单独安装的接地开关应具备两次关合短路电流的能力。

c）操动机构：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

3　标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。12kV环网柜技术参数特性见表1。

表1　技术参数特性表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 |  | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环网柜共用参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  | kV |  | 12 |
| 2 | 绝缘介质 |  |  |  | 空气/SF6 |
| 3 | 灭弧室类型 |  |  |  | 真空/SF6 |
| 4 | 额定频率 |  | Hz |  | 50 |
| 5 | 额定电流 |  | A |  | 630A（负荷开关—熔断器组合柜为125A） |
| 6 | 温升试验电流 |  |  |  | 1.1Ir （1.0Ir，熔断器组合柜） |
| 7 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  | kV |  | 42 |
| 8 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）（相对地） |  | kV |  | 75 |
| 9 | 额定短路开断电流 |  | kA |  | 20/31.5（熔断器） |
| 10 | 额定短路关合电流 |  | kA |  | 50 |
| 11 | 额定短时耐受电流 |  | kA/s |  | 20/4 |
| 12 | 额定峰值耐受电流 |  | kA |  | 50 |
| 13 | 电弧电流及燃弧持续时间 |  | kA/s |  | ≥20/0.5 |
| 14 | 额定有功负载条件下开断次数 |  | 次 |  | 100 |
| 15 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  | kV |  | 2 |
| 二 | 负荷开关参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  | A | 630 |  |
| 2 | 额定工频1min 耐受电压 | 断口 | kV | 48 |  |
|  |  | 对地 |  | 42 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s） | 断口 | kV | 85 |  |
|  |  | 对地 |  | 75 |  |
| 3 | 额定短时耐受电流 |  | kA/s | 20/4 |  |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 50 |  |
| 5 | 机械稳定性 |  | 次 | ≥5000（SF6） ≥10000（真空） |  |
| 6 | 额定电缆充电开断电流 |  | A | ≥10 |  |
| 7 | 切空载变压器电流 |  | A | 15 |  |
| 8 | 额定有功负载开断电流 |  | A | 630 |  |
| 三 | 负荷开关—熔断器组合电器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  | A | 125 |  |
| 2 | 熔断器额定短路开断电流 |  | kA | 31.5 |  |
| 四 | 接地开关参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流 |  | kA/s | 20/2 |  |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 50 |  |
| 3 | 额定短路关合电流 |  | kA | 50 |  |
| 4 | 额定短路关合电流次数 |  | 次 | ≥2 |  |
| 5 | 机械稳定性 |  | 次 | ≥3000 |  |
| 五 | 避雷器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |  |
| 2 | 额定电压 |  | kV | 17 |  |
| 3 | 持续运行电压 |  | kV | 13.6 |  |
| 4 | 标称放电电流 |  | kA | 5 |  |

4　使用环境条件表

使用环境条件表见表2，特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表2　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +45 |
|  |  | 最低气温 |  | 25 |
|  |  | 最大日温差 | - K | 30 |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |
| 4 | 污秽等级 |  |  | IV |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 |
| 6 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 7 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 0.2g |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 1.5 |
| 9 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制 回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 |
| 注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。 |  |  |  |  |

二、10kV干式变压器技术规范

1　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB 311.1　绝缘配合　第1部分：定义、原则和规则

GB 1094.1　电力变压器　第1部分：总则

GB 1094.3　电力变压器　第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4　电力变压器　第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.5　电力变压器　第5部分：承受短路的能力

GB/T 1094.10　电力变压器　第10部分：声级测定

GB/T 1094.11　电力变压器　第11部分：干式电力变压器

GB/T17211   干式电力变压器负载导则

GB/T 2900.15　电工术语　变压器、互感器、调压器和电抗器

GB/T 4109　交流电压高于1000V的绝缘套管

GB 4208　外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5273　变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 7252　变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T 7354　局部放电测量

GB/T 8287.1　标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子　第1部分：瓷或玻璃绝缘子的试验

GB/T 8287.2　标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子　第2部分：尺寸与特性

GB/T 10228　干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 11022　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 11604　高压电器设备无线电干扰测试方法

GB/T 13499　电力变压器应用导则

GB/T 16927.1　高电压试验技术　第1部分：一般定义及试验要求

GB/T 16927.2　高电压试验技术　第2部分：测量系统

GB/T 17468　电力变压器选用导则

GB 20052　三相配电变压器能效限定值及节能评价值

GB/T 22072　干式非晶合金铁铁芯配电变压器技术参数和要求

GB/T 26218.1　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定　第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定　第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB 50150　电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

DL/T 572　电力变压器运行规程

DL/T 593　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 596　电力设备预防性试验规程

DL 5027　电力设备典型消防规程

JB/T 3837　变压器类产品型号编制方法

JB/T 10088  6kV～500kV电力变压器声级

JB/T 10428　变压器用多功能保护装置

Q/GDW 1771  10kV非晶合金铁芯配电变压器技术条件

Q/GDW 1772  10kV非晶合金铁芯配电变压器试验导则

2　结构及其他要求

2.1　10kV变压器技术参数

变压器空载损耗及负载损耗不得有正偏差。

2.2　10kV干式变压器主要技术要求

a）在短路下的耐受能力。具有良好的电气及机械性能，具备抗突发短路能力强和耐雷电冲击力高等特点，并符合GB 1094.5的试验规定。

b）变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照卖方的说明书进行维护，变压器的预期寿命应不小于30年。

c）线圈采用铜导线或铜箔绕制，玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘，薄绝缘结构，预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高低压绕组应一次成型，不得修补。

d）变压器分接引线需包封绝缘护套。

e）变压器运行过程中，温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值，高温报警，超温跳闸，声光警示，计算机接口。若有风机，则需有启、停，风机过载保护，并带有仪表故障自检、传感器故障报警等功能。温控线根据现场要求配置，这些装置应符合各自的技术标准。

f）要求大部分材料由不可燃烧的材料构成。800℃高温长期燃烧下只产生少量烟雾。

g）对带防护外壳的变压器门要求加装机械锁或电磁锁，在变压器带电时不允许打开变压器门，并装有行程开关，对变压器运行状态下，强行开门跳主变压器高压侧开关。变压器和金属件均有可靠接地，接地装置有防锈镀层，并有明显标识，铁芯和全部金属件均有防锈保护层。

h）变压器壳体选用易于安装、维护的优质非导磁材料，下有通风百叶或网孔，上有出风孔，出风口的总面积满足变压器满负载运行时的散热要求，外壳防护等级大于IP20。壳体设计应符合GB 4208的要求。变压器柜体高低压两侧均可采用上部和下部进线方式，并在外壳进线部位预留进线口；对下部进线应配有电缆支架，用于固定进线电缆。

i）铁芯结构及材质。

1）铁芯为硅钢片（包括卷铁式及叠铁式）。铁芯为优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片（铁芯规格不低于30ZH120）；采用优质环氧树脂。变压器铁芯采用45°全斜接缝，心柱表面应喷涂绝缘漆，心柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。

2）铁芯为非晶合金变压器。铁芯由非晶合金带材卷制而成。预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。

2.3.1　干式变压器温度保护装置

干式变压器温度保护用于跳闸和报警，变压器应有高温报警和超温跳闸功能，见表1。

表1　干式变压器温度保护装置

| 序号 | 保护名称 | 接点内容 | 电源及触点容量 | 触点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度指示控制器 | 报警或跳闸 | DC 220V/110V 2.5A/5A | 报警1对 跳闸1对 |

2.3.2　干式变压器冷却装置。

a）变压器的冷却装置应按负载和温升情况，自动投切。

b）变压器过负荷及温度异常由变压器温控装置启动风机。

- 3　标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV三相干式变压器技术参数特性见表2。

表2　技术参数特性表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 额定值 |  |  |
| 1 | 变压器型号 |  | （供货方提供） |
| 2 | 铁心材质 |  | 冷轧取向硅钢片 |
| 3 | 线圈结构 |  | 环氧浇注式（包封式） |
| 4 | 高压绕组 | kV | 10/10.5，供货前与项目单位确认 |
| 5 | 低压绕组 | kV | 0.4 |
| 6 | 联结组 |  | Dyn11 |
| 7 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 8 | 额定容量 | kVA | （供货方提供） |
| 9 | 相数 |  | 3 |
| 10 | 调压方式 |  | 无励磁 |
| 11 | 调压位置 |  | 高压侧 |
| 12 | 调压范围 |  | ±2×2.5% |
| 13 | 中性点接地方式 |  | 不接地 |
| 14 | 冷却方式 |  | AN/AF |
| 15 | 磁通密度 | T | （供货方提供） |
| 16 | 绝缘耐热等级 |  | F级及以上 |
| 17 | 局部放电水平 | pC | ≤10 |
| 二 | 绝缘水平 |  |  |
| 1 | 高压绕组雷电全波冲击电压（峰值） | kV | 75 |
| 2 | 高压绕组雷电截波冲击电压（峰值） |  | 85 |
| 3 | 高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 35 |
| 4 | 低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 5 |
| 三 | 温升限值 |  |  |
| 1 | 额定电流下的绕组平均温升（F） | K | 100 |
| 2 | 额定电流下的绕组平均温升（H） |  | 125 |
| 四 | 空载损耗 |  |  |
| 1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | kW | 见附表1 |
| 五 | 空载电流 |  |  |
| 1 | 100%额定电压时 | % | 见附表1 |
| 六 | 负载损耗 |  |  |
| 1 | 主分接（120℃） | kW | 见附表1 |
| 七 | 噪声水平 | dB | 见附表1 |
| 八 | 质量和尺寸 |  |  |
| 1 | 总质量 | t | （供货方提供） |
| 九 | 变压器外壳 |  |  |
| 1 | 结构材料 |  | 不锈钢 |
| 2 | 进出线方式 |  | 下进上出/下进侧出 |
| 注：附表1是本表的补充部分。 |  |  |  |

附表1

| 变压器 容量 （kVA） | 高压 （kV） | 高压分接 范围 （％） | 低压 （kV） | 联结组 标号 | 空载损耗 （kW） | 负载损耗 （kW） | 空载电流 （％） | 短路阻抗 （％） | 轨距A×B（mm×mm） | 噪声水平（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10/ 10.5 | ±2×2.5 | 0.4 | D,yn11 | 0.17 | 0.71 | 2.5 | 4.0 | 550×550 | ≤52 |
| 50 |  |  |  |  | 0.24 | 1.0 | 2.4 |  | 550×550 | ≤53 |
| 100 |  |  |  |  | 0.36 | 1.57 | 1.8 |  | 550×550 | ≤55 |
| 160 |  |  |  |  | 0.48 | 2.13 | 1.6 |  | 550×550 | ≤59 |
| 200 |  |  |  |  | 0.55 | 2.53 | 1.4 |  | 660×550 | ≤61 |
| 250 |  |  |  |  | 0.64 | 2.76 | 1.4 |  | 660×550 | ≤61 |
| 315 |  |  |  |  | 0.79 | 3.47 | 1.2 |  | 660×660 | ≤64 |
| 400 |  |  |  |  | 0.88 | 3.99 | 1.2 |  | 660×660 | ≤64 |
| 500 |  |  |  |  | 1.04 | 4.88 | 1.2 |  | 660×660 | ≤66 |
| 630 |  |  |  |  | 1.17 | 5.96 | 1.0 | 6.0 | 820×820 | ≤66 |
| 800 |  |  |  |  | 1.36 | 6.96 | 1.0 |  | 820×820 | ≤68 |
| 1000 |  |  |  |  | 1.59 | 8.13 | 1.0 |  | 820×820 | ≤68 |
| 1250 |  |  |  |  | 1.88 | 9.69 | 1.0 |  | 1070×820 | ≤72 |

- 4　使用环境条件表

10kV三相干式变压器使用环境条件见表3。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表3　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 10 |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | 12 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 不接地 |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 5 | 污秽等级 |  |  |  | Ⅲ |
| 6 | 系统短路电流水平（高压侧） |  |  | kA | 20 |
| 7 | 环境温度 |  | 最高日温度 | ℃ | 40 |
|  |  |  | 最低日温度 |  | 25 |
|  |  |  | 最大日温差 | K | 25 |
|  |  |  | 最热月平均温度 | ℃ | 30 |
|  |  |  | 最高年平均温度 |  | 20 |
| 8 | 湿度 |  | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 9 | 海拔 |  |  | m | ≤1000 |
| 10 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕cm2 | 0.1 |
| 11 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 20 |
| 12 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 |  |  | m/s | 35 |
| 13 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 |  | m/s2 | 2 |
|  |  | 正弦共振三个周期安全系数 |  |  | ≥1.67 |
| 14 | 安装场所（户内/外） |  |  |  | 户内 |
| 注1：环境最低气温超过25℃的需要进行温度修正。 注2：污秽等级为Ⅳ级的需提供该地区的污秽等级图。 |  |  |  |  |  |

三、低压电容器柜技术规范

1　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7251.1　   低压成套开关设备和控制设备　第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备

GB 14048.1　  低压开关设备和控制设备　第1部分：总则

GB 14048.2　  低压开关设备和控制设备　第2部分：断路器

GB 4208       外壳防护等级（IP代码）

GB 50150　    电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

GB5585.2      电工用铜、铝及其母线 第二部分：铜母线

GB/T 16935.1  低压系统内设备的绝缘配合

GB/T 15576　  低压成套无功功率补偿装置

GB/T 20641　  低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求

GB/T2681      电工成套装置中的导线颜色

GB/T 15291    半导体器件  第6部分 晶闸管

GB/T 3859.1   半导体变流器基本要求的规定

GB/T 3859.2   半导体变流器应用导则

GB/T 3859.4   半导体变流器 包括直接直流变流器的半导体•自换相变流器

GB/T 13422    半导体电力变流器电气试验方法

GB/T 17626.2  静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3  射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/Z 18859　  封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

DL/T 781      电力用高频开关整流模块

DL/T1053      电能质量技术监督规程

DL/T 597　    低压无功补偿控制器订货技术条件

DL/T 842　    低压并联电容器装置使用技术条件

JB5877        低压固定封闭式成套开关设备

JB7113        低压并联电容器装置

IEC 61641　  封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

国家电网生(2009)133号《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》

国家电网科(2008)1282号《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》

2　技术参数和性能要求

2.1　低压电容器柜技术参数

2.1.1  低压电容器柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。

2.2　性能要求

2.2.1　设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。

2.2.2　主构架采用2mm的覆铝锌钢板，内部安装灵活方便，主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件，均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能。

2.2.3　柜内安装粱采用2mm强度抗腐蚀敷铝锌钢板，采用双重折边工艺。

2.2.4  柜体材料采用覆铝锌钢板、镀锌板或冷轧钢板并喷塑,颜色采用RAL7035,柜体防护等级不小于IP30。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，柜底用敷铝锌板封闭。

2.2.5　柜内的母线和分支接线须用T2铜材，并应满足以下要求：

1）母线连接采用高强度专用螺栓连接，接触面应镀锡，应有足够和持久接触压力。

2）母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

3）母线固定应选用不饱合增强树脂（SMC）为材质制做的专用绝缘支撑件，以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。

4）母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。

5）母线穿过金属隔板之外，应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。

6） 铜排其折弯应无砸痕、裂口、毛刺，符合DL/T 499的规定，其最小允许弯曲半径见DL/T 375表7。

7）导体、主母线及支线均采用矩形母线，并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱，母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求，老化寿命不小于30年，具体试验方法和要求参照GB/T 2951.14中规定执行。8）导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要求。N相（L0）母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。

10）相序的排列参见表2。

表2　母线相序排列表

| 类别 | 上下排列 | 左右排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相 | 上 | 左 | 远 |
| B相 | 中 | 中 | 中 |
| C相 | 下 | 右 | 近 |
| 中性线、中性保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

11）母线相色参见表3。

表3　电工成套装置中的导线颜色

| 颜 色 | 用 途 |
| --- | --- |
| 黄 | 交流A相线 |
| 绿 | 交流B相线 |
| 红 | 交流C相线 |
| 黄绿间隔（绿/黄） | PE或PEN线 |
| 黑色 | 装置和设备内的布线 |
| 淡蓝色 | 交流N相 |
| 三芯电缆颜色由下列颜色构成：绿/黄+淡蓝+ 棕色或者黑+淡蓝+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 四芯颜色构成：绿/黄+淡蓝+黑+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 二次交流系统选择：A、B、C全部选择单一黑色，PE或PEN线为黄绿间隔条形线 |  |

2.2.6　电气间隙：相间及相对地之间不小于10mm，爬电距离不小于14mm。

2.2.7　低压电容器柜金属壳体和隔板等元件应可靠固定，低压电容器柜金属壳体设置接地螺栓及标志。

2.2.8　柜内二次引线采用铜芯电缆，其中电流回路引线截面不小于2.5mm2/根、电压回路引线截面不小于1.5 mm2/根。

2.2.9　每个低压电容器柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路耐受能力的要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通，接地点应标以接地符号。接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。

2.3.无功补偿技术要求

2.3.1　并联电容器装置技术条件应满足DL/T 842的要求。电容器应选用自愈电容器，装置的电容与额定电容之差应在装置额定电容的0～＋10%范围内，装置任何两进线端之间的电容最大值与最小值之比不应大于1.08。

2.3.2　并联电容器装置采用自动分步补偿电容的方式，其中三相共补用于补偿三相平衡的无功缺额，分相分补用于补偿三相不平衡部分的无功缺额。三相共补与分相分补的配置应该灵活方便，电容器投切遵循“合适优先、三相优先、先投先切、均衡使用”的原则。

2.3.3　无功补偿控制器

控制器的技术条件应满足DL/T 597的要求。所有的电子元件应按照有关标准进行100%的老化筛选，控制器平均无故障工作时间≥10000h；控制物理量为功率因数的控制器，动作误差应在2%～＋2%之间；控制物理量为无功功率或无功电流的控制器，动作误差应在20%～＋20%之间。无功补偿控制器提供有效合格的CQC证书、EMC证书。控制器的输出路数满足项目单位的应用需求。

1）数据存储功能

a) 要求装置具备对最近半年相关运行数据进行存储的功能，存储的数据类型和方式如下：补偿后系统A\B\C单相功率因数（每天记录一次最大值、最小值和平均值）、负载A\B\C单相功率因数（每天记录一次最大值、最小值和平均值）、补偿后系统A\B\C单相无功功率（每天记录一次最大值、最小值和平均值）、系统A\B\C单相有功功率（每天记录一次最大值、最小值和平均值）、u（一天累计数记录一次）、装置运行事件（含故障事件记录，至少记录最近100条）。

b)要求装置具备现场通过人机界面查看，查看方式应可以采用数据列表和曲线图形。

c)要求装置具备现场通过U盘下载，下载后数据应可以在PC机上进行查看和使用。

2）通信功能

d)装置配置USB及RS-485总线式通信接口，可以实现就地抄录，实现与其他单元设备进行信息交换；

e)低压电容器投退信息、自诊断发现故障时信息、运行告警等信号能够通过通信装置传送给运行值班人员；

f)电容器装置的使用条件、外观结构、安全要求和元器件要求参照DL/T842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件。在设计运行条件下，无功补偿装置用的电容器的使用寿命应不小于10万小时。

2.3.4　并联电容器装置功能要求：

1）	控制方式及功能：采用集中或分散自动控制模式。自动控制模式根据安装点电压、电流、无功功率或功率因数的变化对电容器组按循环投切或程序投切进行自动控制，并要求实现电压过零时投入，电流过零时切除，以限制电容器投运时的合闸涌流及退运时的燃弧现象。

其中普通型电容器控制器显示方式要求采用中文。应具备功率因数表、电流表、电压表、以及指示电容器投退状态指示的功能。主要运行数据的显示：CT变比、控制参数、最高电压、电容器工作电流、电容器工作电压等。普通型电容器使用可控硅复合开关对电容器组的投切进行控制，以目标功率因数为控制的判据，跟踪负荷的变化，投切电容器。在保证电压和功率因数不越限的前提下，以变压器从系统中吸收的无功最小为原则无功设备进行控制。

智能型电容器控制器的显示方式要求采用中文液晶显示。应具备电压测量转换开关、功率因数表、手动/自动转换开关、电流表、电压表、以及指示电容器投退状态指示的功能。主要运行数据的显示：CT 变比、零相电流、控制参数、最大无功缺额、最高电压、单台电容器运行工况、电容器工作电流、电容器工作电压、电容器体内温度、电容器机号等。智能型电容器可使用可控硅复合开关或电磁式零投切复合开关对电容器组的投切进行控制。

2）	保护功能：装置的过压保护、失压保护、缺相保护等保护功能应符合DL/T 842的规定要求。过电压动作门限值应在1.1Un以上可调；装置应设有过电流保护功能，动作门限应在1.15In以上可调；装置应具有温度保护功能，当主设备的温度超过温度限值时能够动作，保护主设备不受损坏。装置应具有电压谐波越限保护功能，电压谐波含量可用谐波畸变率表示，谐波畸变率的限值可以进行整定，当系统谐波畸变率超过设定值时，装置可以自动将电容器逐组切除；装置输出回路动作应具有延时动作功能。设置同一个电容器二次投切的间隔时间，保证电容器组防护投切产生造成系统振荡和设备损坏；设置投切延时，躲过电源电压突变脉冲时间；装置应具有振荡闭锁功能。装置同时应具有闭锁报警功能：（1）系统电压大于110%标称值时闭锁控制器投入回路；（2）装置内部发生故障时，闭锁输出回路并报警。

3）	放电性能：每一台电容器组均设有放电器件，应使电容器上的剩余电压在3min内降至50V或更低。

4）	涌流限制：电容器支路中产生的涌流应符合GB/T 15576的规定要求，并应限制在该组电容器额定电流的5倍以下，

5）	响应时间：应符合GB/T 15576中6.13条的规定要求。

2.3.5　密封性能

电容器单元应足以保证在其各个部位均达到电介质允许最高运行温度后无渗漏。

2.4电磁兼容性

装置的电磁兼容性应满足GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5的试验技术要求。

3　标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，供货方应依据技术规范文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。低压电容器柜技术参数特性见表4。

表4　技术参数特性表

| 名 称 |  | 项 目 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要电气参数 | 额定工作电压 | 400V |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |
|  |  | 额定耐受电压 | 2500V（1min工频） |
| 2 | 水平母线 | 额定电流(A) | 主母线： 2000A |
|  |  | 母线（3L+N+PE）规格 宽×厚（mm） | TMY-4*100*10+60*10 |
|  |  | 额定短时耐受电流(kA/s) | 65/1 |
|  |  | 额定峰值耐受电流(kA) | 65 |
| 3 | 垂直母线 | 额定电流(A) | ≤1000A |
|  |  | 额定短时耐受电流(kA) | 50/1 |
|  |  | 额定峰值耐受电流(kA) | 50 |
| 4 | 隔离开关 | 额定电压 | 400V |
|  |  | 额定电流 | 630 |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 65 |
| 5 | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | 600/5 |
| 7 | 电容器 | 型式 | 自愈式、干式 |
|  |  | 额定电压 | 450V(三相)/250V(单相) |
|  |  | 外壳材质 | 不锈钢 |
|  |  | 寿命 | （供货方提供） |
|  |  | 容量配置 | 240kvar+7%电抗 |
|  |  |  | 240kvar+7%电抗 |
|  |  | 投切元件响应时间 | ≤20ms |
| 8 | 控制器 | 参数 | 满足DL/T 597之要求 |
|  |  | 通信接口 | USB及RS-485标准接口 |
|  |  | 电压显示 | 有 |
|  |  | 电流显示 | 有 |
| 10 | 柜体 | 宽度（mm） | 800 |
|  |  | 深度（mm） | 1000 |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |
|  |  | 防护等级 | IP31 |

- 4　使用环境条件表

使用环境条件见表5。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表5　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +45 |
|  |  | 最低气温 |  | 25 |
|  |  | 最大日温差 | - K | 30 |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |
| 4 | 污秽等级 |  |  | Ⅲ |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 |
| 6 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 7 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 3.0 |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 1.5 |
| 8 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制 回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 |
| 注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。 |  |  |  |  |

四、低压开关柜技术规范

1　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7251　    低压成套开关设备和控制设备

GB 14048　   低压开关设备和控制设备

GB/Z 18859　 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

GB/T 20641　 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求

GB 50150　   电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

GB 4208      外壳防护等级（IP代码）

GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合

GB/T2681     电工成套装置中的导线颜色

GB5585.2     电工用铜、铝及其母线 第二部分：铜母线

JB5877       低压固定封闭式成套开关设备

IEC 61641　  封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

2　技术参数和性能要求

2.1　开关柜技术参数

开关柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。

2.2　通用要求

2.2.1　设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。

2.2.2　主构架采用2mm厚覆铝锌钢板，内部安装灵活方便，主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能，柜内支架并可自由调节。

2.2.3　低压2500A及以上进线、分段柜绝缘件安装粱采用2mm不锈钢，其余安装粱均采用2mm抗腐蚀敷铝锌钢板，采用双重折边工艺。

2.2.4　柜体材料采用覆铝锌钢板、镀锌板或冷轧钢板并喷塑,颜色采用RAL7035,柜体防护等级不小于IP30。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，柜底采用敷铝锌板封闭，电缆孔带变径胶圈，电缆由下部引入，电缆室应有足够的空间以便安装电缆。

2.2.5　柜内的母线和分支接线须用T2铜材，并应满足以下要求：

1）母线连接采用高强度专用螺栓连接，接触面应镀锡，应有足够和持久接触压力。

2）母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

3）母线固定应选用不饱合增强树脂（SMC）为材质制做的专用绝缘支撑件，以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。

4）母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。

5）母线穿过金属隔板之外，应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。

6）每台柜内母线相对独立，适于现场安装，柜间母线连接设计有专用的连接板。

7）母线及馈出均绝缘封闭，并具有检修时能可靠验电、接地的功能，保障检修人员的人身安全。

8）铜排其折弯应无砸痕、裂口、毛刺，符合DL/T 499的规定，其最小允许弯曲半径见DL/T 375表7。

9）导体、主母线及支线均采用矩形母线，并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱，母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求，老化寿命不小于30年，具体试验方法和要求参照GB/T 2951.14中规定执行。10）导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要求。N相（L0）母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。

11）相序的排列参见表1。

表1　母线相序排列表

| 类别 | 上下排列 | 左右排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相 | 上 | 左 | 远 |
| B相 | 中 | 中 | 中 |
| C相 | 下 | 右 | 近 |
| 中性线、中性保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

12）不同电流对应的铜母线规格配置详见表2。

13）母线相色参见表3。

表3　电工成套装置中的母线相色

| 颜 色 | 用 途 |
| --- | --- |
| 黄 | 交流A相线 |
| 绿 | 交流B相线 |
| 红 | 交流C相线 |
| 黄绿间隔（绿/黄） | PE或PEN线 |
| 黑色 | 装置和设备内的布线 |
| 淡蓝色 | 交流N相 |
| 三芯电缆颜色由下列颜色构成：绿/黄+淡蓝+ 棕色或者黑+淡蓝+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 四芯颜色构成：绿/黄+淡蓝+黑+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 二次交流系统选择：A、B、C全部选择单一黑色，PE或PEN线为黄绿间隔条形线 |  |

2.2.6　电气间隙：相间及相对地之间不小于10mm，爬电距离不小于14mm。

2.2.7　抽屉层高分为1单元、2单元、4单元三个尺寸系列。单元回路额定电流400A及以下的抽屉单元，抽屉改变仅在高度尺寸上变化，其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。

2.2.8　功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠，不因某一单元的故障而影响其他单元工作，使故障局限在最小范围。

2.2.9　抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格片式结构的接插件。

2.2.10　抽屉单元有足够数量的二次接插件，可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求。

2.2.11　开关柜设计及制造期间，供方应积极与同一项目的干式变压器制造厂就接口问题相互配合，以确保开关柜与干式变压器母线的可靠连接，并保持现场立面安装整齐。

2.2.12　出线柜与外部采用电缆连接时在柜后完成接线，出线方式为下出线；

2.2.13　柜内二次引线采用铜芯电缆，电流互感器引线截面不小于2.5mm2/根；电压互感器引线截面不小于1.5 mm2/根。

2.2.14　每台开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通。接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。

2.2.15　接地母线须为扁铜排，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有2个适用于120mm2铜电缆的端末连接，以便将此接地母线接至变电站接地系统。

2.2.16　装有电器元件的仪表门用2.5mm2多股软铜线与构架相连，整柜构架完整的接地保护由保护接地铜排完成相互有效的连接以确保保护电路的连续性。保护接地连续性其电阻值应在0.01欧姆以下。

2.3 断路器

2.3.1  框架断路器采用电子微处理器脱扣器，框架断路器采用电动并可手动操作。框架断路器采用三段保护。

2.3.2  塑壳断路器采用手动操作，配热磁脱扣器

2.3.3  抽屉柜出线单元为抽出式，采用面板旋转手柄操作方式，塑壳断路器为固定式断路器，框架断路器为抽出式断路器。固定分隔柜内断路器采用抽出式或插拔式断路器。固定柜内断路器采用固定式。

2.3.4  抽屉柜断路器应有三个明显的位置：运行位置、试验位置、分离位置。本体（动触头）插入断路器底座（静触头）后，在断路器处于分闸状态时，断路器可视为试验位置；本体（动触头）拨出断路器底座（静触头）后，为分离位置，并形成明显断开点。

2.3.5  塑壳断路器的位置应与面板有可靠闭锁，在断路器处于合闸位置时，严禁打开面板进行工作。

2.3.6  断路器位置指示可采用双色位置指示灯，也可借助于操作手柄的位置变化加以识别。

2.3.7  断路器的辅助电路的插接件应跟随断路器的动作自动地接通和分离。

2.3.8  框架断路器及抽屉单元内的塑壳断路器，在分闸后，即使断路器上口带电，也能直接或借助于工具安全地将断路器本体从断路器固定装置上移除。

3　标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。低压开关柜技术参数特性见表4。

表4　技术参数特性表

| 名 称 |  | 项 目 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用参数 | 主要电气参数 | 额定工作电压 | 400V |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V |
|  |  | 额定耐受电压 | 2500V（1min工频） |
|  | 水平母线 | 额定电流 | 2000A |
|  |  | 母线（3L+N+PE）规格 宽×厚 | TMY-4*100*10+60*10 |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 65kA/1s |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 65KA |
|  | 防护等级 |  | IP31 |
| 进线柜 | 断路器 | 型式 | 框架断路器 |
|  |  | 极数 | 4P |
|  |  | 额定工作电压 | 660V |
|  |  | 额定电流 | 2000A |
|  |  | 额定极限分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定运行分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 1000V（框架断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 12kV（框架断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
| 进线柜 | 断路器 | 电气寿命 | ≥6000次 |
|  |  | 断路器飞弧距离 | 零 |
|  |  | 是否带失压脱扣器 | 否 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | (项目单位提供) |
|  | 多功能数显表 | 有功 | 1.0级 |
|  |  | 无功 | 2.0级 |
|  |  | 通信接口 | RS-485标准接口 |
|  |  | 通信规约 | DL/T 645-1997 |
|  | 柜体 尺寸 | 宽度（mm） | 800 |
|  |  | 深度（mm） | 1000 |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |
|  | 浪涌保护器 | 保护类型（IEC类别） | I类 |
|  |  | 标称工作电压（V） | 400V |
|  |  | 最大持续工作电压（V） | 420 |
|  |  | 标称放电电流(8/20uS) | 100kA |
|  |  | 电压保护水平（kV） | 2.5 |
|  | 进线方式 |  | 侧进线/母线上进线（供货前与项目单位确认） |
| 分段柜 | 断路器 | 型式 | 框架断路器 |
|  |  | 极数 | 4P |
|  |  | 额定工作电压 | 660V |
|  |  | 额定电流 | 2000A |
|  |  | 额定极限分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定运行分断能力 | 65kA（框架断路器） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 1000V（框架断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 12kV（框架断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
|  |  | 电气寿命 | ≥6000次 |
|  |  | 断路器飞弧距离 | 零 |
|  |  | 是否带失压脱扣器 | 否 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | (项目单位提供) |
|  | 多功能数显表 | 有功 | 1.0级 |
|  |  | 无功 | 2.0级 |
|  |  | 通信接口 | RS-485标准接口 |
|  |  | 通信规约 | DL/T 645-1997 |
| 分段柜 | 柜体 尺寸 | 宽度（mm） | 800 |
|  |  | 深度（mm） | 1000 |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |
|  | 出线方式 |  | 侧出线/母线上出线 （供货前与项目单位确认） |
| 馈线柜 | 垂直母线 | 额定电流 | ≤1000A |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 50kA/1s |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 50KA |
|  | 断路器 | 出线配置 | 按图配置 |
|  |  | 型式 | 塑壳断路器，热磁脱扣 |
|  |  | 极数 | 3P |
|  |  | 额定工作电压 | 400V（塑壳断路器） |
|  |  | 额定电流 | 按图配置 |
|  |  | 额定极限分断能力 | 50kA（塑壳断路器） |
|  |  | 额定运行分断能力 | 35kA（塑壳断路器） |
|  |  | 额定绝缘电压 | 660V（塑壳断路器） |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 8kV（塑壳断路器） |
|  |  | 机械寿命（免维护） | ≥10000次 |
|  |  | 电气寿命 | ≥7000次（塑壳断路器） |
|  |  | 是否带失压脱扣器 | 否 |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5级 |
|  |  | 变比 | 按图配置 |
|  | 多功能数显表 |  | 三相数显式 |
|  | 柜体尺寸 | 宽度（mm） | 600 |
|  |  | 深度（mm） | 1000 |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |

- 4　使用环境条件表

使用环境条件见表5。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表5　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +45 |
|  |  | 最低气温 |  | 25 |
|  |  | 最大日温差 | #### K | 30 |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |
| 4 | 污秽等级 |  |  | Ⅲ |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 |
| 6 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 7 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 3.0 |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 1.5 |
| 8 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制 回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 |
| 注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。 |  |  |  |  |

五、招标清单

| 序号 | 设备分项名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气设备拆除工程 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 高压配电装置拆除 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 高压进出线柜拆除 | 高压进出线柜拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 变压器拆除 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 干式变压器拆除 | 200KVA变压器拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 变压器柜拆除ZBN2-10 | 变压器柜拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 控制设备及低压电器拆除 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 低压进线柜拆除 | 低压进线柜拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 无功补偿电容柜拆除 | 无功补偿电容柜拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 低压出线柜拆除 | 低压出线柜拆除 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 带形母线拆除 | 柜内铜排拆除 | m | 24 |  |  |  |
| 8 | 模拟图板拆除 | 拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电气设备安装工程 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 高压配电装置安装 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 高压进线柜 | 1.名称：高压进线柜 2.型号：XGN15-12 3.规格：500*1000*1635 4.防火堵洞 5.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 高压计量柜 | 1.名称：高压计量柜 2.型号：XGN15-12 3.规格：750*1000*1635 4.防火堵洞 5.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 高压出线柜 | 1.名称：高压进线柜 2.型号：XGN15-12 3.规格：500*1000*1635 4.防火堵洞 5.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 变压器安装 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB13-800/10（10±2*2.5%）/0.4KV 3.容量（kV·A）:800KVA 4.电压（kV）:10KV 5.防火堵洞 6.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 变压器柜ZBN2-10 | 1.名称：变压器柜 2.型号：ZBN2-10 3.规格：2300*1300*2200 4.防火堵洞 5.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 控制设备及低压电器安装 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 低压进线柜201D | 1.名称：低压进线柜201D 2.型号：MNS 3.规格：800*1000*2200 4.防火堵洞 5.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 低压出线柜202D | 1.名称：低压出线柜202D 2.型号：MNS 3.规格：600*1000*2200 4.防火堵洞 5.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 低压出线柜203D | 1.名称：低压出线柜203D 2.型号：MNS 3.规格：600*1000*2200 4.防火堵洞 5.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 无功补偿电容柜204D | 1.名称：无功补偿电容柜204D 2.型号：MNS 3.容量：240kvar 4.规格：800*1000*2200 5.防火堵洞 6.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 低压母联柜改造 | 1.名称：低压母联柜改造 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 带形母线 | 1.名称：带形母线 2.规格：TMY-4*(100*10) 3.其他详见设计图纸 | m | 19.2 |  |  |  |
| 20 | 带形母线 | 1.名称：带形母线 2.规格：TMY-1*(50*6) 3.其他详见设计图纸 | m | 4.8 |  |  |  |
| 21 | 控制电缆KVVP2-4*2.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：KVVP2-4*2.5mm2 3.其他详见设计图纸 | m | 15 |  |  |  |
| 22 | 控制电缆头(6芯以内) | 1.名称:控制电缆终端头制安6芯(铜芯) | 个 | 6 |  |  |  |
| 23 | 高压电力电缆ZR-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 | 1.名称:高压电力电缆 2.型号规格：ZR-YJV22-8.7/15KV-3*70 | m | 15 |  |  |  |
| 24 | 电力电缆头3*70mm2 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：3*70mm2 | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 模拟图板 | 1.名称:模拟图板 2.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 接地装置 | 1.名称：接地扁钢 2.规格：50*6 | m | 20 |  |  |  |
| 27 | 槽钢基础 | 1.名称:槽钢基础 2.规格:【8 | m | 5 |  |  |  |
| 28 | 花纹钢板 | 1.钢材品种、规格:花纹钢板 2.钢板厚度:5mm 3.其他详见设计图纸 | m2 | 2 |  |  |  |
| 29 | 绝缘垫 | 1.名称：绝缘垫 2.电压等级：10KV 3.厚度：5mm | m2 | 30 |  |  |  |
|  | 电气调整试验 |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器试验 2.容量(kV·A):800KVA | 系统 | 1 |  |  |  |
| 31 | 10KV以下送配电装置系统 | 1.名称:交流供电负荷开关调试 2.电压等级（kV）:10kV 以下交流 | 系统 | 3 |  |  |  |
| 32 | 1KV以下送配电装置系统 | 1.名称:交流供电系统调试 2.电压等级（kV）:0.6/1KV | 系统 | 5 |  |  |  |
| 33 | 高压母线调试 | 1.名称:高压母线调试 2.电压等级（kV）:10KV以下 | 段 | 1 |  |  |  |
| 34 | 低压母线调试 | 1.名称:低压母线调试 2.电压等级（kV）:0.6/1KV | 段 | 1 |  |  |  |
| 35 | 避雷器 | 1.名称:避雷器调试 2.电压等级（kV）:10KV以下 | 组 | 1 |  |  |  |
| 36 | 电容器 | 1.名称:电容器调试 2.电压等级（kV）:0.6/1KV | 组 | 1 |  |  |  |
| 37 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 38 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级（kV）:10KV | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 变电所设备基础改造 |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | 设备土建基础改造 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 41 | 其他费用（包括不限于高可靠性费用等相关费用） |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 合同主要条款及格式

采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

采购单位：南京市玄武区新街口社区卫生服务中心

供应商：

签订日期：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定， 甲乙双方按照代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：          	。 货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项目货物总价款为       	（大写）人民币。

2、本合同总价款是包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务发生的所有含税费用、支付给员工的工资以及供应商认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。

4、本合同为固定单价合同，据实结算。

5、本合同执行期间合同总价以审定价为准。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本项目的竞争性磋商文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（l）乙方提供的响应文件和投标报价表；

（2）供货一览表；

（3）合同通用条款；

（4）合同专用条款；

（5）技术规格偏离表；

（6）服务承诺；

（7）甲乙双方商定的其他文件等；

（8）中标通知书；

（9）双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、免费质量保证期为两年（自验收合格之日起计算）。若发生重大质量问题，则保修期重新开始计算。两年质保期内乙方须向甲方提供合格质保服务。

第六条 交付时间和地点

1、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件及响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合竞争性磋商文件及响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物， 由此引起的风险，由乙方承担。

2、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4、货物调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 售后服务

1．本公司所提供的产品均为全新的、未使用过的，性能价格比一流的产品，完全符合规定的质量、规格和性能指标的要求，并能保证货物在正确的使用和保养条件下，在使用寿命内具有满意的性能。

2. 质保：2年，质保期内，设备如出现故障，须24小时内响应并上门维修，上门费、维修费和配件等费用全免。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：合同签订后甲方将货款的60%汇至乙方账户；全部货物交付使用，终验合格付至97%；通过终验后两年内无质量问题，甲方付清剩余款项。

第九条 保密条款

除法律、法规规定或合同另有约定外，未经甲方书面同意乙方不得将甲方提供的相关信息等泄露给第三方，本保密义务不因合同的终止而失效。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章） 代表人：

电 话：

开户银行： 帐 号：

日 期：	年	月	日

乙方（供应商）：（盖章） 代表人：

电 话：

开户银行： 帐 号：

日 期：	年	月	日

# 第六章 附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

年 月 日

目录

注：供应商根据响应文件编制顺序制作目录（须生成页码）

评分索引表（可根据评分标准进行编写）

| 序号 | 评审因素 | 在响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- |

## 附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：南京市玄武区新街口社区卫生服务中心

江苏中皓隆亚项目管理咨询有限公司

根据贵方                （项目名称）          （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们报价为       万元。

3、本项目交付时间为：  满足磋商文件要求      。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商委托代理人姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

## 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市玄武区新街口社区卫生服务中心

江苏中皓隆亚项目管理咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或签章生效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或签章：

委托代理人签字或签章：

日期：  年  月  日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人的身份证的复印件:

## 附件三、报价表

报  价  表

项目名称：

项目编号：

| 投标报价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足竞争性磋商文件要求 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商（盖章）:

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

说明：

1、“供应商是否属于小微型企业” “供应商是否属于残疾人福利性单位” “供应商是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件，如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

2、 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

## 附件四、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备分项名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气设备拆除工程 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 高压配电装置拆除 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 高压进出线柜拆除 | 高压进出线柜拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 变压器拆除 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 干式变压器拆除 | 200KVA变压器拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 变压器柜拆除ZBN2-10 | 变压器柜拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 控制设备及低压电器拆除 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 低压进线柜拆除 | 低压进线柜拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 无功补偿电容柜拆除 | 无功补偿电容柜拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 低压出线柜拆除 | 低压出线柜拆除 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 带形母线拆除 | 柜内铜排拆除 | m | 24 |  |  |  |
| 8 | 模拟图板拆除 | 拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电气设备安装工程 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 高压配电装置安装 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 高压进线柜 | 1.名称：高压进线柜 2.型号：XGN15-12 3.规格：500*1000*1635 4.防火堵洞 5.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 高压计量柜 | 1.名称：高压计量柜 2.型号：XGN15-12 3.规格：750*1000*1635 4.防火堵洞 5.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 高压出线柜 | 1.名称：高压进线柜 2.型号：XGN15-12 3.规格：500*1000*1635 4.防火堵洞 5.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 变压器安装 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB13-800/10（10±2*2.5%）/0.4KV 3.容量（kV·A）:800KVA 4.电压（kV）:10KV 5.防火堵洞 6.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 变压器柜ZBN2-10 | 1.名称：变压器柜 2.型号：ZBN2-10 3.规格：2300*1300*2200 4.防火堵洞 5.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 控制设备及低压电器安装 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 低压进线柜201D | 1.名称：低压进线柜201D 2.型号：MNS 3.规格：800*1000*2200 4.防火堵洞 5.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 低压出线柜202D | 1.名称：低压出线柜202D 2.型号：MNS 3.规格：600*1000*2200 4.防火堵洞 5.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 低压出线柜203D | 1.名称：低压出线柜203D 2.型号：MNS 3.规格：600*1000*2200 4.防火堵洞 5.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 无功补偿电容柜204D | 1.名称：无功补偿电容柜204D 2.型号：MNS 3.容量：240kvar 4.规格：800*1000*2200 5.防火堵洞 6.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 低压母联柜改造 | 1.名称：低压母联柜改造 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 带形母线 | 1.名称：带形母线 2.规格：TMY-4*(100*10) 3.其他详见设计图纸 | m | 19.2 |  |  |  |
| 20 | 带形母线 | 1.名称：带形母线 2.规格：TMY-1*(50*6) 3.其他详见设计图纸 | m | 4.8 |  |  |  |
| 21 | 控制电缆KVVP2-4*2.5mm2 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：KVVP2-4*2.5mm2 3.其他详见设计图纸 | m | 15 |  |  |  |
| 22 | 控制电缆头(6芯以内) | 1.名称:控制电缆终端头制安6芯(铜芯) | 个 | 6 |  |  |  |
| 23 | 高压电力电缆ZR-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 | 1.名称:高压电力电缆 2.型号规格：ZR-YJV22-8.7/15KV-3*70 | m | 15 |  |  |  |
| 24 | 电力电缆头3*70mm2 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：3*70mm2 | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 模拟图板 | 1.名称:模拟图板 2.其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 接地装置 | 1.名称：接地扁钢 2.规格：50*6 | m | 20 |  |  |  |
| 27 | 槽钢基础 | 1.名称:槽钢基础 2.规格:【8 | m | 5 |  |  |  |
| 28 | 花纹钢板 | 1.钢材品种、规格:花纹钢板 2.钢板厚度:5mm 3.其他详见设计图纸 | m2 | 2 |  |  |  |
| 29 | 绝缘垫 | 1.名称：绝缘垫 2.电压等级：10KV 3.厚度：5mm | m2 | 30 |  |  |  |
|  | 电气调整试验 |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器试验 2.容量(kV·A):800KVA | 系统 | 1 |  |  |  |
| 31 | 10KV以下送配电装置系统 | 1.名称:交流供电负荷开关调试 2.电压等级（kV）:10kV 以下交流 | 系统 | 3 |  |  |  |
| 32 | 1KV以下送配电装置系统 | 1.名称:交流供电系统调试 2.电压等级（kV）:0.6/1KV | 系统 | 5 |  |  |  |
| 33 | 高压母线调试 | 1.名称:高压母线调试 2.电压等级（kV）:10KV以下 | 段 | 1 |  |  |  |
| 34 | 低压母线调试 | 1.名称:低压母线调试 2.电压等级（kV）:0.6/1KV | 段 | 1 |  |  |  |
| 35 | 避雷器 | 1.名称:避雷器调试 2.电压等级（kV）:10KV以下 | 组 | 1 |  |  |  |
| 36 | 电容器 | 1.名称:电容器调试 2.电压等级（kV）:0.6/1KV | 组 | 1 |  |  |  |
| 37 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 38 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级（kV）:10KV | 根 | 1 |  |  |  |
|  | 变电所设备基础改造 |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | 设备土建基础改造 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 41 | 其他费用（包括不限于高可靠性费用等相关费用） |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

## 附件五、 资格证明文件

1. 第一章 竞争性磋商公告2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2. 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件；

注：上述“1和2”供应商可以在响应文件中一次性提交资格证明材料，也可以在响应文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”。

供应商仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在成交后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按采购文件要求胶装提交采购人或招标代理机构核验。经核验无误后，由采购人或招标代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

3.第一章 竞争性磋商公告2.3 本项目特定资格要求证明材料；（如有）

4.供应商诚信档案管理《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；（网站在线打印，具体操作方式详见采购文件第二章3.7供应商诚信档案管理）

## 附件六、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

## 附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

## 附件八、类似业绩情况表

类似业绩情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同内容 | 合同签定时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并根据磋商文件要求附业绩证明材料。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

## 附件九、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 岗位 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：拟参与本项目服务人员一览表格式和内容自拟，上表可供参考，如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

## 附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（如有需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（如有需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市玄武区新街口社区卫生服务中心

江苏中皓隆亚项目管理咨询有限公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （公章）

日   期：    年   月  日

## 附件十二、供应商认为需要提供的其他资料

## 附件十三、技术说明或服务方案

技术说明、服务方案应根据采购人对项目的要求、竞争性磋商文件技术部分、评标标准的要求及项目本身的特点编写。