南京城墙及内部空间消防隐患整改项目

公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-JSGC-G2024-0084

采购人：南京城墙保护管理中心

采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

2024年11月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	18

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	21

第五章 合同主要条款及格式	82

第六章 投标文件格式	87

# 招标公告

项目概况

南京城墙及内部空间消防隐患整改项目 JSZC-320100-JSGC-G2024-0084招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于 2024年11月27日9:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JSGC-G2024-0084

项目名称：南京城墙及内部空间消防隐患整改项目

预算金额：478.45万元

最高限价（如有）：430万元（投标报价不能超过最高限价，否则按照无效投标处理）

采购需求：本次采购针对南京城墙的特殊性、特定需求及现状，综合考虑消防标准和技术指标，进行南京城墙及内部空间消防设备隐患整改，从而提高灭火效率，增强安全性，更好地适应南京城墙建筑的现状和需求。具体内容见磋商文件第四章。

合同履行期限：自合同签订后150个日历天内交付使用，具体进场时间以采购人通知为准。投标人将设备免费运送到采购人指定地点完成安装调试，并配合采购人做好验收工作。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：投标人登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年11月27日 9:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目根据中小企业划型标准属于：工业。

2. 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。

3. 勘察现场或答疑：勘察签到时间: 2024年11月8日9:00-9：30，勘察地点: 边营一号南京城墙博物馆1号会议室，联系人：杨帆 王珊，联系电话：18013857315 15651698817。集中勘察现场或答疑时，投标人须在规定时间内到达采购人指定地点签到，并携带有效营业执照的复印件(加盖投标人单位公章)法定代表人授权委托书、授权委托人身份证。

4. 拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）投标人未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

5. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

7. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京城墙保护管理中心

单位地址：南京市秦淮区边营1号

联系人：杨帆 王珊

联系电话：18013857315 15651698817

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

单位地址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室

邮箱:jsgczb@sina.com

联系人：张近 陈丹

联系电话：025-83690878

3.项目联系方式

项目联系人：张近 陈丹

电话：025-83690878

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指南京城墙保护管理中心。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及配套服务。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4节能产品、环境标志产品政策

（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

（2）采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书实行优先采购，分别给予投标价2%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5	进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.6绿色采购政策

（1）拟采购产品涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

（2）拟采购产品涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，投标人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

（3）拟采购产品涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。拟采购产品涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

（4）拟采购产品涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

二、招标文件构成

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购项目的内容和相关技术要求等

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

4.4如招标文件中明确有核心产品，需提供核心产品品牌一览表，核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

5.招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言、计量单位

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.投标文件的组成

7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

9. 投标货币

9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

10.响应及偏离表

10.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

10.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

11.投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

12.投标保证金

12.1本项目不收取投标保证金。

13.投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

14.投标费用

14.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

14.2 采购代理服务费

本次采购，中标人参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

代理服务费汇款信息：单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

银行账户：3205 0159 5536 0000 1231

开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行

注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

四、投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条规定做无效投标处理。

15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的拒收

16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.诚实信用

18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

- 不具备招标文件中规定实质性要求的；

- 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5相同品牌产品的投标

单一产品采购项目，使用综合评分法的提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，核心产品在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

23.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

六、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 30分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 投标人的价格分统一采用总价低价优先法计算，满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 | 价格分 |
| 二、商务18分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 业绩 | 投标人自2021年10月1日（含）以来，完成过类似消防改造项目业绩（业绩承包范围同时包含消防监测与预警设备、高压细水雾设备），得3分，未提供或未按要求提供不得分。 （提供通知书、合同、发票以及验收合格证明材料复印件加盖公章（缺一不可），时间、内容以合同为准，若提供的材料反映不出相关数据或内容，视为未提供）。 | 3 | 客观分 |
| 2.2 | 项目成员 要求 | - 投标人拟派的技术负责人具备一级注册消防工程师的得2分；在此基础上，技术负责人具有中级职称的加1分，具有高级（含）及以上职称的加3分；本项最高得5分。 （需提供人员证书及投标前3个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明复印件加盖公章） - 投标人拟派的项目组成员（除技术负责人外）具有中级及以上职称（机电专业）或二级及以上建造师（机电专业）证书的，每提供1人得1分，本项最高得3分。 （一人多证不重复计分，需提供以上人员证书及投标前3个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明复印件加盖公章） | 8 | 客观分 |
| 2.3 | 企业能力 | 投标人提供跟所投产品相关的消防设备产品发明专利证书，每提供一份得1分，本项最多得3分。 （需提供专利证书复印件并加盖公章，未提供不得分） | 3 | 客观分 |
| 2.4 | 服务承诺 | - 投标人完全响应项目质保服务（本项目整体质保期1年），在此基础上，每增加一年质保得1分，本项最多得2分。（投标人须提供承诺函加盖公章，未提供不得分） - 投标人承诺本项目实施过程中，对部分商户办公及商业展厅运营会造成影响，并局部有装修及吊顶的拆除、恢复作业，该区域安装工作的商谈、协调由中标人自行与商户沟通解决，投标人提供承诺函得2分。（投标人须提供承诺函加盖公章，未提供不得分） | 4 | 客观分 |
| 三、技术52分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 技术参数及性能服务要求 | 根据投标人对第四章-三、拟采购标的需要满足的技术、商务要求-（一）技术要求-2. 产品清单及技术参数响应情况进行评分，全部满足技术参数要求的得30分；打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣3分；其他参数，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得0分。 （设备技术参数条款需在《技术要求响应及偏离表》中体现响应情况及偏离情况，要求提供证明材料的需按照产品清单及技术参数要求提供相应的证明材料复印件并加盖公章，如不提供或不按要求提供或虚假应答则视为无效响应，扣除相应分值） | 30 | 客观分 |
| 3.2 | 项目设计方案 | 评委根据投标文件提供的对本项目总体方案、实现方式、关键技术、深化设计图等进行综合评分。 内容完整、图纸详实可行，关键点分析准确、针对性强且有不同于其他投标人特色举措的得6分； 内容完整、图纸详实可行，关键点分析准确、针对性强的得4分； 内容图纸有欠缺、条理不清晰的得2分； 未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 实施方案 | 评委根据投标人对提供的整体项目实施方案进行评分，包括进度保证措施、质量保证措施、验收方案、应急措施等综合评分。 方案全面合理、可操作性强且有不同于其他投标人特色举措的得5分； 方案齐全、具有实际可操作性的得3分； 方案可操作性较低的得1分； 未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.4 | 售后服务及培训方案 | 评委根据投标文件中培训方案、售后运行保障机构、售后服务流程、质保期、售后服务响应时间等综合评分。 方案内容完整、详实可行，关键点分析准确、针对性强且有不同于其他投标人特色举措的得5分； 方案齐全、培训服务具有实际可操作性的得3分； 方案有欠缺、条理不清晰的得1分； 未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.5 | 项目施工组织计划 | 评委根据投标文件提供的项目人员组成、时间进度安排、服务内容、施工工艺、质量保证、安全保证措施、故障解决方案、专业技术人员保等综合评分。 方案内容完整、详实可行，关键点分析准确、针对性强且有不同于其他投标人特色举措的得3分； 方案齐全、组织计划具有实际可操作性的得2分； 方案有欠缺、条理不清晰的得1分； 未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.6 | 文保措施 | 评委根据投标人提供设备安装调试过程中对城墙主体的保护措施、文物保护理念、文物保护方案等进行综合评分。 城墙主体的保护措施、保护理念及方案明确可行且合理，确保城墙主体不受影响和损坏的得3分； 城墙主体的保护措施、保护理念及方案明确，合理性有瑕疵的得2分； 城墙主体的保护措施、保护理念及方案明确不明确、可操作性低、条理不清晰的得1分； 未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
|  | 合计 |  | 100 |  |

# 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

一、项目概况

1.项目背景

本次采购针对南京城墙的特殊性、特定需求及现状，综合考虑消防标准和技术指标，进行南京城墙及内部空间消防隐患整改，从而提高灭火效率，增强安全性，更好地适应南京城墙建筑的现状和需求。

武定门：砖石结构，共4层，内装以木制材料为主，面积1444㎡，内部空间5655m³。无消防水系统，烟感处于不工作状态；无防排烟系统。

挹江门：砖木结构，共5层，面积2020㎡，内部空间8080m³。局部有室内干式消火栓，1楼机房配电箱安装了用电安全监测装置，其它楼层配电箱未安装用电安全监测装置；机房没有火灾报警探测装置；无防排烟系统。

仪凤门：主体为木结构，城楼2层，面积225㎡，内部空间1400m³，室内屋顶有彩绘。一层放置古董家具及展品，二层为阁楼。无室内、外消防水系统；城楼外两侧有生活用水管道两处；无疏散指示和烟感报警系统；无防排烟系统。

明故宫（南大殿）：主体为木结构，共2层，面积418㎡，内部空间2800m³，用于展览，游客数量较多。无消防水系统，有疏散指示及烟感，无防排烟系统。

解放门（临湖厅）：砖石结构，共2层，面积582㎡，内部空间2328m³，内装以木制材料为主，1层为玉石展览馆，2层为书吧。无消防水系统；疏散指示及烟感处于不工作状态；无防排烟系统。

凤凰台上：砖石结构，共5层，面积745㎡，内部空间2701m³，1层入口西侧有生活用水管道，3层办公、4层书吧、5层检票口等。无消防水系统；无疏散指示和烟感报警系统；无防排烟系统。

集庆门(钰缘泉博物馆)：砖石结构，共2层，建筑面积692㎡，内部空间2078m³，钰缘泉博物馆和古木书吧位于集庆门上方城墙墙体内，无消防水系统，无疏散指示和烟感报警系统，无防排烟系统。

神策门：消防泵房设备及管道、火灾报警、应急照明系统已老化，并无法运行。

2、设计依据

（1）消防设计规范

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

《文物建筑防火设计导则》(试行)

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

细水雾灭火系统技术规范 GB50898-2013

（2）文物保护相关依据

《中华人民共和国文物保护法》

《中华人民共和国文物保护法实施条例》

《文物保护工程管理办法》

《江苏省文物保护条例》

《南京城墙保护条例》

3. 建设内容

本次改造项目包括安装火灾报警系统、自动灭火系统、消防软管卷盘等消防系统，同时增加智慧消防装置设备，以提升城墙的火灾预警和初期灭火能力，安装过程要有严格针对城墙文物建筑、设施保护的措施，管道、管线、设备的安装不能对城墙造成破坏，确保城墙主体不受影响和损坏。具体建设内容如下：

| 序号 | 部位 | 设置（维修）系统 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 解放门（临湖厅） | 增设或更换防火门 消防软管卷盘 IOT灭火器 应急照明系统 火灾自动报警系统（可视化烟感） 水量、水压监测 |
| 2 | 挹江门 | 增设或更换防火门 高压细水雾室内消火栓系统 高压细水雾自动灭火系统 IOT灭火器 应急照明系统 火灾自动报警系统（可视化烟感） 水量、水压监测 |
| 3 | 明故宫（南大殿） | IOT灭火器 移动式高压水雾灭火装置 应急照明系统 火灾自动报警系统（可视化烟感） |
| 4 | 凤凰台上 | 增设或更换防火门 消防软管卷盘 IOT灭火器 应急照明系统 火灾自动报警系统（可视化烟感） 水量、水压监测 |
| 5 | 集庆门(钰缘泉博物馆) | 消防软管卷盘 IOT灭火器 应急照明系统 火灾自动报警系统（可视化烟感） 水量、水压监测 |
| 6 | 武定门 | 增设或更换防火门 高压细水雾室内消火栓系统 高压细水雾自动灭火系统 IOT灭火器 应急照明系统 火灾自动报警系统（可视化烟感） 水量、水压监测 |
| 7 | 仪凤门城楼 | 消防软管卷盘 IOT灭火器 水量、水压监测 |
| 8 | 神策门消防泵房及城楼 | 消防泵房设备及管道更换维修 城楼火灾自动报警系统（可视化烟感） 应急照明系统 IOT灭火器 水量、水压监测 |
| 9 | 中心机房 | 智慧消防主机 智慧消防物联集成模块 智慧消防看板模块 智慧消防火灾报警模块 智慧消防告警数据处理模块 单路解码器 机柜、机架式PDU、电池组、电池柜 |
| 10 | 文保措施及安装 | 防火门保护性拆除及安装 电源线、电线管、网线、镀锌钢管、不锈钢管、不锈钢管件、管道支架保护性敷设 高压细水雾泵组个性化定制 高压细水雾系统安装 消防软管卷盘系统保护性安装调试 深化设计 |

二、核心产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压细水雾泵组 （含泵、泵控柜、水箱、机架等。高压细水雾泵组需具备智慧消防功能，泵组需要定期巡检。） | 2 | 台 | 核心产品 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |

三、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

★1.设计要求

（1）设计必须遵守当地的消防法规和标准，确保合法合规。

（2）考虑当前的技术和工艺水平，确保方案的科学性和先进性。

（3）综合考虑被动防火（如结构、材料）和主动防火（如消防系统）的措施。

（4）根据建筑用途和火灾风险定制防火方案。

（5）识别并重点保护火灾高风险区域和重要设施。

（6）在保证安全性的前提下，优化设计方案减少不必要的高昂费用。

（7）应考虑实际施工和操作的可行性，确保顺利实施。

2.产品清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 解放门（临湖厅） |  |  |  |  |
| 1 | 防火门 | 1、拆除原有防火门，更换的防火门,均为钢制甲级防火门(A类防火门),耐火极限1.5h。2、规格：1000*2200（mm） | 樘 | 4 | 国产优质 |
| 2 | 平开门 | 1、拆除原有双开门，改为单开门；2、规格：1800*2200（mm） | 樘 | 1 | 国产优质 |
| 3 | A型应急照明集中电源 | A型应急照明集中电源 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示 应急电亮时间不小于60min | 个 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 4 | 集中电源疏散照明灯 | 集中电源疏散照明灯，36V 6W A型 | 套 | 18 | 海湾、松江、海康威视 |
| 5 | 疏散出口标志灯 | 疏散出口标志灯，36V 1W A型 | 套 | 4 | 海湾、松江、海康威视 |
| 6 | 安全出口标志灯 | 安全出口标志灯，36V 1W A型 | 套 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 7 | 方向标志灯 | 方向标志灯，36V 1W A型 | 套 | 17 | 海湾、松江、海康威视 |
| 8 | 楼层标志灯 | 楼层标志灯，36V 1W A型 | 套 | 2 | 海湾、松江、海康威视 |
| 9 | 区域报警主机 | 区域报警主机 | 套 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 10 | 总线短路隔离器 | 总线短路隔离器 | 个 | 2 | 海湾、松江、海康威视 |
| 11 | 可视化烟雾探测器 | 1、最大图像尺寸：2560×1440（mm） 2、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 3、最小照度：彩色:0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 4、镜头：1.05mm, F2.2 5、日夜转换模式：ICR红外滤片式 6、探测器工作原理：光电式 7、报警音量：≥85 dB@3m(A计权) 8、本地报警方式：声、光报警 9、温度报警阈值：可配置范围：54℃~70℃ 10、功能：支持高温报警、防拆报警、污染报警、欠压报警、自检、本地消音、远程消音 11、报警接口：1路开关量输入，1路开关量输出 通讯接口：1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持PoE供电 12、使用环境：温度：-10℃~55℃，湿度：≤95% | 个 | 6 | 海康威视、大华、宇视 |
| 12 | 点型光电感烟探测器 | 名称：点型光电感烟探测器 | 个 | 17 | 海湾、松江、海康威视 |
| 13 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 个 | 4 | 海湾、松江、海康威视 |
| 14 | 火灾声光警报器 | 火灾声光警报器 | 个 | 6 | 海湾、松江、海康威视 |
| 15 | 消防巡查点设备 | 使用电源：2400mAH锂电池，使用寿命5年以上工作温度：-30℃~+60℃通讯方式：BLE4.0广播功率：-30~+4dBm，默认0dBm广播频率：100ms~10s，默认500ms支持设备：iOS7.0及以上，Android4.3及以上支持密码修改参数、重启及不可连接模式，防恶意连接功能。 | 个 | 8 | 海湾、松江、海康威视 |
| 16 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-RYJS-2×1.5 | m | 358.91 | 远东、江南、上上 |
| 17 | 电线管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配 | m | 540.5 | 国产优质 |
| 18 | 电线管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配 | m | 86.86 | 国产优质 |
| 19 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-RYJSP-2×1.5 | m | 192.4 | 远东、江南、上上 |
| 20 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-BYJ-4 | m | 172 | 远东、江南、上上 |
| 21 | 电源线 | RVV3*1.5 | m | 250 | 远东、江南、上上 |
| 22 | 8口POE交换机 | 功能特性 VLAN：支持4K VLAN 支持基于端口的VLAN 支持Voice VLAN 支持QinQ 支持灵活QinQ 链路聚合：支持静态聚合支持动态聚合 组播：支持IGMP Snooping STP：支持STP/RSTP/MSTP 私有环路检测：支持环路检测 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持流量抑制 端口镜像：支持本地端口镜像支持N:1端口镜像支持流镜像 DHCP：支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping Option82 802.1X认证：支持802.1X认证 MAC认证：支持MAC认证 RADIUS：支持RADIUS认证 ACL：支持L2~L4包过滤功能支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN等定义ACL 支持基于时间段（Time Range）的ACL 支持基于端口、VLAN下发ACL 支持基本ACL、高级ACL、MAC ACL配置 QoS：支持802.1p/DSCP优先级映射支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）支持优先级标记Mark/Remark 支持基于流的包过滤支持基于流的流量统计支持基于流的重定向支持基于流的限速每端口支持8个队列 安全特性：支持防DoS攻击支持CPU防攻击支持IEEE 802.1X认证支持IP Source Guard 支持端口隔离支持HTTPS | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 23 | 挂壁机柜660*550*400（mm） | 名称 材料规格 表面处理 1 前后框架 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 2 横梁 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 3 U 标支架 1.5mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 4 顶盖 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 5 底板 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 6 前门 5mm 钢化玻璃 ； 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 7 后盖板 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 8 侧门 1.0mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 24 | PDU | 1.机架式PDU，1.机架式PDU,国标防浪涌机柜专用插座， 2.最大输入电流≥16A，电源线：2.5平方×2米，输出插座≥8个。 | 套 | 1 | 公牛、德力西、突破 |
| 25 | 用户信息传输装置 | 含配件、数据采集器、数据转换模块等 2路RS-232通讯接口、2路RS-485通讯接口，1路CAN通讯接口、1路RJ45网络通讯口 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传火灾报警信息 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据 值班查岗：支持值班查岗功能 1路开关量输入，2路常开输出 1个以太网接口，能够对目标IP，目标机号，本机机号设置 支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等共10000条日志 提供液晶显示（128x64）（mm），提供实时时钟 | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 26 | 16路网络硬盘录像机 | 【硬件规格】 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，1+1冗余电源，支持前置硬盘热插拔 支持满配12TB硬盘（总容量可达96TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出，最大支持8K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 27 | 监控专用硬盘8T | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 | 块 | 2 | 海康威视、大华、宇视 |
| 28 | 不锈钢弱电箱 | 不锈钢弱电箱，400*300*180（mm） | 台 | 1 | 国产优质 |
| 29 | 网线 | 线径(mm)：0.53；阻燃等级：CM；检测报告：有检测报告；FLUKE测试：有FLUKE测试；UL认证：有UL认证；RoHS环保：有RoHS环保；Reach：有Reach； | m | 300 | 国产优质 |
| 30 | IoT灭火器 | 手提式灭火器，NB-IOT无线物联网(IOT)磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 14 | 国产优质 |
| 31 | 自动排气阀 | 自动排气阀 ZP88，DN20 | 个 | 3 | 国产优质 |
| 32 | 消防软管卷盘，SG24AZ | 消防软管卷盘，SG24AZ | 套 | 4 | 国产优质 |
| 33 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.连接方式：丝扣连接 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 34 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN32 3.连接方式：丝扣连接 | 个 | 2 | 国产优质 |
| 35 | 防污隔断阀 | 1.名称：防污隔断阀 2.规格：DN32 3.连接方式：丝扣连接 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 36 | Y型过滤器 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN32 3.连接方式：丝扣连接 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 37 | 镀锌钢管 | 1.名称：喷淋管道 2.材料：内外热镀锌钢管 3.规格：DN32 4.连接方式：丝扣连接 5.管道及管件安装 6.管道冲洗 | m | 69 | 国产优质 |
| 38 | 镀锌钢管 | 1.名称：喷淋管道 2.材料：内外热镀锌钢管 3.规格：DN25 4.连接方式：丝扣连接 5.管道及管件安装 6.管道冲洗 | m | 16 | 国产优质 |
| 39 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统装置调试500点以下 | 系统 | 1 |  |
| 二 | 挹江门 |  |  |  |  |
| 40 | 防火门 | 1、拆除原有防火门，更换的防火门,均为钢制甲级防火门(A类防火门),耐火极限1.5h。2、规格：1200*2200（mm） | 樘 | 2 | 国产优质 |
| 41 | 防火门 | 1、拆除原有防火门，更换的防火门,均为钢制甲级防火门(A类防火门),耐火极限1.5h。2、规格：1000*2200（mm） | 樘 | 3 | 国产优质 |
| 42 | A型应急照明集中电源 | A型应急照明集中电源 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示 应急电亮时间不小于60min | 个 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 43 | 集中电源疏散照明灯 | 集中电源疏散照明灯，36V 6W A型 | 套 | 36 | 海湾、松江、海康威视 |
| 44 | 疏散出口标志灯 | 疏散出口标志灯，36V 1W A型 | 套 | 10 | 海湾、松江、海康威视 |
| 45 | 安全出口标志灯 | 安全出口标志灯，36V 1W A型 | 套 | 2 | 海湾、松江、海康威视 |
| 46 | 方向标志灯 | 方向标志灯，36V 1W A型 | 套 | 34 | 海湾、松江、海康威视 |
| 47 | 楼层标志灯 | 楼层标志灯，36V 1W A型 | 套 | 9 | 海湾、松江、海康威视 |
| 48 | 区域报警主机 | 区域报警主机 | 套 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 49 | 总线短路隔离器 | 总线短路隔离器 | 个 | 6 | 海湾、松江、海康威视 |
| 50 | 可视化烟雾探测器 | 1、最大图像尺寸：2560×1440（mm） 2、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 3、最小照度：彩色:0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 4、镜头：1.05mm, F2.2 5、日夜转换模式：ICR红外滤片式 6、探测器工作原理：光电式 7、报警音量：≥85 dB@3m(A计权) 8、本地报警方式：声、光报警 9、温度报警阈值：可配置范围：54℃~70℃ 10、功能：支持高温报警、防拆报警、污染报警、欠压报警、自检、本地消音、远程消音 11、报警接口：1路开关量输入，1路开关量输出 通讯接口：1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持PoE供电 12、使用环境：温度：-10℃~55℃，湿度：≤95% | 个 | 20 | 海康威视、大华、宇视 |
| 51 | 点型光电感烟探测器 | 1.名称：点型光电感烟探测器 | 个 | 63 | 海湾、松江、海康威视 |
| 52 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 个 | 11 | 海湾、松江、海康威视 |
| 53 | 火灾声光警报器 | 火灾声光警报器 | 个 | 11 | 海湾、松江、海康威视 |
| 54 | 消防巡查点设备 | 使用电源：2400mAH锂电池，使用寿命5年以上工作温度：-30℃~+60℃通讯方式：BLE4.0广播功率：-30~+4dBm，默认0dBm广播频率：100ms~10s，默认500ms支持设备：iOS7.0及以上，Android4.3及以上支持密码修改参数、重启及不可连接模式，防恶意连接功能。 | 个 | 12 | 海湾、松江、海康威视 |
| 55 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-RYJS-2×1.5 | m | 679.62 | 远东、江南、上上 |
| 56 | 电线管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配 | m | 1055 | 国产优质 |
| 57 | 电线管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配 | m | 169 | 国产优质 |
| 58 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-RYJSP-2×1.5 | m | 623 | 远东、江南、上上 |
| 59 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-BYJ-4 | m | 434 | 远东、江南、上上 |
| 60 | 电源线 | RVV3*1.5 | m | 400 | 远东、江南、上上 |
| 61 | 8口POE交换机 | 功能特性 VLAN：支持4K VLAN 支持基于端口的VLAN 支持Voice VLAN 支持QinQ 支持灵活QinQ 链路聚合：支持静态聚合支持动态聚合 组播：支持IGMP Snooping STP：支持STP/RSTP/MSTP 私有环路检测：支持环路检测 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持流量抑制 端口镜像：支持本地端口镜像支持N:1端口镜像支持流镜像 DHCP：支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping Option82 802.1X认证：支持802.1X认证 MAC认证：支持MAC认证 RADIUS：支持RADIUS认证 ACL：支持L2~L4包过滤功能支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN等定义ACL 支持基于时间段（Time Range）的ACL 支持基于端口、VLAN下发ACL 支持基本ACL、高级ACL、MAC ACL配置 QoS：支持802.1p/DSCP优先级映射支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）支持优先级标记Mark/Remark 支持基于流的包过滤支持基于流的流量统计支持基于流的重定向支持基于流的限速每端口支持8个队列 安全特性：支持防DoS攻击支持CPU防攻击支持IEEE 802.1X认证支持IP Source Guard 支持端口隔离支持HTTPS | 套 | 4 | 海康威视、大华、宇视 |
| 62 | 挂壁机柜660*550*400（mm） | 名称 材料规格 表面处理 1 前后框架 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 2 横梁 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 3 U 标支架 1.5mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 4 顶盖 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 5 底板 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 6 前门 5mm 钢化玻璃 ； 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 7 后盖板 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 8 侧门 1.0mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 63 | PDU | 机架式PDU，1.机架式PDU,国标防浪涌机柜专用插座， 2.最大输入电流≥16A，电源线：2.5平方×2米，输出插座≥8个。 | 套 | 1 | 公牛、德力西、突破 |
| 64 | 用户信息传输装置 | 含配件、数据采集器、数据转换模块等 2路RS-232通讯接口、2路RS-485通讯接口，1路CAN通讯接口、1路RJ45网络通讯口 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传火灾报警信息 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据 值班查岗：支持值班查岗功能 1路开关量输入，2路常开输出 1个以太网接口，能够对目标IP，目标机号，本机机号设置 支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等共10000条日志 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟 | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 65 | 32路网络硬盘录像机 | 【硬件规格】 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，1+1冗余电源，支持前置硬盘热插拔 支持满配12TB硬盘（总容量可达96TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出，最大支持8K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：320Mbps（开启RAID 320Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID 256Mbps） 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 66 | 监控专用硬盘8T | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 | 块 | 4 | 海康威视、大华、宇视 |
| 67 | 不锈钢弱电箱，400*300*180（mm） | 不锈钢弱电箱，400*300*180（mm） | 台 | 15 | 国产优质 |
| 68 | 网线 | 线径(mm)：0.53；阻燃等级：CM；检测报告：有检测报告；FLUKE测试：有FLUKE测试；UL认证：有UL认证；RoHS环保：有RoHS环保；Reach：有Reach； | m | 800 | 国产优质 |
| 69 | IoT灭火器 | 手提式灭火器，NB-IOT无线物联网(IOT)磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 36 | 国产优质 |
| 70 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统装置调试500点以下 | 系统 | 1 |  |
| 71 | ▲高压细水雾泵组 | 高压细水雾泵组,含泵、泵控柜、水箱、机架等。南京城墙是国家重点保护文物，泵房至保护区较远，对于城墙文物建筑不能破坏，管道路径需要绕行加长，水头损失较大，对泵组压力及流量有以下要求，高压泵组的工作压力P=16MPa,泵组流量Q≥400L/min。（提供型式检验报告扫描件、厂家授权书扫描件并加盖制造商或投标人公章证明） | 台 | 1 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 72 | 高压单泵：Q=100L/min,H=16MPa,N=30kW | 高压单泵：Q≥100L/min,H=16MPa,N=30kW,四用一备,N=120KW | 台 | 5 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 73 | 稳压单泵：Q=10L/min,H=1.2MPa | 稳压单泵：Q=10L/min,H=1.2MPa，一用一备 | 台 | 2 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 74 | 高压细水雾湿式区域阀组 | 高压细水雾湿式区域阀组，单阀箱，XSW-FZ32/16 | 组 | 4 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 75 | ▲高压细水雾闭式喷头 | 高压细水雾闭式喷头，细水雾保护区有电气设备及重要文物建筑，对细水雾雾滴直径有以下要求，喷头最低工作压力不小于10MPa，雾滴直径优于Dv0.99≤80μm，Dv0.50≤45μm。（投标人承诺如中标后在项目验收之前提供雾滴直型式检验报告扫描件加盖投标人公章交至采购人核查） | 个 | 216 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 76 | 高压细水雾喷头专用接头 | 高压细水雾喷头专用接头，M18x1.5 | 个 | 211 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 77 | 高压细水雾喷枪装置 | 高压细水雾喷枪装置，QGX-40/10，含喷枪箱、喷枪、卷盘、球阀、软管等 | 个 | 12 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 78 | 排气阀 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 3.连接方式：丝扣连接 | 个 | 5 | 国产优质 |
| 79 | 调试试验装置 | 调试试验装置连接，DN15 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 80 | 末端试水装置，DN15 | 末端试水装置，DN15 | 个 | 4 | 国产优质 |
| 81 | 高压不锈钢手动球阀 | 高压不锈钢手动球阀DN25 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 82 | 高压喷头专用堵头，M18X1.5 | 高压喷头专用堵头，M18X1.5 | 个 | 69 | 国产优质 |
| 83 | 补水增压泵 | 补水增压泵,Q=10L/s,H=20m~60m | 台 | 2 | 国产优质 |
| 84 | 补水增压泵控制柜 | 补水增压泵控制柜 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 85 | 不锈钢闸阀 | 不锈钢闸阀 Z41W-10P，DN100 | 个 | 4 | 国产优质 |
| 86 | 不锈钢闸阀 | 不锈钢闸阀 Z41W-10P，DN80 | 个 | 2 | 国产优质 |
| 87 | 不锈钢Y型过滤器 | 不锈钢Y型过滤器 SY4P-10P，DN100 | 个 | 3 | 国产优质 |
| 88 | 不锈钢止回阀（立式） | 不锈钢止回阀（立式）H42W-10P，DN80 | 个 | 2 | 国产优质 |
| 89 | 可曲挠橡胶接头 | 可曲挠橡胶接头 KXT-1.6MPa，DN100 | 个 | 2 | 国产优质 |
| 90 | 可曲挠橡胶接头 | 可曲挠橡胶接头 KXT-1.6MPa，DN80 | 个 | 2 | 国产优质 |
| 91 | 偏心大小头、同心大小头 | 偏心大小头、同心大小头DN100/80 | 个 | 4 | 国产优质 |
| 92 | 低压不锈钢球阀 | 低压不锈钢球阀DN25 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 93 | 低压不锈钢球阀 | 低压不锈钢球阀DN50 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 94 | 压力仪表 | 压力表 Y100, 1.0MPa，DN15 | 台 | 2 | 国产优质 |
| 95 | 水力控制阀 | 水力控制阀DN100（含DN15低压球阀1只） | 个 | 1 | 国产优质 |
| 96 | 不锈钢水箱 | 不锈钢水箱 公称容积15m3 3000x2000x2500(mm),制作和安装要求: 配带所有配件,具体参照 12S101矩形给水箱图集 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 97 | 电力电缆 | 动力电缆WDZBN-YJY 3*6+2*4mm2 | m | 269.9 | 国产优质 |
| 98 | 电力电缆 | 动力电缆WDZBN-YJY 3*6+2*4mm2 | m | 269.9 | 国产优质 |
| 99 | 金属软管Φ25mm | 金属软管Φ25mm | m | 10 | 国产优质 |
| 100 | 金属软管Φ16mm | 金属软管Φ16mm | m | 5 | 国产优质 |
| 101 | 配管 | 镀锌电线管Φ25mm | m | 45 | 国产优质 |
| 102 | 高压不锈钢管 | 高压不锈钢管,DN15(Φ22x2),316L，16MPa | m | 822 | 国产优质 |
| 103 | 高压不锈钢管 | 高压不锈钢管,DN20(Φ28x2.5),316L，16MPa | m | 230 | 国产优质 |
| 104 | 高压不锈钢管 | 高压不锈钢管,DN25(Φ34x3),316L，16MPa | m | 2 | 国产优质 |
| 105 | 高压不锈钢管 | 高压不锈钢管,DN32(Φ42x3.5)，16MPa | m | 249 | 国产优质 |
| 106 | 高压不锈钢管 | 高压不锈钢管,DN40(Φ48x4.0)，16MPa | m | 143 | 国产优质 |
| 107 | 高压不锈钢管件 | 高压不锈钢管件，DN15,316L，16MPa | 个 | 446 | 国产优质 |
| 108 | 高压不锈钢管件 | 高压不锈钢管件，DN20,316L，16MPa | 个 | 57 | 国产优质 |
| 109 | 高压不锈钢管件 | 高压不锈钢管件，DN25,316L，16MPa | 个 | 2 | 国产优质 |
| 110 | 高压不锈钢管件 | 高压不锈钢管件，DN32,316L，16MPa | 个 | 79 | 国产优质 |
| 111 | 高压不锈钢管件 | 高压不锈钢管件，DN40,316L，16MPa | 个 | 42 | 国产优质 |
| 112 | 低压不锈钢管 | 低压不锈钢管，DN25(Φ34x3.0),304，1.6MPa | m | 6 | 国产优质 |
| 113 | 低压不锈钢管 | 低压不锈钢管，DN50(Φ60x4.0),304，1.6MPa | m | 2 | 国产优质 |
| 114 | 低压不锈钢管 | 低压不锈钢管，DN65(Φ76x4.0),304，1.6MPa | m | 6 | 国产优质 |
| 115 | 低压不锈钢管 | 低压不锈钢管，DN80(Φ89x4.0),304，1.6MPa | m | 12 | 国产优质 |
| 116 | 低压不锈钢管 | 低压不锈钢管，DN100(Φ108x4.0),304，1.6MPa | m | 18 | 国产优质 |
| 117 | 低压不锈钢管 | 低压不锈钢管，DN125(Φ133x4.0),304，1.6MPa | m | 6 | 国产优质 |
| 118 | 低压不锈钢管件 | 低压不锈钢管件，DN25,304，1.6MPa | 个 | 2 | 国产优质 |
| 119 | 低压不锈钢管件 | 低压不锈钢管件，DN50,304，1.6MPa | 个 | 2 | 国产优质 |
| 120 | 低压不锈钢管件 | 低压不锈钢管件，DN65,304，1.6MPa | 个 | 7 | 国产优质 |
| 121 | 低压不锈钢管件 | 低压不锈钢管件，DN80,304，1.6MPa | 个 | 15 | 国产优质 |
| 122 | 低压不锈钢管件 | 低压不锈钢管件，DN100,304，1.6MPa | 个 | 30 | 国产优质 |
| 123 | 低压不锈钢管件 | 低压不锈钢管件，DN125,304，1.6MPa | 个 | 6 | 国产优质 |
| 124 | 管道支架 | 1.型钢支吊架制作、安装 2.钢制支吊架除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) | kg | 2100 | 国产优质 |
| 125 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 | 系统 | 1 |  |
| 126 | 装修拆除 | 局部区域保护性拆除，切除过程需进行文保措施 垃圾外运 | 项 | 1 |  |
| 127 | 吊顶恢复 | 部分石膏板吊顶 部分木格栅吊顶 轻钢龙骨 吊顶恢复应保持原装修风格 | ㎡ | 400 |  |
| 128 | 油漆涂料 | 1.刷有机涂料三遍 2.3遍白色腻子找平切除 局部区域实施过程需进行文保措施 | ㎡ | 400 | 国产优质 |
| 三 | 明故宫南大殿 |  |  |  |  |
| 129 | 防火门 | 1、拆除原有防火门，更换的防火门,均为钢制甲级防火门(A类防火门),耐火极限1.5h。2、规格：1000*2200（mm） | 樘 | 2 | 国产优质 |
| 130 | A型应急照明集中电源 | A型应急照明集中电源 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示 应急电亮时间不小于60min | 个 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 131 | 集中电源疏散照明灯 | 集中电源疏散照明灯，36V 6W A型 | 套 | 18 | 海湾、松江、海康威视 |
| 132 | 疏散出口标志灯 | 疏散出口标志灯，36V 1W A型 | 套 | 2 | 海湾、松江、海康威视 |
| 133 | 安全出口标志灯 | 安全出口标志灯，36V 1W A型 | 套 | 2 | 海湾、松江、海康威视 |
| 134 | 方向标志灯 | 方向标志灯，36V 1W A型 | 套 | 10 | 海湾、松江、海康威视 |
| 135 | 楼层标志灯 | 楼层标志灯，36V 1W A型 | 套 | 3 | 海湾、松江、海康威视 |
| 136 | 区域报警主机 | 区域报警主机 | 套 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 137 | 总线短路隔离器 | 总线短路隔离器 | 个 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 138 | 可视化烟雾探测器 | 1、最大图像尺寸：2560×1440（mm） 2、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 3、最小照度：彩色:0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 4、镜头：1.05mm, F2.2 5、日夜转换模式：ICR红外滤片式 6、探测器工作原理：光电式 7、报警音量：≥85 dB@3m(A计权) 8、本地报警方式：声、光报警 9、温度报警阈值：可配置范围：54℃~70℃ 10、功能：支持高温报警、防拆报警、污染报警、欠压报警、自检、本地消音、远程消音 11、报警接口：1路开关量输入，1路开关量输出 通讯接口：1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持PoE供电 12、使用环境：温度：-10℃~55℃，湿度：≤95% | 个 | 4 | 海康威视、大华、宇视 |
| 139 | 点型光电感烟探测器 | 名称：点型光电感烟探测器 | 个 | 10 | 海湾、松江、海康威视 |
| 140 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 个 | 4 | 海湾、松江、海康威视 |
| 141 | 火灾声光警报器 | 火灾声光警报器 | 个 | 4 | 海湾、松江、海康威视 |
| 142 | 消防巡查点设备 | 使用电源：2400mAH锂电池，使用寿命5年以上工作温度：-30℃~+60℃通讯方式：BLE4.0广播功率：-30~+4dBm，默认0dBm广播频率：100ms~10s，默认500ms支持设备：iOS7.0及以上，Android4.3及以上支持密码修改参数、重启及不可连接模式，防恶意连接功能。 | 个 | 8 | 海湾、松江、海康威视 |
| 143 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-RYJS-2×1.5 | m | 184 | 远东、江南、上上 |
| 144 | 电线管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配 | m | 267 | 国产优质 |
| 145 | 电线管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配 | m | 50 | 国产优质 |
| 146 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-RYJSP-2×1.5 | m | 155 | 远东、江南、上上 |
| 147 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-BYJ-4 | m | 97 | 远东、江南、上上 |
| 148 | 电源线 | RVV3*1.5 | m | 250 | 远东、江南、上上 |
| 149 | 8口POE交换机 | 功能特性 VLAN：支持4K VLAN 支持基于端口的VLAN 支持Voice VLAN 支持QinQ 支持灵活QinQ 链路聚合：支持静态聚合支持动态聚合 组播：支持IGMP Snooping STP：支持STP/RSTP/MSTP 私有环路检测：支持环路检测 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持流量抑制 端口镜像：支持本地端口镜像支持N:1端口镜像支持流镜像 DHCP：支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping Option82 802.1X认证：支持802.1X认证 MAC认证：支持MAC认证 RADIUS：支持RADIUS认证 ACL：支持L2~L4包过滤功能支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN等定义ACL 支持基于时间段（Time Range）的ACL 支持基于端口、VLAN下发ACL 支持基本ACL、高级ACL、MAC ACL配置 QoS：支持802.1p/DSCP优先级映射支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）支持优先级标记Mark/Remark 支持基于流的包过滤支持基于流的流量统计支持基于流的重定向支持基于流的限速每端口支持8个队列 安全特性：支持防DoS攻击支持CPU防攻击支持IEEE 802.1X认证支持IP Source Guard 支持端口隔离支持HTTPS | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 150 | 挂壁机柜660*550*400（mm） | 名称 材料规格 表面处理 1 前后框架 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 2 横梁 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 3 U 标支架 1.5mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 4 顶盖 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 5 底板 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 6 前门 5mm 钢化玻璃 ； 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 7 后盖板 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 8 侧门 1.0mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 151 | PDU | 机架式PDU，1.机架式PDU,国标防浪涌机柜专用插座， 2.最大输入电流≥16A，电源线：2.5平方×2米，输出插座≥8个。 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 152 | 用户信息传输装置 | 含配件、数据采集器、数据转换模块等 2路RS-232通讯接口、2路RS-485通讯接口，1路CAN通讯接口、1路RJ45网络通讯口 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传火灾报警信息 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据 值班查岗：支持值班查岗功能 1路开关量输入，2路常开输出 1个以太网接口，能够对目标IP，目标机号，本机机号设置 支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等共10000条日志 提供液晶显示（128x64）（mm），提供实时时钟 | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 153 | 16路网络硬盘录像机 | 【硬件规格】 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，1+1冗余电源，支持前置硬盘热插拔 支持满配12TB硬盘（总容量可达96TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出，最大支持8K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 154 | 监控专用硬盘8T | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 | 块 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 155 | 不锈钢弱电箱 | 不锈钢弱电箱，400*300*180（mm） | 台 | 3 | 国产优质 |
| 156 | 网线 | 线径(mm)：0.53；阻燃等级：CM；检测报告：有检测报告；FLUKE测试：有FLUKE测试；UL认证：有UL认证；RoHS环保：有RoHS环保；Reach：有Reach； | m | 200 | 国产优质 |
| 157 | IoT灭火器 | 手提式灭火器，NB-IOT无线物联网(IOT)磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 8 | 国产优质 |
| 158 | 移动式高压细水雾灭火装置 | 移动式高压细水雾灭火装置, QXWL12.5/20BC- T125 | 具 | 2 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 159 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统装置调试500点以下 | 系统 | 1 |  |
| 四 | 凤凰台上 |  |  |  |  |
| 160 | 防火门 | 1、拆除原有防火门，更换的防火门,均为钢制甲级防火门(A类防火门),耐火极限1.5h。2、规格：1200*2200（mm） | 樘 | 2 | 国产优质 |
| 161 | A型应急照明集中电源 | A型应急照明集中电源 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示 应急电亮时间不小于60min | 个 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 162 | 集中电源疏散照明灯 | 集中电源疏散照明灯，36V 6W A型 | 套 | 28 | 海湾、松江、海康威视 |
| 163 | 疏散出口标志灯 | 疏散出口标志灯，36V 1W A型 | 套 | 4 | 海湾、松江、海康威视 |
| 164 | 安全出口标志灯 | 安全出口标志灯，36V 1W A型 | 套 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 165 | 方向标志灯 | 方向标志灯，36V 1W A型 | 套 | 21 | 海湾、松江、海康威视 |
| 166 | 双面方向标志灯(单向) | 双面方向标志灯(单向)，36V 1W A型 | 套 | 3 | 海湾、松江、海康威视 |
| 167 | 楼层标志灯 | 楼层标志灯，36V 1W A型 | 套 | 3 | 海湾、松江、海康威视 |
| 168 | 区域报警主机 | 区域报警主机 | 套 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 169 | 总线短路隔离器 | 总线短路隔离器 | 个 | 3 | 海湾、松江、海康威视 |
| 170 | 可视化烟雾探测器 | 1、最大图像尺寸：2560×1440（mm） 2、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 3、最小照度：彩色:0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 4、镜头：1.05mm, F2.2 5、日夜转换模式：ICR红外滤片式 6、探测器工作原理：光电式 7、报警音量：≥85 dB@3m(A计权) 8、本地报警方式：声、光报警 9、温度报警阈值：可配置范围：54℃~70℃ 10、功能：支持高温报警、防拆报警、污染报警、欠压报警、自检、本地消音、远程消音 11、报警接口：1路开关量输入，1路开关量输出 通讯接口：1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持PoE供电 12、使用环境：温度：-10℃~55℃，湿度：≤95% | 个 | 10 | 海湾、松江、海康威视 |
| 171 | 点型光电感烟探测器 | 名称：点型光电感烟探测器 | 个 | 30 | 海湾、松江、海康威视 |
| 172 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 个 | 3 | 海湾、松江、海康威视 |
| 173 | 火灾声光警报器 | 火灾声光警报器 | 个 | 5 | 海湾、松江、海康威视 |
| 174 | 消防巡查点设备 | 使用电源：2400mAH锂电池，使用寿命5年以上工作温度：-30℃~+60℃通讯方式：BLE4.0广播功率：-30~+4dBm，默认0dBm广播频率：100ms~10s，默认500ms支持设备：iOS7.0及以上，Android4.3及以上支持密码修改参数、重启及不可连接模式，防恶意连接功能。 | 个 | 8 | 海湾、松江、海康威视 |
| 175 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-RYJS-2×1.5 | m | 410 | 远东、江南、上上 |
| 176 | 电线管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配 | m | 552 | 国产优质 |
| 177 | 电线管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配 | m | 188 | 国产优质 |
| 178 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-RYJSP-2×1.5 | m | 264 | 远东、江南、上上 |
| 179 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-BYJ-4 | m | 247 | 远东、江南、上上 |
| 180 | 电源线 | RVV3*1.5 | m | 250 | 远东、江南、上上 |
| 181 | 8口POE交换机 | 功能特性 VLAN：支持4K VLAN 支持基于端口的VLAN 支持Voice VLAN 支持QinQ 支持灵活QinQ 链路聚合：支持静态聚合支持动态聚合 组播：支持IGMP Snooping STP：支持STP/RSTP/MSTP 私有环路检测：支持环路检测 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持流量抑制 端口镜像：支持本地端口镜像支持N:1端口镜像支持流镜像 DHCP：支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping Option82 802.1X认证：支持802.1X认证 MAC认证：支持MAC认证 RADIUS：支持RADIUS认证 ACL：支持L2~L4包过滤功能支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN等定义ACL 支持基于时间段（Time Range）的ACL 支持基于端口、VLAN下发ACL 支持基本ACL、高级ACL、MAC ACL配置 QoS：支持802.1p/DSCP优先级映射支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）支持优先级标记Mark/Remark 支持基于流的包过滤支持基于流的流量统计支持基于流的重定向支持基于流的限速每端口支持8个队列 安全特性：支持防DoS攻击支持CPU防攻击支持IEEE 802.1X认证支持IP Source Guard 支持端口隔离支持HTTPS | 套 | 2 | 海康威视、大华、宇视 |
| 182 | 挂壁机柜660*550*400（mm） | 名称 材料规格 表面处理 1 前后框架 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 2 横梁 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 3 U 标支架 1.5mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 4 顶盖 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 5 底板 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 6 前门 5mm 钢化玻璃 ； 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 7 后盖板 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 8 侧门 1.0mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 183 | PDU | 机架式PDU，1.机架式PDU,国标防浪涌机柜专用插座， 2.最大输入电流≥16A，电源线：2.5平方×2米，输出插座≥8个。 | 套 | 1 | 公牛、德力西、突破 |
| 184 | 用户信息传输装置 | 含配件、数据采集器、数据转换模块等 2路RS-232通讯接口、2路RS-485通讯接口，1路CAN通讯接口、1路RJ45网络通讯口 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传火灾报警信息 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据 值班查岗：支持值班查岗功能 1路开关量输入，2路常开输出 1个以太网接口，能够对目标IP，目标机号，本机机号设置 支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等共10000条日志 提供液晶显示（128x64）（mm），提供实时时钟 | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 185 | 16路网络硬盘录像机 | 【硬件规格】 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，1+1冗余电源，支持前置硬盘热插拔 支持满配12TB硬盘（总容量可达96TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出，最大支持8K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 186 | 监控专用硬盘8T | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 | 块 | 4 | 海康威视、大华、宇视 |
| 187 | 不锈钢弱电箱 | 不锈钢弱电箱，400*300*180（mm） | 台 | 10 | 国产优质 |
| 188 | 网线 | 线径(mm)：0.53；阻燃等级：CM；检测报告：有检测报告；FLUKE测试：有FLUKE测试；UL认证：有UL认证；RoHS环保：有RoHS环保；Reach：有Reach； | m | 500 | 国产优质 |
| 189 | IoT灭火器 | 手提式灭火器，NB-IOT无线物联网(IOT)磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 14 | 国产优质 |
| 190 | 自动排气阀 | 自动排气阀 ZP88，DN20 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 191 | 消防软管卷盘，SG24AZ | 消防软管卷盘，SG24AZ | 套 | 4 | 国产优质 |
| 192 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.连接方式：丝扣连接 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 193 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN32 3.连接方式：丝扣连接 | 个 | 2 | 国产优质 |
| 194 | 防污隔断阀 | 1.名称：防污隔断阀 2.规格：DN32 3.连接方式：丝扣连接 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 195 | Y型过滤器 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN32 3.连接方式：丝扣连接 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 196 | 水喷淋钢管 | 1.名称：喷淋管道 2.材料：内外热镀锌钢管 3.规格：DN32 4.连接方式：丝扣连接 5.管道及管件安装 6.管道冲洗 | m | 28.2 | 国产优质 |
| 197 | 水喷淋钢管 | 1.名称：喷淋管道 2.材料：内外热镀锌钢管 3.规格：DN25 4.连接方式：丝扣连接 5.管道及管件安装 6.管道冲洗 | m | 16 | 国产优质 |
| 198 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统装置调试500点以下 | 系统 | 1 |  |
| 五 | 集庆门(钰缘泉博物馆) |  |  |  |  |
| 199 | A型应急照明集中电源 | A型应急照明集中电源 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示 应急电亮时间不小于60min | 个 | 6 | 海湾、松江、海康威视 |
| 200 | 集中电源疏散照明灯 | 集中电源疏散照明灯，36V 6W A型 | 套 | 88 | 海湾、松江、海康威视 |
| 201 | 疏散出口标志灯 | 疏散出口标志灯，36V 1W A型 | 套 | 33 | 海湾、松江、海康威视 |
| 202 | 安全出口标志灯 | 安全出口标志灯，36V 1W A型 | 套 | 7 | 海湾、松江、海康威视 |
| 203 | 方向标志灯 | 方向标志灯，36V 1W A型 | 套 | 117 | 海湾、松江、海康威视 |
| 204 | 双面方向标志灯(单向) | 双面方向标志灯(单向)，36V 1W A型 | 套 | 16 | 海湾、松江、海康威视 |
| 205 | 楼层标志灯 | 楼层标志灯，36V 1W A型 | 套 | 22 | 海湾、松江、海康威视 |
| 206 | 区域报警主机 | 区域报警主机 | 套 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 207 | 总线短路隔离器 | 总线短路隔离器 | 个 | 3 | 海湾、松江、海康威视 |
| 208 | 可视化烟雾探测器 | 1、最大图像尺寸：2560×1440（mm） 2、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 3、最小照度：彩色:0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 4、镜头：1.05mm, F2.2 5、日夜转换模式：ICR红外滤片式 6、探测器工作原理：光电式 7、报警音量：≥85 dB@3m(A计权) 8、本地报警方式：声、光报警 9、温度报警阈值：可配置范围：54℃~70℃ 10、功能：支持高温报警、防拆报警、污染报警、欠压报警、自检、本地消音、远程消音 11、报警接口：1路开关量输入，1路开关量输出 通讯接口：1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持PoE供电 12、使用环境：温度：-10℃~55℃，湿度：≤95% | 个 | 12 | 海湾、松江、海康威视 |
| 209 | 点型光电感烟探测器 | 名称：点型光电感烟探测器 | 个 | 28 | 海湾、松江、海康威视 |
| 210 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 个 | 3 | 海湾、松江、海康威视 |
| 211 | 火灾声光警报器 | 火灾声光警报器 | 个 | 5 | 海湾、松江、海康威视 |
| 212 | 消防巡查点设备 | 使用电源：2400mAH锂电池，使用寿命5年以上工作温度：-30℃~+60℃通讯方式：BLE4.0广播功率：-30~+4dBm，默认0dBm广播频率：100ms~10s，默认500ms支持设备：iOS7.0及以上，Android4.3及以上支持密码修改参数、重启及不可连接模式，防恶意连接功能。 | 个 | 8 | 海湾、松江、海康威视 |
| 213 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-RYJS-2×1.5 | m | 224 | 远东、江南、上上 |
| 214 | 电线管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配 | m | 335 | 国产优质 |
| 215 | 电线管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配 | m | 82 | 国产优质 |
| 216 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-RYJSP-2×1.5 | m | 165 | 远东、江南、上上 |
| 217 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-BYJ-4 | m | 196 | 远东、江南、上上 |
| 218 | 电源线 | RVV3*1.5 | m | 250 | 远东、江南、上上 |
| 219 | 8口POE交换机 | 功能特性 VLAN：支持4K VLAN 支持基于端口的VLAN 支持Voice VLAN 支持QinQ 支持灵活QinQ 链路聚合：支持静态聚合支持动态聚合 组播：支持IGMP Snooping STP：支持STP/RSTP/MSTP 私有环路检测：支持环路检测 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持流量抑制 端口镜像：支持本地端口镜像支持N:1端口镜像支持流镜像 DHCP：支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping Option82 802.1X认证：支持802.1X认证 MAC认证：支持MAC认证 RADIUS：支持RADIUS认证 ACL：支持L2~L4包过滤功能支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN等定义ACL 支持基于时间段（Time Range）的ACL 支持基于端口、VLAN下发ACL 支持基本ACL、高级ACL、MAC ACL配置 QoS：支持802.1p/DSCP优先级映射支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）支持优先级标记Mark/Remark 支持基于流的包过滤支持基于流的流量统计支持基于流的重定向支持基于流的限速每端口支持8个队列 安全特性：支持防DoS攻击支持CPU防攻击支持IEEE 802.1X认证支持IP Source Guard 支持端口隔离支持HTTPS | 套 | 4 | 海康威视、大华、宇视 |
| 220 | 挂壁机柜660*550*400（mm） | 名称 材料规格 表面处理 1 前后框架 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 2 横梁 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 3 U 标支架 1.5mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 4 顶盖 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 5 底板 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 6 前门 5mm 钢化玻璃 ； 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 7 后盖板 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 8 侧门 1.0mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 | 台 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 221 | PDU | 机架式PDU，1.机架式PDU,国标防浪涌机柜专用插座， 2.最大输入电流≥16A，电源线：2.5平方×2米，输出插座≥8个。 | 套 | 1 | 公牛、德力西、突破 |
| 222 | 用户信息传输装置 | 含配件、数据采集器、数据转换模块等 2路RS-232通讯接口、2路RS-485通讯接口，1路CAN通讯接口、1路RJ45网络通讯口 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传火灾报警信息 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据 值班查岗：支持值班查岗功能 1路开关量输入，2路常开输出 1个以太网接口，能够对目标IP，目标机号，本机机号设置 支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等共10000条日志 提供液晶显示（128x64）（mm），提供实时时钟 | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 223 | 16路网络硬盘录像机 | 【硬件规格】 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，1+1冗余电源，支持前置硬盘热插拔 支持满配12TB硬盘（总容量可达96TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出，最大支持8K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 224 | 监控专用硬盘8T | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 | 块 | 4 | 海康威视、大华、宇视 |
| 225 | 不锈钢弱电箱 | 不锈钢弱电箱，400*300*180（mm） | 台 | 10 | 国产优质 |
| 226 | 网线 | 线径(mm)：0.53；阻燃等级：CM；检测报告：有检测报告；FLUKE测试：有FLUKE测试；UL认证：有UL认证；RoHS环保：有RoHS环保；Reach：有Reach； | m | 500 | 国产优质 |
| 227 | IoT灭火器 | 手提式灭火器，NB-IOT无线物联网(IOT)磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 12 | 国产优质 |
| 228 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统装置调试500点以下 | 系统 | 1 |  |
| 六 | 武定门 |  |  |  |  |
| 229 | 防火门 | 1、拆除原有防火门，更换的防火门,均为钢制甲级防火门(A类防火门),耐火极限1.5h。2、规格：1000*2200（mm） | 樘 | 1 | 国产优质 |
| 230 | 防火门 | 1、拆除原有防火门，更换的防火门,均为钢制甲级防火门(A类防火门),耐火极限1.5h。2、规格：3000*2200（mm） | 樘 | 3 | 国产优质 |
| 231 | A型应急照明集中电源 | A型应急照明集中电源 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示 应急电亮时间不小于60min | 个 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 232 | 集中电源疏散照明灯 | 集中电源疏散照明灯，36V 6W A型 | 套 | 48 | 海湾、松江、海康威视 |
| 233 | 疏散出口标志灯 | 疏散出口标志灯，36V 1W A型 | 套 | 10 | 海湾、松江、海康威视 |
| 234 | 安全出口标志灯 | 安全出口标志灯，36V 1W A型 | 套 | 2 | 海湾、松江、海康威视 |
| 235 | 方向标志灯 | 方向标志灯，36V 1W A型 | 套 | 35 | 海湾、松江、海康威视 |
| 236 | 双面方向标志灯(单向) | 双面方向标志灯(单向)，36V 1W A型 | 套 | 4 | 海湾、松江、海康威视 |
| 237 | 楼层标志灯 | 楼层标志灯，36V 1W A型 | 套 | 5 | 海湾、松江、海康威视 |
| 238 | 区域报警主机 | 区域报警主机 | 套 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 239 | 总线短路隔离器 | 总线短路隔离器 | 个 | 5 | 海湾、松江、海康威视 |
| 240 | 可视化烟雾探测器 | 1、最大图像尺寸：2560×1440（mm） 2、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 3、最小照度：彩色:0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 4、镜头：1.05mm, F2.2 5、日夜转换模式：ICR红外滤片式 6、探测器工作原理：光电式 7、报警音量：≥85 dB@3m(A计权) 8、本地报警方式：声、光报警 9、温度报警阈值：可配置范围：54℃~70℃ 10、功能：支持高温报警、防拆报警、污染报警、欠压报警、自检、本地消音、远程消音 11、报警接口：1路开关量输入，1路开关量输出 通讯接口：1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持PoE供电 12、使用环境：温度：-10℃~55℃，湿度：≤95% | 个 | 20 | 海湾、松江、海康威视 |
| 241 | 点型光电感烟探测器 | 名称：点型光电感烟探测器 | 个 | 62 | 海湾、松江、海康威视 |
| 242 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 个 | 9 | 海湾、松江、海康威视 |
| 243 | 火灾声光警报器 | 火灾声光警报器 | 个 | 9 | 海湾、松江、海康威视 |
| 244 | 消防巡查点设备 | 使用电源：2400mAH锂电池，使用寿命5年以上工作温度：-30℃~+60℃通讯方式：BLE4.0广播功率：-30~+4dBm，默认0dBm广播频率：100ms~10s，默认500ms支持设备：iOS7.0及以上，Android4.3及以上支持密码修改参数、重启及不可连接模式，防恶意连接功能。 | 个 | 10 | 海湾、松江、海康威视 |
| 245 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-RYJS-2×1.5 | m | 398 | 远东、江南、上上 |
| 246 | 电线管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配 | m | 834 | 国产优质 |
| 247 | 电线管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配 | m | 110 | 国产优质 |
| 248 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-RYJSP-2×1.5 | m | 436 | 国产优质 |
| 249 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-BYJ-4 | m | 220 | 国产优质 |
| 250 | 电源线 | RVV3*1.5 | m | 400 | 国产优质 |
| 251 | 8口POE交换机 | 功能特性 VLAN：支持4K VLAN 支持基于端口的VLAN 支持Voice VLAN 支持QinQ 支持灵活QinQ 链路聚合：支持静态聚合支持动态聚合 组播：支持IGMP Snooping STP：支持STP/RSTP/MSTP 私有环路检测：支持环路检测 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持流量抑制 端口镜像：支持本地端口镜像支持N:1端口镜像支持流镜像 DHCP：支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping Option82 802.1X认证：支持802.1X认证 MAC认证：支持MAC认证 RADIUS：支持RADIUS认证 ACL：支持L2~L4包过滤功能支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN等定义ACL 支持基于时间段（Time Range）的ACL 支持基于端口、VLAN下发ACL 支持基本ACL、高级ACL、MAC ACL配置 QoS：支持802.1p/DSCP优先级映射支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）支持优先级标记Mark/Remark 支持基于流的包过滤支持基于流的流量统计支持基于流的重定向支持基于流的限速每端口支持8个队列 安全特性：支持防DoS攻击支持CPU防攻击支持IEEE 802.1X认证支持IP Source Guard 支持端口隔离支持HTTPS | 套 | 4 | 海康威视、大华、宇视 |
| 252 | 挂壁机柜660*550*400（mm） | 名称 材料规格 表面处理 1 前后框架 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 2 横梁 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 3 U 标支架 1.5mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 4 顶盖 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 5 底板 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 6 前门 5mm 钢化玻璃 ； 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 7 后盖板 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 8 侧门 1.0mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 253 | PDU | 机架式PDU，1.机架式PDU,国标防浪涌机柜专用插座， 2.最大输入电流≥16A，电源线：2.5平方×2米，输出插座≥8个。 | 套 | 1 | 公牛、德力西、突破 |
| 254 | 用户信息传输装置 | 含配件、数据采集器、数据转换模块等 2路RS-232通讯接口、2路RS-485通讯接口，1路CAN通讯接口、1路RJ45网络通讯口 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传火灾报警信息 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据 值班查岗：支持值班查岗功能 1路开关量输入，2路常开输出 1个以太网接口，能够对目标IP，目标机号，本机机号设置 支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等共10000条日志 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟 | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 255 | 32路网络硬盘录像机 | 【硬件规格】 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，1+1冗余电源，支持前置硬盘热插拔 支持满配12TB硬盘（总容量可达96TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出，最大支持8K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：320Mbps（开启RAID 320Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID 256Mbps） 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 256 | 监控专用硬盘8T | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 | 台 | 4 | 海康威视、大华、宇视 |
| 257 | 不锈钢弱电箱，400*300*180（mm） | 不锈钢弱电箱，400*300*180（mm） | 台 | 15 | 国产优质 |
| 258 | 网线 | 线径(mm)：0.53；阻燃等级：CM；检测报告：有检测报告；FLUKE测试：有FLUKE测试；UL认证：有UL认证；RoHS环保：有RoHS环保；Reach：有Reach； | m | 800 | 国产优质 |
| 259 | IoT灭火器 | 手提式灭火器，NB-IOT无线物联网(IOT)磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 34 | 国产优质 |
| 260 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统装置调试500点以下 | 系统 | 1 |  |
| 261 | ▲高压细水雾泵组 | 高压细水雾泵组,含泵、泵控柜、水箱、机架等。南京城墙是国家重点保护文物，泵房至保护区较远，对于城墙文物建筑不能破坏，管道路径需要绕行加长，水头损失较大，对泵组压力及流量有以下要求，高压泵组的工作压力P=16MPa,泵组流量Q≥400L/min。（提供型式检验报告扫描件、厂家授权书扫描件并加盖制造商或投标人公章证明）。 | 台 | 1 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 262 | 高压单泵：Q=100L/min,H=16MPa,N=30kW | 高压单泵：Q≥100L/min,H=16MPa,N=30kW,四用一备,N=120KW | 台 | 5 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 263 | 稳压单泵：Q=10L/min,H=1.2MPa | 稳压单泵：Q=10L/min,H=1.2MPa，一用一备 | 台 | 2 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 264 | 高压细水雾开式区域阀组 | 高压细水雾开式区域阀组，单阀箱，XSW-FZ15/16 | 组 | 1 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 265 | 高压细水雾湿式区域阀组 | 高压细水雾湿式区域阀组，单阀箱，XSW-FZ20/16 | 组 | 2 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 266 | 高压细水雾湿式区域阀组 | 高压细水雾湿式区域阀组，单阀箱，XSW-FZ32/16 | 组 | 3 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 267 | ▲高压细水雾闭式喷头 | 高压细水雾闭式喷头，细水雾保护区有电气设备及重要文物建筑，对细水雾雾滴直径有以下要求，喷头最低工作压力不小于10MPa，雾滴直径优于Dv0.99≤80μm，Dv0.50≤45μm。（投标人承诺如中标后在项目验收之前提供雾滴直型式检验报告扫描件加盖投标人公章交至采购人核查） | 个 | 216 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 268 | 高压细水雾喷头专用接头 | 高压细水雾喷头专用接头，M18x1.5 | 个 | 239 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 269 | 高压细水雾喷枪装置 | 高压细水雾喷枪装置，QGX-40/10 ，含喷枪箱、喷枪、卷盘、球阀、软管等 | 个 | 10 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 270 | 排气阀 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN15 3.连接方式：丝扣连接 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 271 | 调试试验装置 | 调试试验装置连接，DN15 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 272 | 末端试水装置，DN15 | 末端试水装置，DN15 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 273 | 高压不锈钢手动球阀 | 高压不锈钢手动球阀DN25 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 274 | 高压喷头专用堵头，M18X1.5 | 高压喷头专用堵头，M18X1.5 | 个 | 92 | 国产优质 |
| 275 | 补水增压泵 | 补水增压泵,Q=10L/s,H=20m~60m | 台 | 2 | 国产优质 |
| 276 | 补水增压泵控制柜 | 补水增压泵控制柜 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 277 | 不锈钢闸阀 | 不锈钢闸阀 Z41W-10P，DN100 | 个 | 4 | 国产优质 |
| 278 | 不锈钢闸阀 | 不锈钢闸阀 Z41W-10P，DN80 | 个 | 2 | 国产优质 |
| 279 | 不锈钢Y型过滤器 | 不锈钢Y型过滤器 SY4P-10P，DN100 | 个 | 3 | 国产优质 |
| 280 | 不锈钢止回阀（立式） | 不锈钢止回阀（立式）H42W-10P，DN80 | 个 | 2 | 国产优质 |
| 281 | 可曲挠橡胶接头 | 可曲挠橡胶接头 KXT-1.6MPa，DN100 | 个 | 2 | 国产优质 |
| 282 | 可曲挠橡胶接头 | 可曲挠橡胶接头 KXT-1.6MPa，DN80 | 个 | 2 | 国产优质 |
| 283 | 偏心大小头、同心大小头 | 偏心大小头、同心大小头DN100/80 | 个 | 4 | 国产优质 |
| 284 | 低压不锈钢球阀 | 低压不锈钢球阀DN25 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 285 | 低压不锈钢球阀 | 低压不锈钢球阀DN50 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 286 | 压力仪表 | 压力表 Y100, 1.0MPa，DN15 | 台 | 2 | 国产优质 |
| 287 | 水力控制阀 | 水力控制阀DN100（含DN15低压球阀1只） | 个 | 1 | 国产优质 |
| 288 | 不锈钢水箱 | 不锈钢水箱 公称容积15m3 3000x2000x2500(mm),制作和安装要求: 配带所有配件,具体参照 12S101矩形给水箱图集 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 289 | 电力电缆 | 动力电缆WDZBN-YJY 3*6+2*4mm2 | m | 269.9 | 国产优质 |
| 290 | 电力电缆 | 动力电缆WDZBN-YJY 3*6+2*4mm2 | m | 269.9 | 国产优质 |
| 291 | 金属软管Φ25mm | 金属软管Φ25mm | m | 10 | 国产优质 |
| 292 | 金属软管Φ16mm | 金属软管Φ16mm | m | 5 | 国产优质 |
| 293 | 配管 | 镀锌电线管Φ25mm | m | 45 | 国产优质 |
| 294 | 高压不锈钢管 | 高压不锈钢管,DN15(Φ22x2),316L，16MPa | m | 928 | 国产优质 |
| 295 | 高压不锈钢管 | 高压不锈钢管,DN25(Φ34x3),316L，16MPa | m | 2 | 国产优质 |
| 296 | 高压不锈钢管 | 高压不锈钢管,DN32(Φ42x3.5)，16MPa | m | 246 | 国产优质 |
| 297 | 高压不锈钢管 | 高压不锈钢管,DN40(Φ48x4.0)，16MPa | m | 83 | 国产优质 |
| 298 | 高压不锈钢管件 | 高压不锈钢管件，DN15,316L，16MPa | 个 | 380 | 国产优质 |
| 299 | 高压不锈钢管件 | 高压不锈钢管件，DN25,316L，16MPa | 个 | 2 | 国产优质 |
| 300 | 高压不锈钢管件 | 高压不锈钢管件，DN32,316L，16MPa | 个 | 105 | 国产优质 |
| 301 | 高压不锈钢管件 | 高压不锈钢管件，DN40,316L，16MPa | 个 | 30 | 国产优质 |
| 302 | 低压不锈钢管 | 低压不锈钢管，DN25(Φ34x3.0),304，1.6MPa | m | 6 | 国产优质 |
| 303 | 低压不锈钢管 | 低压不锈钢管，DN50(Φ60x4.0),304，1.6MPa | m | 2 | 国产优质 |
| 304 | 低压不锈钢管 | 低压不锈钢管，DN65(Φ76x4.0),304，1.6MPa | m | 6 | 国产优质 |
| 305 | 低压不锈钢管 | 低压不锈钢管，DN80(Φ89x4.0),304，1.6MPa | m | 12 | 国产优质 |
| 306 | 低压不锈钢管 | 低压不锈钢管，DN100(Φ108x4.0),304，1.6MPa | m | 18 | 国产优质 |
| 307 | 低压不锈钢管 | 低压不锈钢管，DN125(Φ133x4.0),304，1.6MPa | m | 6 | 国产优质 |
| 308 | 低压不锈钢管件 | 低压不锈钢管件，DN25,304，1.6MPa | 个 | 2 | 国产优质 |
| 309 | 低压不锈钢管件 | 低压不锈钢管件，DN50,304，1.6MPa | 个 | 2 | 国产优质 |
| 310 | 低压不锈钢管件 | 低压不锈钢管件，DN65,304，1.6MPa | 个 | 7 | 国产优质 |
| 311 | 低压不锈钢管件 | 低压不锈钢管件，DN80,304，1.6MPa | 个 | 15 | 国产优质 |
| 312 | 低压不锈钢管件 | 低压不锈钢管件，DN100,304，1.6MPa | 个 | 30 | 国产优质 |
| 313 | 低压不锈钢管件 | 低压不锈钢管件，DN125,304，1.6MPa | 个 | 6 | 国产优质 |
| 314 | 管道支架 | 1.型钢支吊架制作、安装 2.金属结构刷油：钢制支吊架除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) | kg | 1470 | 国产优质 |
| 315 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 | 系统 | 1 |  |
| 316 | 装修拆除 | 局部区域保护性拆除，切除过程需进行文保措施 垃圾外运 | 项 | 1 |  |
| 317 | 吊顶恢复 | 部分石膏板吊顶 部分木格栅吊顶 轻钢龙骨 吊顶恢复应保持原装修风格 | ㎡ | 450 |  |
| 318 | 油漆涂料 | 1.刷有机涂料三遍 2.3遍白色腻子找平切除 局部区域实施过程需进行文保措施 | ㎡ | 450 | 国产优质 |
| 七 | 仪凤门城楼 |  |  |  |  |
| 319 | IoT灭火器 | 手提式灭火器，NB-IOT无线物联网(IOT)磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 4 | 国产优质 |
| 320 | 消防软管卷盘，SG24AZ | 消防软管卷盘，SG24AZ | 套 | 2 | 国产优质 |
| 321 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.连接方式：丝扣连接 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 322 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN32 3.连接方式：丝扣连接 | 个 | 2 | 国产优质 |
| 323 | 防污隔断阀 | 1.名称：防污隔断阀 2.规格：DN32 3.连接方式：丝扣连接 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 324 | Y型过滤器 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN32 3.连接方式：丝扣连接 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 325 | 镀锌钢管 | 1.内外热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：丝扣连接 4.管道及管件安装 5.管道冲洗 | m | 40.4 | 国产优质 |
| 八 | 神策门消防泵房及城楼 |  |  |  |  |
| 326 | 室内消防泵 | XBD4.5/25-100L Q=0~25L/S,H=36~54m,N=18.5KW | 套 | 2 | 国产优质 |
| 327 | 消防泵控制柜 | 消防泵控制柜 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 328 | 排污泵 | 50JYWQ15-15-1.5 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 329 | 排污泵控制箱 | 排污泵控制箱 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 330 | 电源线 | 动力电缆WDZBN-YJY 3*10+2*6mm2 | m | 150 | 国产优质 |
| 331 | 消声止回阀DRVZ/T-16 | DN100，双法兰 | 只 | 2 | 国产优质 |
| 332 | 闸阀Z45X | DN50，双法兰 | 只 | 2 | 国产优质 |
| 333 | 闸阀Z45X | DN100，双法兰 | 只 | 2 | 国产优质 |
| 334 | 闸阀Z45X | DN200，双法兰 | 只 | 2 | 国产优质 |
| 335 | 信号闸阀ZJHQ-25A | DN100，双法兰 | 只 | 2 | 国产优质 |
| 336 | 钢质偏心异径管 | DN200/DN100，双法兰 | 只 | 2 | 国产优质 |
| 337 | 90°钢质弯头 | DN100，双法兰 | 只 | 2 | 国产优质 |
| 338 | 压力表YQF-2 | 0-1.6MPa | 只 | 3 | 国产优质 |
| 339 | 真空表Y6OZ | -0.1-0MPa | 只 | 2 | 国产优质 |
| 340 | 遥控浮球阀100X | DN100 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 341 | Y型过滤器JSBYⅡ型 | DN200 | 只 | 2 | 国产优质 |
| 342 | 橡胶可曲挠软接头JGD型 | DN50 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 343 | 橡胶可曲挠软接头JGD型 | DN100 | 只 | 2 | 国产优质 |
| 344 | 橡胶可曲挠软接头JGD型 | DN200 | 只 | 2 | 国产优质 |
| 345 | 磁翻板电子水位计 | DN25 | 只 | 1 | 国产优质 |
| 346 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN100 2.连接形式:沟槽法兰连接 | 只 | 2 | 国产优质 |
| 347 | 持压泄压阀 | 500X(PN2.5) | 只 | 1 | 国产优质 |
| 348 | 湿式报警阀组 | ZSFZ100,详见20S206-8 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 349 | 消防警铃 | 1.名称:水力警铃 2.规格:进水管DN25 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 350 | 镀锌钢管 | 1.内外热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：丝扣连接 4.管道及管件安装 5.管道冲洗 6.含支架 | m | 60 | 国产优质 |
| 351 | 镀锌钢管 | 1.内外热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：丝扣连接 4.管道及管件安装 5.管道冲洗 6.含支架 | m | 40 | 国产优质 |
| 352 | 镀锌钢管 | 1.内外热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：丝扣连接 4.管道及管件安装 5.管道冲洗 6.含支架 | m | 20 | 国产优质 |
| 353 | 镀锌钢管 | 1.内外热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接 4.管道及管件安装 5.管道冲洗 6.含支架 | m | 20 | 国产优质 |
| 354 | 镀锌钢管 | 1.内外热镀锌钢管 2.规格：DN200 3.连接方式：卡箍连接 4.管道及管件安装 5.管道冲洗 6.含支架 | m | 12 | 国产优质 |
| 355 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 356 | 蝶阀 | 1.类型:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:沟槽法兰连接 | 个 | 2 | 国产优质 |
| 357 | 水喷淋喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:上喷头、ZST-15 3.连接形式:螺纹连接 | 只 | 18 | 国产优质 |
| 358 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 2.组装形式:丝接 3.组成:符合设计及规范要求 | 组 | 1 | 国产优质 |
| 359 | 室外消火栓 | 壁挂式，800*650*240（mm），箱体采用一体式304不锈钢箱体，箱体内配置φ19mm水枪，长25mφ65的麻质衬胶水龙带 | 套 | 2 | 国产优质 |
| 360 | 橡塑保温管 | DN110*25mm，沿城墙外部敷设消防水管保温，登高作业 | m | 200 | 国产优质 |
| 361 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 | 系统 | 1 |  |
| 362 | A型应急照明集中电源 | A型应急照明集中电源 应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示 应急电亮时间不小于60min | 个 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 363 | 集中电源疏散照明灯 | 集中电源疏散照明灯，36V 6W A型 | 套 | 4 | 海湾、松江、海康威视 |
| 364 | 疏散出口标志灯 | 疏散出口标志灯，36V 1W A型 | 套 | 2 | 海湾、松江、海康威视 |
| 365 | 安全出口标志灯 | 安全出口标志灯，36V 1W A型 | 套 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 366 | 方向标志灯 | 方向标志灯，36V 1W A型 | 套 | 4 | 海湾、松江、海康威视 |
| 367 | 双面方向标志灯(单向) | 双面方向标志灯(单向)，36V 1W A型 | 套 | 3 | 海湾、松江、海康威视 |
| 368 | 楼层标志灯 | 楼层标志灯，36V 1W A型 | 套 | 2 | 海湾、松江、海康威视 |
| 369 | 区域报警主机 | 区域报警主机 | 套 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 370 | 总线短路隔离器 | 总线短路隔离器 | 个 | 1 | 海湾、松江、海康威视 |
| 371 | 可视化烟雾探测器 | 1、最大图像尺寸：2560×1440（mm） 2、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 3、最小照度：彩色:0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 4、镜头：1.05mm, F2.2 5、日夜转换模式：ICR红外滤片式 6、探测器工作原理：光电式 7、报警音量：≥85 dB@3m(A计权) 8、本地报警方式：声、光报警 9、温度报警阈值：可配置范围：54℃~70℃ 10、功能：支持高温报警、防拆报警、污染报警、欠压报警、自检、本地消音、远程消音 11、报警接口：1路开关量输入，1路开关量输出 通讯接口：1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持PoE供电 12、使用环境：温度：-10℃~55℃，湿度：≤95% | 个 | 4 | 海湾、松江、海康威视 |
| 372 | 点型光电感烟探测器 | 名称：点型光电感烟探测器 | 个 | 6 | 海湾、松江、海康威视 |
| 373 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 个 | 2 | 海湾、松江、海康威视 |
| 374 | 火灾声光警报器 | 火灾声光警报器 | 个 | 4 | 海湾、松江、海康威视 |
| 375 | 消防巡查点设备 | 使用电源：2400mAH锂电池，使用寿命5年以上工作温度：-30℃~+60℃通讯方式：BLE4.0广播功率：-30~+4dBm，默认0dBm广播频率：100ms~10s，默认500ms支持设备：iOS7.0及以上，Android4.3及以上支持密码修改参数、重启及不可连接模式，防恶意连接功能。 | 个 | 8 | 海湾、松江、海康威视 |
| 376 | 电线管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配 | m | 200 | 国产优质 |
| 377 | 电线管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配 | m | 200 | 国产优质 |
| 378 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-RYJSP-2×1.5 | m | 450 | 远东、江南、上上 |
| 379 | 电源线 | 1.名称 管内穿线 2.规格 WDZN-BYJ-4 | m | 150 | 远东、江南、上上 |
| 380 | 电源线 | RVV3*1.5 | m | 100 | 远东、江南、上上 |
| 381 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统装置调试500点以下 | 系统 | 1 |  |
| 382 | 8口POE交换机 | 功能特性 VLAN：支持4K VLAN 支持基于端口的VLAN 支持Voice VLAN 支持QinQ 支持灵活QinQ 链路聚合：支持静态聚合支持动态聚合 组播：支持IGMP Snooping STP：支持STP/RSTP/MSTP 私有环路检测：支持环路检测 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持流量抑制 端口镜像：支持本地端口镜像支持N:1端口镜像支持流镜像 DHCP：支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping Option82 802.1X认证：支持802.1X认证 MAC认证：支持MAC认证 RADIUS：支持RADIUS认证 ACL：支持L2~L4包过滤功能支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN等定义ACL 支持基于时间段（Time Range）的ACL 支持基于端口、VLAN下发ACL 支持基本ACL、高级ACL、MAC ACL配置 QoS：支持802.1p/DSCP优先级映射支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）支持优先级标记Mark/Remark 支持基于流的包过滤支持基于流的流量统计支持基于流的重定向支持基于流的限速每端口支持8个队列 安全特性：支持防DoS攻击支持CPU防攻击支持IEEE 802.1X认证支持IP Source Guard 支持端口隔离支持HTTPS | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 383 | 机柜1200*600*600（mm） | 名称 材料规格 表面处理 1 前后框架 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 2 横梁 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 3 U 标支架 1.5mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 4 顶盖 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 5 底板 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 6 前门 5mm 钢化玻璃 ； 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 7 后盖板 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 8 侧门 1.0mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 384 | PDU | 机架式PDU，1.机架式PDU,国标防浪涌机柜专用插座， 2.最大输入电流≥16A，电源线：2.5平方×2米，输出插座≥8个。 | 套 | 1 | 公牛、德力西、突破 |
| 385 | 用户信息传输装置 | 含配件、数据采集器、数据转换模块等 2路RS-232通讯接口、2路RS-485通讯接口，1路CAN通讯接口、1路RJ45网络通讯口 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传火灾报警信息 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据 值班查岗：支持值班查岗功能 1路开关量输入，2路常开输出 1个以太网接口，能够对目标IP，目标机号，本机机号设置 支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等共10000条日志 提供液晶显示（128x64）（mm），提供实时时钟 | 套 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 386 | 16路网络硬盘录像机 | 【硬件规格】 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，1+1冗余电源，支持前置硬盘热插拔 支持满配12TB硬盘（总容量可达96TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出，最大支持8K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID） | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 387 | 监控专用硬盘8T | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 | 块 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 388 | 不锈钢弱电箱 | 不锈钢弱电箱，400*300*180（mm） | 台 | 1 | 国产优质 |
| 389 | 网线 | 线径(mm)：0.53；阻燃等级：CM；检测报告：有检测报告；FLUKE测试：有FLUKE测试；UL认证：有UL认证；RoHS环保：有RoHS环保；Reach：有Reach； | m | 500 | 国产优质 |
| 390 | IoT灭火器 | 手提式灭火器，NB-IOT无线物联网(IOT)磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 8 | 国产优质 |
| 九 | 中心机房 |  |  |  |  |
| 391 | 智慧消防主机 | HG7263/64G DDR4/600G 10K SAS×2(RAID_1)/SAS+HBA/1GbE×4/550W(1+1)/2U/3Y CPU：配置1颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块600G 10K SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘; 阵列卡：配置SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：板载2个千兆电口，选配2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：最大30千克（不含导轨） | 台 | 1 | 国产优质 |
| 392 | ▲智慧消防物联集成模块 | 含此次智慧消防所有点位数据对接及调试。 智慧消防综合管理平台定位为利用物联传感技术，实现对烟、水、电、可燃气体、温度、报警、视频等多种数据进行采集，与视频相融合，进行统一管理，实现单位消防安全全局可知、实时可视。可通过移动端随时随地查看消防报警、设施状态与统计分析数据，辅助单位安全管理部门及时发现隐患并进行相应整改，建立一张“全覆盖、多维度”的消防监控网，实现消防管理由事后追责到事前预警用户。能够对烟、水、电、可燃气体、温度、报警、视频等多种数据进行采集，与视频相融合，进行统一管理。 1.IOT灭火器状态监测：异常上报、自动巡检、压力检测、精准定位 2.消防巡查点：巡查路线可视化 3.水位计检测 4.烟雾火灾探测器统计信息：烟雾检测、火点监测、室内通道占用监测 5.防火门监测 6.应急集中电源监测 7.电气火灾探测系统 （投标人需提供确保上述功能实现的承诺函并加盖投标人公章。） | 项 | 1 | 国产优质 |
| 393 | 智慧消防看板模块 | 含此次智慧消防所有点位数据对接及调试； 通过可视化数据看板的形式，对接入的单位数据、建筑物数据、消防设施数据、消防设施完好率数据、设备报警数据、设备隐患数据进行相关统计，方便管理人员了解相关消防设备运行状态；通过电视墙方式，展示设备状态信息，方便相关人员实时了解到设备运行状态。 GIS展示：1、各处城门可视化点位建模及GIS展示；2、可视化点位展示并能查看实时视频；弹窗，视频联动，远程确认 视频弹窗告警：1、弹窗告警；2、精确定位信息及详情确认；3、督促巡检人员，快速现场处置，快速解决排查消防设施故障隐患； | 项 | 1 | 国产优质 |
| 394 | 智慧消防火灾报警模块 | 为消控室工作人员提供一站式工作界面，可以接收实时报警信息、隐患信息并进行处理。 发送至相关人员相关信息： 1.烟雾火灾报警 2.通道杂物堆放 3.IOT灭火器状态提醒 4.消防巡查信息 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 395 | 智慧消防告警数据处理模块 | 告警数据处理： 1.上报处理类型； 2.处理结果说明、附件等信息； 3.完成处理反馈 4.消防风险动态评估 通过工单对所有消防告警、隐患（设备误报隐患、设备故障、巡查隐患、一键上报等）通过进行闭环管理，支持工单的派发、处理和审核的流转，实现跨部门高效协作。 1、支持在工作台处理隐患时，对隐患进行转工单处理。 2、支持工单的派发、处理和审核的流程，每个环节可配置对应的处理人。 3、支持查询和导出工单，并手动发起工单。 4、支持在app进行工单的处理，上传处理意见和照片。 5、支持工单统计，按照月季年及自定义时间段，对工单数量进行统计分析。 6、支持配置工单流转节点、工单停留超时配置。 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 396 | 单路解码器 | 视频输入; 1.支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入; 视频输出; 2. 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步; 3.支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出; 视频编解码; 4.采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码; 5.支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换; 6.最大支持3200w分辨率解码，具有16个解码通道，支持16路200W视频同时解码上墙; 7.支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示; 电视墙功能; 8.支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组; 9.支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙; 10.支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作; 11.支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶/置底等操作;视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：16 视频解码能力：H.264/H.265：支持1路3200W，或1路2400W，或2路1200W，或4路800W，或5路600W，或9路400W，或16路1080P及以下分辨率实时解码 MJPEG：4路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：2路720P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：1路HDMI 1.4，支持4K 音频输出接口：1路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 功耗：≤ 15 W 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*1； 报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1； | 台 | 1 | 海康威视、大华、宇视 |
| 397 | 机柜1200*600*600（mm） | 名称 材料规格 表面处理 1 顶盖 机柜采用 1.0mm SPCC 静电喷塑 2 侧门 1.0mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 3 U 标支架 1.5mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 4 门框 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 5 前门 5mm 钢化玻璃 ； 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 6 水平支撑脚 M12*90mm 4 个 7 底板 机柜采用 1.0mmSPCC 冷轧板 静电喷塑 8 脚轮 2 英寸 4 个 9 后门 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 10 横梁 1.2mm SPCC 冷轧板 静电喷塑 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 398 | 机架式PDU | 机架式PDU，1.机架式PDU,国标防浪涌机柜专用插座， 2.最大输入电流≥16A，电源线：2.5平方×2米，输出插座≥8个。 | 台 | 1 | 公牛、德力西、突破 |
| 399 | 电池组 | 1、输入特性：额定输入电压 ：120－295（６ＫＶＡ） 输入频率 ：45 - 66Hz 旁路同步跟踪范围:50±5%（±10%可选） 充电电流：充电电流在5-40A内可设置 电池电压： 192V （6KVA） 2、输出特性：输出功率容量 ：4.8kW /6 kVA 最大可配置功率 ：4.8kW /6 kVA 额定输出电压 ：220±2% 输出频率：市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.2% 3、电池配置：16*12V65AH | 台 | 1 | 科士达、山特、SZXSUN |
| 400 | 电池柜 | 电池柜，材料：优质冷压板 特点：结构焊接牢固，承重力好。外形美观。组装方便灵活 表面：酸洗，磷化，经典喷涂 配置：带线、1P 63A空开一只、接线端子排 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 十 | 文保措施及安装 |  |  |  |  |
| 401 | 防火门保护性拆除及安装 | 文保措施保护性安装 | 樘 | 24 |  |
| 402 | 电源线敷设 | 文保、美观处理 | m | 7273.93 |  |
| 403 | 电线管保护性敷设 | 文保措施保护性敷设 | m | 4267.86 |  |
| 404 | 网线保护性敷设调试 | 文保措施保护性敷设 | m | 3900 |  |
| 405 | 镀锌钢管保护性敷设调试 | 文保措施保护性敷设 | m | 400 |  |
| 406 | 不锈钢管保护性敷设调试 | 文保措施保护性敷设 | m | 3381 |  |
| 407 | 不锈钢管件安装调试 | 文保措施保护性敷设 | 个 | 1267 |  |
| 408 | 管道支架保护性安装调试 | 文保措施保护性敷设 | kg | 3579 |  |
| 409 | 高压细水雾泵组个性化定制 | 根据城墙现有泵房的特殊尺寸个性化定制 | 项 | 2 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 410 | 高压细水雾系统安装 | 文保措施保护性安装设备及机组系统，高压细水雾采用氩弧焊与液压卡套结合的安装方式，管材及设备禁止固定在古建筑上，禁止在古建筑上开孔等破坏建筑本体的安装方式 | 项 | 2 | 南京天海、江苏吞火者、无锡极安 |
| 411 | 消防软管卷盘系统保护性安装调试 | 文保措施保护性安装(含截止阀、闸阀、防污隔断阀、Y型过滤器) | 套 | 10 |  |
| 412 | 深化设计 | 对高压细水雾设备和消防监控预警设备进行二次深化设计 | 项 | 1 |  |

★（二）商务要求

1.服务时间

自合同签订后150个日历天内交付使用，具体进场时间以采购人通知为准。投标人将设备免费运送到采购人指定地点完成安装调试，并配合采购人做好验收工作。

2.实施要求

采购标的需实现的功能及标准、规范：符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（1）所投报价应包含本次采购的有关的所有费用，包括但不限于货物费、货物运输费、上下力费、安装费、质保费、培训费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。中标后采购人不再另行支付其他任何费用给中标人。

（2）所报产品符合最新国家产品质量检测标准；具体详见设备采购清单技术参数。

（3）投标人须按采购人要求的时间竣工、办理相关过程手续，所有挂墙、挂顶设备必须安装牢固，因吊挂隐患事故、未按采购人要求、手续不全、违反规范、拖延工期等原因造成的损失均由投标人承担赔偿责任。

（4）中标人不得转包或分包，一经发现，采购人有权解除合同。由于中标人自身原因造成采购人工期延误、经济损失、安全事故等均由中标人承担。

（5）采购人有权要求投标人提供优化、完善消防设计方案。

（6）中标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

（7）中标人在合同签署前，提供产品清单中1.高压细水雾闭式喷头、2.高压细水雾泵组设备生产厂家就本招标项目出具的加盖制造商公章的授权书原件递交至采购人核查，授权书中需写明所授权产品及具体型号。未递交或未按要求递交，或递交的授权书与投标文件中递交的材料内容不一致的，将视其弄虚作假骗取中标处理，采购人将取消其中标资格。

3.安装调试及验收要求

（1）设备交货、验收地点

中标人应按合同中规定的到货时间和地点进行所有设备的到货及设备检验、检测工作。具体交货地点由采购人指定。

（2）设备到货验收的基本要求

投标人必须依合同要求对全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收；验收时采购人必须由人员在现场。当初验时出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔及退货权利；当出现设备损坏、数量不全或产品不符等问题时，由投标人负责解决；设备检验、检测通过，由采购人开具设备到货验收合格单。

（3）供货要求

货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和投标人响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

（4）设备安装实施调试要求

投标人负责采购产品的供货、安装调试与交付，投标人必须安排专人负责，直到本次项目验收结束。设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由投标人自行解决。实施过程应严格执行国家及行业规定的施工规范，并保证项目实施安全。

投标人不得以任何理由向采购人提出增加费用的要求。如遇发生要求增加费用未果，投标人消极怠工或偷工减料的情况，采购人有权单方面终止合同，并拥有对投标人索赔的权利。本项目实施过程中，不得影响用户系统的正常运行，如果造成用户系统停止服务的，由投标人承担全部责任，用户保留索赔的权利。

采购人保留对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中发现不满足采购要求的性能指标，经第三方验证确实，采购人有权无条件退货，并依据合同进行处理。

（5）文物保护要求

投标人在设备安装调试过程中，确保城墙主体不受影响和损坏，符合相关文物保护要求和规范，严格遵守文物保护相关法律法规。

（6）安全要求

投标人在项目实施期间需加强项目安全管理，坚持安全第一、预防为主的原则，确实做好安全保障工作，并建立安全领导小组，设立专职安全员与采购人保持联系，明确现场管理人员，对各项安全保障事宜进行检查，杜绝发生安全事故，对项目全程安全保障事宜负责，凡项目进行过程中如因坍塌、坠物、失火或其他原因等造成现场人员生命健康及财产损失的，由中标人承担全部责任。权利人向采购人主张权利，采购人有权全额向中标人追偿。

4.质保要求

（1）质保期：投标人对本项目所有报价产品提供免费上门、原厂质保，质保期不低于1年，自验收报告签字确认日起开始进入质保期。

（2）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，技术参数及性能（配置）要求中有要求的按其规定。所有配件质保期内免费上门服务包修、包换、终身维护；保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务。

（3）投标人负责送货上门，负责安装调试，负责培训。

（4）投标人接到采购人报修电话，2小时内到达现场并制定出故障解决方案，24小时内对基础问题进行解决。如出现需更换大配件或设备等问题，投标人36小时内解决，力保使用需求不受影响。

（5）交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的供货合同。

5.培训要求

投标人负责免费向采购人提供系统相关设备的安装、测试和维护所需的技术手册、知识转移。要求培训采购方使用人员对本项目中硬件设备及软件能够熟练应用，包括设备的日常管理、简单故障的处理、突发事故的应急处理。

6.付款方式

（1）合同签订之日起10个工作日内支付合同金额的20%作为预付款；

（2）项目完成至总进度的50%支付合同金额20%款项；

（3）项目完成至总进度的80%支付合同金额20%款项；

（4）项目完工并经采购人初验完成支付合同金额20%款项；

（5）项目竣工验收通过并在审计结果确认后一次性支付剩余20%款项。

7.履约保函

签订合同后支付首付款前，中标人需提供合同总额5％的履约保函给采购人，保函有效期至项目质保期结束后，该履约保函作为中标人严格履行本合同的担保，如中标人出现违约情形的，采购人可直接书面要求保函开具银行将不超过最高担保额度的款项打入采购人指定账户冲抵中标人的违约金或赔偿金，不再退还。在合同履行期间，中标人没有出现招标文件及合同规定的违约情形，维保期结束后保函自动失效。

（三）其它说明

1.文件中所列品牌为参考产品品牌，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。投标人可以采用参考品牌或采用不低于参考品牌档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并保证整体功能的实现。

2.招标项目图纸详见苏采云系统附件。

3.本章节加“★”内容为实质性要求，需在《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》中明确响应，投标人未对实质性要求明确响应或有负偏离的，按无效响应处理。

# 第五章 合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人（甲方） ：

中标人（乙方） ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 中标人（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 项目说明

受甲方委托，采购代理机构于X年X月X日组织了            （采购人）所需         （项目名称）的采购，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。

第二条 合同条款

合同由买卖双方签订，并依据项目编号：            招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意卖出下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容

详见文件技术规格、参数及其他要求。

2.合同总价（大写）：                        。

2.1 投标报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）及乙方认为需要的其他费用等。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3.交付使用时间：

合同签订生效后，X个月内全部设备、材料全部运抵现场，并安装、调试结束，交付甲方使用。

4.收货人：                       。

5.交货地点：甲方指定地点。

6.设备的制造应符合国家标准或规范并据此验收。

7.包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8.甲方付款方式及期限：

（1）合同签订之日起10个工作日内支付合同金额的20%作为预付款；

（2）项目完成至总进度的50%支付合同金额20%款项；

（3）项目完成至总进度的80%支付合同金额20%款项；

（4）项目完工并经甲方初验完成支付合同金额20%款项；

（5）项目竣工验收通过并在审计结果确认后一次性支付剩余20%款项。

9.验收

甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的产品和服务不符合文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。

10.质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期至少为X年，自验收合格起计算。

10.2 在质保期内，乙方接到甲方报修电话，2小时内到达现场并制定出故障解决方案，24小时内对基础问题进行解决。如出现需更换大配件或设备等问题，乙方36小时内解决，力保使用需求不受影响。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11.技术资料

按第四章采购需求中的要求提供相关资料。

12.乙方的违约责任

12.1 乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿。

12.2 乙方逾期交付（包括整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。

12.3 乙方不能交付或不能完成合同，乙方双倍返还甲方已支付的货款。

12.4 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方不能交付或不能完成合同处理。

12.5 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减10%尾款。

12.6 由于乙方的原因引发的安全事故，发生一起安全事故，乙方向甲方支付违约金2万元/ 次；若发生(国务院第 493 号令) 规定的事故，乙方应承担违约金 5 万元/次，同时承担一切经济赔偿费用，工期不予顺延，甲方有权解除合同，并按相关法律法规的规定进行处理；如因质量事故导致的安全事故，乙方应承担事故造成的一切损失，权利人向甲方主张权利，甲方有权全额向乙方追偿。

13.甲方的违约责任：甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件等，乙方交付时间顺延。

14.乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

15.乙方在设备安装、调试过程中，甲方提供必要的条件和配合。

16.甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由乙方负责。

第三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第五条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

## 附件一、投标函

投标函

致：南京城墙保护管理中心

江苏国采工程咨询有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，我公司兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.本项目交付时间为：满足招标文件要求。

3.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成合同全部内容，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照扫描件：

投标人名称：                           （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

## 附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京城墙保护管理中心

江苏国采工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

投标人（加盖电子公章）：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人身份证的复印件:

## 附件三、 资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》2--5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

## 附件四、开标一览表

开标一览表

项目编号：                                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

说明:

1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

投标人（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

## 附件五、分项报价表

分项报价表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 分项单价 （元） | 分项总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 解放门（临湖厅） |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火门 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 2 | 平开门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 3 | A型应急照明集中电源 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 集中电源疏散照明灯 | 套 | 18 |  |  |  |
| 5 | 疏散出口标志灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 6 | 安全出口标志灯 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 方向标志灯 | 套 | 17 |  |  |  |
| 8 | 楼层标志灯 | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 区域报警主机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 总线短路隔离器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 可视化烟雾探测器 | 个 | 6 |  |  |  |
| 12 | 点型光电感烟探测器 | 个 | 17 |  |  |  |
| 13 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 火灾声光警报器 | 个 | 6 |  |  |  |
| 15 | 消防巡查点设备 | 个 | 8 |  |  |  |
| 16 | 电源线 | m | 358.91 |  |  |  |
| 17 | 电线管 | m | 540.5 |  |  |  |
| 18 | 电线管 | m | 86.86 |  |  |  |
| 19 | 电源线 | m | 192.4 |  |  |  |
| 20 | 电源线 | m | 172 |  |  |  |
| 21 | 电源线 | m | 250 |  |  |  |
| 22 | 8口POE交换机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 挂壁机柜660*550*400（mm） | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | PDU | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 用户信息传输装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 16路网络硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 监控专用硬盘8T | 块 | 2 |  |  |  |
| 28 | 不锈钢弱电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 网线 | m | 300 |  |  |  |
| 30 | IoT灭火器 | 具 | 14 |  |  |  |
| 31 | 自动排气阀 | 个 | 3 |  |  |  |
| 32 | 消防软管卷盘，SG24AZ | 套 | 4 |  |  |  |
| 33 | 截止阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | 闸阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 35 | 防污隔断阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | Y型过滤器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 37 | 镀锌钢管 | m | 69 |  |  |  |
| 38 | 镀锌钢管 | m | 16 |  |  |  |
| 39 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | / |  |  |
| 二 | 挹江门 |  |  |  |  |  |
| 40 | 防火门 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 41 | 防火门 | 樘 | 3 |  |  |  |
| 42 | A型应急照明集中电源 | 个 | 1 |  |  |  |
| 43 | 集中电源疏散照明灯 | 套 | 36 |  |  |  |
| 44 | 疏散出口标志灯 | 套 | 10 |  |  |  |
| 45 | 安全出口标志灯 | 套 | 2 |  |  |  |
| 46 | 方向标志灯 | 套 | 34 |  |  |  |
| 47 | 楼层标志灯 | 套 | 9 |  |  |  |
| 48 | 区域报警主机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 49 | 总线短路隔离器 | 个 | 6 |  |  |  |
| 50 | 可视化烟雾探测器 | 个 | 20 |  |  |  |
| 51 | 点型光电感烟探测器 | 个 | 63 |  |  |  |
| 52 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 个 | 11 |  |  |  |
| 53 | 火灾声光警报器 | 个 | 11 |  |  |  |
| 54 | 消防巡查点设备 | 个 | 12 |  |  |  |
| 55 | 电源线 | m | 679.62 |  |  |  |
| 56 | 电线管 | m | 1055 |  |  |  |
| 57 | 电线管 | m | 169 |  |  |  |
| 58 | 电源线 | m | 623 |  |  |  |
| 59 | 电源线 | m | 434 |  |  |  |
| 60 | 电源线 | m | 400 |  |  |  |
| 61 | 8口POE交换机 | 套 | 4 |  |  |  |
| 62 | 挂壁机柜660*550*400（mm） | 台 | 1 |  |  |  |
| 63 | PDU | 套 | 1 |  |  |  |
| 64 | 用户信息传输装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 65 | 32路网络硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 66 | 监控专用硬盘8T | 块 | 4 |  |  |  |
| 67 | 不锈钢弱电箱，400*300*180（mm） | 台 | 15 |  |  |  |
| 68 | 网线 | m | 800 |  |  |  |
| 69 | IoT灭火器 | 具 | 36 |  |  |  |
| 70 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | / |  |  |
| 71 | 高压细水雾泵组 | 台 | 1 |  |  |  |
| 72 | 高压单泵：Q=100L/min,H=16MPa,N=30kW | 台 | 5 |  |  |  |
| 73 | 稳压单泵：Q=10L/min,H=1.2MPa | 台 | 2 |  |  |  |
| 74 | 高压细水雾湿式区域阀组 | 组 | 4 |  |  |  |
| 75 | 高压细水雾闭式喷头 | 个 | 216 |  |  |  |
| 76 | 高压细水雾喷头专用接头 | 个 | 211 |  |  |  |
| 77 | 高压细水雾喷枪装置 | 个 | 12 |  |  |  |
| 78 | 排气阀 | 个 | 5 |  |  |  |
| 79 | 调试试验装置 | 个 | 1 |  |  |  |
| 80 | 末端试水装置，DN15 | 个 | 4 |  |  |  |
| 81 | 高压不锈钢手动球阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 82 | 高压喷头专用堵头，M18X1.5 | 个 | 69 |  |  |  |
| 83 | 补水增压泵 | 台 | 2 |  |  |  |
| 84 | 补水增压泵控制柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 85 | 不锈钢闸阀 | 个 | 4 |  |  |  |
| 86 | 不锈钢闸阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 87 | 不锈钢Y型过滤器 | 个 | 3 |  |  |  |
| 88 | 不锈钢止回阀（立式） | 个 | 2 |  |  |  |
| 89 | 可曲挠橡胶接头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 90 | 可曲挠橡胶接头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 91 | 偏心大小头、同心大小头 | 个 | 4 |  |  |  |
| 92 | 低压不锈钢球阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 93 | 低压不锈钢球阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 94 | 压力仪表 | 台 | 2 |  |  |  |
| 95 | 水力控制阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 96 | 不锈钢水箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 97 | 电力电缆 | m | 269.9 |  |  |  |
| 98 | 电力电缆 | m | 269.9 |  |  |  |
| 99 | 金属软管Φ25mm | m | 10 |  |  |  |
| 100 | 金属软管Φ16mm | m | 5 |  |  |  |
| 101 | 配管 | m | 45 |  |  |  |
| 102 | 高压不锈钢管 | m | 822 |  |  |  |
| 103 | 高压不锈钢管 | m | 230 |  |  |  |
| 104 | 高压不锈钢管 | m | 2 |  |  |  |
| 105 | 高压不锈钢管 | m | 249 |  |  |  |
| 106 | 高压不锈钢管 | m | 143 |  |  |  |
| 107 | 高压不锈钢管件 | 个 | 446 |  |  |  |
| 108 | 高压不锈钢管件 | 个 | 57 |  |  |  |
| 109 | 高压不锈钢管件 | 个 | 2 |  |  |  |
| 110 | 高压不锈钢管件 | 个 | 79 |  |  |  |
| 111 | 高压不锈钢管件 | 个 | 42 |  |  |  |
| 112 | 低压不锈钢管 | m | 6 |  |  |  |
| 113 | 低压不锈钢管 | m | 2 |  |  |  |
| 114 | 低压不锈钢管 | m | 6 |  |  |  |
| 115 | 低压不锈钢管 | m | 12 |  |  |  |
| 116 | 低压不锈钢管 | m | 18 |  |  |  |
| 117 | 低压不锈钢管 | m | 6 |  |  |  |
| 118 | 低压不锈钢管件 | 个 | 2 |  |  |  |
| 119 | 低压不锈钢管件 | 个 | 2 |  |  |  |
| 120 | 低压不锈钢管件 | 个 | 7 |  |  |  |
| 121 | 低压不锈钢管件 | 个 | 15 |  |  |  |
| 122 | 低压不锈钢管件 | 个 | 30 |  |  |  |
| 123 | 低压不锈钢管件 | 个 | 6 |  |  |  |
| 124 | 管道支架 | kg | 2100 |  |  |  |
| 125 | 水灭火控制装置调试 | 系统 | 1 | / |  |  |
| 126 | 装修拆除 | 项 | 1 | / |  |  |
| 127 | 吊顶恢复 | ㎡ | 400 | / |  |  |
| 128 | 油漆涂料 | ㎡ | 400 |  |  |  |
| 三 | 明故宫南大殿 |  |  |  |  |  |
| 129 | 防火门 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 130 | A型应急照明集中电源 | 个 | 1 |  |  |  |
| 131 | 集中电源疏散照明灯 | 套 | 18 |  |  |  |
| 132 | 疏散出口标志灯 | 套 | 2 |  |  |  |
| 133 | 安全出口标志灯 | 套 | 2 |  |  |  |
| 134 | 方向标志灯 | 套 | 10 |  |  |  |
| 135 | 楼层标志灯 | 套 | 3 |  |  |  |
| 136 | 区域报警主机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 137 | 总线短路隔离器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 138 | 可视化烟雾探测器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 139 | 点型光电感烟探测器 | 个 | 10 |  |  |  |
| 140 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 个 | 4 |  |  |  |
| 141 | 火灾声光警报器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 142 | 消防巡查点设备 | 个 | 8 |  |  |  |
| 143 | 电源线 | m | 184 |  |  |  |
| 144 | 电线管 | m | 267 |  |  |  |
| 145 | 电线管 | m | 50 |  |  |  |
| 146 | 电源线 | m | 155 |  |  |  |
| 147 | 电源线 | m | 97 |  |  |  |
| 148 | 电源线 | m | 250 |  |  |  |
| 149 | 8口POE交换机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 150 | 挂壁机柜660*550*400（mm） | 台 | 1 |  |  |  |
| 151 | PDU | 套 | 1 |  |  |  |
| 152 | 用户信息传输装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 153 | 16路网络硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 154 | 监控专用硬盘8T | 块 | 1 |  |  |  |
| 155 | 不锈钢弱电箱 | 台 | 3 |  |  |  |
| 156 | 网线 | m | 200 |  |  |  |
| 157 | IoT灭火器 | 具 | 8 |  |  |  |
| 158 | 移动式高压细水雾灭火装置,QXWL14/35BC-T125-RS01 | 具 | 2 |  |  |  |
| 159 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | / |  |  |
| 四 | 凤凰台上 |  |  |  |  |  |
| 160 | 防火门 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 161 | A型应急照明集中电源 | 个 | 1 |  |  |  |
| 162 | 集中电源疏散照明灯 | 套 | 28 |  |  |  |
| 163 | 疏散出口标志灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 164 | 安全出口标志灯 | 套 | 1 |  |  |  |
| 165 | 方向标志灯 | 套 | 21 |  |  |  |
| 166 | 双面方向标志灯(单向) | 套 | 3 |  |  |  |
| 167 | 楼层标志灯 | 套 | 3 |  |  |  |
| 168 | 区域报警主机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 169 | 总线短路隔离器 | 个 | 3 |  |  |  |
| 170 | 可视化烟雾探测器 | 个 | 10 |  |  |  |
| 171 | 点型光电感烟探测器 | 个 | 30 |  |  |  |
| 172 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 个 | 3 |  |  |  |
| 173 | 火灾声光警报器 | 个 | 5 |  |  |  |
| 174 | 消防巡查点设备 | 个 | 8 |  |  |  |
| 175 | 电源线 | m | 410 |  |  |  |
| 176 | 电线管 | m | 552 |  |  |  |
| 177 | 电线管 | m | 188 |  |  |  |
| 178 | 电源线 | m | 264 |  |  |  |
| 179 | 电源线 | m | 247 |  |  |  |
| 180 | 电源线 | m | 250 |  |  |  |
| 181 | 8口POE交换机 | 套 | 2 |  |  |  |
| 182 | 挂壁机柜660*550*400（mm） | 台 | 1 |  |  |  |
| 183 | PDU | 套 | 1 |  |  |  |
| 184 | 用户信息传输装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 185 | 16路网络硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 186 | 监控专用硬盘8T | 块 | 4 |  |  |  |
| 187 | 不锈钢弱电箱 | 台 | 10 |  |  |  |
| 188 | 网线 | m | 500 |  |  |  |
| 189 | IoT灭火器 | 具 | 14 |  |  |  |
| 190 | 自动排气阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 191 | 消防软管卷盘，SG24AZ | 套 | 4 |  |  |  |
| 192 | 截止阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 193 | 闸阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 194 | 防污隔断阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 195 | Y型过滤器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 196 | 水喷淋钢管 | m | 28.2 |  |  |  |
| 197 | 水喷淋钢管 | m | 16 |  |  |  |
| 198 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | / |  |  |
| 五 | 集庆门(钰缘泉博物馆) |  |  |  |  |  |
| 199 | A型应急照明集中电源 | 个 | 6 |  |  |  |
| 200 | 集中电源疏散照明灯 | 套 | 88 |  |  |  |
| 201 | 疏散出口标志灯 | 套 | 33 |  |  |  |
| 202 | 安全出口标志灯 | 套 | 7 |  |  |  |
| 203 | 方向标志灯 | 套 | 117 |  |  |  |
| 204 | 双面方向标志灯(单向) | 套 | 16 |  |  |  |
| 205 | 楼层标志灯 | 套 | 22 |  |  |  |
| 206 | 区域报警主机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 207 | 总线短路隔离器 | 个 | 3 |  |  |  |
| 208 | 可视化烟雾探测器 | 个 | 12 |  |  |  |
| 209 | 点型光电感烟探测器 | 个 | 28 |  |  |  |
| 210 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 个 | 3 |  |  |  |
| 211 | 火灾声光警报器 | 个 | 5 |  |  |  |
| 212 | 消防巡查点设备 | 个 | 8 |  |  |  |
| 213 | 电源线 | m | 224 |  |  |  |
| 214 | 电线管 | m | 335 |  |  |  |
| 215 | 电线管 | m | 82 |  |  |  |
| 216 | 电源线 | m | 165 |  |  |  |
| 217 | 电源线 | m | 196 |  |  |  |
| 218 | 电源线 | m | 250 |  |  |  |
| 219 | 8口POE交换机 | 套 | 4 |  |  |  |
| 220 | 挂壁机柜660*550*400（mm） | 台 | 1 |  |  |  |
| 221 | PDU | 套 | 1 |  |  |  |
| 222 | 用户信息传输装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 223 | 16路网络硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 224 | 监控专用硬盘8T | 块 | 4 |  |  |  |
| 225 | 不锈钢弱电箱 | 台 | 10 |  |  |  |
| 226 | 网线 | m | 500 |  |  |  |
| 227 | IoT灭火器 | 具 | 12 |  |  |  |
| 228 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | / |  |  |
| 六 | 武定门 |  |  |  |  |  |
| 229 | 防火门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 230 | 防火门 | 樘 | 3 |  |  |  |
| 231 | A型应急照明集中电源 | 个 | 1 |  |  |  |
| 232 | 集中电源疏散照明灯 | 套 | 48 |  |  |  |
| 233 | 疏散出口标志灯 | 套 | 10 |  |  |  |
| 234 | 安全出口标志灯 | 套 | 2 |  |  |  |
| 235 | 方向标志灯 | 套 | 35 |  |  |  |
| 236 | 双面方向标志灯(单向) | 套 | 4 |  |  |  |
| 237 | 楼层标志灯 | 套 | 5 |  |  |  |
| 238 | 区域报警主机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 239 | 总线短路隔离器 | 个 | 5 |  |  |  |
| 240 | 可视化烟雾探测器 | 个 | 20 |  |  |  |
| 241 | 点型光电感烟探测器 | 个 | 62 |  |  |  |
| 242 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 个 | 9 |  |  |  |
| 243 | 火灾声光警报器 | 个 | 9 |  |  |  |
| 244 | 消防巡查点设备 | 个 | 10 |  |  |  |
| 245 | 电源线 | m | 398 |  |  |  |
| 246 | 电线管 | m | 834 |  |  |  |
| 247 | 电线管 | m | 110 |  |  |  |
| 248 | 电源线 | m | 436 |  |  |  |
| 249 | 电源线 | m | 220 |  |  |  |
| 250 | 电源线 | m | 400 |  |  |  |
| 251 | 8口POE交换机 | 套 | 4 |  |  |  |
| 252 | 挂壁机柜660*550*400（mm） | 台 | 1 |  |  |  |
| 253 | PDU | 套 | 1 |  |  |  |
| 254 | 用户信息传输装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 255 | 32路网络硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 256 | 监控专用硬盘8T | 台 | 4 |  |  |  |
| 257 | 不锈钢弱电箱，400*300*180（mm） | 台 | 15 |  |  |  |
| 258 | 网线 | m | 800 |  |  |  |
| 259 | IoT灭火器 | 具 | 34 |  |  |  |
| 260 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | / |  |  |
| 261 | 高压细水雾泵组 | 台 | 1 |  |  |  |
| 262 | 高压单泵：Q=100L/min,H=16MPa,N=30kW | 台 | 5 |  |  |  |
| 263 | 稳压单泵：Q=10L/min,H=1.2MPa | 台 | 2 |  |  |  |
| 264 | 高压细水雾开式区域阀组 | 组 | 1 |  |  |  |
| 265 | 高压细水雾湿式区域阀组 | 组 | 2 |  |  |  |
| 266 | 高压细水雾湿式区域阀组 | 组 | 3 |  |  |  |
| 267 | 高压细水雾闭式喷头 | 个 | 216 |  |  |  |
| 268 | 高压细水雾喷头专用接头 | 个 | 239 |  |  |  |
| 269 | 高压细水雾喷枪装置 | 个 | 10 |  |  |  |
| 270 | 排气阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 271 | 调试试验装置 | 个 | 1 |  |  |  |
| 272 | 末端试水装置，DN15 | 个 | 1 |  |  |  |
| 273 | 高压不锈钢手动球阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 274 | 高压喷头专用堵头，M18X1.5 | 个 | 92 |  |  |  |
| 275 | 补水增压泵 | 台 | 2 |  |  |  |
| 276 | 补水增压泵控制柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 277 | 不锈钢闸阀 | 个 | 4 |  |  |  |
| 278 | 不锈钢闸阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 279 | 不锈钢Y型过滤器 | 个 | 3 |  |  |  |
| 280 | 不锈钢止回阀（立式） | 个 | 2 |  |  |  |
| 281 | 可曲挠橡胶接头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 282 | 可曲挠橡胶接头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 283 | 偏心大小头、同心大小头 | 个 | 4 |  |  |  |
| 284 | 低压不锈钢球阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 285 | 低压不锈钢球阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 286 | 压力仪表 | 台 | 2 |  |  |  |
| 287 | 水力控制阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 288 | 不锈钢水箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 289 | 电力电缆 | m | 269.9 |  |  |  |
| 290 | 电力电缆 | m | 269.9 |  |  |  |
| 291 | 金属软管Φ25mm | m | 10 |  |  |  |
| 292 | 金属软管Φ16mm | m | 5 |  |  |  |
| 293 | 配管 | m | 45 |  |  |  |
| 294 | 高压不锈钢管 | m | 928 |  |  |  |
| 295 | 高压不锈钢管 | m | 2 |  |  |  |
| 296 | 高压不锈钢管 | m | 246 |  |  |  |
| 297 | 高压不锈钢管 | m | 83 |  |  |  |
| 298 | 高压不锈钢管件 | 个 | 380 |  |  |  |
| 299 | 高压不锈钢管件 | 个 | 2 |  |  |  |
| 300 | 高压不锈钢管件 | 个 | 105 |  |  |  |
| 301 | 高压不锈钢管件 | 个 | 30 |  |  |  |
| 302 | 低压不锈钢管 | m | 6 |  |  |  |
| 303 | 低压不锈钢管 | m | 2 |  |  |  |
| 304 | 低压不锈钢管 | m | 6 |  |  |  |
| 305 | 低压不锈钢管 | m | 12 |  |  |  |
| 306 | 低压不锈钢管 | m | 18 |  |  |  |
| 307 | 低压不锈钢管 | m | 6 |  |  |  |
| 308 | 低压不锈钢管件 | 个 | 2 |  |  |  |
| 309 | 低压不锈钢管件 | 个 | 2 |  |  |  |
| 310 | 低压不锈钢管件 | 个 | 7 |  |  |  |
| 311 | 低压不锈钢管件 | 个 | 15 |  |  |  |
| 312 | 低压不锈钢管件 | 个 | 30 |  |  |  |
| 313 | 低压不锈钢管件 | 个 | 6 |  |  |  |
| 314 | 管道支架 | kg | 1470 |  |  |  |
| 315 | 水灭火控制装置调试 | 系统 | 1 | / |  |  |
| 316 | 装修拆除 | 项 | 1 | / |  |  |
| 317 | 吊顶恢复 | ㎡ | 450 | / |  |  |
| 318 | 油漆涂料 | ㎡ | 450 |  |  |  |
| 七 | 仪凤门城楼 |  |  |  |  |  |
| 319 | IoT灭火器 | 具 | 4 |  |  |  |
| 320 | 消防软管卷盘，SG24AZ | 套 | 2 |  |  |  |
| 321 | 截止阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 322 | 闸阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 323 | 防污隔断阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 324 | Y型过滤器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 325 | 镀锌钢管 | m | 40.4 |  |  |  |
| 八 | 神策门消防泵房及城楼 |  |  |  |  |  |
| 326 | 室内消防泵 | 套 | 2 |  |  |  |
| 327 | 消防泵控制柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 328 | 排污泵 | 套 | 1 |  |  |  |
| 329 | 排污泵控制箱 | 套 | 1 |  |  |  |
| 330 | 电源线 | m | 150 |  |  |  |
| 331 | 消声止回阀DRVZ/T-16 | 只 | 2 |  |  |  |
| 332 | 闸阀Z45X | 只 | 2 |  |  |  |
| 333 | 闸阀Z45X | 只 | 2 |  |  |  |
| 334 | 闸阀Z45X | 只 | 2 |  |  |  |
| 335 | 信号闸阀ZJHQ-25A | 只 | 2 |  |  |  |
| 336 | 钢质偏心异径管 | 只 | 2 |  |  |  |
| 337 | 90°钢质弯头 | 只 | 2 |  |  |  |
| 338 | 压力表YQF-2 | 只 | 3 |  |  |  |
| 339 | 真空表Y6OZ | 只 | 2 |  |  |  |
| 340 | 遥控浮球阀100X | 只 | 1 |  |  |  |
| 341 | Y型过滤器JSBYⅡ型 | 只 | 2 |  |  |  |
| 342 | 橡胶可曲挠软接头JGD型 | 只 | 1 |  |  |  |
| 343 | 橡胶可曲挠软接头JGD型 | 只 | 2 |  |  |  |
| 344 | 橡胶可曲挠软接头JGD型 | 只 | 2 |  |  |  |
| 345 | 磁翻板电子水位计 | 只 | 1 |  |  |  |
| 346 | 水流指示器 | 只 | 2 |  |  |  |
| 347 | 持压泄压阀 | 只 | 1 |  |  |  |
| 348 | 湿式报警阀组 | 套 | 1 |  |  |  |
| 349 | 消防警铃 | 个 | 1 |  |  |  |
| 350 | 镀锌钢管 | m | 60 |  |  |  |
| 351 | 镀锌钢管 | m | 40 |  |  |  |
| 352 | 镀锌钢管 | m | 20 |  |  |  |
| 353 | 镀锌钢管 | m | 20 |  |  |  |
| 354 | 镀锌钢管 | m | 12 |  |  |  |
| 355 | 截止阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 356 | 蝶阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 357 | 水喷淋喷头 | 只 | 18 |  |  |  |
| 358 | 末端试水装置 | 组 | 1 |  |  |  |
| 359 | 室外消火栓 | 套 | 2 |  |  |  |
| 360 | 橡塑保温管 | m | 200 |  |  |  |
| 361 | 水灭火控制装置调试 | 系统 | 1 | / |  |  |
| 362 | A型应急照明集中电源 | 个 | 1 |  |  |  |
| 363 | 集中电源疏散照明灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 364 | 疏散出口标志灯 | 套 | 2 |  |  |  |
| 365 | 安全出口标志灯 | 套 | 1 |  |  |  |
| 366 | 方向标志灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 367 | 双面方向标志灯(单向) | 套 | 3 |  |  |  |
| 368 | 楼层标志灯 | 套 | 2 |  |  |  |
| 369 | 区域报警主机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 370 | 总线短路隔离器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 371 | 可视化烟雾探测器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 372 | 点型光电感烟探测器 | 个 | 6 |  |  |  |
| 373 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) | 个 | 2 |  |  |  |
| 374 | 火灾声光警报器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 375 | 消防巡查点设备 | 个 | 8 |  |  |  |
| 376 | 电线管 | m | 200 |  |  |  |
| 377 | 电线管 | m | 200 |  |  |  |
| 378 | 电源线 | m | 450 |  |  |  |
| 379 | 电源线 | m | 150 |  |  |  |
| 380 | 电源线 | m | 100 |  |  |  |
| 381 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | / |  |  |
| 382 | 8口POE交换机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 383 | 机柜1200*600*600（mm） | 台 | 1 |  |  |  |
| 384 | PDU | 套 | 1 |  |  |  |
| 385 | 用户信息传输装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 386 | 16路网络硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 387 | 监控专用硬盘8T | 块 | 1 |  |  |  |
| 388 | 不锈钢弱电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 389 | 网线 | m | 500 |  |  |  |
| 390 | IoT灭火器 | 具 | 8 |  |  |  |
| 九 | 中心机房 |  |  |  |  |  |
| 391 | 智慧消防主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 392 | 智慧消防物联集成模块 | 项 | 1 |  |  |  |
| 393 | 智慧消防看板模块 | 项 | 1 |  |  |  |
| 394 | 智慧消防火灾报警模块 | 项 | 1 |  |  |  |
| 395 | 智慧消防告警数据处理模块 | 项 | 1 |  |  |  |
| 396 | 单路解码器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 397 | 机柜1200*600*600（mm） | 台 | 1 |  |  |  |
| 398 | 机架式PDU | 台 | 1 |  |  |  |
| 399 | 电池组 | 台 | 1 |  |  |  |
| 400 | 电池柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 十 | 文保措施及安装 |  |  |  |  |  |
| 401 | 防火门保护性拆除及安装 | 樘 | 24 | / |  |  |
| 402 | 电源线敷设 | m | 7273.93 | / |  |  |
| 403 | 电线管保护性敷设 | m | 4267.86 | / |  |  |
| 404 | 网线保护性敷设调试 | m | 3900 | / |  |  |
| 405 | 镀锌钢管保护性敷设调试 | m | 400 | / |  |  |
| 406 | 不锈钢管保护性敷设调试 | m | 3381 | / |  |  |
| 407 | 不锈钢管件安装调试 | 个 | 1267 | / |  |  |
| 408 | 管道支架保护性安装调试 | kg | 3579 | / |  |  |
| 409 | 高压细水雾泵组个性化定制 | 项 | 2 |  |  |  |
| 410 | 高压细水雾系统安装 | 项 | 2 |  |  |  |
| 411 | 消防软管卷盘系统保护性安装调试 | 套 | 10 | / |  |  |
| 412 | 深化设计 | 项 | 1 | / |  |  |
| 投标总价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。

3.如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件的技术要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

投标人（加盖电子公章）：

## 附件十、企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖电子公章）

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 附件十一、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京城墙保护管理中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）

日   期：    年   月  日

## 附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京城墙保护管理中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（投标人名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。（材料附后）

主要专业技术能力有：     。（材料附后）

声明人：（加盖电子公章）

日期：  年  月  日

## 附件十三、核心产品品牌一览表

## 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压细水雾泵组 （含泵、泵控柜、水箱、机架等。高压细水雾泵组需具备智慧消防功能，泵组需要定期巡检。） | 2 | 台 |  |  |

投标人（加盖电子公章）：

说明：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。