招  标  文  件

项目名称：南京外国语学校北京东路校区配电房增容项目

项目编号：JSZC-320100-NJZZ-G2025-0015

（货物类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京外国语学校

代理机构：南京众智工程咨询有限公司

2025年04月

目 录

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章合同文本

第四章  采购需求

第五章评标办法与评标标准

第六章投标文件格式

第一章投标邀请

受南京外国语学校（采购单位）委托，南京众智工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）就南京外国语学校北京东路校区配电房增容项目（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-NJZZ-G2025-0015

2.项目名称：南京外国语学校北京东路校区配电房增容项目

3.预算金额：340万元

4.最高限价：分包一：北京东路校区配电房增容，限价：260万元；

分包二：北京东路校区2号综合楼变压器更换，限价：80万元。

5.采购需求（简介）：为进一步满足学校用电需求，现南京外国语学校拟对北京东路校区及2号综合楼门口场地上的箱变进行迁移改造。校区配电房增容更新主要内容为对需更换的10kV高压柜、10kV变压器、10kV电力电缆、低压柜等设备进行设计、供货及安装调试。2号综合楼箱变迁移改造项目主要内容为对需迁移改造的10kV箱变及高低压电缆等设备进行设计、供货及安装调试。（详细内容见招标文件）

评审小组按采购包1、采购包2的顺序依次确定中标供应商，供应商可参加一个或二个采购包的报价。

6.合同履行期限：自合同签订后，甲方下达通知之日起35个日历日内

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

注：

以上涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的供应商信用承诺函（详见“第六章 投标文件格式及附件”），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商投标文件中仅提供供应商信用承诺函而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由供应商信用承诺函替代的证明材料，材料须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：

1.供应商具有输变电工程专业承包三级（含）以上或电力工程施工总承包三级（含）以上资质证书（投标文件中提供有效期内的证书扫描件并加盖公章）；

2.供应商具有国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证（许可类别和等级：承装类五级及以上、承修类五级及以上、承试类五级及以上资质）（投标文件中提供有效期内的证书扫描件并加盖公章）；

3.供应商在投标文件提交截止时间前动态核查不合格资质查询结果不处于不合格状态（查询网址：https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list，投标文件中提供查询结果截图并加盖公章）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年05月15日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理查询供应商在开标前的信用记录并保存。

2.本次招标不收取投标保证金。

3.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

4.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名称：南京外国语学校

地址：南京市玄武区北京东路30号

联系人：尹老师

联系电话：025-83282313/025-83284433

2.采购代理机构信息

名称：南京众智工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座601、602室

联系方式：钱工 025-52896520-16

第二章投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费，但收取代理服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 招标代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 招标代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由招标代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 招标代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件规定的资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.货物（包含与货物相关的服务）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,将质疑文件原件送达招标代理机构或采购人。通过邮寄方式送达的，招标代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照财政部、江苏省财政厅《质疑函》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.《质疑函》接收部门为本次招标代理机构注明的联系地址和联系方式。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

十、其他

43.代理服务费

43.1 本次采购的代理服务费由成交供应商承担；参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率的48%计算。开具增值税普通发票。

43.2 中标供应商向采购代理机构支付所有费用后到采购代理机构领取中标通知书。

代理费汇款单位：南京众智工程咨询有限公司；

代理费汇款银行：华夏银行股份有限公司南京城北支行；

代理费汇款账号：10366000000495882

43.3 有关发票开具事项：请将开票信息发至财务邮箱：njzz@wisdomzz.cn（开票信息包括公司名称、统一社会信用代码、公司地址、联系电话、开户银行及账号、财务联系人等）。领取发票：电子发票。

第三章合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

合同编号：xxxxxxxx

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物、工程、服务：    ，货物、工程、服务名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条合同总价款本合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条组成本合同的有关文件下列关于号招标文件、供应商投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条交货和验收

1.乙方应当在甲方规定的时间内将货物送达并安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。

3.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条履约保证金

1.乙方应按以下第（）方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为万元。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第十条合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：详见招标文件

第十一条违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式4份，甲乙双方各执2份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 年月日 | 年月日 |

《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为南京外国语学校北京东路校区配电房增容项目。

- 项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力变压器 | 1 | 台 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 分包一 |
| 2 | 欧式箱变 | 2 | 台 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 分包二 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

分包一：北京东路校区配电房增容

（一）技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、10kV电力变压器部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10kV电力变压器 | SCB14-1250kVA/10kV, Dyn11, Uk%=6，10±2*2.5%/0.4kV，NX2。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 干式变压器柜（1250kVA） | 宽2300mm*深1400mm*高2200mm。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 变压器防震器 | 干式变压器专用矩阵式减震器。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 变压器低压侧软连接 | 软连接 AC1kV 2500A，四相，铜。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 变压器低压侧铜母线 | AC1kV 2500A，四相，铜。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 铜排固定支架 | 变压器低压侧铜母线配套使用。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 变压器中性点接地 | VV-1.0-1×95。 | 米 | 5 |  |
| 二、10kV高压部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10kV中置柜 | KYN28A-12,AC10kV,进线隔离计量柜，小车式,630A | 台 | 1 |  |
| 2 | 10kV中置柜 | KYN28A-12,AC10kV,母线设备柜,小车式 | 台 | 1 |  |
| 3 | 10kV中置柜 | KYN28A-12,AC10kV,出线柜,小车式,630A,25kA，真空 | 台 | 1 |  |
| 三、0.4kV低压部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜 | AC380V,抽屉式,进线,2500A,65kA。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压开关柜 | AC380V,抽屉式,母联开关柜,2500A,65kA。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压开关柜 | AC380V,抽屉式,出线； 低压柜回路配置需满足供电要求，投标方综合考虑费用，结算时单价不予调整。 | 台 | 8 |  |
| 4 | 低压开关柜 | 无功补偿装置，AC380V,固定式,400kva,智能型 | 台 | 1 |  |
| 5 | 低压开关柜 | 有源滤波装置：APF(G)0.4-150A/4L | 台 | 1 |  |
| 6 | 密集母线槽 | 密集型封闭母线 2500A | 米 | 9 |  |
| 7 | 始端箱 | 2500A，含链接铜牌 | 只 | 2 |  |
| 8 | 软连接 | 软连接 AC1kV 2500A，四相，铜。 | 米 | 2 |  |
| 9 | 固定支架 | 密集母线槽配套 | 付 | 4 |  |
| 四、二次设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直流电源箱 | 直流电源系统,DC220V,24Ah。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 保护装置 | 安装至10kV出线柜中，需满足供电要求。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-0.45/0.75-4*4。 | 米 | 150 |  |
| 4 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-0.45/0.75-4*2.5。 | 米 | 100 |  |
| 5 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-0.45/0.75-10*2.5。 | 米 | 150 |  |
| 6 | 导线 | ZC-VV22-4x2.5； 电源--变压器温控器。 | 米 | 30 |  |
| 7 | 电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×10； 低压柜--直流电源箱。 | 米 | 65 |  |
| 五、电缆部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10kV交联电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120； 外部接入点--高压进线计量柜。 | 米 | 225 |  |
| 2 | 10kV交联电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*120； 高压出线柜--变压器。 | 米 | 10 |  |
| 3 | 10kV电缆终端 | 冷缩，铜芯，户内终端3*120，含铜端子。 | 套 | 3 |  |
| 4 | 10kV电缆终端 | 前插式欧式T型终端头，用于10kV环网箱或分支箱。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x70mm2； 用于出线电缆临时搭接。 | 米 | 20 |  |
| 6 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x95mm2； 用于出线电缆临时搭接。 | 米 | 20 |  |
| 7 | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-4x120mm2； 用于出线电缆临时搭接。 | 米 | 20 |  |
| 8 | 低压电缆终端 | 热缩，铜芯，户内终端4×70，含铜端子。 | 套 | 8 |  |
| 9 | 低压电缆终端 | 热缩，铜芯，户内终端4×95，含铜端子。 | 套 | 8 |  |
| 10 | 低压电缆终端 | 热缩，铜芯，户内终端4×120，含铜端子。 | 套 | 8 |  |
| 六、土建部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外现浇混凝土排管 | 1、规格：UPVC 2*Ф200*8+4*Ф110*5； 2、C15垫层,C25包封； 3、开挖、恢复沥青混凝土路面； 4、满足供电要求及验收标准。 | 米 | 25 |  |
| 2 | 室外现浇混凝土排管 | 1、规格：UPVC 4*Ф110*5； 2、C15垫层,C25包封； 3、开挖、恢复地砖路面； 4、满足供电要求及验收标准。 | 米 | 49 |  |
| 3 | 室外电缆管沟 | 1、规格：现浇电缆管沟600*800； 2、C15垫层,C30钢筋混凝土沟壁； 3、开挖、恢复地砖路面； 4、满足供电要求及验收标准。 | 米 | 10 |  |
| 4 | 室外电缆手孔井 | 1、规格：现浇手孔井1500*1000； 2、C15垫层,C30钢筋混凝土井壁； 3、开挖、恢复沥青混凝土路面； 4、满足供电要求及验收标准。 | 只 | 2 |  |
| 5 | 电缆排管 | 规格：UPVC Ф200*8。 | 米 | 50 |  |
| 6 | 电缆排管 | 规格：UPVC Ф110*5。 | 米 | 296 |  |
| 7 | 预埋铁件 | 150×150×10 | 块 | 24 |  |
| 8 | 槽钢,#10,Q345 | 槽钢,#10,Q345。镀锌槽钢,[10 | 米 | 56 |  |
| 9 | 变压器基础改造 | 规格：混凝土C30； 满足供电要求及验收标准。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 高压柜基础改造 | 规格：混凝土C30； 满足供电要求及验收标准。 | 间隔 | 3 |  |
| 11 | 新增低压柜基础 | 规格：混凝土C30； 满足供电要求及验收标准。 | 间隔 | 1 |  |
| 12 | 原低压柜基础部分改造 | 满足供电要求及验收标准。 | 项 | 1 |  |
| 13 | 新增室内电缆沟 | 规格：混凝土C30。 尺寸：1000（宽）×1000（深）(mmm)现浇电缆沟。 其他：含预埋件，满足供电验收标准。 | 米 | 2 |  |
| 14 | 花 纹 钢 板 | 镀锌花纹钢盖板； 板厚5mm厚； 边框底座5#镀锌角钢。 | m2 | 2 |  |
| 15 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,Φ32。 | 米 | 160 |  |
| 16 | 变电所防火门安装 | 甲级钢制防火门（1500（宽）×2700（高）(mmm)） | 套 | 1 |  |
| 17 | 变电所防火门安装 | 甲级钢制防火门（1000（宽）×2200（高）(mmm)） | 套 | 1 |  |
| 18 | 接地扁钢 | 接地铁,扁钢,镀锌,-50*6 | 米 | 30 |  |
| 七、拆除部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 拆原800kVA干式变压器，二次搬运，运输至指定位置 | 台 | 2 |  |
| 2 | 高压柜 | 拆原高压柜，二次搬运，运输至指定位置 | 台 | 3 |  |
| 3 | 低压柜 | 拆原400V低压柜，二次搬运，运输至指定位置 | 台 | 7 |  |
| 4 | 槽钢基础 | 拆原配电房设备槽钢基础 | 米 | 48 |  |
| 5 | 始端箱 | 拆原密集型母线槽始端箱及铜排，二次搬运，运输至指定位置 | 只 | 2 |  |
| 6 | 母线槽拆除 | 拆原密集型母线槽，二次搬运，运输至指定位置 | 米 | 6 |  |
| 7 | 变电所门及门框拆除 | 原配电房门及门框 | 套 | 2 |  |
| 8 | 模拟屏拆除 | 原配电房内部模拟屏 | 套 | 1 |  |
| 八、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防鼠装置 | 电子高压捕鼠器。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 一次系统模拟屏 | / | 台 | 1 |  |
| 3 | SF6报警装置 | SF6报警系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 防火封堵 | 有机防火封堵泥。 | kg | 50 |  |
| 5 | 地坪环氧树脂自流平地面 | 2mm环氧树脂自流平（中灰色370）。 配电室环氧地坪浇筑，满足供电验收标准。 | m2 | 100 |  |
| 6 | ‌安全工器具柜 | 1、安全工具柜（普通型） 1只。 2、灭火器箱（配2只手提式磷酸铵干粉灭火器） 2只。 3、消防小沙桶 4只。 4、绝缘地毯5mm厚 20米。 5、0.4kV接地线 2付。 6、10kV接地线 2付。 7、10kV绝缘靴 2双。 8、10kV绝缘手套 2双。 9、0.4kV验电笔 1只。 10、10kV验电器（声光型） 1只。 | 台 | 1 |  |
| 九、其他服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装及调试部分 | 安装调试包括高压互感器、变压器、低压柜、10kV电缆、高低压母线及接地系统，但不限于以上内容，各供应商综合考虑费用，成交后不作调整。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 设计勘察服务 | 由采购人后期确认设计单位，设计勘察费由本项目成交供应商支付，各供应商按照87500元计取包含在投标报价中，请各供应商予以关注，成交后不作调整。 | 项 | 1 | 不可竞争费 |
| 3 | 监理服务 | 由采购人后期确认监理单位，监理服务费由本项目成交供应商支付，各供应商按照82500元计取包含在投标报价中，请各供应商予以关注，成交后不作调整。 | 项 | 1 | 不可竞争费 |
| 4 | 报装、验收及协调 | 办理供电手续、报装、检验、验收、停送电、试运行及配合甲方联合调试。（此项费用包干价，结算时不调整） | 项 | 1 |  |
| 5 | 改造后配电房设备运维 | 运维期限1年，日常专人维保，每年对改造设备及安全工器具预防性试验检修一次并出具第三方检测报告。 | 年 | 1 |  |

（二）主要设备技术要求

附表一：中置式高压开关柜技术要求

1、柜体及结构： 1.1高压开关柜应采用户内移开式中置式金属封闭高压开关柜，真空断路器极柱采用固封式极柱，以适应复杂环境并减小局放值。成交供应商所投设备在验货、安装及调试过程中若发现存在零部件或材料有缺漏、系统功能弱化及缺失等现象，成交供应商应无条件予以解决，直至满足采购人、监理及当地供电部门的验收要求，不得额外向采购人另行收取任何费用。 1.2高压开关柜应包括母线室、手车室（包括断路器手车室、计量手车室等）、电缆室、控制仪表室，各个隔室应相互独立并便于安装、维护。高压开关柜应通过 IAC 内部燃弧试验。 1.3开关柜框架应采用覆铝锌钢板制作，钢板厚度不小于2mm。主母线及分支母线均应套热缩套管和接头盒。 1.4高压开关柜应满足项目实施地电力现行的五防闭锁要求，为全封闭式“五防”型，且开关柜电缆室前后门应与接地刀闸实现机械闭锁。 1.5所有部件强度应能承受运输、安装及运行时短路所引起的作用力不致损坏。 1.6开关柜内的设备布置应安全可靠，并留有足够的空间便于维护检修，开关柜内侧的结构、母线和控制线槽等应便于开关柜整列布置及将来扩建。 1.7开关柜应设有控制、保护小室，小室的大小应便于设备的调试及维修。 1.8开关柜内小车的推拉应灵活方便，相同用途的小车应有互换性。 1.9开关柜应具有可靠的防误操作的功能。 1.10开关柜内部应用金属隔板分隔成手车室、主母线室、电缆室、断电器室、仪表室和压力释放通道，各室外壳独立接地；柜内安装的一次设备（电流互感器、接地开关等）应与断路器参数相配合，以便各元件的动热稳定性能满足要求。 1.11在断路器室、母线室和电缆室的上方均设有压力释放装置，当发生内部故障电弧时，伴随电弧的出现，开关柜内部气压升高，顶部装设的压力释放金属板将被自动打开，释放压力和排泄气体，以确保操作人员和开关柜安全。 1.12断路器具有可靠的“防跳”功能，所有操作机构各辅助开关的接线，除特殊要求外，同规格均采用相同的连线以保证手车的互换性，手车上配有机械式计数器，用于合闸时计数，计数器应安装在手车面板上，并有观察孔，断路器手车面板上设有机械式分合闸状态指示、弹簧储能状态指示和手动分合闸按钮，指示器易于观察。 1.13开关柜应具有可靠的防误操作的功能。 1.14外壳防护等级不低于IP4X，外壳抗冲击不低于IK07；断路器室门打开时不低于IP2X，电缆进线孔应有密封措施。 1.15为验证柜内绝缘表面出现凝露的情况下开关柜的绝缘水平，高压开关柜应通过凝露试验。 1.16开关柜内的电流互感器，在出厂前必须做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配。互感器选用符合 DL/T448-2000 规程和项目实施地电力部门要求的互感器。 1.17设备交货前应对柜内所有环氧元件进行局放试验，并在交货时提供试验报告。 1.18高压柜系统内的母排材料及控制线料等由厂家负责，母线应选用电解铜材制造，导电率不低于97%，纯度不低于99.95%。接地母线为铜质母线，截面≥240mm2。 1.19柜体尺寸及安装方式：柜宽800mm，柜深1500mm，柜高2200~2300mm，具体按照现场及采购人要求执行。 1.20根据不同的安装位置，中压柜采用电缆下进下出线进出线方式，中压柜之间的二次控制电缆沿电缆夹层铺设。 1.21高压开关柜配置的驱潮器应为节能型，具备温度和湿度监测功能，超过限值时自动启动，且具备手动启动功能。 1.22高压配电设备厂家须免费协助后期动力系统监控集成商的工作。 1.23二次回路导线截面：电流互感器及电压互感器二次线至端子处回路用2.5mm2的铜芯导线（要有屏蔽措施），并全部引至端子排。微机继电器及二次插头相连的二次线采用不小于1.5mm2 的绝缘铜导线，其余回路为1.5mm2的绝缘铜导线。二次走线应走金属线槽或套金属软管。 1.24柜体顶部二次小母线采用Φ8mm紫铜棒，小母线加绝缘套，小母线端子加标识。 1.25设备完成继电保护通电联动试验。 1.26将不用的小车工作位置、断路器位置、接地闸刀位置接点全部引上端子排作备用，每个端子的每个接线头上只能接一根线。 1.27中压开关柜要求内部线号套管标记清晰（要求电脑打字号），元件位置号用纸选用不干胶，各柜注明柜号、调度号。 1.28开关柜设置主电路模拟图形(按JB5777²2规定)，采用动态模拟显示。 1.29高压开关柜根据尺寸配置槽钢底座。 1.30高压开关柜的柜体颜色在供货前由采购人确定。 ▲1.31为避免独立触头盒金属安装板产生涡流，降低绝缘老化风险，减少绝缘故障，采用一体式触头盒。为方便观察接地开关指示位置，中置柜设置接地开关观察窗。需提供产品说明或产品实物照片。 2、参数要求： 2.1额定电压（最高运行电压）：12kV。 2.2额定频率：50Hz。 2.3绝缘水平（包括柜内全部一次设备）： 1分钟额定工频耐受电压（有效值）相间及对地：42kV；额定雷电冲击耐受电压（峰值）相间及对地：75kV。 2.4额定电流：10kV 配电柜母线。 2.5额定短时耐受电流：31.5kA/25kA。 2.6额定峰值耐受电流：70kA/63kA。 2.7额定短路持续时间：≥2s。 3、主要元件： 3.1真空断路器： ▲（1）投标响应文件中提供真空灭弧室证明文件。 （2）额定短路开断电流（有效值）：25kA（630A、1250A 真空断路器）。 （3）额定短路关合电流（峰值）：63kA（630A、1250A 真空断路器）。 （4）额定短路持续时间：≥2s。 （5）燃弧时间：≤20ms。 （6）开断时间：≤60ms。 （7）合闸时间：≤70ms。 （8）三相合闸不同期时间：≤2ms。 （9）三相分闸不同期时间：≤2ms。 （10）合闸弹跳时间：≤2ms。 （11）开断额定短路电流无须维修次数：630A/25kA：50次；1250A/25kA：50次。 （12）开断额定电流无须维修次数：E2级。 （13）分合操作循环无须维修次数：M2级。 （14）断路器分闸线圈： 额定电源电压根据机房条件采用 DC 220V 或 AC220V 可靠动作电压范围65-120%Un。 可靠不动作电压范围：≤30%Un。 （15）断路器合闸线圈额定电源电压： 采用DC 220V；可靠动作电压范围：70-110%Un；可靠不动作电压范围：≤30%Un。 （16）断路器为三相手车式主回路及所有辅助回路的隔离插头应为免维护型。每个断路器应有一套机械联动的分合位置指示器及动作计数器，其安装位置要易于观察。开关使用年限不少于20年。机械部分免维护时间不得少于5年。相同载流量的手车可互换，统一尺寸不同参数的断路器小车之间应具备防误措施。 3.2电流互感器： （1）额定绝缘水平：同开关柜。 （2）额定短时耐受电流应与断路器及负荷开关的额定短时耐受电流相匹配。 （3）开关柜中配置的电流互感器应采用优质产品。 3.3接地开关： （1）额定绝缘水平：同开关柜。 （2）动稳定电流：63kA。 （3）热稳定电流：25kA。 （4）持续短路时间：≥2s。 3.4氧化锌避雷器： （1）额定电压：12.7kV。 （2）持续运行电压：6.6kV。 （3）标称放电电流：5kA。 3.5高压柜应采用智能综合数字继电器（综合继保）： （1）开关柜厂家根据设计要求负责保护装置的二次接线，同时需满足供电部门要求，综合继电保护装置为中文显示。 （2）高压开关柜综合继电保护装置应满足 GB/T50062-2008 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》及GB/T7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》要求。 （3）高压开关柜所选用的综合继电保护装置应配置通信接口，免费提供相应通信协议，具备远端测量电压电流、监视开关柜及断路器状态、各种信号及告警的功能。同时应将断路器状态、各种信号及告警引至端子排。 ▲（4）高压开关柜具备自动操作功能，综合继电保护装置的输入、输出接口应具备良好扩展能力，通过对其进行编程实现自动操作。开关量输入不少于4个，开关量输出不少于2个（供应商在投标响应文件中提供所配置综合继电保护装置的输入、输出接口数量及可扩展端口的数量，详细说明扩展的方式，增配的板卡）。 （5）保护装置面板具有LED指示灯，能指示各种信号状态和报警或故障信息，在液晶屏上显示的报警或故障信息可由用户组态和修改。 （6）保护装置能保存SOE事件。事件记录应包括电压、电流、输入/输出开关量等信息内容。 4、智能多功能表： 4.1所有进出线断路器均配置数字显示型智能多功能表。智能多功能表应进行电量测量、综合显示（就地LCD液晶显示）、开关通断监控，自带RS485通信接口，全面实现遥信、遥测功能。 4.2遥测：三相电压、电流、频率、三相有功功率、无功功率、有功电度、无功电度，能计量四象限无功电能，视在电能。 4.3遥信：每个开关通断状态采集。 4.4智能多功能表的各类告警参数、通信地址、通信口参数等在仪表掉电后仍能保持，来电后不需要对以上参数进行重新设定即可正常工作，不同柜体的智能多功能表应能串在一条RS485总线上。 4.5智能多功能表与继电保护装置共用中压柜的工作电源，交流工作电源的电压范围220V±20%，当其中一相或两相故障时，智能多功能表应能正常计量。 4.6所有分路电流、电压精度：0.2级；有功准确度等级：0.5S级（含外置电流互感器的准确度，电流互感器精度不低于0.5S级）；无功功率和无功电度的准确度等级：2级。全负载率范围内均应保障测量及计量高准确度要求。 4.7仪表应具有液晶显示，液晶显示应直观、清晰，文字部分采用简体汉字，数据显示应采用国家法定计量单位，如：kW、 kvar、 kWh、kvarh、V、A 等。功率因数数据显示小数点位数不少于2位，其它监测量不少于1位，显示内容包括每个监控电路实时数据、实时告警（如设备本身故障、供电系统电压/频率故障）、相关设定的参数（通信参数如地址、波特率、校验方式，告警阈值参数如电压、频率上下限）和厂商信息。 4.8仪表应具有背光显示功能，电量采集设备正常计量时，液晶显示应能在正常操作完成后30S内自动关闭背光显示，背光显示时间可设置；电量出现异常或电量采集设备本身故障时，液晶屏应自动开启背光显示，并显示故障原因。 4.9历史数据存贮智能多功能表应具有历史电量数据、历史操作数据和历史告警的存贮功能，具体要求如下： （1）可提供完全双向的4象限电能测量功能，将计算的累积的有功、无功和视在电能测量值并存储在非易失性存储器中，并可依据上级监控系统要求，定时上传电能。 （2）支持事件记录（可记录最近16条事件记录，分辨率1S）、报警记录、极值统计（电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电压总谐波的极值。极值支持最大值和最小值，可根据需求进行单项复位）。 （3）工作电源掉电后，各类历史数据与设定的参数应永久保存，不丢失。 （4）累计电量数据、历史操作数据和历史告警的存贮采用先进先出的原则。 4.10电流互感器规格与开关规格要匹配。 ▲4.11电子性器件的电磁兼容性指标应符合国家相关标准（投标响应文件中提供具有CNAS或CMA认证的检验机构出具的电磁兼容性检测报告，检测报告包含高频干扰检验、静电放电干扰检验、工频磁场干扰检验、快速瞬变脉冲群干扰检验及浪涌干扰检验）。

附表二：10kV电力变压器技术要求

1、要求变压器接入电力监控系统，预留变压器的通讯接口，配置测温单元，以采集变压器实时温度，高温及超温报警信号，风机运行状态及其他报警信号。 2、额定容量：1250kVA。 3、相数：三相。 4、额定频率：50Hz。 5、额定电压：一次额定电压10kV；二次额定电压0.4kV。 6、一次最高工作电压：12kV。 7、高压分接范围：±2×2.5%。 8、低压绕组形式：箔绕式，应采用无氧铜，纯度不低于99.99%。 9、接线组别：D，yn11；主分接绕组空载电压比偏差≤±0.5%。 10、中性点接地方式：中性点直接接地。 11、短路阻抗：6%。 12、空载损耗：≤1420W，负载损耗：≤8720W(t=120℃)，空载电流：≤0.7%。 ▲13、供应商应在投标响应文件中提供变压器主要材料的型号、规格、厂家、原产地、重量（必须分项填写具体数值）。 14、变压器的绝缘耐热等级不低于F级，应满足以下要求： 绝缘系统最高温度：155℃。 额定电流下绕组的平均温升：F 级≤100K，H级≤125K。 ▲15、按照 IEC905《干式电力变压器负载导则》，指导变压器过负荷（超铭牌额定值）运行，供应商在投标响应文件中提供在不同的环境温度θad和热时间常数τ条件下，干式变压器过负荷曲线。 16、绝缘水平： 16.1高压侧(电压等级10kV)：额定短路时工频耐压(有效值)为 35kV(300s) 额定雷电冲击耐压(峰值)为 75kV。 16.2低压侧(电压等级0.4kV)：额定短路时工频耐压(有效值)为 3kV(300s)。 17、变压器高低压进出线方式： 17.1高压电缆进出方式根据实际情况可选，要求保护外壳内配电缆支架。 17.2变压器采用低压铜排侧出线方式，预留侧面开孔位置。 18、干式变压器高、低压侧绕组接线端子连接杆、挡位连接板、垫片必须采用铜质材料，其接触表面应洁净，不得有裂纹、明显伤痕、毛刺，腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷，且应有防松措施。 19、干式变压器在任何工况下，其噪声水平均应低于GB10088-2016《6kV-1000kV 级电力变压器声级》给定的声功率级值，1250kVA 变压器≤76dB(A)。 20、干式变压器的接地装置应有防锈镀层极明显的接地标志。 21、干式变压器应具有良好的防潮性，长期停用后不经干燥即可投入运行。 22、外壳要求： 22.1干式变压器需带不锈钢保护外壳，防护等级不小于IP40，且应符合GB4208的规定。 22.2外壳框架应采用组合式，可与变压器本体分开、现场组装，其结构必须为加强型，要求重量轻且安装拆卸方便。 22.3防护外壳高、低压侧分别设置并加标志，高压侧防护门必须安装跳闸行程开关，低压侧防护门必须安装跳闸行程开关，防护门门锁应为上、下拉杆式。 22.4外壳及外壳门必须有效接地，外壳底部必须安装通风防护网。 22.5变压器加装保护外壳后，不应降容，并保证温升不超标，通风良好。 22.6壳要求侧面不需维护，可以靠墙或其他机柜摆放。 23、干式变压器应配装温度控制数字显示装置，其功能应包括：三相绕组温度巡检、自动/手动启停风机、过温报警、超温跳闸触点输出、仪表故障自检、传感器故障报警，还应具有铁芯温度检测、铁芯超温报警。变压器高温报警和超温跳闸功能（应提供停、开风机温度、高温报警、超温跳闸数据），应各提供1对干接点接线端子，并做标示。 24、干式变压器（含温控箱）应具备RS485或RS422通信接口及相应温度监控软件和温控单元，可以实施本地和远端监控。 25、变压器结构不应因运输而造成空载损耗和声级水平明显增加。

附表三：低压开关柜技术要求

1、柜体及结构： 1.1本项目低压开关柜的柜体颜色在供货前由采购人确定。 1.2本项目低压柜采用抽屉型开关柜，其中联络柜顶需设置始端箱，用于密集母线槽连接。 1.3开关柜框架应采用覆铝锌钢板或冷轧钢板制作，钢板厚度不小于2mm。内部分隔板也应用相同品质板材，并用钢板包成独立固定的结构。不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。柜体钢板应采用冷轧钢板或同档次板材，柜架采用模孔化结构。柜框架和外壳应有足够的轻度和刚度，应能承受所安装元件及短路所产生的动、热稳定。同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。 1.4低压开关柜外壳防护等级不小于IP41。垂直母线采用绝缘保护，防止偶然接触，打开门后其内部防护等级达IP20。柜顶部提供开有电缆孔的底板并带有阻燃橡皮圈，裸露的铜排要加绝缘保护。 1.5低压开关柜柜深为1000mm，柜高2200mm，柜体宽度尺寸应满足安装空间要求，具体以现场实际为准，每段配电设备长度应能满足现场安装要求。 1.6柜体A、B、C、N排等截面，PE排截面为相线铜排相同，主母排额定容量为800A。垂直母线排载流量应不小于本母线排所配置开关的额定电流之和。母线应选用电解铜材制造，导电率不低于97%，纯度不低于99.95%。每段母线末端预留连接孔或其他措施，以便增加新开关柜等设备时母线延伸连接。PE、N线及连接排上均开有充足的模数孔用于电缆的连接。 1.7各开关均应预留充足的电缆接线端子和接线空间，各开关均应预留充足的电缆接线端子和接线空间。 1.8所有采用密集型母线槽出线的柜体，均需预留母线接口，接口铜排高于柜顶200mm（上出线）。 1.9柜体内抽屉的一次接插件和母线之间应有防止元件故障引起的飞弧与母线之间短路措施；上下层抽屉之间通风孔的设计和安装应使得当开关元件在正常工作时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出，其形状尺寸及安装位置不应使整个外壳的强度有明显的下降，也不应降低外壳的防护等级。抽屉内一、二次应元件采用隔室间隔。各回路输出端子相序标识应一致。 1.10低压柜应配好调度号，所有回路名称标牌做成标签框形式。柜后配有一次接线图，每回路前有统一可拆换回路标牌。 1.11变压器采用低压铜排侧出线方式，与相邻的低压进线柜内母线进行铜母排软连接。 1.12低压开关柜，变压器配置槽钢底座并连通。同时低压部分配置绝缘垫，配置变电所各类工器具，满足供电部门要求。 2、参数要求： 2.1电气设备额定电压：400V。 2.2额定频率：50Hz。 2.3相数：三相（三相五线制）。 2.4额定电流垂直母线：应不小于柜内开关总容量之和。 2.5额定绝缘电压：690V。 2.6额定短时耐受电流（1s）： 主母线额定电流; 400A～800A; 1000A～1250A; 1600A～3150A; 4000～6300A. 主母线额定短时耐受电流; 30kA; 50kA; 65kA; 100kA. 2.7额定峰值耐受电流（1s）： 主母线额定电流; 400A～800A; 1000A～1250A; 1600A～3150A; 4000～6300A. 主母线额定峰值耐受电流; 63kA; 105kA; 143kA; 220kA. 2.8绝缘水平： 工频耐受电压（有效值）：1.89kV 5S； 控制和辅助回路工频耐受电压（有效值）：1.5kV。 2.9允许温升： 在环境温度不高于+35℃时，在额定频率下长期通过额定电流。其温升不应超过下列数值： 空气中铜触头：70K； 外壳及支架：20K。 2.10电气间隙：≥10mm。 2.11爬电距离：≥12.5mm。 3、低压开关设备的测控要求： 3.1低压开关设备要求加装智能仪表，能够进行电量测量、综合显示（就地数显）、谐波分析、开关量输入/输出，具有RS485/422接口，可提供的监控内容如“就地显示及监控要求表”内容要求。 3.2塑壳断路器均应带有一付干接点和一付故障接点。低压柜需具备干接点端子排，通过端子排可以送出开关状态、故障告警的遥信信息。低压柜所有关的干接点信号或遥测应加装相关仪表进行收集和汇总后，并对外提供RS485/422接口。 3.3低压柜电力仪表采用液晶显示，能够提供高精度的三相电压、电流和功率等基本测量数据，并具有复费率、需量计算、谐波计算、SEO事件记录、模拟量、开关量等功能；通过RS-485通讯方式与上位机实现数据交换，可实现智能化的电能管理。不同低压柜的电力仪表应能串在一条 RS485/422 总线上，每台低压配电柜的智能仪表应提供一个统一的 RS485/422 通信接口，预留在端子排上便于接入上级监控系统。 3.4低压开关设备厂家须免费协助后期系统监控集成商的工作（应免费提供监控协议）。 3.5智能多功能表： （1）所有进出线断路器均配置数字显示型智能多功能表，进线开关仪表还需具备谐波记录及分析功能。智能多功能表应具备数据和故障记录功能，自带 RS485 通信接口，提供通信协议，采用液晶显示，可直接读取并上传实际电度数。 （2）有功功率和有功电度的准确度等级：0.5级，电流互感器精度不低于0.5S级；无功功率和无功电度的准确度等级：2级，电压精度：0.5级；全负载率范围内均应保障测量及计量高准确度要求。 （3）仪表应具有液晶显示，液晶显示应直观、清晰，文字部分采用简体汉字，数据显示应采用国家法定计量单位，如：kW、kvar、kWh、kvarh、V、A等。功率因数数据显示小数点位数不少于2位，其它监测量不少于1位，显示内容包括每个监控电路实时数据、实时告警（如设备本身故障、供电系统电压/频率故障）、相关设定的参数（通信参数如地址、波特率、校验方式，告警阈值参数如电压、频率上下限）和厂商信息。 （4）仪表应具有背光显示功能，电量采集设备正常计量时，液晶显示应能在正常操作完成后 30S 内自动关闭背光显示，背光显示时间可设置；电量出现异常或电量采集设备本身故障时，液晶屏应自动开启背光显示，并显示故障原因。 （5）历史数据存贮智能多功能表应具有历史电量数据、历史操作数据和历史告警的存贮功能，具体如下： 1）可提供完全双向的4象限电能测量功能，将计算的累积的有功、无功和视在电能测量值并存储在非易失性存储器中，并可依据上级监控系统要求，定时上传电能。 2）支持事件记录（可记录最近16条事件记录，分辨率1S）、报警记录、极值统计（电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电流总谐波、电压总谐波 的)极值。极值支持最大值和最小值，可根据需求进行单项复位。 3）数据存贮应稳定、可靠，不能因现场错误操作、错误监控命令等原因丢失、缺损。 4）工作电源掉电后，各类历史数据与设定的参数应永久保存，不丢失。 5）历史电量数据、历史操作数据和历史告警的存贮采用先进先出的原则。 4、主要元件： 4.1低压框架断路器： （1）框架式断路器开断电流应≥65kA，配微处理器的电子式脱扣器。 （2）电流保护：断路器采用三段保护(过载长延时、短路短延时、短路瞬时)，要求过载长延时、短路短延时的时间和电流均可设定。电子脱扣器应具备数显功能，且具备电流、电压、功率等测量功能。 （3）所有框架断路器需预留4对辅助触点和1对事故辅助触点并根据需要将其接入端子板。 （4）断路器附件（脱扣单元、辅助开关、分励线圈、失压线圈等）应全系列通用。 （5）主进及联络框架主断路器面板分、合闸按钮处加带钥匙扣封盖。 （6）框架断路器连接、试验抽出位置均可锁定。 （7）框架断路器需具备区域选择性联锁功能。 4.2低压塑壳断路器： （1）塑壳式断路器开断电流应≥50kA，配微处理器的电子式脱扣器。 （2）塑壳断路器采用电子脱扣器。断路器采用三段保护(过载长延时、短路短延时、短路瞬时)，要求过载长延时、短路短延时的时间和电流均可设定，短路瞬时电流可设定。 （3）要求过载长延时的时间和电流可设定。 （4）要求断路器在 40℃以下及反向馈电时均不降容，零飞弧。 （5）所有塑壳断路器均配置分励线圈，预留1对辅助触点并将其接入端子板。

附表四：电容器及有源滤波装置技术要求

1、并联电容器适用于工频50Hz-60Hz交流电力系统提高功率因数用，内设安全可靠的保护装置，当电容器出现故障时，能可靠的切断电源，退出运行，具体要求如下： 1.1电气参数： 治愈性：治愈性好，击穿可迅速自动恢复绝缘性能。 额定电压：UN≥480V。 额定频率：50Hz。 允许偏差：0%~10%(100Hz)。 低损耗：1.2W/kvar（100Hz）。 1.2过压和过流要求： 过压能力：1.1×UN下长期运行。 过流能力：1.3×IN下长期运行。 1.3耐压要求： 级对级施加2.15Un：5s不击穿。 级对壳施加3kVac：10s不击穿。 保护机制：内设压力保护装置。 执行标准：GB/T12747-2014及IEC60831。 使用要求：海拔不超过1500m，使用时周围环境空气温度为-10℃～+40℃。安装运行场所应无有害气体和蒸汽，应无导电性或爆炸性尘埃，安装运行场所应无剧烈机械振动。电容器投入运行时，应采用具有限流装置的电容器专用接触器或在电压过零时投入的无触点开关。也可以在电容器上串联接入电抗器，以避免电容器的早期损坏。 2、电抗器： 产品用于低压配电系统中，与并联电容器组相串联，用以抑制系统电压波形畸变，从而改善系统电压质量和保证电力系统安全运行。抑制流过电容器组的谐波电流和限制合闸涌流，从而保护电容器组安全可靠运行。具体要求如下： 2.1电气参数： 额定电压：UN≥480V。 电抗率：7%/14%。 低温升：≤75K。 低噪音：≤48dB。 注：≤48dB 绝缘等级：F级（155℃） 线性度：1.5In，电感值不低于0.95额定电感 执行标准：GB/T 1094.6-2011；IEC 60076-6 2007。 2.2使用要求： 接线方式：三相，单相。 安装环境：温度-10~+40℃，相对湿度不超过90%，无剧烈机械振动，周围无有害气体，无易燃易爆物品；周围环境应有良好的通风条件，如若装在柜内，应加装通风设备。 3、控制器： 智能无功控制器，要求为低压配电系统无功功率补偿的专用控制器，可与各型号低压配电电容配套使用，具体要求如下： 3.1技术参数： 补偿方式：共补型/分补型。 工作电压：220Vac ±20%、50Hz。 取样电流：AC 0-5A。 安装尺寸：113mm*113mm。 电压测量精度：0.5级。 电流测量精度：0.5级。 3.2晶闸管投切开关： 采用TSC 系列晶闸管开关，投切单元主回路采用反并联晶闸管模块，控制电路板由触发，光电隔离及逻辑控制等组成，晶闸管组合散热器、风机、温度控制等，具有温控启动风机，过温保护功能，具体要求如下： 额定电压：380V。 额定频率：50Hz。 投切方式：过零投切。 控制电压：12V/DC，10mA。 响应速度：＜20ms。 投入涌流：不产生合闸涌流。 使用寿命：达10万小时以上，免维护。 运行环境：环境温度 -10℃~+40℃，日平均不大于95%，月平均不大于90%，海拔1500m以下。 安装场所：无剧烈机械振动，周围无有害气体，无易燃易爆物品；周围环境应有良好的通风条件。 4、滤波装置部分： 4.1电气参数： 工作线电压：AC380V(-40%~20%）。 工作频率：50/60Hz（45Hz~62.5Hz）。 电网结构：三相四线。 功能选择：谐波滤除、无功补偿及三相不平衡补偿可选。 并联台数：不限，单台集中监控模块最多可带八台功率模块。 滤波宽度：2～50次谐波。 控制算法：瞬时无功、快速FFT及智能FFT可选。 开关频率：20kHz(平均)。 通讯接口：RS485。 通讯协议：Modbus协议。 4.2性能指标： 整机效率：97%。 无功补偿能力：具备无功补偿功能，目标功率因数可调。 三相不平衡补偿：具备三相不平衡补偿功能。 噪音：＜65dB。 平均无故障时间：10万小时。 快速响应时间：<50us。 全响应时间：<5ms。 4.3结构参数： 安装方式：机架式。 防护等级：IP20。 模块颜色：黑色细沙纹。 进线方式：机架后进线。 4.4其他要求： 可承受负载短路的冲击，在短路消除后重新启动。 能同时滤除三相四线制配电系统中2次到50次各次谐波，并能对2次到50次任意次谐波均可调是否补偿。 系统具备快速、完全的故障自检功能，包括欠压或过压、过流、功率器件过温、等各种故障自检，所有故障均APF均可发出声光报警，同时自动采取相对应的操作。 滤波器自身的高频载波不能回馈到电网，对其它系统和设备进行干扰。 滤波器在滤波的同时必须避免过补偿，即有源滤波器可以做到只滤波而不产生无功功率，完全避免过补偿，也可以通过设定目标功率因数，将滤波后剩余的能量用于无功补偿。 具有缓启动控制回路，以避免启动瞬间过大的突入电流，并限制该电流在额定范围内。 当系统断电时，滤波器应自动断开；在系统恢复后，滤波器能自动恢复。 用户可以通过滤波器控制器进行状态监测和控制设定,包括密码加锁功能，数据测量功能，控制设定功能、记录功能，状态监控和报警功能。

附表六：密集型母线槽技术要求

1、满足供电部门有关规定，OEM产品不予考虑。 2、电气要求： 额定工作电压：440V AC。 额定绝缘电压：1000V AC。 母线额定工作电流：2500A。 额定频率：50/60 Hz。 配电系统方式：3L+N+PE，中性线容量为100%的相线容量。 母线槽A/B/C/N相导体须采用高导电率铜材,纯度≥99.95%。 导电率≥97% IACS。 A/B/C/N相导体要求全长镀银，以减小接触电阻，提升导体的载流性能，保证低的电压降及能耗。 3、导体端部应采用可耐受155℃的F级绝缘材料作为固定和加强绝缘。母线接头须为穿过螺栓型，其固紧程度之检查可不必将系统停电。螺栓接头须能对全部接触区施以正压。连接头螺栓应保证可靠的搭接力矩，应带有自动力矩控制功能，保证可靠的搭接力矩大于80N.m以上，以保证连接头有良好的接触。 4、母线采用3L+N+PE系统。中性线与相线等截面，地线系统容量不小于50%的相线容量，不接受母线端部和连接头处附加跨接地线的形式作为地线系统的一部分，母线地线全长需保持连续，特别是端部部位不能有设计或工艺上的断点，保证母线系统地线的连续性和整体性。 5、绝缘电阻：电路对地标称电压的绝缘电阻在380V条件下不应小于500MΩ，每段母线槽单元的绝缘电阻均应大于等于20MΩ，线路总体绝缘电阻大于等于1.0MΩ。 6、在长期通以额定电流时，其导电部位的温升不超过： 母线与母线连接处：≤70℃。 插接箱插头与母线连接处：≤70℃。 7、封闭母线结构与配置安装： 外壳采用铝镁合金型材，厚度不小于3mm,外壳表面应光滑平整，具有耐腐蚀性，整洁美观，无起泡、裂纹或流痕等缺陷。外壳装配以铆接，以保证母线槽足够的机械性能，和外壳的整个电气连续性。壳体采用弯制成型的组装式结构，壳体的连接部位采用专用连接件通过紧固件连接。 通过动、热稳定试验，且试验后母线呈无可觉察的永久变形。 外表采用静电喷涂，涂层要均匀，附着力强，耐磨性好，颜色与配电柜柜体相同。 8、壳内母线要求： 铜导体采用电解铜轧制成TMY电工硬铜排，铜排纯度为99.96%以上，需镀锡，其内部元素分布状态及其他杂质含量均达到高纯度优质铜标准。母线槽内相线导体缠绕的绝缘材料要均匀、紧密，满足绝缘等级要求。 接口及弯头处的绝缘材料要完整、可靠，压接紧密。 母线的搭接面应平整清洁，搭接面的边沿及孔口应无刺或凹凸不平现象，连接应紧密可靠，并有防松装置，母线弯曲处应无裂纹。另外母线与各设备的接头处的搭接面要足够大，防止母线因载流量不满足而发热。 防护等级：IP54。 耐热等级：≥B级。 绝缘等级：≥B级。 工频耐压：封闭式母线能承受1min内(3500V 50Hz)交流电，而无击穿和闪络现象。 接地：壳体、基座的接地应连通，接地导体的导电截面应按有关标准的规定执行。 与配电柜、变压器连接系统：母线槽设计有专用的连接系统，使得系统间的连接省时、方便、安全、可靠；与配电柜、变压器连接可用软连接，以保证不影响整个配电系统。 9、母线槽的连接： 母线槽单元间连接处母线的连接应自然吻合，不能产生机械力，所用螺栓与垫圈应采用具有足够强度的电镀层的钢或铜合金制品，连接处的防护等级符合规范要求。 母线的接头必须满足由于热膨胀而引起母线槽的线性伸缩，而不降低母线的机械强度、电气的连接性、载流容量及短路容量。 封闭母线槽接头连接采用双头力矩单螺栓紧固端子，连接方式应快速方便易于更换，可拆除任意一段母线而不会影响相邻单元，接头绝缘隔板采用耐高温的绝缘板，双力矩螺栓应保证每个接头所须的夹紧力矩，保证接头部位压力受力均匀可靠，双力矩螺栓表面应镀达克罗，防锈性能好。 10、安装地点：变电所，母线均在综合管架上安装，母线安装方案由成交供应商根据采购人要求进行深化设计，应尽量避免交叉，根据路由合理，便于施工的原则确定，并应满足国标19D701-2《母线安装》及其他相关规范、国标要求。 11、因本项目主要为现有教室改造，线路敷设路径可根据施工现场走线方便，路径短，拐弯少的原则与采购人确定，并于土建施工密切配合。 12、封闭母线安装前应充分理解施工图纸并进行现场查看综合管架间距，中间固定进行二次深化设计，充分考虑安装中间支撑、拐角支撑，至设备动力柜的架空支架安装，保证安装封闭母线固定牢固、稳定、不变形、美观。 ▲13、供应商在投标响应文件中提供产品经第三方检测机构（即具有CMA或CNAS认证的）出具的型式试验报告。

分包二：北京东路校区2号综合楼变压器更换

（一）技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土建部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱变基础 | 1、型号：400kVA箱变基础； 2、规格：以最终设计图纸为准； 3、其他：满足供电及验收要求，供应商综合考虑费用，成交后单价不作调整。 | 座 | 2 |  |
| 2 | 箱变围栏 | 1、名称：PVC护栏； 2、规格型号：高1.8米，白色； | 米 | 10 |  |
| 3 | 电缆混凝土排管 | 1、名称：电缆混凝土排管； 2、规格型号：CPVC 6×φ110，C15垫层,C25包封； 3、路面要求：开挖、恢复沥青混凝土路面； 4、其他：满足供电要求及验收标准。 | 米 | 22 |  |
| 4 | 地下管线开挖摸排及恢复 | 施工现场路面下方涉及到污水、电力、通信等管线，管线较为复杂，需在施工前人工开挖约55m2摸排清楚管线埋深及走向，为保障新建的电力管线能有效避让从而满足设计及验收要求。 | 项 | 1 |  |
| 二、电缆部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压电缆终端 | 冷缩，铜芯，户内终端3*70，含铜端子 | 套 | 4 |  |
| 2 | 低压电缆 | ZC-YJV22-0.6/1.0kV-4×240 | 米 | 240 |  |
| 3 | 低压电缆终端 | 冷缩，铜芯，户内终端4×240，含铜端子 | 套 | 8 |  |
| 三、箱变部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 欧式箱变 | 1、设备名称：10kV欧式户外箱变 2、规格型号：XB-400/10 3、变压器型号：SCB14-400/10,Dyn11,Uk%=4，10±2*2.5%/0.4kV，NX2 4、其他要求：箱变尺寸及内部配置以最终图纸为准，供应商综合考虑费用，成交后单价不作调整。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 垂直接地极 | 热镀锌角钢 ∠50×5，L=2500 | 根 | 8 |  |
| 3 | 水平接地体 | 热镀锌扁钢 -50×6 | 米 | 150 |  |
| 4 | 安全工器具 | 1、灭火器箱（配2只手提式磷酸铵干粉灭火器） 1只。 2、消防小沙桶 2只。 3、绝缘地毯5mm厚 2米。 4、0.4kV接地线 1付。 5、10kV接地线 1付。 6、10kV绝缘靴 1双。 7、10kV绝缘手套 1双。 8、0.4kV验电笔 1只。 9、10kV验电器（声光型） 1只。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 七氟丙烷灭火系统 | 1、名称：七氟丙烷灭火系统； 2、规格：配置2组100升无管网七氟丙烷； 3、安装位置：2号综合楼配电室； 4、其他：包含气体灭火火灾自动报警主机1台、温感探测器、烟感探测器、声光报警器等配套线缆。 | 套 | 1 |  |
| 四、拆除部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原美式箱变拆除 | 1、设备名称：原400kVA美式箱变； 2、规格型号：400/10； 3、其他要求：保护性拆除，包括箱变围栏，拆除后运输到指定地点。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 10kV电力电缆拆除 | 1、设备名称：原箱变高压进线电缆拆除； 2、规格型号：10kV电力电缆； 3、其他要求：报废拆除，拆除后运输到指定地点。 | 米 | 10 |  |
| 3 | 0.4kV低压电缆拆除 | 1、设备名称：原箱变低压出线电缆拆除； 2、规格型号：4*240低压电力电缆； 3、其他要求：报废拆除，拆除后运输到指定地点。 | 米 | 65 |  |
| 4 | 自行车车棚及花坛拆除 | 1、设备名称：自行车车棚及花坛拆除； 2、拆除面积：约30m2； 3、其他要求：报废拆除，拆除后运输到指定地点。 | 项 | 1 |  |
| 五、其他服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装及调试部分 | 安装调试包括高压柜、变压器、高低压电缆、高低压母线及接地系统等 | 项 | 1 |  |
| 2 | 设计勘察服务 | 由采购人后期确认设计单位，设计勘察费由本项目成交供应商支付，各供应商按照28000元计取包含在投标报价中，请各供应商予以关注，成交后不作调整。 | 项 | 1 | 不可竞争费 |
| 3 | 监理服务 | 由采购人后期确认监理单位，监理服务费由本项目成交供应商支付，各供应商按照26400元计取包含在投标报价中，请各供应商予以关注，成交后不作调整。 | 项 | 1 | 不可竞争费 |
| 4 | 报装、验收及协调 | 办理供电手续、报装、检验、验收、停送电、试运行及配合甲方联合调试。（此项费用包干价，结算时不调整） | 项 | 1 |  |

（二）主要设备技术要求

（1）总则

本部分规定了10kV箱式变电站招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本部分适用于10kV箱式变电站招标。

（2）规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 311.1 绝缘配合第1部分：定义、原则和规则

GB/T 1094.1 电力变压器 第1部分：总则

GB/T 1094.2 电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升

GB/T 1094.3 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4 电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则

GB/T 1094.5 电力变压器 第5部分：承受短路的能力

GB/T 1094.7 电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则

GB/T1094.10 电力变压器 第10部分：声级测定

GB1208 电流互感器

GB/T 1984 高压交流断路器

GB/T 1985 高压交流隔离开关和接地开关

GB2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB/T 2900.95 电工术语 变压器、调压器和电抗器

GB/T 3804 3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关

GB/T4109 交流电压高于1000V的绝缘套管

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T4585 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验

GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T7354 局部放电测量

GB/T7595 运行中变压器油质量

GB/T 10230.1 分接开关 第1部分 性能要求和试验方法

GB/T 10230.2 分接开关 第2部分：应用导则

GB13499 电力变压器应用导则

GB/T 13729 远动终端设备

GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备第1部分：总则

GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备第2部分：断路器

GB/T 16926  交流高压负荷开关熔断器组合电器

GB16847 保护用电流互感器暂态特性技术要求

GB/T 16927.1 高压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求

GB/T 16927.2 高压试验技术 第2部分：测量系统

GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验

GB/T17467 高压/低压预装式变电站

GB/T17468 电力变压器选用导则

GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB 50148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T537 高压/低压预装箱式变电站选用导则

DL/T572 电力变压器运行规程

DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T596 电力设备预防性试验规程

DL/T 844 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件

DL/T 911 电力变压器绕组变形的频率响应分析法

DL/T 1093 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则

DL/T 1094 电力变压器用绝缘油选用指南

DL/T 1811 电力变压器用天然酯绝缘油选用导则

DL/T 5027 电力设备典型消防规程

Q/GDW 11380  高压低压预装箱式变电站选型技术原则和检测技术规范

Q/GDW 13001 高海拔外绝缘配置技术规范

（3）技术性能指标要求

3.1 结构要求

本次标准化方案都为10kV欧式箱变设计方案，包括标准型、紧凑型、替代型三种类型，其中标准型适用于设备允许占地面积充裕，供电负荷重要的区域；紧凑型适用于安装空间受限的街道等、供电负荷重要程度一般的区域；替代型为过渡性方案，仅适用于替换在运且存在安全运行隐患的美式箱变设备。

a）当需要操作人员从欧变内部操作元件时，应预留内部操作通道，该操作通道的宽度应为不小于800mm，且在任一设备开启位置、开关设备和控制设备突出的机械传动装置不应将通道的宽度减小到500mm以下。

b）基座宜采用金属基座，应有足够的机械强度，以确保欧变在吊装、运输和使用过程中不发生变形和损坏。基座上需有至少4个以上可伸缩式起重销，确保安全运输。

c）欧式箱式变电站由高压室、变压器室、低压室三个独立小室组成（具体按现场实际情况，满足设计及供电要求）。隔室之间采用隔板分隔。其内部布置结构按标准设计图纸要求设定。箱式变电站采用自然通风方式，变压器在箱变外壳内部的温升超过同一变压器在箱变外壳外部测得温升的数值，不应大于确定外壳级别的数值。箱式变电站内部应采取除湿、防爆和防凝露措施。站用电控制箱应具有照明、检修维护等功能。

d）高压设备选用环网型或终端型环网柜；产品结构紧凑体积小、安装方便、性能可靠、少维护。环网柜具有完备的“五防”联锁功能，联锁装置强度满足操作的要求。环网柜内套管、隔板、绝缘件等所有附件应为耐火阻燃材料。负荷开关-熔断器组合电器柜的熔断器安装位置应便于运行人员更换熔断器。环网柜的面板应安装带电显示及核相装置，提供核相装置的型号与参数。核相器及操作手柄作为必备附件应每站一套。

e）环网柜柜体框架材质采用敷铝锌板（镀锌层厚度达到AZ150及以上，可按照GB/T 14978的要求）或镀锌钢板（牌号为：DX51D+Z275，可按照GB/T 2518的要求）。

f）低压开关设备具体配置按具体方案图。

g）箱变基座为金属材料；箱变外壳可采用金属材料或阻燃性非金属材料制成。如采用敷铝锌板、镀锌板、不锈钢等金属材料时厚度不低于2mm，应经防腐处理，并喷涂防护层，金属材料不宜采用冷轧钢板。防护层应喷涂均匀并有牢固的附着力，保证30年不锈蚀；若采用阻燃性非金属材料，材料的阻燃性应满足GB 17467-2020中5.104.2.3的要求。箱变外部遮挡装饰层宜采用阻燃、耐老化、不易变形的复合材料制成的装饰条。箱体顶盖可采用金属材料或阻燃性非金属材料制成。壳体四个面增加“止步、高压危险”、“禁止触摸”等的安全警示牌。

h）箱变外壳、嵌入计量箱颜色宜为国网绿，CMYK值为C100 M5 Y50 K40，PANTONG 3292C。如有特殊要求，应保持与周围人文、地理环境相协调。在明显位置悬挂（喷涂）“高压止步”、“有电危险”等警示标识。箱变内部柜体的面板颜色宜为RAL7035。

i）顶盖宜采用双层、斜顶结构，有隔热作用，陡坡不应小于5°，减少日照引起的变电站室内温度升高，顶部承受不应小于2500N/m2负荷，并确保箱顶不渗水、滴漏。

j）外壳结构中使用的材料防火等级应保证箱变内部或外部着火时的基本性能水平。

k）变压器室的防护等级不低于IP33D，其他隔室的防护等级不得低于IP43；当欧变内的设备是由操作人员从外部操作时，高压开关设备和控制设备的外壳的保护级不低于IP4X，内部隔室间的保护等级不低于IP2XC；低压开关设备和控制设备的柜体顶部等不可触及部位的通风孔处的防护等级不应低于IP3X，其他通风孔的防护等级不应低于IP3XD，柜体其他部分的防护等级不应低于于IP4X，分隔应不低于IP3b。箱体整体防护等级不低于IP33D。

▲l）电缆头：全绝缘全屏蔽、可触摸型冷缩肘型硅橡胶电力电缆头（10kV屏蔽型可分离连接器）。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告）

m）环网柜上应配置嵌入式短路接地故障指示器, 故障指示器建议采用无源或电池供电型，电池供电型可以带电插拔。气体绝缘环网柜可根据需求配置带辅助接点的气压表。

n）门不应高于2000mm，并应装有具有防盗、防锈、防堵功能的门锁；门应能向外开启，应有可靠装置锁定门防止其关闭；门与柜架连接的接地线应采用不小于2.5mm2铜导线。

o）箱式变电站的外壳耐受机械应力为20J。

3.2 全部设备应能持久耐用，应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

3.3 低压配置低压无功自动补偿装置，按变压器容量10%～30%配置电容器补偿容量，电容器采用干式自愈型低压电容器，系统停电3min以后自放电电压残压低于50V。补偿方式为共补加分补，建议按照70%共补、30%分补配置电容器。电容器自动控制器具备保护、测量、显示、控制等功能。无功补偿投切控制器、投切开关的技术参数应符合GB/T 14048、GB/T 13729的规定等。

3.4 设备接线端子

a）设备应配备接线端子，其尺寸应以满足回路额定电流及连接要求，并应提供铜质或不锈钢制造的螺栓、螺帽及防松垫圈。

b）接线端子的接触面应镀锡，160kVA及以上变压器套管端子要求配置旋入式接线端子并加装绝缘防护罩。

c）设备应有专用接地端子，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

3.5 接地

a）接地系统应符合GB 17467—2020的要求。

b）接地系统应提供一个将不属于设备主回路和辅助回路的所有金属部件接地的铜质主接地导体，每个元件通过单独的连接线与之相连，该导体应包含在主接地系统中。

c）接地导体上应设有不应少于2个与接地网相连接的铜质接地端子，其电气接触面积不应小于160mm2。接地点应有明显的接地标志。

d）设备的接地端子应是螺栓式，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

e）高压室、低压室的接地排穿过隔板后汇入变压器室，对于三相五线制，应有两点接地引入，一点用于变压器中性点接地，另一点用于箱变外壳及高低压设备、电缆外壳接地。各隔室内的接地排应有接地标识。

3.6 箱式变电站内所有接线，包括一次、二次、接地都由投标人完成。

3.7 设备中所使用的全部材料应说明制定的品位和等级。

3.8 焊接

变压器内部焊接应由电弧焊完成，不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。

3.9 箱体外（不含基础）无外露可拆卸的螺栓。外露紧固件和五金部件（如门把手、铰链等）材质采用不锈钢或防锈材料。挂锁部件应采用内置式，并有防雨、防尘措施。所有的门应向外开，开启角度应不小于105°，并设定位装置，门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。箱体外壳内钢构应使用不锈钢材质。箱式变电站外侧立面应设置明显的安全警告标识和标志，如国家电网公司标识、带电危险、报修电话等。安全标识应符合国家标准要求，国家电网公司标识应符合国家电网公司标识应用手册要求。外壳有防贴小广告措施。环网柜进行防凝露侵害设计，二次电气控制部分及元件采用模块化封闭形式，二次小室顶部带倾斜角、导水槽。

3.10 耐地震要求

设备及设备支座必须按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。

3.11 铭牌

a）箱式变电站的铭牌应清晰，其内容应符合GB/T 17467的规定。

b）铭牌应为不锈钢材料，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。

3.12  进出线规模

10kV箱式变电站采用10kV进线1回，出线1回，最终设计以图纸为准。

0.4kV根据图纸设置出线。

5.13 设备短路电流水平

10kV电压等级设备短路电流水平不小于20kA。

0.4kV电压等级设备短路电流水平不小于30kA。

3.14 箱变外壳级别

箱变外壳级别推荐10。

3.15 噪声

在箱变外部距变压器隔室0.3m，离地面1.5m处所测得的最大声发射水平（声压级）不得大于55dB。变压器的噪声应符合JB/T 10088、GB/T 1094.10等标准要求。

3.16 内部电弧级别

箱式变电站高压侧额定电弧故障电流≥20kA，额定电弧故障持续时间≥0.5s，内部电弧等级应满足IAC-AB级。低压侧在电弧情况下的保护等级应满足GB/T 17467的要求。

压力释放通道方向朝向电缆沟。

3.17 防凝露推荐措施

箱变整体设计应考虑变压器室的通风散热，基础通风孔的设置应满足内部电弧释放要求，避免伤及人员。高压室、低压室应进行密封设计，底部电缆采用封堵措施。箱变的底板应进行防腐蚀处理。内部环网柜的机构箱、仪表箱整体以及按钮、指示灯、继电器等二次元件应进行密封处理，并配合采用无源型除湿措施，减少后期运维工作量。环网柜仪表箱顶盖也可采用倾斜角度设计，提高防凝露能力。以下为典型的措施：

（1）土建基础设置通风窗

土建基础应侧板开可双侧对流的通风窗，通风窗内侧设置燃弧导向板，同时设置防小动物隔网。根据安装位置环境，可考虑适当增加通风窗数量。

（2）箱变顶盖夹层通道差异化设计

顶盖内设置防凝露板，同时做斜坡导水设计，防止顶板凝露，水珠滴入设备。

（3）泄压孔防水膜设计

在箱式变电站高压室底板泄压孔设置防水措施，避免电缆井内潮气通过泄压孔进入环网开关设备内部，起到了底板防凝露的作用。

3.18 外壳防腐推荐措施

箱变金属外壳可采用脱脂+喷塑或喷漆工艺。基础槽钢可采用喷砂+喷漆。外壳的所有螺栓和螺钉部件都应易于拆卸，特别是因为可能导致丧失密封性，接触的不同材料间的电腐蚀应予以考虑。考虑到螺栓和螺钉的腐蚀，应保证接地回路的电气连续性。

3.19 外壳防尘推荐措施

外壳可采用迷宫防尘结构，缝隙处加装密封条等防尘措施。

3.20 外壳隔热推荐措施

金属外壳（除变压器室门）可设计双层箱体，中间采用阻燃的隔热材料填充。

3.21 运输和存放

a）应避免在运输过程中受损，应可存放两年（如未另外说明存放期）。

b）运输限制，长、宽、高等参见技术数据表。

c）如因投标人措施不当，导致运输过程中设备受损，投标人应负责修复或替换，费用自负。

d）箱式变电站运输包装应满足运输方的要求。

e）在运输过程中需保持设备内部和外部的清洁。

3.22 其他要求

a）箱式变电站在使用寿命期内，用户按正常条件使用产品，产品不会因温度变化导致设备出现任何损伤。

b）产品阻燃性好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。

c）当采用油浸式变压器时，宜采用满足DL/T1811要求的天然酯绝缘油或其他难燃油（燃点

≥300℃）。

（4）技术参数要求

4.1 布置类型

采用目字型布置，其中组合电器柜（断路器柜）位置固定，应安装在靠近DTU柜（如有）一侧，如图1所示。

图1欧变布置方案示意图（仅做参考）

4.2 高压柜

高压柜可采用SF6气体绝缘、环保气体绝缘、固体绝缘环网柜、常压密封空气绝缘环网柜。高压柜的泄压通道方向应朝向电缆沟。

4.2.1箱式变电站中环网柜组合方案

为适应配电自动化需要，将环网柜两路进线负荷开关单元统一改为断路器单元方案，断路器单元的综保装置可根据实际应用需求选配；出线可选用断路器单元或组合电器单元方案。环网柜单元需配置电动并可手动操作机构。

4.2.2标准化要求

箱式变电站中环网柜的典型结构方案、一次接口及土建接口、二次接口、关键元件应满足《12千伏环网柜标准化设计方案》的要求。

4.3 变压器

4.3.1 变压器形式

建议选用节能环保型、干式变压器。具体参数应满足GB 1094、GB/T 6451、GB 20052的要求。

▲供应商应在投标响应文件中提供变压器主要材料的型号、规格、厂家、原产地、重量（必须分项填写具体数值）。

▲按照 IEC905《干式电力变压器负载导则》，指导变压器过负荷（超铭牌额定值）运行，供应商在投标响应文件中提供在不同的环境温度θad和热时间常数τ条件下，干式变压器过负荷曲线。

4.3.2 额定容量

400kVA。

▲ 表1 技术参数特性表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 12kV环网柜 |  |  |  |  |
| 1 | 高压侧接线方式 |  |  | 环网型 |  |
| 2 | 额定电压 |  | kV | 12 |  |
| 3 | 额定频率 |  | Hz | 50 |  |
| 4 | 额定电流 |  | A | 630（负荷开关、断路器） |  |
| 5 | 操作机构 |  |  | 电动并可手动操作 |  |
| 6 | 温升试验电流 |  | A | 1.1Ir |  |
| 7 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  | kV | 42 |  |
| 8 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50μs，相对地） |  | kV | 75 |  |
| 9 | 额定短路开断电流 |  | kA | 31.5（熔断器） |  |
| 10 | 额定短路关合电流 |  | kA | 50 |  |
| 11 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  | kA/s | 20/3 |  |
| 12 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 50 |  |
| 13 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  | kV | 2 |  |
| 14 | 局部放电 | 试验电压 | kV | 1.1Ur（相间电压） |  |
|  |  | 单个绝缘件 | pC | ≤5 |  |
|  |  | 电压互感器、电流互感器 |  | ≤10 |  |
| 15 | 供电电源 | 控制回路 | V | DC 48/110/220,AC110/220 |  |
|  |  | 辅助回路 | V | AC 380/AC 220 |  |
| 16 | 使用寿命 |  | 年 | ≥40 |  |
| 17 | 爬电距离 | 瓷质材料（对地） | mm | ≥216 |  |
|  |  | 有机材料（对地） |  | ≥240 |  |
| 18 | 相间及相对地净距（带电体对门空气距离） |  | mm | ≥125（155） |  |
| 19 | 气体额定压力（20℃表压，气体绝缘环网柜适用） |  |  | （投标人提供） |  |
| 20 | 气体年漏气率 |  | V/V | ≤0.1% |  |
| 二 | 变压器 |  |  |  |  |
| 1 | 额定容量 |  | kVA | 400 |  |
| 2 | 铁心材质 |  |  | 冷轧取向硅钢片 |  |
| 3 | 高压绕组额定电压 |  | kV | 10/10.5，供货前与项目单位确定 |  |
| 4 | 低压绕组额定电压 |  | kV | 0.4 |  |
| 5 | 分接范围 |  |  | ±2×2.5% |  |
| 6 | 联结组别 |  |  | Dyn11 |  |
| 7 | 绝缘 水平 | 高压绕组雷电冲击（全波） | kV | 75 |  |
|  |  | 高压绕组雷电冲击（截波） |  | 85 |  |
|  |  | 高压绕组工频耐压 |  | 35 |  |
|  |  | 低压绕组工频耐压 |  | 5 |  |
| 8 | 绕组平均温升 |  | K | 100 |  |
| 9 | 空载损耗 |  | kW | 0.665 |  |
| 10 | 负载损耗 |  | kW | 3.59 |  |
| 11 | 短路阻抗 |  | % | 4.0 |  |
| 12 | 短时过载能力 |  |  | 1.5倍；2h |  |
| 三 | 塑壳断路器（0.4kV）（如有） |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  | A | 630、400、250 |  |
| 2 | 额定工作电压 |  | V | 400 |  |
| 3 | 额定绝缘电压 |  | V | 690 |  |
| 4 | 极数 |  |  | 3P |  |
| 5 | 额定运行短路分断能力 |  | kA | 50 |  |
| 6 | 脱扣器选型 |  |  | （投标人提供） |  |
| 四 | 电流互感器（0.4kV）（如有） |  |  |  |  |
| 1 | 变比 |  |  | 800/5 |  |
| 2 | 测量CT准确级 |  |  | 0.5 |  |
| 3 | 采样CT准确度 |  |  | 0.5 |  |
| 五 | 电容器（0.4kV）（如有） |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  | 智能型 |  |
| 2 | 额定电压 |  | V | 450 (三相)/250 (单相) |  |
| 3 | 外壳材质 |  |  | （投标人提供） |  |
| 4 | 容量配置 |  |  | 按变压器容量不低于15%配置 |  |
| 5 | 投切元件型式 |  |  | （投标人提供） |  |
| 6 | 投切元件响应时间 |  | ms | ≤20 |  |
| 7 | 控制器 |  |  | 满足DL/T 597要求 |  |
| 六 | 低压母线（如有） |  |  |  |  |
| 1 | 低压出线回路 |  |  | 6路 |  |
| 2 | 母线材质 |  |  | T2铜 |  |
| 3 | 主母线额定电流 |  | A | 800 |  |
| 4 | 额定短时耐受电流 |  | kA/s | 65/1 |  |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | （投标人提供） |  |
| 6 | 导体截面 |  | mm2 | 60×8 |  |
| 七 | 低压防雷及浪涌保护器（如有） |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  | （投标人提供） |  |
| 2 | 标称工作电压 |  | V | 400 |  |
| 3 | 最大持续工作电压 |  | V | （投标人提供） |  |
| 4 | 标称放电电流(10/350μs) |  | kA | 100 |  |
| 5 | 最大冲击电流峰值 I IMP（10/350μs） |  | kA | ≥75 |  |
| 6 | 标称放电电流(8/20μS) |  | kA | 40 |  |
| 7 | 电压保护水平 |  | kV | （投标人提供） |  |
| 八 | 箱体要求 |  |  |  |  |
| 1 | 外形尺寸（长×宽×高） |  | mm×mm×mm | ≤3200×2200×3400 |  |
| 2 | 外壳材质 |  |  | GRC材质/外壳外层厚度是2mm厚的冷轧板，夹层6mm厚防火棉，内层1mm冷板 |  |
| 3 | 防护等级 |  |  | ≥IP33D |  |
| 4 | 外壳级别 |  |  | 10 |  |

说明：投标供应商需按实填写以上表格中“投标人保证值”一栏。

4.5 使用环境条件表

10kV欧式箱式变电站专用技术规范使用环境条件见表2。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

▲表2 使用环境条件表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 项目需求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | kV | 10 |  |
| 2 | 最高运行电压 |  | kV | 12 |  |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  | 中性点非有效接地 |  |
| 4 | 额定频率 |  | Hz | 50 |  |
| 5 | 污秽等级 |  |  | d |  |
| 6 | 环境温度 | 最高日温度 | ℃ | 41 |  |
|  |  | 最低日温度 |  | -40 |  |
|  |  | 最大日温差 | K | 25 |  |
|  |  | 最热月平均温度 | ℃ | 18.3 |  |
|  |  | 最高年平均温度 |  | 6℃ |  |
| 7 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | 60 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | 55 |  |
| 8 | 海拔高度 |  | m | ≤1000 |  |
| 9 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |  |
| 10 | 最大覆冰厚度 |  | mm | 20 |  |
| 11 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 |  | m/s | 35 |  |
| 12 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 | m/s2 | 2 |  |
|  |  | 正弦共振3个周期安全系数 |  | ≥1.67 |  |

说明：投标供应商需按实填写以上表格中“投标人保证值”一栏。

（5）试验要求

5.1.1箱式变电站

箱式变电站应按GB/T 17467和DL/T 537的要求进行完整的型式试验，型式试验参数应满足本标准的要求。每隔8年应进行一次绝缘试验、温升试验、接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验。

其中欧式箱变的温升试验应在底部无通风条件下进行。箱式变电站环境噪声应满足业主或用户要求且满足《声环境质量标准》（GB/T 3096—2008）规定。型式试验项目见表3。

表3 箱式变电站型式试验项目

| 序号 | 型式试验项目 | 项目选择 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘水平试验 | △ |
| 2 | 主要元件的温升试验 | △ |
| 3 | 主回路和接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验 | △ |
| 4 | 防护等级试验 | △ |
| 5 | 外壳耐受机械应力的试验 | △ |
| 6 | 操作的功能试验 | △ |
| 7 | 声级试验 | △ |
| 注：“△”为必做项目，“*”为选做项目。 |  |  |

5.1.2 高压开关设备和控制设备

箱式变电站选用的环网柜应按GB 3906、DL/T 404的规定进行完整的型式试验，试验项目及试验参数符合Q/GDW 11250的要求。

5.1.3 低压开关设备和控制设备

箱式变电站选用的低压成套开关柜应按GB 7251的规定进行完整的型式试验，试验项目及试验参数符合GB 7251的相关要求。

满足 GB/T 14048.2 要求的 0.4kV 受总断路器电子脱扣器电磁场骚扰抗干扰、热冲击型式试验。

5.1.4 配电变压器

箱式变电站选用的配电变压器应按GB 1094、GB/T 6451的规定进行完整的型式试验，试验项目及试验参数符合Q/GDW11249的要求。

（6）包装与运输要求

6.1. 包装要求：

a. 使用适当的包装材料，如泡沫、纸板或木箱，以保护箱变免受挤压、震动和潮湿等外部影响；

b. 包装材料应符合国家相关标准，并具有足够的抗冲击性能；

c. 在包装上标注明确的运输标识，包括箱变的重量、尺寸和运输方向等信息；

6.2. 装载要求：

a. 选择适当的车辆和装载工具，确保能够安全、稳定地装载变压器；

b. 箱变应水平放置，并采取防滑措施，以避免在运输过程中发生滑动或翻倒；

c. 为箱变提供足够的支撑和固定设备，以确保在运输中不会发生碰撞或移动；

6.3. 运输过程：

a. 监测运输过程中的温度、湿度和振动等参数，确保箱变在运输中不会受到损坏；

b. 避免在箱变上叠加其他重物，以免箱变发生变形或受到额外的压力；

c. 避免在运输过程中发生急刹车、急转弯等情况，以防止箱变发生意外移动或损坏；

6.4. 卸载要求：

a. 在卸载前，仔细检查箱变的包装是否完好无损，如发现任何损坏或异样，应立即采取措施；

b. 使用适当的吊装设备进行卸载，并确保箱变在卸载过程中不会发生碰撞或倾斜。

6.5. 运输记录：

a. 记录箱变的运输过程，包括装载、运输和卸载等环节的时间、地点和整体情况；

b. 在记录中标注箱变的序列号和相关检查结果，以供参考和追溯。

6.6注意事项：

a. 箱变在运输过程中应避免暴露在极端温度、湿度或强磁场等环境中；

b. 运输过程中应保持箱变的稳定性，并避免发生激烈的碰撞、振动或摩擦。

以上为箱变运输的标准，以确保箱变在整个运输过程中安全无损。

（7）质量验收要求

7.1 技术服务

7.1.1 概述

a）投标人应根据招标人要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

b）投标人应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

7.1.2 任务和责任

a）投标人指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与招标人代表充分合作与协商，以解决合同。

b）有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

c）投标人售后服务人员代表投标人，完成合同规定有关设备的技术服务。

d）投标人售后服务人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

e）投标人售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和/或补充，其费用由投标人承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。招标人的有关技术人员应尊重投标人售后服务人员的技术指导。

7.1.3 在本合同有效期内，招投标双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

7.2 工厂检验和监造

7.2.1 招标人有权对正在制造或制造完毕的产品选择一定数量进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标人应配合招标人做好抽查测试。

7.2.2 若有合同设备经检验和抽检不符合本技术规范的要求，招标人可以拒收，并不承担费用。

（三）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。供应商在报价时应对项目进行可行性分析，如发现漏项需及时提出，否则视作已考虑在报价中的赠送项目。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）技术规格

①主要设备材料须提交详细的技术条款响应表，并注明品牌产地和生产厂地。

②成交供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损坏），成交供应商应以同样型号的货物在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

（2）质量要求

①应严格按照磋商文件的要求和国家有关标准，提供全新的、未经使用的、技术先进的产品。

②品质说明：必须保证提供的货物完全与招标文件所述的质量、规格和性能相符，所使用的材料及配件达到优质标准，并要求有厂家出具的产品质量合格证明书。

③检测证明：需有产品的出厂检测报告。

④成交供应商保证向采购人提供的货物或货物的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由成交供应商承担。

（3）验收方式

①货物到达现场后，成交供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

②成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

③成交供应商应提供完备的技术资料、原厂真货证明、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：

a.设备技术参数与项目合同一致，性能指标达到规定的标准。

b.货物技术资料、原厂真货证明、装箱单、合格证等资料齐全。

c.在规定时间内完成交货并由双方组织验收小组进行验收，并经验收小组签字确认。

④成交供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（4）安装要求

①本项目为交钥匙项目，本章所提供的项目设备技术参数中如未明确说明，但可以推断是整个项目安装和运行时不可缺少或必需的配套材料和工作，供应商必须在响应文件中列出，并计入总价，采购人将不再支付任何费用。

②所有货物必须符合国内相关最新标准。

（5）质保及售后服务要求

①产品质量保证期

a.成交供应商提供的所有设备质量保证期在非人为损坏情况下不少于三年（质保期的计算自所有设备安装调试到位并通过验收合格后开始）。

b.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

c.成交供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交供应商实际承诺执行。

d.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

②售后服务要求

a.包括但不限于以下内容：

成交供应商应具备完善的售后服务体系，在南京市有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

a-1.电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

a-2.现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在4小内到达现场进行处理，免费予以排除故障、修复或更换零部件，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

a-3.其他服务要求

在质保期内成交供应商向采购人免费提供配件和上门维修服务，同时参照产品包装内生产厂商保修承诺，且以对采购人最优承诺为准。

b.质保期过后服务要求：所有设备提供终身上门维修服务（只收材料成本费，其余费用均不得收取）。

（6）培训要求

本项目所有设备试运行正常后，成交供应商应提供免费培训。供应商负责免费向采购人提供所涉及的系统相关设备的安装、测试和维护所需的知识转移；提供高水平的、全面的技术培训，使采购人相关人员达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以便成交供应商所提供的设备能够正常、安全地运行。

（7）交货要求：成交供应商负责将所有设备运到采购人指定地点，由成交供应商负责办理运输、装卸、安装调试等，费用由成交供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（8）付款条件

①预付款：合同签订生效后10日内支付合同价的30%作为预付款；

②厂检款：厂检合格后10日内支付合同价的30%作为进度款；

④收货款：本项目供货全部完成验收合格投入运行后10日内一次性支付至合同价的100%；

（9）交付时间：合同签订并收到甲方通知后35天内完成交付并投入运行，每逾期一天按合同金额的0.1%处以罚款。逾期超20天的采购人有权单方面解除合同，并追究成交供应商违约责任。

（10）其他要求

①如成交供应商在本项目实施过程中未严格履行人员工资监控制度，对项目实施人员工资发放监管不力，引发欠薪事件，导致实施人员采用极端方式讨薪，造成较为恶劣的社会影响的，将提请相关主管部门对其进行处罚。并且采购人有权单方面解除合同，并追究成交供应商违约责任。

②如因采购人或政策变化等原因导致合同供货日期延迟、供货周期延长或项目终止，采购人不承担违约责任，并书面通知成交供应商后对已完成工作量进行清算。

③货物安装隐蔽部位经成交供应商自检确认具备覆盖条件的，成交供应商应在共同检查前48小时通知采购人检查，说明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。经采购人检查确认质量符合隐蔽要求，成交供应商才能进行覆盖。经采购人检查质量不合格的，成交供应商应在采购人指示的时间内完成修复，并由采购人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商承担。如成交供应商未得到采购人检查通过的书面签字，成交供应商所做隐蔽项目工作量采购人可不予结算。因此带来的不利后果由成交供应商承担。

④该项目资金全部为市财政资金，故最终结算价不得超过项目预算。若有超出部分增项则视为成交供应商让利，采购人可不结算超出部分费用。

⑤成交供应商应在合同签订且收到采购人通知3日内编制符合现场实际情况的详细项目进度计划表，供采购人审批，并按此开展工作。若采购人第一次发现成交供应商实际工作进度滞后于进度计划表超过3天，成交供应商需向采购人进行书面情况说明和整改报告；若第二次发现成交供应商实际工作进度滞后于进度计划表超过3天，则视为成交供应商违约。采购人有权要求成交供应商在3日内退场，进行项目清算并按照合同价的20%向成交供应商索赔。

⑥合同签订后如因成交供应商原因未能完成合同，则视为成交供应商违约，采购人有权按照合同价20%向成交供应商进行索赔。

⑦如在供货（包括厂检）过程中采购人发现成交供应商所供货物不符合招标文件或采购人合理要求，则视为成交供应商违约。采购人有权解除合同并追究成交供应商违约责任，要求成交供应商退回已支付货款，并有权不退回已供货货物或不对已完成工作量进行结算。

第五章评标办法与评标标准

一、评标办法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、评定标准

1.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理；

2.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）；

三、小微企业价格扣除

1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400万元（含）以上项目对小微企业报价给予10%的扣除，100万元（含）到400万元之间的项目给予15%的扣除，100万元以内的项目给予20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

2.小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

3.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

四、监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

五、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

六、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

七、上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

八、评标标准（适用于分包1）

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） 说明： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 有以上四种情况之一的，将要求其在限定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效投标处理。 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品性能、配置响应 | 招标文件“项目需求”中采购项目清单及技术要求全部满足招标要求的得满分15分；加“▲”号参数为重要技术指标，有一项负偏离扣1分；其他参数为一般技术指标，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项不得分。 加“▲”号参数应提供第三方检测机构（具有CNAS或CMA标识）出具的检测报告或产品白皮书或产品彩页或其他产品技术证明资料等，采购项目清单及技术要求中另有约定的，从其约定。未提供技术支持资料的，视同未响应，评审时不予认可。 | 15 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | 供应商在响应文件中提供以下经第三方检测机构（即具有CMA或CNAS标识的）出具的检测报告复印件，每提供1项得1分，最多得5分： 1.KYN28铠装移开式交流金属封闭开关设备（燃弧）检测型式试验报告； 2.全绝缘交流金属封闭开关设备型式试验报告； 3.MNS-4000A及以下型式试验报告； 4.有源滤波补偿装置试验报告； 5.干式电力变压器SCB14-1250/10-NX2型式试验及能效检测报告。 | 5 | 客观分 |
| 2.3 | 设计效果展示 | 评委根据供应商提供的设计图纸（包括但不限于：完成后效果图、施工图、设计说明等），在整体效果美观度、设计完整性、设计合理性、详细程度以及与采购人需求的契合程度等进行综合评分： 1.设计图纸效果美观、设计图纸完整、设计合理详细、完全契合采购人需求的，得12分； 2.设计图纸效果一般、设计图纸相对完整、设计较合理、详细以及与采购人需求契合程度一般的，得9分； 3.有设计图纸且相对较完整、设计较合理的，得6分； 4.有设计图纸但不全面的，得3分； 5.不满足采购人需求或图纸偏离实际或未提供的，不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案（包括但不限于：项目实施组织、质量控制措施、安全保障措施、项目进度计划、岗位人员安排等）进行综合评分： 1.项目实施方案贴合实际、内容全面、合理性、可行性强的，得12分； 2.项目实施方案较为贴合实际，完整性、合理性、可行性较强的，得9分； 3.项目实施方案较贴合实际情况一般，完整性、合理性、可行性一般的，得6分； 4.项目实施方案基本满足项目需求的，得3分； 5.未提供不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于：售后服务体系、服务内容、修复解决方案、专业技术人员保障及响应时间等）进行综合评分： 1.售后服务方案贴合实际、内容全面、合理性、可行性强的得8分； 2.售后服务方案较为贴合实际，完整性、合理性、可行性较强的得5分； 3.售后服务方案基本满足项目需求的得2分； 4.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 2022年01月01日以来（以合同签订时间为准），投标供应商完成过类似项目业绩的，每提供一项得2分，本项最高得6分（提供的业绩必须是已完工的业绩，提供合同、验收证明材料扫描件并加盖公章，缺一不可。验收证明材料至少有甲方、乙方、供电部门（公章或验收章）三方盖章，否则不予认可）。 | 6 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 人员配备 | 1.拟投入本项目的项目负责人具有贰级机电专业注册建造师证书且具有安全员B证的，得2分； 2.拟投入本项目的技术负责人具有电气相关高级工程师职称证书的，得2分； 3.拟投入的项目组成员（除项目负责人和技术负责人外）： （1）具有特种作业操作证（电力电缆作业），每提供1人得1分，最多得2分； （2）具有特种作业操作证（继电保护作业），每提供1人得1分，最多得2分； （3）具有特种作业操作证（电气试验作业），每提供1人得1分，最多得2分； （4）具有国网电力公司配电自动化系统调试检修能力考试（配电自动化终端方向）合格证书，每提供1人得1分，最多得2分； 本项最多得12分（提供相关证书及2024年12月以来任意一个月的社保缴纳证明材料并加盖公章，未提供或提供不全不得分，同一人员不可重复计分）。 | 12 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

九、评标标准（适用于分包2）

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） 说明： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 有以上四种情况之一的，将要求其在限定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效投标处理。 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品性能、配置响应 | 招标文件“项目需求”中采购项目清单及技术要求全部满足招标要求的得满分15分；加“▲”号参数为重要技术指标，有一项负偏离扣1分；其他参数为一般技术指标，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项不得分。 加“▲”号参数应提供第三方检测机构（具有CNAS或CMA标识）出具的检测报告或产品白皮书或产品彩页或其他产品技术证明资料等，采购项目清单及技术要求中另有约定的，从其约定。未提供技术支持资料的，视同未响应，评审时不予认可。 | 15 | 客观分 |
| 2.2 | 检测报告 | 供应商在响应文件中提供以下经第三方检测机构（即具有CMA或CNAS认证的）出具的检测报告复印件，每提供1项得1分，最多得5分： （1）干式电力变压器型式试验报告（400kVA及以上）； （2）干式电力变压器能效检测报告（400kVA及以上）； （3）高压/低压预装式变电站形式试验报告； （4）全绝缘交流金属封闭开关设备型式试验报告； （5）满足招标及供电要求的电缆型式试验报告。 | 5 | 客观分 |
| 2.3 | 设计效果展示 | 评委根据供应商提供的设计图纸（包括但不限于：完成后效果图、施工图、设计说明等），在整体效果美观度、设计完整性、设计合理性、详细程度以及与采购人需求的契合程度等进行综合评分： 1.设计图纸效果美观、设计图纸完整、设计合理详细、完全契合采购人需求的，得12分； 2.设计图纸效果一般、设计图纸相对完整、设计较合理、详细以及与采购人需求契合程度一般的，得9分； 3.有设计图纸且相对较完整、设计较合理的，得6分； 4.有设计图纸但不全面的，得3分； 5.不满足采购人需求或图纸偏离实际或未提供的，不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案（包括但不限于：项目实施组织、质量控制措施、安全保障措施、项目进度计划、岗位人员安排等）进行综合评分： 1.项目实施方案贴合实际、内容全面、合理性、可行性强的，得12分； 2.项目实施方案较为贴合实际，完整性、合理性、可行性较强的，得9分； 3.项目实施方案较贴合实际情况一般，完整性、合理性、可行性一般的，得6分； 4.项目实施方案基本满足项目需求的，得3分； 5.未提供不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.5 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于：售后服务体系、服务内容、修复解决方案、专业技术人员保障及响应时间等）进行综合评分： 1.售后服务方案贴合实际、内容全面、合理性、可行性强的得8分； 2.售后服务方案较为贴合实际，完整性、合理性、可行性较强的得5分； 3.售后服务方案基本满足项目需求的得2分； 4.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 2022年01月01日以来（以合同签订时间为准），投标供应商完成过类似项目业绩的，每提供一项得2分，本项最高得6分（提供的业绩必须是已完工的业绩，提供合同、验收证明材料扫描件并加盖公章，缺一不可。验收证明材料至少有甲方、乙方、供电部门（公章或验收章）三方盖章，否则不予认可）。 | 6 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 人员配备 | 1.拟投入本项目的项目负责人具有贰级机电专业注册建造师证书且具有安全员B证的，得2分； 2.拟投入本项目的技术负责人具有电气相关高级工程师职称证书的，得2分； 3.拟投入的项目组成员（除项目负责人和技术负责人外）： （1）具有特种作业操作证（电力电缆作业），每提供1人得1分，最多得2分； （2）具有特种作业操作证（继电保护作业），每提供1人得1分，最多得2分； （3）具有特种作业操作证（电气试验作业），每提供1人得1分，最多得2分； （4）具有特种作业操作证（高压电工作业），每提供1人得1分，最多得2分； 本项最多得12分（提供相关证书及2024年12月以来任意一个月的社保缴纳证明材料并加盖公章，未提供或提供不全不得分，同一人员不可重复计分）。 | 12 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、商务要求响应及偏离表

九、技术要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、代理服务费承诺书

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

十三、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京众智工程咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（7）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

投标函

致：南京众智工程咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌或规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标（响应）。

2.行数不够，可自行添加。

九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对采购文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标（响应）。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标（成交）供应商签订合同时应按采购文件要求和投标（响应）文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CANS或CMA标识的检测报告等）。中标（成交）供应商未按采购文件要求和投标（响应）文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合采购文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标（成交），采购人将取消其中标（成交）资格。

3.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）采购编号为         项目（分包号：           ）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：南京众智工程咨询有限公司：

若我公司中标，我公司同意按招标文件规定的服务费收取标准向贵公司支付本项目代理服务费。

代理服务费发票信息见下表：

| 公司名称： |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号： |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 账号： |  |
| 开户行： |  |
| 发票邮寄地址： |  |
| 联系人： |  |
| 电话（手机）： |  |

供应商名称（公章）：

授权代理人（签字）：

日期：

十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加       （单位名称）采购编号为        项目（分包号：   ）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十三、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加           （单位名称）采购编号为         项目（分包号：   ）的采购活动，并指定         （供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，             （供应商名称）实施项目中        （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；           （供应商名称）实施项目中         （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，           （企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日 期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。