## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 清凉山体育运动学校配电房增容 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025-08-18
封-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清凉山体育运动学校配电房增容 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 电气设备安装工程 |  |  |  | 1
1 | 030402017001 | 高压柜改造 | 1.名称:更换高压柜（计量柜）互感器 2.型号:10-0.2S级 75/5,15VA 3.规格:详见设计图纸 |  | 只 | 2
2 | 030402017002 | 高压柜改造 | 1.名称:更换高压柜（计量柜）互感器 2.型号:10-0.2级 10/0.1kV 10VA 3.规格:详见设计图纸 |  | 只 | 2
3 | 030402017003 | 高压柜改造 | 1.名称:更换高压柜（出线柜）高压熔断器 2.型号:XRNT3-10/100-40 3.规格:详见设计图纸 |  | 只 | 3
4 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称：干式变压器 2.型号：SCB14-1000/10,10±2x2.5%/0.4kV Uk=6%,Dyn11 3.容量（kV·A）： 1000 kVA 4.变压器柜加装电磁门锁。变压器超温时报警,并要起动排风设备,变压器底部设回风口,风口装配钢网。 5.配套干式变压器柜 ZBN2-10,IP40 6.其他：详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
5 | 030404004001 | 低压进线柜 | 1.名称：低压进线柜AA1 2.规格：框架断路器 2500A/4P In=2000A 3.柜顶铜排连接安装 4.其他：参照订货图和平面布置图进行生产 |  | 台 | 1
6 | 030404009001 | 低压电容补偿柜 | 1.名称：低压电容补偿柜AA6 2.规格：300kvar 3.柜顶铜排连接安装 4.具体详见订货图 |  | 台 | 1
7 | 030404004002 | 低压出线柜 | 1.名称：低压出线柜AA3-1 2.型号：框架断路器1600A/3P In=800A 3.柜顶铜排连接安装 4.具体详见订货图 |  | 台 | 1
8 | 030404004003 | 低压母联柜 | 1.名称：低压母联柜AA7 2.型号：框架断路器2000A/4P In=2000A 3.柜顶铜排连接安装 4.具体详见订货图 |  | 台 | 1
9 | 030404005001 | 后台控制系统 | 1.名称：后台控制系统 2.具体详见订货图 |  | 套 | 1
10 | 030403006001 | 低压封闭式母线槽 | 1.名称：In=2000A 三相五线制 含2只始端箱、软连接等附件 2.具体详见订货图 |  | m | 7
|  | 电气调整试验 |  |  |  | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年8月18日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：清凉山体育运动学校配电房增容 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.10kV电力变压器系统调试2000kVA以下 |  | 系统 | 1
12 | 030414002001 | 送配电装置系统（10kV) | 1.10kV以下交流供电负荷隔离开关调试 |  | 系统 | 2
13 | 030414008001 | 10kV母线调试 | 1.10KV母线系统调试 |  | 段 | 2
14 | 030414009001 | 10KV避雷器调试 | 1.10KV避雷器调试 |  | 组 | 3
15 | 030414002002 | 送配电装置系统（10kV) | 1.10kV以下交流供电断路器调试 |  | 系统 | 1
16 | 030414008002 | 低压母线系统调试 | 1.名称：低压母线系统调试 |  | 段 | 2
17 | 030414010001 | 电容器调试 | 1.名称：低压电容器装置调试 |  | 组 | 1
18 | 030414004001 | 母联装置系统 | 1.名称：母联装置系统 |  | 套 | 1
19 | 030414002003 | 1KV送配电装置系统 | 1.名称：1kV以下交流供电系统调试(综合) |  | 系统 | 45
20 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：.配电室接地装置系统调试 |  | 系统 | 1
|  | 其它 |  |  |  | 1
21 | 030404003001 | 模拟图版 | 1.名称：模拟图版 2.具体要求以《居配工程开闭所、配电室土建验收标准》为准 |  | 台 | 1
22 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：户内接地母线敷设 2.材质：镀锌扁钢 -50x6 |  | m | 15
23 | 030409009001 | 绝缘垫 | 1.名称：黑色绝缘垫 2.部位：电缆沟盖板及配电柜操作面前铺设黑色绝缘垫。 |  | m2 | 20
24 | 030404036001 | 防鼠装置 | 1.名称：防鼠装置 2.具体详见设计 |  | 套 | 2
25 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称：防火堵洞 2.具体要求以《居配工程开闭所、配电室土建验收标准》为准 |  | 处 | 3
|  | 拆改工程 |  |  |  | 1
26 | 030404004004 | 拆除旧设备 | 1.名称：拆除旧设备 2.按甲方要求运输到指定位置 |  | 项 | 1
27 | 030404004005 | 新上设备基础改造 | 1.名称：新上设备基础改造 2.具体详见订货图 |  | 项 | 1
分部分项合计
28 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2025年8月18日
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：清凉山体育运动学校配电房增容 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年8月18日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：清凉山体育运动学校配电房增容 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年8月18日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：清凉山体育运动学校配电房增容 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年8月18日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：清凉山体育运动学校配电房增容 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年8月18日
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：清凉山体育运动学校配电房增容 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2025年8月18日
表-12-1

## 3.5表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：清凉山体育运动学校配电房增容 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2025年8月18日
表-12-3

## 3.6表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：清凉山体育运动学校配电房增容 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2025年8月18日
表-12-5

## 3.7表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：清凉山体育运动学校配电房增容 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年8月18日
表-13