## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 南京市第一医院南院门诊楼及消防泵房改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年05月08日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 南京市第一医院南院门诊楼及消防泵房改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年05月08日 | 复核时间： | 2026年05月08日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 消火栓系统 |  |  |  | 1
1 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管,DN150 3.连接形式:沟槽连接（含管件） 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 |  | m | 18
2 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质 型钢 2.管架形式 管道支架制作安装 |  | kg | 20
3 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200 |  | 个 | 2
4 | 011615001001 | 机械开混凝土墙孔DN250 | 1.类型:机械开混凝土墙孔DN250 |  | 个 | 2
5 | 031003003001 | 蝶阀DN150 | 1.类型:蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
6 | 031003003024 | 止回阀DN150 | 1.类型:止回阀DN150 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
7 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度：消火栓管道刷红丹漆两遍 |  | m2 | 10
8 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种 ：支架除锈后刷红丹漆两遍 |  | kg | 20
9 | 031002001007 | 抗震支架DN150 | 1.名称: 抗震支架DN150 |  | 个 | 2
|  | 喷淋系统 |  |  |  | 1
10 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管，DN150 3.连接形式:沟槽式管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网水冲洗 |  | m | 258
11 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管，DN100 3.连接形式:沟槽式管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网水冲洗 |  | m | 93
12 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管，DN80 3.连接形式:沟槽式管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网水冲洗 |  | m | 162
13 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管，DN70 3.连接形式:沟槽式管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网水冲洗 |  | m | 116
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管，DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网水冲洗 |  | m | 194
15 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管，DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网水冲洗 |  | m | 172
16 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管，DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网水冲洗 |  | m | 859
17 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管，DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管网水冲洗 |  | m | 1705
18 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.材质、型号、规格:闭式喷头(下喷下垂型) |  | 个 | 753
19 | 030901003003 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.材质、型号、规格:闭式喷头(上喷直立型) |  | 个 | 215
20 | 031003003022 | 信号蝶阀DN150 | 1.类型 信号蝶阀DN150 2.连接形式 法兰连接 |  | 个 | 5
21 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号: 水流指示器DN150 2.连接形式: 法兰连接 |  | 个 | 5
22 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.材质、规格: 减压孔板安装DN150 |  | 个 | 5
23 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格: 末端试水装置DN25 |  | 组 | 5
24 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀DN50 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
25 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质: 型钢 2.管架形式: 管道支架制作安装 |  | kg | 4300
26 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN250 |  | 个 | 1
27 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 |  | 个 | 1
28 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.规格:穿墙钢套管DN200 |  | 个 | 19
29 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.规格:穿墙钢套管DN150 |  | 个 | 9
30 | 030817008005 | 套管制作安装 | 1.规格:穿墙钢套管DN125 |  | 个 | 17
31 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.规格:穿墙钢套管DN100 |  | 个 | 15
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
32 | 030817008006 | 套管制作安装 | 1.规格:穿墙钢套管DN80 |  | 个 | 31
33 | 030817008007 | 套管制作安装 | 1.规格:穿墙钢套管DN65 |  | 个 | 31
34 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1.规格:穿墙钢套管DN50 |  | 个 | 85
35 | 011615001002 | 机械开混凝土墙孔DN250 | 1.类型:机械开混凝土墙孔DN250 |  | 个 | 1
36 | 011615001005 | 机械开混凝土孔DN250 | 1.类型:机械开混凝土孔DN250 |  | 个 | 3
37 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型 自动排气阀DN25 |  | 个 | 1
38 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型 截止阀DN25 |  | 个 | 1
39 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度：喷淋管道刷红丹漆两遍 |  | m2 | 596
40 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种 ：支架除锈后刷红丹漆两遍 |  | kg | 4300
41 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统控制装置调试（按项包干） |  | 项 | 1
42 | 011302001001 | 门诊楼顶棚配合喷淋管施工拆除及恢复 | 1.名称:门诊楼顶棚配合喷淋管施工拆除及恢复 |  | 项 | 1
43 | 031002001003 | 抗震支架DN150 | 1.名称: 抗震支架DN150 |  | 个 | 26
44 | 031002001004 | 抗震支架DN100 | 1.名称: 抗震支架DN100 |  | 个 | 10
45 | 031002001005 | 抗震支架DN80 | 1.名称: 抗震支架DN80 |  | 个 | 16
46 | 031002001006 | 抗震支架DN65 | 1.名称: 抗震支架DN80 |  | 个 | 12
分部分项合计
47 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月17日
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼消防水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：门诊楼消防水 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 77295.80 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：门诊楼消防水 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 77295.80
合 计 |  |  | 77295.80 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-12-1

## 3.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：门诊楼消防水 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年6月17日
表-12-2

## 3.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：门诊楼消防水 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月17日
表-12-3

## 3.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：门诊楼消防水 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年6月17日
表-12-4

## 3.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：门诊楼消防水 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年6月17日
表-12-5

## 3.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：门诊楼消防水 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年6月17日
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼消防报警 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 火灾报警系统 |  |  |  | 1
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 930
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 195
3 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 18
4 | 030411001006 | 金属软管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌电线 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 68
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:穿线 3.型号:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 100
6 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:穿线 3.型号:WDZN-BYJ-4 |  | m | 200
7 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2X1.5 |  | m | 1015
8 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZNC-KYJE-2x1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.控制电缆头制安 |  | m | 100
9 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢质 |  | 个 | 135
10 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:支架制作安装（含除锈刷油） 2.材质:钢质 |  | kg | 400
11 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100 |  | 个 | 3
12 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 |  | 处 | 3
13 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:智能点型感烟探测器 |  | 个 | 10
14 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1.名称:消防电话分机 |  | 个 | 2
15 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1.名称:吸顶式消防广播3W |  | 个 | 71
16 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:总线广播模块 |  | 个 | 4
17 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1.名称:编码型输入模块 |  | 个 | 12
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼消防报警 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 1.名称:编码型输入输出模块 |  | 个 | 4
19 | 030904008010 | 模块（模块箱） | 1.名称:多线模块 |  | 个 | 2
20 | 030904008004 | 模块（模块箱） | 1.名称:总线短路隔离器(模块)JBF-4171 |  | 个 | 1
21 | 030904008005 | 模块（模块箱） | 1.名称:火灾报警模块箱JBF-11A/M |  | 个 | 1
22 | 030904011001 | 报警回路板 | 1.名称:报警回路板 |  | 块 | 1
23 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:广播喇叭及音箱调试 |  | 个 | 58
24 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:通信分机及插孔调试 |  | 个 | 2
25 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
分部分项合计
26 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月17日
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼消防报警 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼消防报警 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门诊楼消防报警 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：门诊楼消防报警 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5014.64 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：门诊楼消防报警 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 5014.64
合 计 |  |  | 5014.64 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-12-1

## 4.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：门诊楼消防报警 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年6月17日
表-12-2

## 4.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：门诊楼消防报警 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月17日
表-12-3

## 4.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：门诊楼消防报警 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年6月17日
表-12-4

## 4.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：门诊楼消防报警 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年6月17日
表-12-5

## 4.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：门诊楼消防报警 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年6月17日
表-13

## 5.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及室外消防管网 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 消防水泵房 |  |  |  | 1
1 | 030901002013 | 镀锌钢管 | 1.安装部位 室内 2.材质、规格 内外壁热浸镀锌钢管，DN150 3.连接形式 沟槽式连接(含管件) 4.压力试验及冲洗设计要求 管网水冲洗 |  | m | 12
2 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质 型钢 2.管架形式 管道支架制作安装 |  | kg | 20
3 | 030901004001 | 报警装置 | 1.型号、规格:湿式报警阀组安装DN150（含水力警铃） |  | 组 | 1
4 | 031003003021 | 信号蝶阀DN150 | 1.类型 信号蝶阀DN150 2.连接形式 法兰连接 |  | 个 | 2
5 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称 压力表 |  | 台 | 4
6 | 030601002005 | 真空压力表 | 1.名称 真空压力表 |  | 台 | 4
7 | 030601002002 | 压力开关 | 1.名称 压力开关 |  | 台 | 2
8 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN250 |  | 个 | 3
9 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150 |  | 个 | 1
10 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种 管道刷二道红丹防锈漆 |  | m2 | 12
11 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别 轻度除锈2.油漆品种 管道支吊架均应除锈后刷红丹漆二道,安装详国标03S402 |  | kg | 20
12 | 031002001003 | 抗震支架DN150 | 1.名称: 抗震支架DN150 |  | 个 | 6
|  | 室外消防 |  |  |  | 1
13 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管，DN150（含管件） 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、试压 6.含与原预留管道对接以及新预留管道封堵费用 7.具体要求详见图纸设计 |  | m | 300
14 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管，DN100（含管件） 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、试压 6.具体要求详见图纸设计 |  | m | 136
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及室外消防管网 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:塑料管 2.材质、规格:PVC80 3.安装部位:室外 |  | m | 200
16 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:塑料管 2.材质、规格:PVC65 3.安装部位:室外 |  | m | 290
17 | 031006015001 | 生活泵站集成水箱 | 1.名称:生活泵站集成水箱7m*4m*3.15m有效容积37T，生活泵组Q=43m3/h，H=60m |  | 台 | 1
18 | 010501006001 | 生活泵站混凝土基础 | 1.名称:生活泵站混凝土基础 2.C20砼垫层 3.C30筏板基础 4.C30设备基础 5.钢筋详见设计图纸 6.报价中包含模板价格 |  | 项 | 1
19 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY-5*16 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 |  | m | 220
20 | 030408001002 | 电力电缆WDZB-YJY-4*10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*10 3.敷设方式、部位:管内敷设 |  | m | 30
21 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:消防水泵接合器采用SQD150 |  | 套 | 1
22 | 031003003026 | 蝶阀DN150 | 1.类型:蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
23 | 031003003027 | 止回阀DN150 | 1.类型:止回阀DN150 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
24 | 031003003023 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀DN100 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
25 | 031003003024 | 水表DN100 | 1.类型:闸阀DN100 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
26 | 031003003025 | 浮球阀DN100 | 1.类型:浮球阀DN100 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
27 | 010101007001 | 管沟挖填土方 | 1.:室外管沟挖填土方 2.挖沟深度:1.5m以内 3.回填要求:夯填 4.具体要求详见图纸设计 |  | m3 | 240
28 | 010102002001 | 室外混凝土路面切割 | 1.:室外管沟混凝土路面切割 2.挖沟深度:0.4m以内 |  | m | 400
29 | 010102002002 | 挖沟槽石方 | 1.:室外管沟混凝土路面先切割后开挖 2.挖沟深度:0.4m以内 |  | m3 | 50
30 | 010102002003 | 室外混凝土路面恢复 | 1.:室外管沟混凝土路面先切割后开挖 2.挖沟深度:0.4m以内 |  | m2 | 200
31 | 010401011001 | 中型手孔井800*800*1000mm | 1.名称:中型手孔井 2.材质、规格:800*800*1000mm |  | 座 | 3
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及室外消防管网 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
32 | 010401011002 | 中型手孔井600*600*1000mm | 1.名称:中型手孔井 2.材质、规格:600*600*1000mm |  | 座 | 6
33 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZNC-KYJE-2x1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.控制电缆头制安 |  | m | 300
34 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZNC-KYJE-4x1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.控制电缆头制安 |  | m | 100
35 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2X1.5 |  | m | 100
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年6月17日
表-08

## 5.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及室外消防管网 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及室外消防管网 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防泵房及室外消防管网 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-11

## 5.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防泵房及室外消防管网 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 43879.57 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-12

## 5.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防泵房及室外消防管网 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 43879.57
合 计 |  |  | 43879.57 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年6月17日
表-12-1

## 5.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：消防泵房及室外消防管网 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年6月17日
表-12-2

## 5.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防泵房及室外消防管网 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年6月17日
表-12-3

## 5.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防泵房及室外消防管网 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年6月17日
表-12-4

## 5.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防泵房及室外消防管网 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年6月17日
表-12-5

## 5.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防泵房及室外消防管网 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年6月17日
表-13