竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320113-NJDM-C2026-0002

项目名称：七乡河沿线排水泵站运行维护管理采购

采 购 人：南京市栖霞区水务局

采购类别：服务类

南京端门工程咨询有限公司

二O二六年六月

目  录

第一章 竞争性磋商邀请	1

第二章 竞争性磋商须知	6

第三章 评审标准	21

第四章 采购需求	26

第五章 合同草案条款	55

第六章 响应文件格式及附件	73

第一章 竞争性磋商邀请

受 南京市栖霞区水务局 （采购单位）委托，南京端门工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）就七乡河沿线排水泵站运行维护管理采购 （项目名称）进行招标采购，兹邀请符合资格条件的供应商投标。并于2026年7月7日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320113-NJDM-C2026-0002

1.2项目名称：七乡河沿线排水泵站运行维护管理采购

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：人民币165万元（超过预算金额作无效响应处理）

1.5最高限价：人民币165万元（超过最高限价作无效响应处理）

1.6采购需求：运行维护管理服务主要内容包括工程设备设施维护、工程观测检查、机电电气设备试验检测、泵站检查维护、安全生产、水文测量、水闸及启闭机养护、污水提升管护、运行调度、环境管理、泵站管理范围内绿化、道路、栏杆、水体等养护及所有房屋维护、场地保洁、会务保障等，并符合江苏省水利工程管理及水利工程管理单位安全生产相关标准。具体详见第四章采购需求。

1.7服务期限：2026年7月13日至2027年7月12日（其中312国道泵站服务期限自2026年8月13日起计算）。

1.8本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表，成立不满一个月的无需提供。）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料。）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需要提供相关证明材料。）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。

供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0.00元。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年7月7日9点30分（北京时间）

2.提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启

1.时间：2026年7月7日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.集中现场考察或答疑

采购人不组织，供应商可自行考察现场。

2.公告媒体

（1）本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向采购人联系人咨询。

（4）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

（5）信息安全产品政策

（6）进口产品政策

（7）投标担保政策

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市栖霞区水务局

地    址：南京市栖霞区文苑路118号

联 系 人： 王工

联系方式：025-85664167

2.采购代理机构信息

名    称：南京端门工程咨询有限公司

地　　址：南京市栖霞区仙林街道南京仙林智谷4栋502室

联 系 人：张工

联系方式： 13770635618

第二章 竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

#### 3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）本项目所属行业为“其他未列明行业”。

#### 3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.3 环境标志产品政策

  - （1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

  - （2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

  - （3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

  - （4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.5 进口产品政策

（1）除第一章竞争性磋商邀请另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.6供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交响应文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购招标代理服务费参照有关收费标准参考计价格〔2002〕1980号文收费标准80%收取，计费值为成交价，由成交供应商支付。专家评审费据实支付，由采购人支付。

#### 4.3 本次采购代理服务费在成交供应商领取成交通知书时结算。

付款账户如下：

公司名称∶南京端门工程咨询有限公司

纳税人识别号∶91320113MAEX6U7X1Y

开户行∶浙商银行南京栖霞支行

账号∶3010000510120100071940

二、响应文件编制

5.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明等部分。供应商并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5.2如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。供应商需根据磋商文件格式要求上传相应的文件。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

7.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

7.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

8、磋商有效期

8.1磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

9、响应文件的组成

9.1供应商编写的磋商文件应包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）★法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（格式见附件）；

（3）★第一章竞争性磋商邀请中“二、申请人的资格要求”1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书并签字及加盖供应商电子公章，格式见磋商文件附件）；

（4）★第一章竞争性磋商邀请中“二、申请人的资格要求”2.落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件；

（5）第一章竞争性磋商公告中“二、申请人的资格要求”3.本项目的特定资格要求”的证明文件（如有请提供证明材料加盖供应商电子公章）；

（6）★磋商报价表；

（7）★分项报价表；

（8）《商务条款偏离表》；

（9）《技术条款偏离表》；

（10）项目的技术说明或实施方案；

（11）供应商拟投入本项目的人员情况一览表；

（12）供应商近年类似业绩情况表；

（13）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（14）★供应商在有效经营期内的营业执照复印件；

（15）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（16）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（17）供应商认为需要提供的其他技术资料。

9.2响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括招标代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，子目单价及总价让利幅度不变。如果有漏项，视同让利。

（4）供应商应按竞争性磋商文件的要求,并结合本企业的融资能力、管理水平和项目实际，参照各类费用标准和规范，结合项目所在地的社会、政治、自然条件，综合考虑市场及政策风险因素自主报价。

（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

9.3响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

三、响应文件的递交

10、响应文件的递交

10.1供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第18.3条规定做无效响应处理。

10.3代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

11、响应文件的拒收

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12、响应文件的撤回和修改

12.1响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

12.2响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

12.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

13、响应文件解密

13.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.2开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

14、磋商

14.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

14.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

14.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

15、评审过程的保密与公正

15.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

15.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

15.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

16、评审过程中的澄清

16.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

16.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

16.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

17、联合体（本项目不适用）

17.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

17.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

17.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

17.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

17.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

18、响应文件的审查

18.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

（3）未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

18.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

18.3 未实质性响应磋商文件的情形

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求。

（5）供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

（7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

（9）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（10）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（11）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

（12）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

（13）法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

18.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

18.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

18.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

19、磋商程序及评审方法和评审标准

19.1 磋商程序

（1）磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

（2）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求及服务要求外，原则上不得高于上一轮报价。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

（3）供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

19.2 评审方法和评审标准

（1）评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

（2）评审标准

见本磋商文件第三章。

19.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

五、成交

20、确定成交单位

20.1成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

20.2按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

20.3代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

20.4若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交。

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

（6）将合同标的转包。

21、成交通知书

21.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

21.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

22、签订合同

22.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

22.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

21.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

22.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

22.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

22.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

23、询问

23.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24、质疑

24.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京端门工程咨询有限公司。

24.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

24.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

24.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

25、投诉

25.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

26、诚实信用

26.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

26.2供应商不得向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

26.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

26.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评审标准

一、评审办法

本次评审采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），主观分的评委评分进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，评审得分相同的，按最后磋商报价由低到高顺序排列，评审得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐成交供应商排序。

各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响服务质量、难以诚信履约的，则有权要求该供应商在现场规定的时间内提供书面文件予以说明理由，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。若该供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组有权将其作为无效响应。

二、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 (15分) | 采用低价优先法计算：即满足采购文件要求且磋商价格最低的最后磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最后磋商报价得分=(评标基准价／最后磋商报价)×价格权值（15）×100%（小数点后保留2位） | 15 |
| 2 | 业绩 (9分) | 供应商自2023年06月01日以来（以合同签订时间为准）承担过类似泵站运维管理项目的，每个业绩得3分，本项最多得9分。 （提供合同扫描件及履约验收证明并加盖公章，原件备查） | 9 |
| 3 | 项目人员 (21分) | 项目负责人： 1.具有中级及以上工程师职称（水利水电工程类）的得2分； （提供人员职称证书并加盖公章） - 自2023年06月01日以来（以合同签订时间为准），承担过类似泵站运维管理项目业绩，每个业绩得2分，本项最多得4分。 - 拟派项目经理具有5年（含）以上担任类似水利水电工程类维护服务或安装项目经理经历的得3分；具有3年（含）以上5年以下担任类似水利水电工程类维护服务或安装项目经理经历的得2分；具有3年以下担任类似水利水电工程类维护服务或安装项目经理经历的得1分。 注：须提供相关证明材料并加盖公章，相关证明材料须能体现相关信息。须提供供应商为其缴纳的近三个月社保缴费证明并加盖公章。 | 9 |
|  |  | - 技术负责人： - 具有机电专业、水利水电工程专业人员执业资格的得2分。 - （提供执业资格证书并加盖公章） 2.具有中级及以上工程师职称的得2分。 （提供人员职称证书并加盖公章） 注：项目负责人和技术负责人不得兼任，须提供供应商为其缴纳的近三个月社保缴费证明并加盖公章。 | 4 |
|  |  | 常驻现场养护维修服务人员（提供运维人员一览表，不低于4人。）： 1.具有高压电工操作证、焊工操作证、起重操作工证等有关特殊工种上岗证，2分/人，最高得4分。 （提供证书并加盖公章，一人多证不重复计分。） 2.具有机电专业、水利水电工程专业人员执业资格的，2分/人，最高得4分。 （提供执业资格证书并加盖公章，一人多证不重复计分）。 备注：拟投入本项目所有人员提供供应商为其缴纳的近三个月社保缴费证明并加盖公章。 | 8 |
| 4 | 技术支撑和设备配置（4分） | - 1.具备移动发电机和水泵（符合泵站需求）得2分； - 2.具备巡检抢修车辆得2分。 - （以上提供设备和巡检车辆信息材料复印件加盖公章（自有或租赁），提供的材料能反映出是本单位所使用，否则不得分。） | 4 |
| 5.1 | 服务方案 (51分) | 运维实施方案： 根据供应商针对本项目提供的设备养护维修方案进行评分。 方案包含日常值守、设备维保、汛期排水、站容站貌、绿化管养、消防与安全管理等； 方案与项目要求高度匹配，方案完备并能够结合实际、符合项目特点和要求的得8分； 比较匹配项目要求，方案完备较为齐全可行的得5分； 基本符合项目要求，方案有细微偏差但基本可行的得3分； 未提供不得分。 | 8 |
| 5.2 |  | 日常管养方案： 根据供应商针对本项目提供的设备养护维修方案进行评分。 方案包含水泵、电机、配电系统、自控系统、防雷、消防、起重机年检等； 方案与项目要求高度匹配，方案完备并能够结合实际、符合项目特点和要求的得8分； 比较匹配项目要求，方案完备较为齐全可行的得5分； 基本符合项目要求，方案有细微偏差但基本可行的得3分； 不提供不得分。 | 8 |
| 5.3 |  | 应急保障方案： 根据供应商针对本项目提供的应急方案进行评分。 方案包含24小时值守、灾害性天气应对、设备骤停、突发停电、电气故障、消防应急、水位监测、应急排水、物资储备、预案演练、服务接待方案及特殊事故等。 方案与项目要求高度匹配，方案完备并能够结合实际、符合项目特点和要求的得7分； 比较匹配项目要求，方案完备较为齐全可行的得4分； 基本符合项目要求，方案有细微偏差但基本可行的得2分； 未提供不得分。 | 7 |
| 5.4 |  | 团队人员配备计划、管理制度等： 根据供应商针对本项目提供的团队人员配备计划、管理制度等方案进行评分。 人员配备科学合理、管理制度全面完善，针对性强能保证较好完成任务得7分； 员配备合理、管理制度完善但不够全面，有一定针对性能完成任务的得4分； 人员配备基本合理、管理制度一般，针对性一般的得2分； 未提供不得分。 | 7 |
| 5.5 |  | 重难点分析及应对措施和合理化建议： 根据供应商针对本项目提出的重难点分析及应对措施和合理化建议进行评分。 提出的问题针对性强，能突出重点难点，解决方案详细合理可落地的的得7分； 提出的问题针对性较强，对重点难点有一定认识，解决方案较合理的得4分； 提出的问题一般，解决方案针对性一般的得2分； 未提供则不得分。 | 7 |
| 5.6 |  | 质量及安全管理： 根据供应商针对本项目提供的质量及安全管理方案进行评分。 方案科学性、合理性、针对性强，完全符合行业技术标准和采购需求的得7分； 方案科学性、合理性、针对性较强，较符合本项目需求的得4分； 方案基本科学合理，基本符合本项目需求的得2分； 不提供不得分。 | 7 |
| 5.7 |  | 台账与档案管理： 根据供应商针对本项目提供的台账与档案管理进行评分。 运行记录、维保台账、巡查记录完整规范的得7分； 运行记录、维保台账、巡查记录较完整规范的得4分； 运行记录、维保台账、巡查记录具备基本可行性的得2分； 未提供不得分。 | 7 |
| 合 计 |  |  | 100 |

说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、小微企业的价格扣除

2.1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%（工程项目为5%）的价格扣除。

2.2、价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除。

3.1、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%（工程项目为5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2、监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3、监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除。

4.1、本项目对残疾人福利性单位，给予10%（工程项目为5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2、残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3、残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

7、上述评分办法均以响应文件、评委的判断为准。

8、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则终止合同并承担相应法律责任。

第四章 采购需求

一、项目基本情况

为确保泵站正常运行，安全防洪，拟对七乡河大道雨水泵站、塘埝泵站、仙林一号污水提升泵站、西沟泵站、东花雨水泵站、312国道泵站管护单位进行政府采购，服务期一年（其中仙林一号污水提升泵站等的服务期限存在调整可能性。），主要内容包括:日常管理、运行维护、防汛排涝部分污水提升管护等。

二、项目概况

1、项目名称：七乡河沿线排水泵站运行维护管理采购

2、服务期限：2026年7月13日至2027年7月12日（其中312国道泵站服务期限自2026年8月13日起计算）

3、泵站参数：

| 序号 | 泵站名称 | 位置 | 泵台数 | 泵型号、扬尘 | 总流量（m3/s） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西沟泵站 | 七乡河以东,312国道以北150m处 | 3 | 700ZQB-70D | 2.4 |  |
| 2 | 七乡河大道雨水泵 | 七乡河大道西侧，润博路路口 | 3 | 250WQ720-7 | 0.6 |  |
| 3 | 塘埝泵站 | 七乡河东侧，沪宁线南侧 | 4 | 350QZ-70G | 1 |  |
| 4 | 仙林一号污水提升泵 | 七乡河大道西侧，城际铁路北侧 | 2 | 200DFWQ-360D | 0.45 |  |
| 5 | 东花雨水泵站 | 位于疏港大道以北，七乡河以东 | 3 | 700QZ70-185KW | 4 |  |
| 6 | 312国道泵站 | 位于三环路互通内 | 4 | 2台N=75(Q=1.1m3/s,H=4.2-5.3m） 2台N=37(Q=0.55m3/s,H=4.2-5.3m） | 6.8 |  |

4、质量要求：服务单位承担的工作需符合《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《泵站安全鉴定规程》（SL316）、《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2021）、《江苏省泵站安全鉴定管理办法》《江苏省水利工程管理条例》《江苏省河道管理条例》《南京市水利工程管理和保护办法（2017 修订）》《南京市排水条例》等法律法规及江苏省水利工程管理、水利工程管理单位安全生产相关考核标准。

二、服务内容

泵站养护维修作业流程及检查质量标准

泵站养护维修作业流程及检查质量标准

| 序号 | 项目名称 | 作业内容 | 作业流程 | 作业质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站容站貌 | 泵站地面、墙壁清扫、窗户玻璃清洗；物品摆放整齐、车辆停放整齐 | 车辆按地点停放整齐—换工作服—完成交接班手续—泵站地面、墙壁清扫—值班室、配电间房屋收拾（每天一次）；窗户玻璃清洗 | 泵站地面清洁干净；墙壁无蜘蛛网、无污迹；玻璃明净无缺损；不放挂杂物；车辆停放整齐。 |
| 2 |  | 清理泵站各建筑物天沟垃圾，疏通落水管，更换屋面防雨油毡 | 架设爬梯—人工上屋顶—清理天沟垃圾、出水孔—垃圾转运、外运（每月常规检查、清理一次，大雨后集中检查、清理）发现落水管损坏，屋面防水层渗漏等情况，值班人员及时向所部保修，安排专业人员来检修。 | 泵站各建筑屋顶天沟及落水管保持畅通，老化的防雨油毡及时更换。 |
| 3 |  | 维修、保洁泵站照明设备 | 值班人员每天巡检、清洁—发生故障时应及时向所设备科报修—设备科应及时组织维修人员对设备进行维修，维修人员完成维修后应填写维修内容和分析故障发生原因，并记录更换零配件的情况 | 照明设备完好，齐全，干净 |
| 4 |  | 维修出新泵站围墙、大门 | 围墙外墙乳胶漆每年出新一次，金属构件每年出新2次；外墙乳胶漆：基面处理→批刮腻子（打磨）→透明底漆（滚涂）→外墙乳胶漆（滚涂）→修缮、清理、验收。金属表面施涂料：底层除锈→刷防锈漆→刷磷化底漆→刷铅油→刷调合漆 | 外墙乳胶漆：墙、顶面必须平整，自然光线下无波浪起伏。无掉粉，漏刷。无明显色差、泛碱、返色、刷纹。无明显砂眼、流坠、起疙、溅沫。金属表面施涂料：手感光滑、无颗粒感。漆面饱和。光泽合适、（清面漆清亮、透明度高）无流坠、刷痕。 |
| 5 |  | 泵站水泥混凝土路面维修 | 破损路面拆除—混凝土纵缝涂沥青油、拌合、浇筑、捣固、抹光或拉毛—铺盖草袋、铺塑料膜、养生—垃圾外运。 | 符合《水泥混凝土路面施工及验收规范》 |
| 6 |  | 泵站院内绿化养护 | 按标准清楚院内绿化杂草，修剪枝叶，喷洒防虫药水，补植草皮等，外运并处置杂树、杂草、枯枝败叶等 | 符合《绿化养护管理标准》 |
| 7 | 泵站运行 | 防汛排涝、污水输送(如涉及） | 观测水位→检查进、出水口→排除进出水口异物→送高压电→送低压电→检查自控系统→打开进出水闸（阀）门→检查润滑系统、冷却系统，并打开冷却水→开机→记录开机数据→巡查→根据水位停机→关闭冷却水→关闭进出水闸（阀）门→记录停机数据→清扫机房 | - 水位不超标，排水及时并兑现对社会的承诺 - 污水输送达标(如涉及） |
| 8 | 泵站巡查及汛期加强管理巡查 | 巡查内容：1.每小时记录一次水位，并打捞漂浮物2.每小时记录一次电流、电压，并观察配电系统是否正常 3.检查机泵运转状况4.检查管路等附属设施、设备运行状况 | 1.每小时记录一次水位，并打捞漂浮物并外运及处置 2.每小时记录一次电流、电压，并观察配电系统是否正常 3.每小时检查机泵运转状况 4.每小时检查管路等附属设施、设备运行状况。5，汛期购置专业防汛物资（沙包、水泵、水袋等）；加强泵站巡查及周末、夜间管理人员值班。 | 发现问题及时上报，并采取有效措施妥善处理。 |
| 9 | 水泵 | 干式泵（轴流泵、混流泵、离心泵）养护 | 拆除水泵，对轴承、联轴器、轴承、轴封机构等部件进行检查并按照规范要求维护 | 水泵运行平稳，电流正常，能满足出水要求 |
| 10 |  | 潜水泵养护 | 按照技术规范吊检水泵，对电缆、导轨、叶轮等部件进行检查，检测电机线圈的绝缘电阻，并清堵 | 水泵运行平稳，无振动、异响。能满足出水要求 |
| 11 | 电气设备 | 电动机养护 | 清除内部灰尘，检查绕组绝缘状况；检查铁芯硅钢片、定子、转子绕组；检查散热系统、轴承游隙 | 电机无异响，三相电流平稳、正常 |
| 12 |  | 配电及控制系统养护 | 1.定期巡检，清扫灰尘；清洁。检查电器元件性能及接线点的紧固 2.检查室内电缆沟有无渗水、积水及异物 3.配电房空调更换氟利昂及维修。 | 1.电柜内外清洁，无灰尘 2.电器元件性能良好，接线点紧固无烧蚀现象 3.电缆沟无积水、渗水，无异物 |
| 13 |  | 预防性试验 | 高压系统电气预防检测 | 达到检测标准 |
| 14 |  | 防雷检测 | 接地系统电阻值检测 | 1.避雷器接地良好，外观完好 2.检测记录合格，证明齐全 |
| 15 |  | 仪表养护 | 1.检查仪表安装是否牢固，接线是否可靠，现场保护箱是否完好；检查供电和过电压保护设备；检查并清洗传感器 2.检查、调整检测仪表的零点和量程 3.检查执行机构和控制机构的电动、液动、气动装置的性能；检查执行、控制机构信号、连锁、保护及报警装置的可靠性 4.按照使用维护说明定期校验水泵机组检测仪表 | 1.仪表外观清洁，完好 2.检测数据可靠 |
| 16 |  | 自控系统养护 | 1.检查可编程控制器（PLC）、远程终端（RTU）、通信设施及通信接口；校验就地（现场）控制系统各检测点的模拟量或数字量；检测维护自控系统的供电系统；检测手动和自动（遥控）控制功能及控制级的优先权；检查维护自控系统的接地（接零）和防雷设施；检查测试自控系统的自诊断、声光报警、保护及自动通信等功能 2.自控系统及监视系统按照用户手册的要求进行检查和维护 | 1.仪器仪表外观清洁、完好 2.自控系统安全可靠 |
| 17 | 特种设备 | 起重（特种）设备养护 | - 1.检查电控箱及手操作控制器；检查钢丝绳索具；检查升降限位、升降行走机构以及制动装置；检查吊钩防滑装置 2.给钢丝绳索涂抹防锈油脂 3.检查齿轮箱，加注润滑油；检查接地连接状况，检测接地电阻；检查轮箍与轨道侧面磨损状况；修整车挡紧固状态及纵向绕度 - 4.到期设备请国家指定机构进行检定。 | 1.设备安全可靠 2.各传动部件润滑良好 3.检测记录合格，证明齐全 |
| 18 | 进出水设备 | 前池养护 | 1.人工格栅清捞及外运处置。 2.前池漂浮物清捞及外运处置。 3.前池打捞船（工作桥）的养护及护栏的维护。 4.水标尺及液位仪的维护。 | 1.无渗水现象 2.出水畅通 |
| 19 |  | 闸阀门养护 | 1.检查阀腔连接螺栓，轴套垫片和密封圈，油缸内的机油，整修旋转臂杆及接头 2.检查传动销、阀板密封圈 3.检查闸阀、蝶阀、止回阀等止水密闭效果，并定期维护 | 1.无渗水、漏油现象 2.出水畅通，起到阻止回水效果 |
| 20 | 泵站配套设备 | 格栅养护 | 1.及时清洁格栅上的污物和操作平台，检查传动部件、齿轮箱油位，传动润滑 2.防腐处理，整修驱动链轮、链条、钢丝绳、齿耙、刮板等 | 1.机械传动良好，运转正常 2.表面无锈蚀 |
| 21 |  | 皮带运输机、压榨机养护 | 1.润滑主动、从动转股轴承，及时清洁皮带及挡板，修正输送带接口 2.钢支架防腐处理 3.及时清理维护压榨机机体及内部螺旋杆等构件 | 1.机械传动良好，运转正常 2.表面无锈蚀 |
| 22 |  | 外露管道、阀体、栏杆及固定格栅养护 | 除锈，油漆防腐 | 外观清洁，无锈蚀 |
| 23 |  | 通风系统养护 | 检查电机、风机、电器连接部件等 | 起到良好通风效果 |
| 24 |  | 消防设备检测 | 1.检查灭火器压力是否正常 2.按消防规定换药 | 1.设备安全可靠 2.检测记录合格，证明齐全 |
| 25 |  | 安全用具检测 | 1.检查安全用具是否损坏 2.按规定每年做两次耐压试验 | 1.外观完好 2.检测记录合格，证明齐全 |
| 26 |  | 变压器检查 | - 每月监查变压器油位，有无渗油现象 2.每月检查变压器接线栓是否良好，有无热烧现象，外壳有无积尘油污，油温是否正常 - 3.平时检查三相电流是否平稳 | 1.变压器油位正常，无渗油现象 2.变压器接线栓良好，无热烧现象，外壳无积尘油污，油温正常 3.三相电流平稳 |

| 拦污栅养护维修作业作业流程及检查质量标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 作业内容 | 作业流程 | 作业质量标准 |
| 1 | 拦污栅养护 | 养护拦污栅 | - 检查拦污栅栅条是否变形。 - 拦污栅是否阻水，并及时清捞垃圾外输及处置。 - 检查拦污栅腐蚀程度，刷漆维护 | 拦污栅整洁，不阻水。 |
| 2 |  | 巡查拦污栅阻水以及防盗 | 管段人员每天各巡查检查一次，工具电瓶车。所管理部门每周集中巡查检查一次，工具汽车 | 发现问题及时上报，并采取有效措施妥善处理。 |

备注：包括不限于以上工作内容

三、服务要求

（一）养护维修服务范围

1、工程养护维修服务总体要求

1.1七乡河大道雨水泵站、塘埝泵站、仙林一号污水提升泵站、西沟泵站、东花雨水泵站、312国道泵站人员配置和工作时间要求：

供应商应根据本工程维修养护服务的实际需要及业主的有关要求，合理配置有丰富实践经验的项目负责人、技术负责人和一般养护维修服务运行人员。基本要求如下：

1.1.1项目负责人：具有泵站工程管理经验或机电安装经验、任职期间无重大责任事故，对本项目管理负全面的领导责任。

1.1.2技术负责人：具有泵站工程管理经验或机电安装经验，具有一定的机电、计算机等相关的专业技术水平，协助项目负责人负责全面的技术管理工作。

1.1.3养护维修服务人员：具有泵站工程运行管理经验或机电安装经验，对工程运行中出现的问题有一定的应急处理能力，对特殊工种应持证上岗（如电工上岗证等）。

实际进场项目人员须与响应文件中拟派的人员保持一致，且进场后未经招标人书面同意不得随意更换。

1.1.4为节约养护维修服务费用，人员可分常驻和临时支援两类。其中六站共用的项目负责人、技术负责人计入整体常驻运维人员统筹，可兼顾各泵站驻场运维值守工作。

人员要求如下：

项目负责人：1人（六站共用）；

技术负责人：1人（六站共用）；

七乡河大道雨水泵站、塘埝泵站、东花雨水泵站：

驻场运维人员：不少于3人，至少1人须持有效高压电工操作证，具备泵站操作经验。

312国道泵站、西沟泵站、仙林一号污水提升泵站：

驻场运维人员：不少于3人，至少1人须持有效高压电工操作证，具备泵站操作经验。

（在非汛期，常驻人员不得少于上述要求规定的数量，汛期每站在常驻基础上至少增配1人，符合防汛防涝工作要求。采购人要求的人员数量是基于国家规定的正常作息时间考虑。）

根据工程养护维修的需要，养护维修单位可自行安排临时支援人员数量，但临时支援人员也应相对固定。临时支援人员要求到达岗位的最高时限为6小时。

1.1.6常驻人员作息时间要求：

正常工作日为8小时/天，同时应确保全天24小时值班巡查并确保正常安全运行调度；

发生应急情况和养护项目专业技术有特殊要求情况，养护维修单位应确保工作需要配足人员，确定工作时间。

1.2根据业主的要求和工程管理的实际需要，组织配备相应的项目负责人、技术骨干及其他管理人员，成立相应的管理组织机构，以满足本工程的安全运行管理需要。

1.3合同生效后，养护维修单位应参照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《泵站安全鉴定规程》、《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2021）、《江苏省泵站安全鉴定管理办法》《江苏省水利工程管理条例》《江苏省河道管理条例》《南京市水利工程管理和保护办法（2017 修订）》《南京市排水条例》等法律法规及江苏省水利工程管理、水利工程管理单位安全生产相关考核标准。结合工程具体情况，编制维修养护服务方案报业主履行审批后执行。

1.4养护维修单位根据技术规范和行业管理的要求，以及自身拥有的管理经验，编制以下各项规章制度和操作规程（不限于以下所列制度），报业主审批后执行。

1.4.1养护维修服务人员岗位责任制；

1.4.2请示报告和工作总结制度；

1.4.3汛期与非汛期工作制度；

1.4.4工程检查和观测制度（工程日常巡查、定期检查、专项检查制度；工程观测制度）；

1.4.5设备管理与检修制度（设备缺陷管理制度、设备维护保养制度、设备维护保养验收制度、微机管理制度等）

1.4.6设备养护检修规程和验收标准（启闭机、高低压电气设备、干式变压器、自动监控系统、砼建筑物等）；

1.4.7安全管理制度（包括安全网络工作制度、电气设备维修保养安全制度、液压站管理制度、事故处理制度、消防器具管理制度、特种设备（施）如行车、蓄电池安全管理制度）；

1.4.8有关设备试验规程（高压试验规程、机电保护校验工作条例、仪表校验工作条例、滤油工作条例、试验质量监督制度、高压电气设备维修验收标准）；

1.4.9资料归档与管理制度；

1.4.10职工教育与培训制度；

1.4.11环境保护制度。

1.5贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《泵站安全鉴定规程》（SL316）、《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2021）、《江苏省泵站安全鉴定管理办法》《江苏省水利工程管理条例》《江苏省河道管理条例》《南京市水利工程管理和保护办法（2017 修订）》《南京市排水条例》等法律法规及江苏省水利工程管理、水利工程管理单位安全生产相关考核标准及上级主管部门的指示，做好依法管理，维护工程权益，保障工程安全，负责组织本工程运行管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作，电工、泵站工程运行操作人员必须持证上岗。

1.6建立健全工程各类应急预案上报业主。

1.7编制应急抢险预案，落实防汛抢险组织和岗位责任制，确保汛期各项措施全部到位成立工程应急抢险队伍并报业主。

1.8按照业主要求及时报送各类报告、报表，提供相关信息。

2、工程的养护维修

2.1养护维修应严格操作票、工作票、巡视检查制度，做好养护维修服务记录，健全各类台帐记录。

2.2养护维修服务的人员素质及数量应符合业主的要求。

2.3养护维修服务单位应建立《工程大事记》，对养护维修服务中发生的重大技术问题，应详细记录并归入。

2.4养护维修单位需将各类“操作规程”、“安全规程”和工程的主要技术指标等相关图表在适当位置张贴上墙。

2.5养护维修单位应组织技术管理人员认真学习本工程的管理细则和有关技术标准，熟悉工程规划、设计、施工等情况，熟悉工程各部位结构，掌握控制运用、检查观测、养护修理等管理业务，做好所管工程的技术管理工作。

2.6养护维修单位应无条件服从业主的指挥。进入汛期必须建立健全防汛应急预案，保证24小时有人值班，确保通讯畅通。

2.7养护维修单位应加强对工程设施设备的汛前、汛期和汛后检查工作。在汛期，如发现防汛工程设施出现险情或设备异常无法安全运行时，应立即采取相应处理措施，控制险情或故障的扩大和蔓延，及时向业主报告，并组织力量配合业主做好工程设施设备的恢复正常运行工作。

2.8汛前、汛后养护维修单位必须完成机电设备的全面保养工作，以确保本工程的设备设施处于随时投入运用的良好状态。并自觉接受业主及上级水行政主管部门组织的汛前、汛后检查等。

2.9日常养护维修工作要按照一定的频次、及标准执行，确保养护维修工作质量。

3、工程的设备管理

3.1总则：

3.1.1严格遵守水利工程的各类管理规范设备管理规程及其他相关规定中设备管理的周期、质量要求。管理单位应按规定定期对工程设备进行评级。

3.1.2负责南京市栖霞区七乡河大道雨水泵站、塘埝泵站、仙林一号污水提升泵站、西沟泵站、东花雨水泵站、312国道泵站的日常检查、维护、保养和设备校验工作，确保设备完好。维修项目由养护维修服务单位根据工程检查情况制订维修方案,并向业主及时上报合同外的大修及备品备件采购计划,上报业主。

3.1.3按照要求，对所管设备每年进行汛前、汛后、经常检查，确保设备处于完好状态。

3.1.4所有机电设备按规定编号、标色；开关、阀门等有开关方向标志的都必须标明。

3.1.5所有机电设备应建档挂卡，记录设备维修及现状情况，并明确责任人。建筑物、设备养护完好，设备表面无油污、积尘及破损现象。

3.1.6按规定对电气设备(包括避雷设施)、仪表、安全器具等进行各项试验、校验、油化验及特种设备的检测等。试(校)验记录齐全，手续齐备，资料及时整理、分析、存档。校验不合格的机具，管理单位负责采购，养护单位更换。如实行招标项目，由管理单位实施，养护单位配合、督查，确保质量。

3.2设备管理详细要求：(包括但不限于)

3.2.1机电设备养护维修服务基本要求

3.2.1.1认真执行例保和润滑五定制度，要求机电设备机貌清洁，无渗油、无渗水、无积尘、无锈斑，状况良好，运行正常。

3.2.1.2 按照《江苏省泵站技术管理办法》中“附录F《主要电气设备检修周期》”、“附录G《主要电气设备检修项目》”、“附录H《电气设备定期试验项目和周期》”的有关规定以及部分设备的特殊要求，除大修项目外，定期对本工程相关设备进行检修保养及试验校核等工作，发现故障及时排除并分析原因，确保设备的完好和运行安全。

3.2.1.3严格执行各类电气设备的运行、操作、检修规程，做好电气设备的预防性试验及安全用具的检测工作，杜绝人为重大设备事故的发生。

3.2.1.4至少2人以上具备高压操作证人员才能进行10KV高压柜检修，如需进行维修，按工作需要填写工作票，且检修时必须有专职的监护人专职监护。

3.2.1.5养护、检修等必须有台帐记录。

3.2.1.6编制主要设备维修计划上报业主。

3.2.2高低压电气设备养护要求

3.2.2.1严格遵守有关高低压电气设备运行、操作和检修规程中的有关规定，做好电气设备的维修和试验以及电气测量仪表校验工作；高压设备每年一次预防性试验。

3.2.2.2电动机、变压器、压互感器、电流互感器、隔离开关、真空开关等电气设备及其开关柜外观清洁、无异常现象；各种开关、继电保护装置，触点良好，接头牢固。

3.2.2.3蓄电池按规定进行充放电试验，电压、容量正常，极板无变形。

3.2.2.4各种电力线路均应防止漏电、短路、断路、虚连等现象，定期测量导线绝缘电阻值。

3.2.2.5指示仪表、接地系统及避雷器等均应按供电部门有关规定定期检验。

3.2.2.6自备电源的柴（汽）油发电机按有关规定定期维护、检修。

3.2.2.7落实日常巡视检查检修的组织和技术措施。

3.2.3启闭机的养护要求（如涉及）

3.2.3.1供油管和排油管应保持色标清晰，敷设牢固。

3.2.3.2油缸支架应与基体联接牢固。

3.2.3.3调控装置及指示仪表定期检验。

3.2.3.4工作油液应定期化验、过滤，油质和油箱内油量符合规定。

3.2.3.5油泵、油管系统无渗油现象。

3.2.3.6液压启闭机的活塞环、油封出现断裂、失去弹性、变形或磨损严重者，应更换。

3.2.3.7油缸内壁及活塞杆出现轻微锈、划痕、毛刺，修刮平滑磨光。油缸和活塞杆有单面压磨痕迹时，分析原因后，予以处理。

3.2.3.8高压管路出现焊缝脱落管壁裂纹，及时修理或更换，修理前先将管内油液排净后才能进行施焊。严禁在未拆卸管件的管路上补焊。管路需要更换时，应与原设计规格相一致。

3.2.3.9盘箱式启闭机，应对其齿轮及齿轮箱、减速机、钢丝绳、同步平衡系统定期检查、经验、保养、维护。防止锈蚀、磨损、漏油、偏差，消除不安全隐患。

3.2.4泵站养护要求

3.2.4.1水泵电动机外壳擦拭除尘，保持无尘无垢无漆面脱落，铭牌完整、清晰；

3.2.4.2紧固机组与管路松动的螺栓或螺帽：

3.2.4.3检查或更换填料，并清除填料函内的污垢及调整轴封机构；

3.2.4.4检查与养护机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常：

3.2.4.5接线盒防潮，紧固松动压线螺栓，更换损坏部件；

3.2.4.6适时对易磨易损部件进行清洗检查、维护修理、更换调试；

3.2.4.7定期测量主电机绝缘电阻及吸收比，发现问题及时处理；

3.2.4.8做好辅助系统管路的防冻工作；

3.2.4.9电动机的维护应保持集电环与碳刷的接触良好，集电环表面磨损均匀、刷握与刷架无积垢；

3.2.4.10水泵上下导轴承间隙符合相关规定；轴承油槽、油位、油色及油质符合要求；电机定子绝缘电阻正常；铁芯牢固，电机温度正常。

3.2.5控制系统管理要求

3.2.5.1投入运行的设备均应有维护人员，建立完善的岗位责任制，负责计算机控制系统的安全运行和性能优化。并定期负责对计算机进行查杀病毒处理。必须对各种计算机设置安全级口令，不能越权操作。不能将无关的软盘软件进入系统，或擅自进入因特网。

3.2.5.2定期对该设备进行巡视，检查测试和记录，发现情况及时处理，并负责设备的维修，应建立分管设备的帐卡。

3.2.5.3计算机控制系统宜设管理员。

3.2.5.4应设负责软件的运行维护管理工作。软件负责人员要定期检查分析软件，运行的稳定性和各种功能的运行情况，发现问题及时诊断处理，并作详细记录。

3.2.5.5建立设备缺陷测试数据等记录簿，每月作分析小结。

3.2.5.6运行发生故障后，应认真检查控制系统对故障的反应是否正确，详细记录并作出结论。

3.2.5.7未经调度自动化专业人员同意，不得在远动设备及可能影响其运行的二次回路上工作和操作。

3.2.5.8历史数据应定期备份并存档。修改前后的软件必须进行备份，并作好修改记录。

4、养护维修服务范围内的建、构筑物及相关设施运行管理基本要求

4.1做好养护维修服务范围内所有建（构）筑物的除尘、保洁等, 做到窗明几净，无积尘，无积水。

4.2对相关外露装置如保护避雷、接地装置注意做好保养工作；避雷装置和绝缘装置需要定期巡检和测试，并做好记录。

4.3保证管理区域内的照明器具工作正常，保持完好。

4.4设备、设施、栏杆色标准确，油漆完好，无严重锈蚀。

4.5水位计完好有效，经常清洗水标尺。

4.6编制相关设施维修计划上报业主。

4.7按规定定期对建筑物进行水下检查。

4.8工程观测工作要求：

4.8.1主要按照江苏省《水利工程观测规程》（DB32/T 1713-2024）的规定进行本工程的观测及资料整编工作。

4.8.2应做好工程原型观测设施的维护工作，按业主要求定期采集存储、整理、分析数据，并编入观测汇编资料。

4.8.3观测中发现异常现象，视情况加测，并及时报上级部门，研究解决办法，加测资料亦同时整理上报。

5、其他附属设施的管理

- 对管理范围内的变配电系统（含备用电源）、监控设施、泵区栏杆、安全生产标识标牌等其他设备进行日常维护和保养，确保完好及安全运行。

- 负责向业主提供相关物资、备品备件的采购、更换与补充计划，由业主负责采购，费用不包含在投标报价中。

6、安全管理

6.1按规定做好设备设施的防盗防损措施，加强对计算机的安全使用管理。

6.2按规定建立安全防火、安全保卫、安全教育与考核、事故处理、事故调查与报告制度。

6.3按规定建立安全组织网络。

6.4定期组织养护维修服务人员进行安全知识的培训，定期组织安全教育活动，特种作业人员应专门培训。

6.5严格执行高空作业、水上作业、动火、带电作业工作票制度。

6.6安全器械、用具应专人管理、按点放置、定期保养。

6.7事故发生后，应立即采取措施限制事故的扩大，并按规定及时上报。

6.8发生事故后，养护维修服务单位应积极配合事故调查和事故处理工作。

7、质量管理

养护单位应根据行业标准和磋商文件要求制定工程检查、观测、检测、养护的详细质量标准。

8、环境管理

养护单位应确保养护维修服务服务范围内的环境卫生、整洁。

9、档案管理

9.1技术资料存档要求

9.1.1凡工程建设的各种资料，设备维护、保养资料都应及时整理成册，存档。有必要保存的原始数据记录整理后装订成册，存档。

9.1.2每年工程观测整编资料及时整理归档。

9.1.3设备技术资料为设备的随机资料、检修资料、试验资料。设备检修记录，变电所蓄电池充放电记录等应在工作结束后认真整理，编写总结，及时归档。年底将本年度所有的试验记录、检修记录等装订成册，保证资料的完整性、正确性、规范性。

9.2技术档案管理要求

9.2.1技术资料应分类、装订成册，按规定编号，存放在专用的资料柜橱内；资料柜橱应置于通风干燥处，防潮、防腐蚀、防霉、防有害生物和防污染，同时应有防火、防盗等设施。

9.2.2工程基本资料永久保存，规程规范可保存现行的，其它资料应长期保存。

9.2.3已过保管期的资料档案，必须经过业主或其上级主管部门鉴定，确认可销毁的造册签字，指定专人销毁。

9.2.4技术档案应专人管理，人员变动时应按目录移交资料，并在清单上签字，同时得到单位领导认可，不得随意带走或散失。

9.2.5承包单位必须自觉接受业主及上级主管部门对档案管理工作的检查指导。承包期结束后，必须将全部资料移交业主。

四、养护维修计划要求

1、汛前（1-4月）工作计划

1.1天气寒冷要做好保暖防冻工作。

1.2春节来临前要加强安全教育工作，合理安排节日值班和防盗工作。

1.3加强养护维修服务及考核检查力度，防止脱岗等现象发生。

1.4本季天气干旱时，做好消防工作，检查消防器材应完好。

1.5三月底前，必须全面完成汛前设备设施的检修维护保养工作，准备接受业主以及上级主管部门组织的汛前检查。

1.6设备维护保养必须严格实行有关条例，做好设备清洁、润滑、紧固、油漆等工作，检查厂房建筑物等有无漏雨、积水等现象，若有及时处理。

1.7所有设备保养均应在断电条件下进行，做好二级隔离，应有完备的手续（包括停电申请）。

1.8设备保养后应有记录，并有保养人和验收人的签字，资料应齐全、完整。

1.9加强对职工的技术培训，提高业务技能。

2、汛期（5-9月）工作计划

2.1由于进入梅雨季节，泵站应做好自身电器设备的绝缘工作，以及要做好防触电事故工作。

2.2设备发生小故障应及时处理；当发生大的故障时，及时上报业主，并立即分析原因，制定抢修方案及处理意见。

2.3高温季节要加强对变配电间的巡视，确保变配电间通风良好，防止高温造成设备故障。

2.4做好设备例保工作。

3、汛后（10-12月）工作计划

3.1对所有设备进行维护、保养工作。

3.2对电器设备、电气安全用具进行预防性试验。

3.3对河道、设备、设施、水下部分进行检查。

3.4做好观测资料、水情报表等资料的汇编工作。

3.5做好年终各项总结工作及来年的工作安排。

3.6做好有关准备工作，接受业主组织的年度工程管理目标考核。

五、养护维修单位管理原则

1、在接到成交通知书至业主正式委托管理前,养护维修单位必须完成以下工作(但不限于以下工作)：

1.1完成机构设置、岗位设置和人员配置

1.2完成管理人员上岗培训工作

1.3完成招标采购文件中要求，以及配合业主完成有关制度、规程、技术管理细则、工程运行方案和调度原则等的修订完善等工作。

2、本项目确定养护维修服务单位后，由业主和养护维修服务单位签订管理合同，养护维修服务单位未经业主同意不得分包、转包，一经发现，业主有权禁止合同，由此给业主造成的一切经济损失均由养护维修服务单位承担。

3、在签订委托养护维修合同的同时，养护维修服务单位应与业主签订廉政和安全生产责任协议。

4、养护维修单位在响应文件中承诺并拟派经业主认可的项目负责人、技术负责人，未经业主同意，养护维修服务单位不得擅自调换和撤离。对养护维修服务单位中不称职的工作人员，业主有权要求养护维修服务单位对其进行处理和撤换，养护维修服务单位必须无条件执行。

5、养护维修单位应遵守磋商文件和项目承包合同中的有关规定和承诺，自觉接受甲方的检查、监督、管理工作，履行应尽职责。发现养护维修服务单位有不符合有关规定或未全面响应有关磋商文件以及相关合同内容的，由业主发出整改通知，养护维修服务单位应无条件接受，并做到及时整改。若发现管理工作不能满足业主的管理要求和标准的，业主可依据磋商文件及合同中规定的考核办法对养护维修服务单位进行处罚。

6、养护维修单位应对其员工加强安全教育，并对员工的人身安全负全部责任。如因养护维修服务单位原因如违反操作规程、不负责任、现场人员处理不及时等造成工程设备设施损坏缺失以及人员伤害，则由养护维修服务单位承担由此引起的一切责任和经济损失。在甲方和养护维修服务单位对事故责任无法统一的时候，则由上一级水行政主管部门组织有关专家对事故性质进行鉴定，以明确事故责任。

7、当发生一般故障时，养护维修单位必须组织力量及时修复，如发生事故时，应及时向甲方反映，并制定相应处理措施，争取在最短时间内恢复工程正常运行。如发生不配合甲方工作，故意拖延故障（事故）修复时间，因此造成影响和损失的，全部由养护维修服务单位负责承担。

六、应急响应时间

（1）一般故障：30分钟内到达现场，2 小时内处置完毕；

（2）较大故障：15 分钟响应、30 分钟到场，4 小时内处置完毕；

（3）重大故障 / 防汛紧急情况：立即响应，15 分钟内到场，8 小时内恢复运行；

未按规定时限响应、到场、处置的，每次扣考核分 1—5 分，并承担相应违约责任。

七、养护维修单位在管理过程中需向业主提供的信息和文件

1、定期上报的信息

1.1养护维修月报

每月28日前，向甲方提交当月《养护维修月报》，主要内容：

1.1.1养护维修服务事务概述：包括工程位置、工程主要特征及合同履行情况简介。

1.1.2大事记。

1.1.3本月主要养护维修服务工作：包括现场管理机构织框图、资源投入、重要管理活动。

1.1.4养护维修服务单位情况：包括劳动力动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

1.1.5安全和环境保护。

1.1.6需要提请业主注意的事项。

1.1.7其他有关事项。

1.2汛前、汛后工程检查报告

每年的5月1日、11月1日前，完成并向甲方提交。检查报告主要内容：

1.2.1工程概要(指工程设备、设施状况)。

1.2.2检查情况综述。

1.2.3检查发现的主要问题及处理意见。

1.2.4度汛措施(防汛抢险组织落实情况、度汛物资准备情况)

1.3年度养护维修工作总结

每年的5月25日前完成并提交甲方。内容包括：

1.3.1履行合同情况

1.3.2工程存在问题

1.3.3建议和意见

2、不定期的养护维修工作报告

2.1关于降低运行费用、提高工程效益的建议。

2.2关于工程养护维修服务工作的总结。

2.3工程维修、设备大修总结。

3、日常管理文件

3.1工程养护维修服务日记及工程大事记。

3.2养护维修服务协调会议纪要文件。

3.3业主通知、指令等。

3.4养护维修服务记录、设备操作记录。

3.5工程观测资料(含水文测报资料)。

3.6日常巡视检查记录、定期检查记录、特别检查记录。

3.7其他养护维修服务业务往来文件。

3.8养护维修周报

八、报价说明

（一）报价说明：

1、本次招标的报价以人民币报价。投标总报价应包括但不限于服务的人员工资及各种社会福利费（含保险）、材料费、机械设备、工器具费、服装费、通讯费、交通费、水费、垃圾清运费、税费等完成本项目的所有费用以及合同实施过程中应预见和不可预见费用。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入磋商总价。

2、本管理项目实行包工、包料、包安全文明的承包方式，包括完成项目一个年度养护维修工作总费用。

（1）养护维修费用包含：养护维修费用包含：养护维修服务人员工资及各种津贴、保险、统一服装等所有费用；养护维修所需的养护工器具、设备、安全措施费用；清洗、修补、润滑、保养所需的辅助材料费和添加的油料等；养护维修服务机构、人员的办公、管理、生活设施费用；养护维修单位后方的技术支撑所需费用；管理范围内的绿化养护；工程日常维护费用；养护维修单位的管理费用、利润、税金等费用，由养护维修单位包干使用。

（2）养护维修费用不包含以下费用：招标人提供的办公场所。

（3）养护维修费用不包含以下费用：养护维修所需的水电费用；所养护的工程设施、设备的更新、大修费用；工程设施、设备的零部件更换时，零部件的价格（但人工费、工器具使用费、辅助材料费等其它所有费用包含在养护维修服务费用中）；招标人提供的办公场所；

3、除业主提供的现场条件之外，养护维修单位必须自行配置为保证养护维修服务所需要的各类工具、设施设备；所有材料必须有质保书，符合国家相关的技术标准。

（二）付款方式：

自服务期开始后每季度支付一次，每季度支付的费用按季度考核等次情况支付。（季度费用是年度费用的25%）。

根据季度考核情况，考核后一个月内支付对应运行维护费用，其中：考核结果为第一档，按照季度费用的100%支付运行维护经费；考核结果为第二档，按照季度费用的95%支付运行维护经费；考核结果为第三档，按照季度费用的90%支付运行维护经费；考核结果为不合格，暂停支付，待整改合格后再行拨付季度费用的85%。（考核等次及考核细则见附件）

若泵站服务期限发生调整变更，其运行维护经费应作相应调整，费用按实际服务期限结算，计算依据为中标人《分项报价表》中的报价。

乙方应在甲方付款前向甲方提供正式、合规的发票。

五、履约验收

- （一）验收组织

采购人按季度开展履约验收，必要时邀请专家或第三方机构参与。

（二）验收内容

1.水工建筑物

2.金属结构及机电设备

3.自动化系统

4.景观照明系统

5.运行管理

6.环境卫生

7.安全管理

8.防汛工作

9.项目部管理

（三）验收程序

1.服务商提交相关资料

2.资料审查

3.现场核查

4.问题反馈与整改

5.出具验收报告

（四）验收判定

总分 100 分，总分≥90分为第一档；80-89分为第二档；60-79分为第三档；＜60分为不合格。

发生责任事故、转包分包、资料造假等实行一票否决。

（五）验收资料

验收须提供：工作总结、运行日志、巡检检修记录、试验报告、防汛预案、演练记录、汛前汛后报告等相关资料。

验收相关资料详见附件

六、其他

- 1.维保期间积极配合招标人各项协调、检查、迎检工作。

- 2.合同终止后 10 日内完成退场与资料完整移交。

- 3.服务商须遵守安全生产、廉政建设、规范用工等相关规定。

4.服务期内，因成交供应商履职作业引发人身伤害及各类安全生产事故的，由此产生的全部法律责任、经济损失及相关善后事宜，均由成交供应商独立承担。

附件1：季度考核表

附件：七乡河沿线排水泵站运行维护管理采购季度考核表

自评日期：          考核日期：

| 序号 | 考核项目 | 质量标准 | 分值 | 赋分原则 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水工建筑物 |  | 15 |  |  |  |
| 1 | 管理用房 | 办公楼、宿舍楼、启闭机房、厂房等附属设施屋面无窨潮、渗漏，门窗完好，配套生活设施完好，环境整洁卫生。 | 4 | - 屋面出现窨潮、渗漏、门窗破损现象的，每处扣1分； 2、配套生活设施损坏，环境不整洁的，每处扣1分； |  |  |
| 2 | 护坡、岸墙 | 每周进行一次巡查（经常检查），有检查记录。有损坏情况及时处理并上报业主。 | 4 | 1、未进行巡查每次扣2分。 2、护坡、岸墙有明显损坏情况，且未发现每次扣2分。 3、护坡上杂物未及时清理，发现每次扣1分。 |  |  |
| 3 | 混凝土工程 | 混凝土结构表面整洁，无脱壳、剥落、露筋、裂缝等现象；伸缩缝填料无流失。 | 3 | - 混凝土结构表面有脱壳、剥落、露筋、裂缝等现象的，每一处扣1分； - 伸缩缝填料流失的扣1分。 |  |  |
| 4 | 观测工作 | 每日检查观测仪器设备运行是否正常，按规定进行正常观测和特殊观测工作。 | 4 | 1、未按要求检查观测仪器设备运行情况的每次扣1分。 2、观测资料未整理、分析、备份、上报的每次扣1分。 3、未按规定进行相关项目观测的每次扣2分。 |  |  |
| 二 | 金属结构 及机电设备 |  | 21 |  |  |  |
| 1 | 闸门（拍门、蝶阀） | 能定期进行闸门的检查及养护，及时清除门叶杂物。 | 4 | 1、不能及时发现闸门存在问题每次扣4分，若由此造成事故的，本年度考核不合格。 2、不能及时清除门叶杂物每次扣0.5分。 |  |  |
| 2 | 启闭机 | 能定期进行启闭机的检查养护，发现问题及时维修。 能按规定进行液压启闭系统的检查、养护，发现问题及时维修。 | 8 | 1、未按规定对启闭机进行检查、养护的每次扣2分。 2、发现问题未及时上报处理或维修不及时的每次扣2分。 |  |  |
| 3 | 变压器及供配电设备 | 能按规定进行变压器及供配电设备的检查、养护，发现问题及时维修，并能按规定进行检测。 | 6 | 1、未能定期进行或配合变压器及供配电设备的检查、养护的每发现一次扣2分。 2、发现问题未及时上报处理或维修不及时的每次扣3分。 |  |  |
| 4 | 清污设施 | 能定期进行清污机的检查及养护，清污机运行正常，清污机垃圾定期清理。 | 3 | - 未按规定对清污机进行检查、养护的每次扣2分。 - 发现问题未及时上报处理或维修不及时的每次扣1分。 - 垃圾清理不及时的每次扣1分。 |  |  |
| 三 | 自动化系统 |  | 9 |  |  |  |
| 1 | 计算机硬件 | 定期进行检查、维护，运行正常可靠，故障排除及时，机体表面无积尘。 | 2 | 1、不能定期进行检查、维护的每次扣1分。 2、发现故障，排除不及时每次扣2分。 |  |  |
| 2 | PLC柜 | 定期进行检查、维护，运行正常可靠，故障排除及时。柜体内每两月、柜体外每月清洁一次。 | 2 | 1、发现故障后排除不及时每次扣2分。 2、不能定期进行检查、维护的每次扣1分。 |  |  |
| 3 | 监视设备 | 定期进行检查、维护，运行正常可靠，故障排除及时。 | 2 | 1、发现故障后排除不及时每次扣1分。 2、不能定期进行检查、维护的每次扣1分。 |  |  |
| 4 | UPS电源 | 定期进行检查、维护，运行正常可靠，故障排除及时。柜体内每两月、柜体外每月清洁一次。 | 2 | 1、每月不能进行一次柜体内清洁扣1分。 2、故障排除不及时，每次扣1分。 3、不能定期进行检查、维护的每次扣1分。 |  |  |
| 5 | 其他系统 | 定期进行检查、维护，能保证其他系统随时具备播音条件，设备表面无积尘。 | 1 | 1、不能每月检查其他系统工作状态的每次扣0.5分。 2、每发现一次其他系统不能正常工作，影响工作的扣1分。 |  |  |
| 四 | 景观照明系统 |  | 4 |  |  |  |
| 1 | 灯具及现场配电柜 | 能保证灯具及现场配电柜工作正常完好，损坏后及时更换。 | 2 | 1、不能坚持每周至少检查一次照明灯具及配电柜的完好情况的每次扣1分。 2、灯具及配电柜故障或损坏后维修不及时的每次扣1分，经督促后仍未按时修复的每次扣2分。 |  |  |
| 2 | 计算机控制系统 | 能保证景观照明计算机控制系统可控性好，遇有故障能及时处理，机体表面无积尘。 | 2 | 1、不能坚持每周至少检查一次照明控制系统的每次扣1分。 2、控制系统遇故障或损坏后维修不及时的每次扣1分。 3、机体表面不定期清理积尘的每次扣1分。 |  |  |
| 五 | 运行管理 |  | 20 |  |  |  |
| 1 | 调度管理 | 严格执行调度指令，按时完成操作，及时反馈指令执行情况，做好相关记录，按要求及时上报工情等报表；发现异常紧急情况应及时做好处理并向调度人员报告。 | 10 | 无故拒绝执行调度指令的，扣10分；未按时完成操作的扣5分；未及时反馈指令执行情况的，扣2分；出现异常紧急情况未及时处理上报的，每次扣5分。扣完为止。 |  |  |
| 2 | 人员配置 | 管理单位重视工程运行工作，管理人员和技术骨干配备合理，满足合同及管理要求。电工、起重工等特种作业人员要持证上岗。 | 3 | 现场管理人员结构不满足合同及管理要求的，扣1分；操作人员未持有效证件上岗的，每人扣0.5分。扣完为止。 |  |  |
| 3 | 故障抢修 | 运行过程中应及时发现故障缺陷，危及安全运行的应立即处理并组织抢修，并及时向水务局汇报处理情况。 | 3 | 未及时发现故障缺陷的，每次扣1分；未采取有效措施及时处置维修的，扣1分；未及时向水务局汇报处理情况的，扣1分。扣完为止。 |  |  |
| 4 | 站区管理 | 加强工程管理范围的管理，禁止管理区有乱垦乱种、违章搭建、修建码头及其它构筑物现象，禁止管理水面有违章泊船、捕鱼现象，禁止管理区有外来闲杂人员钓鱼、游泳等现象。 | 4 | 管理区有乱垦乱种、违章搭建、修建码头等其它构筑物现象的，每有一处扣0.5分；管理水面有违章泊船、捕鱼、游泳的，每有一次扣0.5分。扣完为止。 |  |  |
| 六 | 环境卫生 |  | 5 |  |  |  |
| 1 | 启闭机房（含机电及设备） | 每周打扫一次，机体、地面、窗户无积尘。 | 1 | 未按规定保洁或保洁效果不好的每次扣0.5分。 |  |  |
| 2 | 钢爬梯及栏杆 | 每周打扫一次，表面无积尘。 | 0.5 | 未保洁或保洁不及时，表面脏，每5米长扣0.5分。 |  |  |
| 3 | 配电房（含机电设备） | 每两周打扫一次、地面、窗户、设备表面无积尘，设备内部每两月打扫一次。 | 1 | 未按规定保洁或保洁效果不好的每次扣0.5分。 |  |  |
| 4 | 中央控制室（含机电设备） | 每天打扫，物品摆放整齐、设备内部及表面无积尘。 | 1 | 物品摆放不整齐、未按规定保洁或保洁效果不好的每次扣0.5分。 |  |  |
| 5 | 办公室 | 每天打扫，物品摆放整齐。 | 0.5 | 经随机检查发现办公室卫生较差时每次扣0.5分。 |  |  |
| 6 | 泵房等管理房 | 每周打扫一次，地面、窗户、设备表面无积尘。 | 0.5 | 未按规定保洁或保洁效果不好的每次扣0.5分。 |  |  |
| 7 | 垃圾处理 | 各种垃圾分类堆放，并按要求处理。 | 0.5 | 不按规定处理垃圾每次扣0.5分。 |  |  |
| 七 | 安全管理 |  | 9 |  |  |  |
| 1 | 机构建设及规章制度 | 安全机构及规章制度健全，责任主体明确。 | 1 | 1、项目部安全机构及规章制度不健全每次扣0.5分。 2、领导不力扣0.5分。 |  |  |
| 2 | 日常操作 | 各项维修养护工作能按现行安全规范、标准操作。 | 2 | 1、维修养护工作期间，监护人不在岗，或监护不力，每次扣0.5分。 2、操作人员不按安全规范、标准操作每次每人扣0.5分。 |  |  |
| 3 | 安全隐患 | 能及时消除安全隐患，自身不能消除的应立即向业主报告处理。 | 2 | - 未及时发现安全隐患每次扣1～2分。 2、不能及时消除安全隐患或不及时向业主报告处理每次扣1～2分。 |  |  |
| 4 | 消防管理 | 所管范围内不发生消防安全事故，消防设备齐全有效，到期及时汇报更换，工作人员能熟练操作消防设器具。 | 2 | 1、未及时汇报更换消防设备每次扣1分。 2、工作人员不能熟练操作消防设备，每次扣0.5分。 3、发生消防安全，处置不当或不及时每次扣1分。 |  |  |
| 5 | 事故处理 | 能按安全有关规定程序处理事故。 | 2 | 不能按安全有关规定程序处理事故，每次扣2分。 |  |  |
| 八 | 防汛工作 |  | 5 |  |  |  |
| 1 | 防汛值班 | 能按要求安排人员防汛值班，并填写值班记录。 | 4 | 1、防汛值班人员值班期间脱岗每次扣1分，并另行严肃处理。2、值班记录不按规定填写每次扣1分。 |  |  |
| 2 | 防汛预案 | 提供防汛预案供业主审核，并组织人员按预案演练熟悉岗位。 | 1 | 1、防汛预案编写不及时或编写质量较差扣0.5分。 2、预案不演练或人员不熟悉岗位要求的每人次扣0.5分。 |  |  |
| 九 | 项目部管理 |  | 12 |  |  |  |
| 1 | 项目负责人和技术负责人 | 项目负责人或技术负责人需带领全体人员优质、高效、安全地完成招标文件中规定的养护项目，并积极做好业主交办的其它工作。项目负责人或技术负责人两人不能同时离开，每天至少其中一人保证在场。 | 2 | 1、项目负责人或技术负责人不能带领养护人员优质、高效、安全地完成招标文件中规定的养护项目视情况扣1～2分。 2、工作时间内项目负责人或技术负责人均不在岗一次扣2分。 |  |  |
| 2 | 工作质量 | 能按技术管理相关标准及时开展日常工作，事前有计划，事后有总结。 | 2 | 1、工作质量不符合相关规定或完成质量不符合业主要求，一项工作每重做一次扣1分，直至符合要求为止。 |  |  |
| 3 | 资料管理 | 按规定时间提交各种报表、汛前汛后检查等专题报告，管理资料整理及时，内容齐全，并按要求保存。每月按规定时间提交相关报表。 | 2 | 1、不按时整理提供资料、各种报表、报告每次扣1分。 2、资料每月查一次，发现保存不及时、该存而未存、目录与实际内容不相符每发现一次扣1分。 |  |  |
| 4 | 服从业主管理 | 服从业主管理，按时完成业主交办任务。 | 2 | 1、业主安排的任务不及时落实每次扣1分。 2、无正当理由拒不执行业主安排的工作，每次扣2分。 |  |  |
| 5 | 日常值班 | 值班人员必须尽心尽责，严禁脱岗，遇事需及时按规定处置，必要时及时汇报，并能按要求做好交接班。 | 2 | 1、每查到一次值班人员脱岗扣0.5分，值班人员不按要求及时填写值班记录每次扣0.5分。 2、值班人员遇事未及时处理或未及时汇报的每次扣1分。 |  |  |
| 6 | 工作纪律 | 管理人员能按时上下班，工作积极，遇特殊情况能及时到岗。能落实管理处垃圾分类、节能及无烟机关建设相关制度要求。 | 2 | 1、工作时间工作人员不在岗每次扣0.5分。 2、未经允许工作人员人数少于规定的人数，每少1人次扣0.5分。 3、未按垃圾分类、节能以及无烟机关建设相关制度执行的每次扣0.5分。 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |

注：1、由于维修养护问题造成水泵不能正常运行的每次另扣5分；重要时刻水泵不能正常运行，产生较大负面影响的每次另扣10分。

2、考核期内若发生性质严重的安全事故或质量事故，经查实属养护管理工作疏忽造成，除按合同进行相关处理外，本年度考核不合格。

3、单项扣分如标准分不够扣时，从总分中扣除。

4、考核等级：总分100分，得分≥90分为第一档；80-89分为第二档；60-79分为第三档；＜60分为不合格。

5、服务费的支付与考核直接挂钩，根据采购文件中的采购需求对中标单位进行考核，考核办法由采购人制定，可根据实际管理需要调整考核内容，具体在合同中予以约定。

项目负责人：                                 考核单位：                  考核人：

附件 2：履约验收报告

项目名称：七乡河沿线排水泵站运行维护管理采购

服务期限：2026 年  月   日 —2027 年   月   日

验收类型：□季度 □半年 □年度 □专项

验收日期：____年____月____日

一、验收依据

- 1.采购文件、响应文件、服务合同

- 2.《泵站安全鉴定规程》《泵站技术管理规程》

- 3.《江苏省泵站安全鉴定管理办法》《南京市水利工程管理和保护办法》《南京市排水条例》

- 4.江苏省水利工程管理、安全生产要求

- 5.本项目考核办法

- 验收组织验收组：

- 验收组成员：

- 监督人员：

三、履约情况概述

- 1.水工建筑物：

- 2.金属结构及机电设备：

- 3.自动化系统：

- 4.景观照明系统：

- 5.运行管理：

- 6.环境卫生：

- 7.安全管理：

- 8.防汛工作：

- 9.项目部管理：

- 现场核查与测试情况

- 现场核查：

- 设备测试：

- 存在问题：

- 验收评分与结论验收得分：

- 分验收等级：□优秀 □合格 □不合格验收意见：

- 整改要求（如需要）问题清单：

- 整改期限：年____月____日前

附件3：整改通知书

项目履约验收整改通知书

致：         （运维服务商）根据七乡河大道雨水泵站、塘埝泵站、仙林一号污水提升泵站、西沟泵站、东花雨水泵站、312国道泵站运维项目履约验收，你单位存在以下问题，现通知限期整改：

- 一、存在问题

- 1、

- 2、

- ......

- 整改依据

- 采购文件、服务合同、泵站管理相关法律法规及考核办法。

三、整改要求

- 1、制定整改措施，落实责任人。

- 2、整改完成后提交整改报告及佐证材料申请复验。

- 3、整改期间确保泵站安全正常运行，保障防汛排涝。

四、整改期限

请于     年     月     日前完成整改并申请复验。

- 复验与追责

- 逾期未整改或整改不合格，将按合同及考核办法扣减服务费、暂停付款、追究违约责任。

采购人（盖章）：

经办人：         负责人：

日期：        年        月        日

服务商签收：        日期：        年        月        日

# 第五章 合同草案条款

南京市政府采购合同

（参考格式）

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

第一部分  协议书

甲方（业主单位）：南京市栖霞区水务局

乙方（运行维护管理服务单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，就养护维修服务的事项，协商一致，订立本合同。

第一条  合同标的

1．项目名称：七乡河沿线排水泵站运行维护管理采购

2．项目地点：南京市栖霞区

3．工程运行维护管理服务范围（包括但不限于）

（1）南京市栖霞区七乡河大道雨水泵站、塘埝泵站、仙林一号污水提升泵站、西沟泵站、东花雨水泵站、312国道泵站运行维护管理，主要包括栖霞区九乡河水利枢纽工程日常管理、运行维护、安全监测等内容。

（2）南京市栖霞区七乡河大道雨水泵站、塘埝泵站、仙林一号污水提升泵站、西沟泵站、东花雨水泵站、312国道泵站工程管理设施中央控制室、发电机房、变电室及配电间、所有电缆沟等的所有设施及其相关设备（含配电房自动排水泵）养护维修服务。

（3）在前述范围以外，但属于栖霞区七乡河大道雨水泵站、塘埝泵站、仙林一号污水提升泵站、西沟泵站、东花雨水泵站、312国道泵站工程管理职责内的监控、监视、安全监测（含工程水平位移、垂直位移、河道及堤防断面测量等相关技术文件要求的观测内容）、阴极保护系统、水文及水质测报系统、泵区景观照明系统等养护维修。

（4）南京市栖霞区七乡河大道雨水泵站、塘埝泵站、仙林一号污水提升泵站、西沟泵站、东花雨水泵站、312国道泵站泵区及配电房、柴油发电房防汛抢险等。

（5）节假日每天至少安排2人值班（白班和晚班，包括水位调节和泵区巡查）。

（6）养护维修档案管理。

（7）工程观测测量及资料整编。

运行维护管理服务主要内容包括工程设备设施养护、机电电气设备试验检测、泵站检查维护、配合智慧水务系统建设、安全生产、水位监测、运行调度、环境管理、泵站管理范围内绿化、道路、栏杆、水体等养护及所有房屋维护、场地保洁等。

4．资金来源：财政拔款。

5．养护维修服务期限：    年    月    日至    年    月    日。

第二条  运行维护管理服务内容

运行维护管理服务主要内容包括工程设备设施维护、工程观测检查、机电电气设备试验检测、泵站检查维护、安全生产、水文测量、运行调度、环境管理、泵站管理范围内绿化、道路、栏杆、水体等养护及所有房屋维护、场地保洁、会务保障等，并符合江苏省水利工程管理及水利工程管理单位安全生产相关标准。

第三条  质量要求

质量要求：服务单位承担的工作需符合《江苏省泵站安全鉴定管理办法》、《江苏省水利工程管理条例》、《江苏省河道管理条例》、《南京市水利工程管理和保护办法（2017修订）》《南京市排水条例》等有关法律规定要求，并符合江苏省水利工程标准化管理及水利工程管理单位安全生产标准化相关考核标准。

第四条  合同总价款

养护维修服务费用人民币总价款：          元整（¥    元）。

第五条  组成本合同的有关文件

下列关于七乡河沿线排水泵站运行维护管理采购（项目编号      ）的磋商文件和与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、养护维修服务合同书及服务实施过程中双方共同签署的补充文件；

2、中标通知书；

3、合同专用条款；

4、合同一般条款；

5、磋商文件；

6、响应文件；

7、甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；

8、双方认可的考核办法及考核细则；

第六条  款项支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：

自服务期开始后每季度支付一次，每季度支付的费用按季度考核等次情况支付。（季度费用是年度费用的25%）。

根据季度考核情况，考核后一个月内支付对应运行维护费用，其中：考核结果为第一档，按照季度费用的100%支付运行维护经费；考核结果为第二档，按照季度费用的95%支付运行维护经费；考核结果为第三档，按照季度费用的90%支付运行维护经费；考核结果为不合格，暂停支付，待整改合格后再行拨付季度费用的85%。（考核等次及考核细则见附件）

若泵站服务期限发生调整变更，其运行维护经费应作相应调整，费用按实际服务期限结算，计算依据为中标人《分项报价表》中的报价。

乙方应在甲方付款前向甲方提供正式、合规的发票。

第七条　违约责任

1、甲方无正当理由，违反本合同的有关规定，使乙方未能完成规定养护维修服务目标的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决，造成乙方损失的，甲方应偿付乙方所受的实际损失，但累计偿付不超过合同总金额的3%。

2、乙方无正当理由，违反本合同的有关规定，未能达到规定管理目标及质量要求的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，甲方有权扣留乙方服务费用，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、乙方在承担上述3款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4、乙方违约，应向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失，赔偿金额双方协商解决。

第八条　合同的变更和终止

1、除法律规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、本合同终止时，乙方应协助甲方作好交接和善后工作，移交或配合甲方移交全部档案资料等。

3、本合同终止后，在新的养护维修服务单位接管本养护维修服务前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老养护维修服务单位的交接过渡期最长为1个月，在此期间乙方应提供过渡期养护维修服务，过渡期养护维修服务标准和费用标准不变，由乙方收取；1个月过渡期满后，必须按规定进行交接、撤离。

第九条　合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条  争议的解决

1、本合同发生争议，由甲乙双方协商解决；也可由双方约定的调解部门或行业合同争议调解机构调解；协商或调解不成时，甲乙双方同意由南京仲裁委员会仲裁；甲乙双方事后未达成书面仲裁协议的，可向项目所在地人民法院起诉。

（1）双方约定的调解机构为：南京市水务局；

（2）双方约定的仲裁机构为：南京仲裁委员会。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十一条   诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照谈判文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条   合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

甲方：   （盖章）                               乙方：    （盖章）

法定代表人：                                      法定代表人：

委托代理人：                                      委托代理人：

经办人：                                          经办人：

电话：                                            电话：

单位地址：                                        单位地址：

日期：    年   月    日                           日期：  年  月  日

第二部分 合同一般条款

一、词语涵义及适用语言

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

（一）“工程项目”是指招标单位管理单位实施管理的项目。

（二）“招标单位”是指承担直接投资责任的、管理业务的法人以及其合法继承人。

（三）“养护维修单位”是指承担养护维修业务和养护维修责任的法人以及其合法继承人。

（四）“养护维修机构”是养护维修单位派驻本工程项目现场直接承担管理业务实施的组织，由总负责人、专业技术人员和其他人员组成。

（五）“维修养护服务”是受养护维修单位根据本合同约定履行的职责。

（六）“项目负责人”是由养护维修单位提名并经招标单位同意后，机构代表法人履行本合同的项目负责人。包括正常的管理工作和委派到管理现场的管理。

（七）“天”是指任何一个日历日的24小时。

（八）“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

（九）“本合同”指经双方签署并生效的本养护维修服务合同。

（十）“进驻”是指养护维修单位的管理机构和管理人员进入项目现场，开始实施或准备实施养护维修服务业务的行为。

（十一）“现场”是指养护维修项目实施的场所。

（十二）“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

第二条  本合同适用的语言文字为汉语文字。

二、适用法律、法规、规章和管理依据

第三条  适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。

第四条  养护维修工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的水利工程管理文件。

三、养护维修单位的义务和责任

第五条  养护维修单位应在合同专用条款约定的时间内，向业主提交养护维修服务方案、养护维修服务内设机构以及委派的项目负责人和主要管理人员的名单、简历。

第六条  养护维修单位应按照合同专用条款约定的养护维修服务范围和内容，在约定的时间内，按养护维修服务方案派出专业配套、符合资格条件的运行管理人员进驻管理现场，其中常驻人员正常工作日为8小时/天，其余所有时间应确保不少于2人值班并确保正常安全运行调度，组建管理机构，进一步细化管理方案，并正常有序地开展运行管理工作，完成本合同所约定的维修养护任务，并承担相应的责任。

第七条  在养护维修期限内，养护维修单位可根据汛期、非汛期、重要的节日、重大事件及工程实际情况，在满足业主基本要求的前提下，享有部分人事权和经济自主权并承担有限责任。在经业主同意的前提下，对骨干人员进行合理的调整。更换项目负责人(含技术负责人)须书面报告业主，并经业主同意后，方可更换，同时应保持其他主要管理人员的相对稳定。

第八条  养护维修单位应按照国家的有关规定，建立管理岗位责任制和养护维修服务规章制度。

第九条  在养护维修服务期间，管理人员必须遵守水利工程管理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效地开展养护维修服务服务，维护业主的利益。

第十条  养护维修单位应认真作好《管理日记》，保持其及时性、完整性和连续性；及时向业主提交养护维修服务工作月度、季度、年度报告及其它资料。

第十一条  养护维修单位所使用的业主提供的设备、设施，除有特殊约定外，产权属于业主。在本合同终止后，应按照合同专用条款的规定交还给业主。

第十二条  在本合同期限内或合同终止后，未征得业主同意，养护维修单位和所有管理人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善作好业主所提供的工程文件资料的保存、回收及保密工作。

第十三条  如因工程管理的需要，增加服务内容，养护维修单位应就增加服务报酬与业主协商并签订补充协议。

第十四条  在本合同约定的期限内，如因养护维修单位和管理人员违约或自身的过失造成工程事故或业主的直接经济损失，养护维修单位应按本合同专用条款的规定承担相应的经济责任。

第十五条  养护维修单位应遵守国家的法律、法规，处理好与周围居民的关系。

四、业主的义务和责任

第十六条 业主向养护维修单位提供与工程有关的工程资料。

第十七条  业主应给养护维修单位提供一定的生产、办公条件。

第十八条 对业主委托的在养护维修服务范围及养护维修服务合同以外的工作，业主应接受养护维修单位相应增加管理报酬的要求，并就工作量增加的报酬尽快签订补充协议。

第十九条  业主应当履行管理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给养护维修服务单位造成的经济损失。

五、养护维修单位的权利

第二十条  养护维修单位有如下权利：

一、对业主发出的有碍健康和安全的指令有拒绝执行的权力。

二、对业主发出的可能影响工程安全或可能引起运行事故的指令拒绝执行的权力。

三、有按照合同取得相应报酬的权力。

四、有权要求业主按照合同提供生产、办公设施的权力。

五、有相对独立组织人事权和经济权，但主要骨干人员任免要征得业主同意。

六、业主的权利

第二十一条  有权依据本合同对养护维修机构和养护维修单位的工作进行检查。

第二十二条  有权要求撤换业主认为不称职的养护维修服务人员。

第二十三条  有对最终审批养护维修单位的养护维修方案及管理办法的权利。

第二十四条  有权要求养护维修单位提交管理月报、季报、年报和管理工作范围内的各种信息、资料。

第二十五条  有根据考核办法决定对养护维修单位进行奖惩的权力。

七、合同生效、变更与终止

第二十六条  本合同在养护维修期限届满并结清管理报酬后即终止。

第二十七条  因非养护维修服务单位原因，出现以下情况而由此增加的管理工作量和工作时间的延长，均应视为养护维修单位的额外工作，养护维修服务单位有权要求得到额外报酬：

一、由于不可抗力等非管理原因使管理工作量增加。

二、在本合同履行过程中，业主要求养护维修单位完成管理合同约定范围以外的工作。

第二十八条  本合同适用的国家有关法律、法规、规章和标准发生变化时，签约双方应在充分协商后对包括管理报酬计取在内的合同有关条款做出相应的调整和变更。

第二十九条  在管理过程中，如因情况发生变化，本合同必须变更时，须双方协商一致，签署变更合同或补充协议。因变更产生的费用等问题的解决办法应在变更合同或补充协议中明确。

第三十条  业主或者养护维修单位要求解除合同时，应在56天前书面通知对方，若通知送达后28天内没有收到对方的答复，可在此后的14天内发出终止管理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任人负责赔偿损失。

第三十一条  由于养护维修单位的责任致使本合同终止时，养护维修单位无权取得养护维修费。

第三十二条  本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。

八、违约行为处理

第三十三条  业主违约与违约责任。

在本合同履行过程中，业主下述行为属违约：

一、未履行合同一般条款第十六条、第十七条约定的义务。

二、未按合同专用条款规定的期限内支付管理报酬。

对上述的违约行为，业主应承担违约责任，按合同专用条款规定向养护维修单位支付违约金或赔偿因此而给养护维修单位造成的经济损失。

第三十四条  养护维修单位违约与违约责任。

在本合同履行过程中，养护维修单位下述行为属违约：

一、未履行合同一般条款第五条～第十五条约定义务和责任。

二、养护维修单位不再具有承担本工程养护维修业务的能力而终止合同，或因管理事故而给业主造成重大的经济损失。

对上述的违约行为，养护维修单位应承担违约责任，按合同专用条款约定向业主支付违约金或赔偿经济损失。

九、管理报酬

第三十五条  正常的运行管理服务报酬，按照合同专用条款约定的方法计取、业主应按合同专用条款约定的期限、方式支付。

第三十六条  养护维修单位根据业主要求，完成额外管理工作应得到的额外报酬，应按管理补充协议或合同专用条款约定的方法计取。额外报酬的支付方式、期限等可参照正常管理报酬的规定进行。

第三十七条  如非因养护维修单位的责任，业主在约定的支付期限内未支付管理报酬，则自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。

第三十八条  业主对养护维修单位提交的管理报酬支付通知书中报酬内容有异议时，应当在收到养护维修单位支付通知书7天内向管理人员发出异议通知，由双方协商解决。如非养护维修单位责任而延迟付款，业主应支付利息。如无异议，按合同一般条款第三十六条的约定支付。

十、其  他

第三十九条  因养护维修单位在管理过程中提出的合理化建议，使业主得到了直接的经济效益，业主应给予养护维修单位合理化建议的奖励。合理化建议的奖励方法、金额双方协商解决。

第四十条  在服务合同生效后，养护维修单位需参加保险的种类：应自费办理派驻现场管理机构全部人员的人身和养护维修服务单位自备财产的有关保险，保险时间包括全部管理服务期，并自行办理索赔。如养护维修单位不及时办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

第三部分 合同专用条款

第一条  由养护维修单位提名并经业主同意后，委派到现场管理机构履行本合同的项目负责人，应符合磋商及响应文件中的要求。

（一）适用法律、法规、规章和管理依据

第二条  本合同适用的地方法规和规章为：《江苏省水利工程管理条例》、《江苏省防洪条例》、《江苏省河道管理条例》及其它规定。

第三条  本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章为：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》及水利部和江苏省的有关规定。

第四条  本合同的管理依据为：国家现行有关法律、法规、水利部和江苏省有关规定；国家有关工程技术规范、规程和标准；有关项目批准文件和设计文件、本合同及业主的磋商文件和其它有关文件。

（二）养护维修单位的义务和责任

第五条  养护维修单位除在响应文件中提交外，还应在管理合同生效后的14天内，按响应文件的承诺向业主提交详细的管理方案、现场管理机构组成以及委派的项目负责人、技术负责人和主要管理人员(具备相应执业资格)的名单、简历。所有管理人员应是有从事过类似工程管理的经验。

养护维修单位的管理范围：见本磋商文件第三章。

养护维修单位的管理工作内容和主要措施：见合同附件有关内容。

养护维修单位应在管理合同生效后的3天内，派出管理人员进驻施工现场。

第六条  养护维修单位更换项目负责人及技术负责人须经业主同意，拟继任人选的资历应不低于招标采购文件要求，且现场管理机构中养护维修服务人员应保持相对稳定，如需调整需报业主同意后方可执行。工程运行期项目负责人离开现场需报业主同意后方可离开，且每月在现场时间应满22天，离开现场期间技术负责人须保证在现场。

第七条  养护维修单位需建立的制度有：(养护维修服务单位签订合同后编制，业主履行批准手续后执行)、项目负责人、技术负责人、各养护维修服务岗位的岗位责任制。养护维修服务人员工作考核制度、各种设备操作制度、巡回检查制度、工程检查制度、设备管理制度、安全组织网络、事故处理制度等。

第八条  养护维修单位自备的设施、设备：投标时应列出清单。

第九条  因养护维修单位的过失造成业主的直接经济损失，养护维修单位负责恢复设施或赔偿业主赔偿金，但赔偿总金额不超过养护维修年酬金的20%。

（三）业主的义务和责任

第十条  业主向养护维修单位提供与工程有关的工程技术资料为：与工程有关的工程技术资料存放在招标人的现场办公室内，养护管理单位在得招标人同意后可免费查阅，但必须按规定及时将相关资料归还招标人。

第十一条  业主对养护维修服务机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并送达养护维修服务机构的时限：一般文件5天；紧急事项文件2天。

第十二条  业主向养护维修服务单位提供的必要工作生活条件为：详见交接清单

养护维修服务单位自备的设施、设备：投标时列清单。

（四）违约行为处理

第十三条  业主违约，应支付给养护维修单位违约金和赔偿经济损失，赔偿经济损失的数额双方协商解决。

第十四条  养护维修单位违约，应支付业主违约金和赔偿经济损失，赔偿经济损失数额双方协商解决。

（五）管理报酬

第十六条  业主按如下方法计取并支付管理报酬：

一、养护维修酬金为投标报价，包括完成本工程养护维修工作的一切费用。工程设备、工程设施、业主提供的管理设施等的日常维护费用，亦包含在投标报价中。

二、养护维修报酬的支付方式为：银行汇票或转帐支票。

三、养护维修报酬的支付时间为：按养护维修合同书附件。

四、考核、奖惩办法：

1、考核内容(但不仅限于)：

(1)养护维修服务软件建设 (含组织、制度建设和应急方案)

(2)工程设备管理

(3)建、构筑物管理

(4)水文测报管理

(5)安全管理

(6)环境管理

(7)档案管理

2、考核依据：

(1)养护养护维修服务单位和业主签署的管理合同；

(2)业主的有关磋商文件；

(3)水利、电力等行业制订的相关标准和规定；

(4)养护维修服务单位在其投标时的各种资料及承诺；

(5)业主制订的考核办法。

3、奖惩：

(1)由业主组织对养护维修项目每月进行一次考察。考察结果将作为业主对养护维修单位季度考核的依据。

(2)每季度由业主对养护维修单位进行考核，以确定扣款项目及费用。

(3)业主对养护维修单位的考核奖励办法另行约定。

七乡河沿线排水泵站运行维护管理采购廉政合同(格式)

甲方：南京市栖霞区水务局

乙方：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，为了加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证南京市栖霞区七乡河沿线排水泵站运行维护管理优质、高效、有序地进行，南京市栖霞区水务局(以下简称“甲方”)，与承担九乡河水利枢纽工程运行维护管理合同的养护维修服务单位(以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

一、甲、乙双方约定

1、甲、乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度。

2、甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

3、甲、乙双方及其工作人员应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强水利基础设施建设管理以及党风廉政建设的各项规定。

4、甲、乙双方以及工作人员应认真执行双方签订的廉政合同文件，自觉按合同办事。

5、除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定之外，甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公正、诚实、信用的原则，严禁损害国家和集体利益，严禁违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

6、甲、乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务，并认真查处本方的违法违纪行为。

二、甲方在廉政建设方面的责任

l、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、贵重物品等财物；对推辞不掉的礼金、有价证券和贵重物品等，应立即上缴纪检监察部门。

2、甲方不得在乙方报销任何费用。

3、甲方工作人员不得参加乙方的宴请和旅游等活动；不得要求乙方为其提供吃、住、交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得要求乙方为其亲朋好友及有利害关系的人安排工作或劳务等经济活动。

6、甲方及其工作人员不得滥用职权影响工程的质量、进度和安全。

7、甲方及其工作人员不得与乙方私下进行交易。

三、乙方在廉政建设方面的责任

l、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品和有价证券等财产性权益。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销任何不当费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加吃、喝、玩、乐等活动。

4、乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品等财物。

5、乙方及其工作人员不得以任何理由与甲方进行私下交易。

四、违约责任

1、甲方若违反本《廉政合同》的，对违法违纪人员，将依法查处。

2、乙方若违反本《廉政合同》的，视情节轻重，每次给予1～5万元的违约罚款，若严重违反《廉政合同》，对违法违纪人员，将依法查处。

五、对督查单位的约定和授权

本合同的督查单位待定。双方授权督查单位主持本合同执行情况的督查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本合同第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

七、本合同有效期为项目管理实施之日起至该合同终止。

八、本合同一式四份，甲、己双方各持一份，送交督查部门各一份。

甲方：   （盖章）                               乙方：    （盖章）

法定代表人：                                      法定代表人：

委托代理人：                                      委托代理人：

经办人：                                          经办人：

电话：                                            电话：

单位地址：                                        单位地址：

日期：    年   月    日                           日期：  年  月  日

安  全  生  产  合  同

（建设单位与养护单位）

发包人：南京市栖霞区水务局（以下简称“甲方”）

承包人：                        （以下简称“乙方”）

为在七乡河沿线排水泵站运行维护管理采购合同的实施过程中创造安全、高效的养护维修工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．遵守国家有关安全生产的法律法规，执行服务合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理。

3．组织对乙方养护维修工作现场安全生产检查，汇总重要危险源，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行服务合同中的有关安全要求，接受甲方和对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。项目负责人、工程技术人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。项目负责人到生产工人（包括临时雇请的用工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏。养护单位的主要负责人是养护工作的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目负责人是项目部的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专（兼职）安全员是养护现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。养护维修工作现场如发现无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有养护人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有工作机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，工作期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工作实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

10.服务期内，因成交供应商履职作业引发人身伤害及各类安全生产事故的，由此产生的全部法律责任、经济损失及相关善后事宜，均由成交供应商独立承担。

三、违约责任

如因甲方、乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

四、其它

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部服务到期后失效。

甲方：   （盖章）                               乙方：    （盖章）

法定代表人：                                      法定代表人：

委托代理人：                                      委托代理人：

经办人：                                          经办人：

电话：                                            电话：

单位地址：                                        单位地址：

日期：    年   月    日                           日期：  年  月  日

# 第六章 响应文件格式及附件

响应文件

项目名称：七乡河沿线排水泵站运行维护管理采购

项目编号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

一、基本目录

1、磋商报价表

磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 元 |  |
| 项目负责人: |  |  |
| 服务期限： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

注：本磋商报价表响应文件编制工具内编制填写

2、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：南京市栖霞区水务局(采购人)

南京端门工程咨询有限公司

根据贵方             （项目名称）         （项目编号）竞争性磋商公告，           （供应商名称） ，提交响应性文件并参加磋商。

据此函，本公司兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的报价磋商报价表。

3、本项目服务时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、项目负责人：      联系电话：

8、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

9、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

3、法定代表人授权书或法定代表人身份证明书

法定代表人授权委托书

致：南京市栖霞区水务局(采购人)

南京端门工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于＿＿＿（供应商住址）的＿＿＿＿（供应商名称）法定代表人＿＿＿＿（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的＿＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的七乡河沿线排水泵站运行维护管理采购（项目名称），                 （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于＿年＿月＿日签字生效，特此声明。

被授权代表人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商：      （加盖电子公章）

日期：年月日

（注：后附法定代表人和被授权委托人身份证正反面扫描件）

法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人及法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称： （加盖电子公章）

年  月  日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本人身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。
4、分项报价表

分项报价表（参考格式）

| 序号 | 泵站名称 | 人工工资（万元） | 常规维保（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七乡河大道雨水泵站 |  |  |  |
| 2 | 塘埝泵站 |  |  |  |
| 3 | 仙林一号污水提升泵站 |  |  |  |
| 4 | 西沟泵站 |  |  |  |
| 5 | 东花雨水泵站 |  |  |  |
| 6 | 312国道泵站 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |

说明：

1、供应商的磋商报价应充分考虑服务期间各项市场风险和国家政策性调整风险，其成交总价一旦确定，一律不作调整。

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

5、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的 要求规格 | 参与投标的 技术响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |

供应商名称：       （加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明技术要求并填写响应程度。

6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件 条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 参与投标的 商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |

供应商名称：       （加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明商务要求并填写响应程度。

7、竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的其他证明文件及材料

二、资格文件

资格证明文件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表，成立不满一个月的无需提供。）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料。）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需要提供相关证明材料。）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

三、符合条件

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的有效性 （是否签字盖章） |  |
| 2 | 响应文件的完整性 |  |
| 3 | 磋商报价未超过预算或最高限价 |  |
| 4 | 未提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价 |  |
| 5 | 不存在重大负偏 |  |
| .. | 竞争性磋商文件中的其他实质性要求 |  |

供应商名称：       （加盖电子公章）

（注：满足采购文件要求，详见竞争性磋商须知。）

四、综合评审评分项

（注：详见第三章 评审标准。）

五、价格折扣文件格式

### 1、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不

提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

### 2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

### 3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

### 4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

### 5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

### 6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

六、附件

### 附件一、供应商拟投入本项目服务人员一览表

供应商拟投入本项目服务人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格及证书号 | 技术职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：       （加盖电子公章）

说明

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工作种类；

2、如果行数不够，请自行增加。

3、所有职称、证明均需要提供有效的复印件（扫描件）。

附件二、供应商类似业绩一览表

供应商类似业绩情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目概况 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                               （加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有业绩均需要提供有效的复印件（扫描件）。

### 附件三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市栖霞区水务局：

我单位                      （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

日期：   年   月   日

### 附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市栖霞区水务局：

我单位             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。( 若有 )

主要专业技术能力有：         。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期： 年   月   日

### 附件五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（公章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

特别说明：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目磋商邀请中“二、申请人的资格要求 1 ”中（2）-（6）涉及的证明材料，供应商可以在电子响应文件中一次性提交，也可以在电子响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书），不再需要提供上述涉及的证明材料。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。